_______________________________________

8 – VÁLVULA TIPO BORBOLETA

_______________________________________

## 8 - Válvula Tipo Borboleta

8.1 - Escopo do Fornecimento

Esta Especificação se refere ao fornecimento de válvulas tipo borboleta a serem instaladas nos locais indicados nos desenhos do projeto.

As quantidades são definidas nas Listas de Materiais do projeto.

8.2 - Geral

Complementam a presente Especificação, os seguintes documentos:

- Especificação geral para “FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS”;

- LISTAS DE MATERIAIS do projeto;

- DESENHOS do projeto.

O fornecedor deverá conhecer e atender a esses documentos.

8.3 - Características Técnicas

O tipo do corpo das válvulas e os mecanismos de acionamento são definidos nas Listas de Materiais.

O fabricante deverá garantir a intercambialidade de unidades idênticas.

Quando algum mecanismo de acionamento for fornecido, o tempo de abertura e fechamento das válvulas deve ser regulável.

O fabricante deverá indicar a freqüência de manutenção corretiva estimada para as válvulas em condições de operação normal, isto é, a freqüência que será necessária ao acesso interno ou retirada da válvula para substituição de peças e vedações.

Para as válvulas de operação eventual (normalmente abertas e normalmente fechadas), o fabricante deverá também indicar a freqüência mínima de manobra para fins de manutenção preventiva.

Todas as válvulas deverão dispor de indicador da posição do disco, do sentido do fluxo e da pressão nominal da válvula.

Exceto onde indicado ao contrário, as válvulas serão PN - 10 e deverão ser instaladas com o eixo na posição horizontal, voltado para jusante, e onde houver, com o mecanismo redutor colocado verticalmente, para cima.

De acordo com o tipo do corpo da válvula, deverão ser observadas as seguintes normas:

CORPO	NORMA

- com flanges	ISO 5752 Série Curta

- waffer	AWWA C-504 Classe 150 B

8.4 - Materiais

Os materiais abaixo especificados para as partes principais do equipamento servem como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF:

Tabela 8.1 – especificações das Válvulas Borboleta.

___________________________________________________________________

COMPONENTE                  	MATERIAL

_____________________________________________________________________

Corpo	Ferro fundido dúctil ASTM A126 grau B

Disco	Ferro fundido dúctil ASTM A148 CI 40

Eixos e Pinos	Aço inox AISI - 304

Anéis de Assento	Aço inox AISI - 304

Juntas de vedação 	Neoprene ou borracha natural anti-ionizante ou Buna N

Sede de vedação 	Aço inox AISI - 304

Parafusos e porcas	Aço Carbono ASTM - A - 307

_____________________________________________________________________

8.5 - Pinturas das Válvulas

Preparação das superfícies: todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP.

Revestimento interno:

Será constituída por 3 (três) demãos de primer epoxi Poliamida curada conforme referência HEMPADUR 1540, da HEMPEL Tintas Marítimas e Industriais, ou similar, numa espessura de 75 micra por demão, na película seca.

Revestimento externo:

a) Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi Poliamida curada, conforme referencia HEMPADUR 5534 de fornecimento HEMPEL, ou similar, numa espessura de 75 micra por demão, na película seca.

b) revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de esmalte epoxi Poliamida curada, conforme referência HEMPADUR 5534 de fornecimento da HEMPEL, ou similar, numa espessura de 50 micra por demão, na película seca.

A cor do esmalte de acabamento deverá ser MUNSELL 2,5 G 3/4.

8.6 - Testes

Testes de Desempenho: cada válvula deve ser operada na fábrica 3 (três) vezes, da posição completamente fechada para a posição completamente aberta e vice-versa, para mostra que o conjunto funciona satisfatoriamente.

Testes de Vazamento: todas as válvulas devem ser testadas na fábrica para que se faça a verificação da existência ou não de vazamento na posição fechada. Esse teste deve ser feito com os flanges do corpo num plano horizontal. Com disco na posição fechada, deve ser introduzida água na face inferior do disco durante o tempo total de teste, na pressão de 2 x sua classe de pressão nominal.

A duração do teste deve ser de pelo menos 5 minutos e não deve ocorrer vazamento na face superior da borboleta durante o período de testes.

Testes Hidrostáticos: com a borboleta (disco) levemente aberta, aplica-se uma pressão hidrostática interna equivalente a 2 x (duas vezes) a pressão de vedação especificada, na parte interna do corpo da válvula, por um período de 10 minutos. Durante o teste hidrostático especificado não deve haver vazamento através do metal das juntas, ou das vedações do eixo e nem deve qualquer parte ser deformada permanentemente.

Durante o teste, o corpo da válvula deve ser martelado várias vezes.

###### Outras Informações Para o Fornecimento

Além das informações Solicitadas na Especificação Geral para “FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS”, o fornecedor deverá apresentar os seguintes dados técnicos das válvulas:

- diâmetro da abertura de passagem de fluxo;

- distância entre as faces externas do flange (face a face);

- descrição completa das instalações para teste que possui, dando suas limitações;

- norma utilizada para fundição das suas peças e os testes que serão executados de acordo com essas normas;

- manuais, catálogos, desenhos e todos os elementos necessários para possibilitar perfeito conhecimento técnico dos equipamentos propostos;

- pressão máxima de serviço para o qual foi dimensionado o acionamento da válvula;

- quando for o caso: a) diâmetro, curso e pressão de serviço dos cilindros de operação	das válvulas, dados a serem usados no dimensionamento do sistema de atuação dos conjuntos cilindro/válvula;

- dimensões necessárias para instalação do conjunto válvula/atuador nas posições aberta e fechada.

8.7 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar da notificação feita pela CODEVASF ao Fornecedor.

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional.