____________________________

5 – UNIDADES PROJETADAS

____________________________

- – UNIDADES PROJETADAS

- Projeto de uma elevatória e uma adutora de água bruta, para recalque da captação no Rio São Francisco até a ETA em substituição ao existente;

A elevatória de água bruta (EAB), que abastecerá a localidade de Barra do Ipanema, estará localizada sobre balsa flutuante, e recalcará água diretamente para a estação de tratamento, através de uma adutora em PEAD DN 75 mm, com extensão total aproximada de 276,50 m, que se estende desde a captação até a entrada da ETA. A cota de chegada de água bruta na ETA será de 46,50 m e terá pressão mínima de 20 mca. Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalada. O funcionamento do sistema será intertravado com a ETA. A bomba utilizada no recalque da água bruta será do tipo centrífuga de eixo horizontal com: vazão de 4,61 L/s, AMT: 66 mca, com motor trifásico com potência de 10 cv e 3.500 rpm.

- Projeto de uma Estação de Tratamento de Água Compacta, pré-fabricada com capacidade de

20 m³/h, em substituição à existente.

- A Estação de Tratamento de Água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 20 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 6,00 m x 1,50 m, com cota de terreno 24,50 m. Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto é, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

São requisitos básicos desta ETA: Possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento; Ser de simples operação; Todo o fluxo hidráulico, internamente a ETA, deverá ser por pressão, dispensando também a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros; Sistema transportável e modular, com possibilidade de remanejamento e relocação.

A unidade pré-fabricada será composta por: Dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos; Três bombas dosadoras; Quatro floco-decantadores de fluxo ascendente; Uma bomba para recalque da água de descarga de fundo para os floco-decantadores; Três filtros de areia de fluxo descendente.

Uma casa de química foi proposta, possuindo os seguintes compartimentos: Varanda com área de 3,91 m²; Controle e laboratório, sala que permite ao técnico a visualização de todo o laboratório com 2,94 m²; Vestiário / sanitários com 1,80 m²; Depósito de produtos químicos com 1,60 m²; Unidade de cloração com 4,83 m² e fluoração com 3,45 m², na própria casa de química, Sala de preparo de produtos químicos com 2,00 m² e Área de circulação com 3,30 m². O sistema de cloração está interligado com o funcionamento da ETA, sendo o processo interrompido através de válvula solenóide.

- Projeto de uma elevatória para a lavagem dos filtros da ETA, recalcando do poço de sucção do tanque de contato aos filtros;

A elevatória de água de lavagem (EAT) será responsável pela lavagem dos filtros da ETA, para tanto, irá utilizar a água do tanque de contato, também utilizado como poço de sucção, levando a água para os filtros com uma pressão mínima de 15 mca, conforme exigência do equipamento. Serão utilizados para o recalque de água de lavagem dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalado. A lavagem está prevista para ocorrer durante 10 minutos com velocidade ascensional de 0,02 m/s. A bomba utilizada na lavagem dos filtros será do tipo centrífuga de eixo horizontal com: vazão de 26,67 L/s, AMT: 17 mca, com motor trifásico com potência de 10 cv e 1.750 rpm.

- Reforma de um reservatório elevado, com capacidade de 125 m³ ;

Será reformado um reservatório apoiado da localidade, cujas capacidades estão descritas na Tabela 5.1 a seguir.

Quadro 5.1 - Capacidade dos Reservatórios para final de plano (ano de 2029)

| Localidade | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra do Ipanema | 4,39 | 125 | 50,10 | 46,50 | 46,50 |

- Projeto da rede de distribuição de água para a localidade de Barra do Ipanema, incluindo as ligações prediais.

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende os parâmetros e critérios de projeto. As perdas de carga foram calculadas pela fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A Rede de distribuição de água proposta para esta localidade é constituída por uma única zona de pressão, com pressão estática máxima de 50 mca, e a pressão dinâmica mínima, de 10 mca. As principais características da rede de distribuição são apresentadas na tabela 5.2 a seguir.

Quadro 5.2 – Resumo da rede de Barra do Ipanema – Vazão de Distribuição: 3,29 L/s

| DN (mm) | MATERIAL | EXTENSÃO (m) |
| --- | --- | --- |
| 50 | PVC/PBA | 539 |
| 100 | PVC/PBA | 22 |
| Total Geral |  | 561 |

A Figura 5.1, a seguir, mostra de forma resumida o sistema em questão.

COLOCAR FIGURA