_______________________________

6 – PARÂMETROS DE PROJETO

_______________________________

6 – PARÂMETROS DE PROJETO

De acordo com o tempo de referência serão utilizados os seguintes parâmetros de projeto:

- Índice de abastecimento populacional: 100% da população (P);

- População Inicial (Pi) = população atual;

- Alcance, projeção populacional para horizonte de 20 (vinte) anos;

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo: cota Per capita de 150 L/dia/habitante;

- Reforço para a vazão do dia de maior consumo (k1 = 1,2) – adução e reservação;

- Vazão da hora de maior consumo (k2 = 1,5) – distribuição;

- Período de operação do sistema (produção e adução): 12 horas/dia.

6.1 – ESTUDO POPULACIONAL

Os dados de pesquisa do IBGE mostram a população total do município e sua subdivisão em população urbana e rural, não mostrando, no entanto do montante da população rural a sub-divisão  por  cada localidade, dai a dificuldade de  confirmação dos elementos  mostrados  no termo de referência,com base  no IBGE.

Pelas informações coletadas durante a visita técnica e pelo levantamento topográfico semi – cadastral realizado conclui-se que o numero de famílias informadas pela CODEVASF, e compatível com a realidade.

Também a taxa de crescimento de 2% ao ano recomendada pelo termo de referência é compatível com a média nacional e será, portanto adotada para a definição da população de final de plano.

A seguir está apresentado o quadro com a projeção populacional.

A população de inicio de plano é de 709 habitantes e a população final de plano é de 1053 habitantes.

Tabela 6.1 – Crescimento Populacional

| Ano | rural |
| --- | --- |
| 2008 | 695 |
| 2009 | 709 |
| 2010 | 723 |
| 2011 | 738 |
| 2012 | 752 |
| 2013 | 767 |
| 2014 | 783 |
| 2015 | 798 |
| 2016 | 814 |
| 2017 | 831 |
| 2018 | 847 |
| 2019 | 864 |
| 2020 | 881 |
| 2021 | 899 |
| 2022 | 917 |
| 2023 | 935 |
| 2024 | 954 |
| 2025 | 973 |
| 2026 | 993 |
| 2027 | 1012 |
| 2028 | 1033 |
| 2029 | 1053 |

6.2 – NORMAS DA ABNT

As normas da ABNT que serão utilizadas na elaboração dos projetos são as seguntes:

- Estudos de Concepção = NBR 12.211

- Captação = NBR 12.213

- Elevatória de Água Bruta e Tratada = NBR 12.214

- Adutora de Água Bruta e Tratada = NBR 12.215

- Estação de Tratamento de Água = NBR 12.216

- Reservatórios de Distribuição = NBR 12.217

- Rede de Distribuição = NBR 12.218

- Poços Profundos = NBR 12.212 e NBR 12.244

6.3 – TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO

Como os municipios são pequenos e as localidades são menores ainda, portanto não possuem plano diretor urbanístico, tornando-se dificil prever a direção do crescimento.

Para a avaliação e definição da tendência de crescimento dos povoados, objeto dos projetos, tiveram como ponto de partida as visitas de campo, levantamentos topográficos e com isso chegou-se aos seguintes critérios:

• Assentamentos e povoados adensados:

- o crescimento se dará nas extremidades e o atendimento futuro se dará com extensões de redes de distribuição nessa direção.

• Povoados com acupação difusa:

- o crescimento se dará tendendo para o adensamento interno, ocupando os espaços vazios existentes.

O dimensionamento da rede contempla as avaliações de tendências de crescimeto das localidades.