_____________________________

10 – MEMORIAL DE CÁLCULO

_____________________________

10 – MEMORIAL DE CÁLCULO

10.1 – PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO

Os parâmetros de projeto admitidos para o cálculo das vazões de dimensionamento do sistema são:

Qméd = (p x q)/86.400;

Qdia = K1 x Qméd;

Qhor = K1 x K2 x Qméd.

Onde:

Qméd: consumo médio de água (L/s);

Qdia: consumo máximo diário de água (L/s);

Qhor: consumo máximo horário de água (L/s);

K1: coeficiente de máxima vazão diária igual a 1,20;

K2: coeficiente de máxima vazão horária igual a 1,50;

q: consumo de água per capita igual a 150 L/hab/dia;

p: população (hab).

Foram considerados os seguintes critérios para o projeto:

* Produção e adução:

- Taxa de ocupação por residência, família de 5 hab/domícilio;

- Funcionamento do sistema de produção e adução por 12 horas;

- Consumo próprio do sistema de produção de 5% da vazão a ser tratada (lavagem de filtros, etc);

- Cálculo das perdas de carga pela Fórmula Universal com coeficientes de rugosidade K igual 
a 0,10 (mínimo) e 0,20 mm (máximo) para o cálculo da curva do sistema;

- No cálculo das linhas de adução foi adotado K igual a 0,20 mm para a pior situação.

No dimensionamento das unidades da produção e adução foram considerados:

- Dois conjuntos elevatórios, sendo um de reserva;

- Linhas de recalque com velocidade variando de 0,3 a 2,5 m/s;

- Linha de sucção com velocidade variando de 0,6 a máxima de 1,1 m/s.

* Reservação e distribuição:

- Volume de reservação igual a 2/3 do consumo diário (funcionamento da produção por 12 h diárias);

- Pressão estática máxima na rede igual a 50 metros de coluna d’água (mca) e dinâmica mínima igual a 10 mca e minimorum de 8 mca para casos justificados técnicos e economicamente;

- Diâmetro mínimo nominal para rede de distribuição igual a 50 mm;

- Tubulação de Cloreto de Polivinila (PVC), Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Ferro Fundido (FoFo) e Aço Carbono;

- Cálculo das perdas de carga pela Fórmula Universal com coeficiente de rugosidade K igual a 1,0 mm para as redes;

- Perda de carga máxima na rede de distribuição de 8 m/km.

10.2 – DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO

Os índices de ocupação demográficos considerados, para efeito de projeto, foram de 5 hab/residência e taxa de crescimento de 2%. Assim, as populações, vazões, reservas necessárias e previsão do número de ligações serão apresentadas a seguir:

Tabela 10.1 - Populações, vazões, reservações, e número de ligações para Barra do Ipanema

| Ano | População (hab) | VAZÕES (L/s) |  |  |  |  | Reservação (m³) | Nº Ligações (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Média | Diária | de Captação (EAB) | de Alimentação dos Reservatórios (EAT) | de Distribuição |  |  |
| 2009 | 709 | 1,23 | 1,48 | 3,10 | 2,95 | 2,22 | 86 | 142 |
| 2019 | 864 | 1,50 | 1,80 | 3,78 | 3,60 | 2,70 | 104 | 173 |
| 2029 | 1053 | 1,83 | 2,19 | 4,61 | 4,39 | 3,29 | 127 | 211 |

10.3 – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA TOTAL

Para o Município de Belo Monte será estabelecido um único sistema de abastecimento de água para Barra do Ipanema, cuja captação se dará no Rio São Francisco. A tabela a seguir apresenta as vazões referentes a este subsistema.

Tabela 10.2 – Vazões de projeto para Barra do Ipanema

| SUB-SISTEMA 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Vazões (L/s) |  |  |
|  |  | Média | de Captação (EAB) | de Alimentação dos Reservatórios (EAT) |
| 2009 | 709 | 1,23 | 3,10 | 2,95 |
| 2019 | 864 | 1,50 | 3,78 | 3,60 |
| 2029 | 1053 | 1,83 | 4,61 | 4,39 |

10.4 – DESCRIÇÃO BÁSICA DO SISTEMA

No povoado de Barra do Ipanema existe um sistema de abastecimento de água composto de captação por flutuante, estação de tratamento, reservação e rede de distribuição. Contudo o sistema atua precariamente, a Estação de Tratamento de Água (ETA) tem vazão insuficiente para a população atual, o sistema de preparo, dosagem e aplicação de produtos químicos é inadequado. O reservatório apoiado, que abastece o povoado, encontra-se em bom estado, sendo necessários pequenos ajustes que serão propostos no projeto. A rede de distribuição opera de forma satisfatória, não apresentando vazamentos o que justifica sua manutenção.

Na ampliação do sistema, as unidades ficarão assim compostas por captação flutuante através de balsa no Rio São Francisco, seguido por recalque de água bruta, estação de tratamento compacta, reservação, recalque de água tratada para lavagem dos filtros e distribuição.

O sistema em questão irá aproveitar parte das unidades existentes, remanejando e ampliando onde necessário. A captação e adutora de adução de água bruta será remanejada, a unidade de tratamento será substituída, o reservatório passará por adaptações, a casa de química existente será remanejada e a rede sofrerá reforços, extensões e instalações de dispositivos de operação e manutenção.

Na área da captação temos as seguintes unidades:

- Flutuantes com capacidade para aportar dois conjuntos moto-bomba de eixo horizontal, suportando um peso total máximo de 800 kg. Seus flutuadores serão de fibra de vidro com preenchimento de poliuretano injetado e a dimensão das plataformas será de 3.000 mm por 4.500 mm. Todas as plataformas terão guarda corpo em aço. O fornecedor do flutuante também disponibilizará o sistema de fixação e ancoragem que será formado por dois cabos de aço fixados às margens do Rio São Francisco e por dois blocos de concreto que farão o contrapeso necessário para estabilizar o flutuante no local selecionado neste projeto.

- Estação elevatória de água bruta, que recalcará água do Rio São Francisco para a estação de tratamento, através da adutora de água bruta.

- Caixa de manobras e transição, onde se encontra os registros de manobras e válvulas de retenção das linhas de recalque das bombas. Nessa caixa cada linha de recalque estará ancorada, ou seja, os esforços provenientes da válvula de retenção serão absorvidos por essa estrutura evitando que o flutuante esteja submetido a tais esforços.

Na área do tratamento temos as seguintes unidades:

- Estação compacta de tratamento de água com dupla filtração, que consiste, dentre outros equipamentos, de injeção de coagulante, seguida por filtros, flocodecantadores ascendentes e filtração descendente com posterior cloração e fluoração;

- Medição de vazão de água bruta e tratada:

- Casa de química possuindo os seguintes compartimentos (área construída 28,76 m²):

- Varanda com área de 3,91 m²;

- área de circulação com 3,30 m²;

- Controle e laboratório, sala que permite ao técnico a visualização de todo o laboratório com 2,94 m²;

- Vestiário / sanitários com 1,80 m²;

- Depósito de produtos químicos com 1,60 m²;

- Sala de preparo de produtos químicos com 2,00 m²;

- Sala de cloração com 4,83 m²;

- Sala de fluoração com 3,45 m²;

A casa de química será implantada a partir do remanejamento da casa de química existente para a configuração proposta.

A unidade de cloração e fluoração será na própria casa de química, com pontos de aplicação no tanque de contato conforme o projeto. O sistema de cloração está interligado com o funcionamento da ETA, sendo o processo interrompido através de válvula solenóide. A tomada de água para a casa de química se dará no recalque de água tratada, dotada de válvula redutora de pressão, que garantirá pressão máxima de 20 mca e alimentará os pontos de tomada do sistema de preparação e dosagem de produtos químicos.

- O depósito de produtos químicos estará próximo aos tanques de preparo e dosagem com o intuito de facilitar o manuseio dos produtos químicos no interior da casa de química.

- Os locais de aplicação de produtos químicos são descritos abaixo:

- ETA Compacta: Sulfato de Alumínio, Cal e pré-cloração a ser definido pelo fornecedor;

- Na tubulação de chegada ao reservatório será aplicado o cloro e no reservatório (tanque de contato) haverá o ponto de aplicação de flúor e cal.

A unidade de Tratamento pré-fabricada compacta deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto é, sem revestimentos protetores anticorrosivos, ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como o sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

São requisitos básicos desta ETA:

- Possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento;

- Ser de simples operação;

- Todo o fluxo hidráulico, internamente à ETA, deverá ser por pressão, dispensando também a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros;

- Sistema transportável e modular, com possibilidade de remanejamento e relocação.

- É importante salientar que a ETA funcionará por 12 h para tratar a vazão prevista para final de plano e que o reservatório da ETA acumulará a função de tanque de contato, reservatório de água de lavagem e a de reservatório de água para distribuição.

Tabela 10.3 - Características da ETA

O volume estabelecido para a lavagem dos filtros foi calculado tendo como parâmetros a velocidade ascensional para a realização da lavagem recomendada pelo fabricante (0,02 m/s), a área dos filtros e o tempo de lavagem, fixado em 10 minutos, nos define um volume de 16 m3. E para realização da mesma, será utilizada uma estação elevatória de água tratada que garantirá a pressão mínima exigida pelo fabricante dos filtros que é de 15 mca.

Já para a obtenção do volume do tanque de contato utilizou-se o tempo de contato de 30 minutos, que nos remete a um volume de 8,30 m3. O volume necessário para distribuição em final de plano, em consonância com os parâmetros estabelecidos, resulta em um volume de 127 m3. Temos, então, um volume total do reservatório da ETA, que aglutinará todas as parcelas descritas acima de 151,30 m3. Porém o reservatório existente tem volume útil de 125 m3, resultando em um déficit de 26,30 m3, esse volume é facilmente absorvido pela estimativa de reservação correspondente a 2/3 do volume necessário e o tempo de funcionamento do sistema adotado de 12 horas, observando ainda que o tempo real de funcionamento do sistema esta variando em 9,96 horas. Considerando que o reservatório, existente, encontra-se em bom estado de conservação e funcionamento, não se justifica qualquer ampliação, bastando para tanto, apenas, adaptações indicadas no projeto para atender as condições de funcionamento.

10.5 – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

10.5.1 - Unidades projetadas

O sistema abastecerá Barra do Ipanema e será implementado no Município de Belo Monte – AL. A seguir será apresentado um breve descritivo das intervenções a serem desenvolvidas neste projeto.

- Projeto de uma Elevatória de Água Bruta, para recalque de água bruta captada no Rio São Francisco até a ETA;

- Projeto de uma Estação de Tratamento de Água Compacta, pré-fabricada com capacidade 20 m³/h;

- Projeto de uma Casa de Química, dotando-a de depósito de produtos químicos, sala de preparo e dosagem, laboratório e banheiro;

- Projeto de uma Elevatória de Água Tratada para a lavagem dos filtros;

- Projeto de ampliação da rede de distribuição de água para Barra do Ipanema.

A configuração geral do Subsistema 1 está apresentado no desenho Nº BM/A/O/HS1/D01 do Volume 3 (Desenhos do Projeto Hidráulico).

Figura 10.1 - Esquema geral da configuração de Barra do Ipanema, Belo Monte-AL

10.5.2 - Recalque de água bruta

A elevatória de água bruta (EAB) do tipo balsa flutuante recalcará água do rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento, através de uma adutora em PEAD, tendo como dados básicos para pré-dimensionamento os seguintes valores aproximados:

- Extensão da linha de recalque: 276,50 m;

- Vazão de recalque: 4,61 L/s = 16,60 m³/h;

- Nível mínimo de sucção: 6,00 m (captação);

- Nível máximo de sucção: 14,50 m (captação);

- Hg sucção= 0,75 m (desnível entre nível da água de captação e o eixo da bomba no flutuante);

- Pressão mínima de chegada na ETA: 20,00 m.c.a.

- Cota do terreno na ETA: 46,50 m;

- Hgmín recalque = 46,50 – (14,50 + 0,75) = 31,25 m;

- Hgmáx recalque = 46,50 – (6,00 + 0,75) = 39,75 m;

- Cálculo das perdas de carga: Fórmula Universal:	K = 0,1;

K = 0,2;

- Critérios e parâmetros de cálculo

- a) Equipamentos de recalque:

Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba instalados no flutuante, sendo um de reserva. O funcionamento estará intertravado ao da ETA.

- b) Perdas de carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

Indicação do Diâmetro Segundo Bresse

- D=KQ=1,20,00461=0,082 m.

Comparação dos diâmetros prováveis

Tabela 10.4 - Dimensionamento da linha de recalque - EAB.

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) | hf (m) | AMT MÁX aproximado (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 50 | 2,35 | 0,16489 | 44,21 | 103,96 |
| PEAD | 75 | 1,04 | 0,02005 | 5,38 | 65,13 |
| PEAD | 100 | 0,59 | 0,00459 | 1,23 | 60,98 |

Fica assim verificado e adotado o diâmetro da linha de recalque da água bruta em DN 75 em PEAD, que por sua vez, atende ao parâmetro de velocidade. Para a sucção da água bruta a tubulação será em DN 100 em FoFo.

Diâmetro do Barrilete

Foi determinado que a tubulação do barrilete será implantada em FoFo DN 80.

Perdas de Carga na SucçãO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.5 - Relação de peças da sucção - EAB.

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de retenção com pé | 100 | 01 | 1.75 | 1.75 |
| Redução |  | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90º |  | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Ktotal | - | - | - | 2,30 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 100 mm	Ktotal  = 2,30

- Q = 4,61 L/s

- A = 0,00785 m2

hfloc = 2,30 x Q² = 1.900,53 Q2.

- 2 x 9,81x(0,00785)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 4,61 L/s;

| K=0,1 mm; J = 0,01758 m /m; Kc = J/Q2  Kc  827,21; L = 1,25 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 1.034,01 Q2. | K=0,2 mm; J = 0,02005 m /m; Kc = J/Q2  Kc  943,43; L = 1,25 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 1.179,30 Q2. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

- hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (1.900,53 + 1.034,01) Q2 = 2.934,54 Q2;

- K = 0,2 mm		hfT = (1.900,53 + 1.179,30) Q2 = 3.079,83 Q2.

Perdas de carga no barrilete

- Localizadas

Tabela 10.6 - Relação de peças no barrilete de recalque - EAB.

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de Retenção | 80 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Registro gaveta |  | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Tê de saída lateral |  | 02 | 1,30 | 2,60 |
| Ktotal | - | - | - | 5,30 |

- hfloc = Ktotal  Q22.g.A2,	D = 80 mm	Ktotal  = 5,30

- Q = 4,61 L/s

- A = 0,00503 m2

- hfloc = 5,30 x Q²  = 10.676,79 Q2.

2 x 9,81x(0,00503)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 4,61 L/s;

| K=0,1 mm; J = 0,01758 m /m; Kc = J/Q2  Kc  827,21; L = 3,60 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 2.977,96 Q2. | K=0,2 mm; J = 0,02005 m /m; Kc = J/Q2  Kc  943,43; L = 3,60 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 3.396,35 Q2. |
| --- | --- |

- Perdas totais no barrilete

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (10.676,79 + 2.977,96) Q2 = 13.654,75 Q2;

- K = 0,2 mm	hfT = (10.676,79 + 3.396,35) Q2 = 14.073,14 Q2.

Perdas de Carga na Linha de Recalque

a) Localizadas

O quadro abaixo apresenta as peças que serão utilizadas ao longo da linha de recalque de água bruta. Todas as peças presentes da saída da bomba à entrada do barrilete e da saída do barrilete até a ETA farão parte dos cálculos a seguir. Para tanto, considerou-se que toda a adutora de água bruta será composta exclusivamente por tubos de PEAD, apesar de existir um trecho em mangote.

Tabela 10.7 - Relação de peças da linha de recalque - EAB.

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação | 75 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Curva 90º |  | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Curva 45 º |  | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Ktotal | - | - | - | 0,90 |

- DN 75  A = 0,00442 m2;

- hf = Ktotal  . Q22.g.A2  hf = 0,9. Q22.9,81.(0,00442)²hf = 2.348,00 Q² m

- Distribuídas

Q = 4,61 L/s;

| K=0,1 mm; J = 0,01758 m /m; Kc = J/Q2  Kc  827,21; L = 272,90 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 225.745,61 Q2. | K=0,2 mm; J = 0,02005 m /m; Kc = J/Q2  Kc  943,43; L = 272,90 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 257.462,05 Q2. |
| --- | --- |

- Perda de carga total no recalque

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm   hf = (2.348,00 + 225.745,61) x Q2 = 228.093,61 Q²;

- K = 0,2 mm   hf = (2.348,00 + 257.462,05) x Q2 = 259.810,05 Q².

Perdas de cargas totais no Sistema

Ht = hf suc + hf barr + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (2.934,54+ 13.654,75 +228.093,61)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (3.079,83 + 14.073,14 +259.810,05)Q2.

K = 0,1 mm  Ht.min = 244.682,90 Q2 m;

K = 0,2 mm  Ht.max = 276.963,02 Q2 m.

DADOS básicos

- Extensão da linha de recalque: 276,50 m;

- Vazão de recalque: 4,61 L/s = 16,60 m³/h;

- Nível mínimo de sucção: 6,00 m (captação);

- Nível máximo de sucção: 14,50 m (captação);

- Hg sucção= 0,75 m (desnível entre nível da água de captação e o eixo da bomba no flutuante);

- Pressão mínima de chegada na ETA: 20,00 m.c.a.;

- Cota do terreno na ETA: 46,50 m;

- Hgmín recalque = 46,50 – (14,50 + 0,75) = 31,25 m;

- Hgmáx recalque = 46,50 – (6,00 + 0,75) = 39,75 m;

AMT = (Hg sucção + Hg recalque + PR) + Ht

- K = 0,1 mm  AMTmin = (0,75 + 31,35 + 20) + 244.682,90 Q2;

- K = 0,2 mm  AMTmax = (0,75 + 39,75 + 20) + 276.963,02 Q2.

- K = 0,1 mm  AMTmin = 52,00+ 244.682,90 Q2;

- K = 0,2 mm  AMTmax = 60,05 + 276.963,02 Q2;

Com o intuito de confirmar os cálculos executados para a adutora de água bruta (AAB) efetuou-se uma modelagem do sistema com o emprego do EPANET que gerou imagens e planilhas que seguem abaixo.

Figura 10.2 – EPANET geral - AAB

Figura 10.3 – EPANET parcial 1 - AAB

Figura 10.4 – EPANET parcial 2 - AAB

Tabela 10.8 - Característica dos trechos -EAB

Tabela 10.9 - Característica dos nós - EAB

*A cota do terreno do reservatório de Barra do Ipanema, para este cálculo, foi considerada igual a 66,50 m diferentemente do que ocorre na realidade cuja cota correta é 46,50 m. Somou-se ao seu valor real mais 20 m devido à exigência do filtro da ETA para funcionar de maneira satisfatória, conforme orientação dos fornecedores do equipamento.

A altura manométrica da bomba obtida pelo EPANET foi de 65,40 mca aproximando-se, portanto, do valor calculado anteriormente que foi de 65,94 mca.

Curvas Características do Sistema

Utilizando a equação da altura manométrica encontrada em função de Q² nos cálculos anteriores, foi possível determinar valores para a AMT para as diversas vazões, fato este que possibilita a construção da curva da bomba.

Tabela 10.10 - Valores das curvas características de Barra do Ipanema - EAB.

Para a vazão máxima prevista para fim de plano, isto é, para o ano de 2029, a altura manométrica será de 65,94 mca conforme a curva apresentada abaixo.

Figura 10.5 – Curvas da EAB de Barra do Ipanema

Figura 10.6 – Curvas da bomba selecionada - EAB

A altura manométrica máxima da bomba obtida pelo EPANET foi de 65,40 mca aproximando-se, portanto, do valor calculado anteriormente que foi de 65,94 mca. Será adotada a de maior valor, ou seja, 66,00 mca.

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 4,61 L/s = 16,60 m³/h;

- AMT = 66,00 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba KSB 32-200.1

Tipo: centrífuga horizontal;

Vazão da bomba: 4,61 L/s;

Rendimento:  43,5 %;

AMT: 66,00 mca

Rotação: 3.500 rpm;

Motor: trifásico, P = 10 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H +   hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: energia disponível no líquido na entrada da bomba;

H: altura da água de sucção ;1,25 - 0,50 = 0,75;

Pa: pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: perda de carga na sucção (0,0655 mca);

NPSHrequerido: aproximadamente 2,25 mca.

NPSHdisponível = - 0,75 + 1,0−0,02381x10  0,0655 = 8,95 mca

NPSHdisponível (8,95 mca) ≥ NPSHrequerido (2,25 mca)

BLOCOS DE ANCORAGEM

Para esta adutora constará apenas um bloco de ancoragem localizado na estaca 13 + 2,03 para uma curva de 45º para uma tubulação DN 75. Por estar submetido a uma baixa pressão adotou-se um bloco do tipo B, conforme as classificações de blocos estipulados para a rede de distribuição, que suporta até 50 mca, ou seja, mais do que o necessário para esta ocasião. O detalhamento dos blocos e os cálculos se encontram na folha OO/O/O/HBR/D03 do volume 3 (Desenho do Projeto Hidráulico), ou então, na descrição dos blocos da rede presentes neste capítulo no item 10.5.6.2.

10.5.3 – Estação de tratamento de água

- A Estação de Tratamento de Água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 20 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 6,00 m x 1,50 m, com cota de terreno 24,5 m. A taxa de filtração exigida pelo fornecedor é de 260 m³/m².dia para o filtro ascendente e 360 m³/m³.dia para o filtro descendente.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto e, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

- Tabela 10.11 – Características da ETA

A unidade pré-fabricada será composta por:

- Dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos, três bombas dosadoras e uma bomba para recalque da água de descarga de fundo dos floco-decantadores ascendentes. Das três bombas dosadoras, uma será disponibilizada para a dosagem do sulfato de alumínio, enquanto as outras duas serão para aplicação de cal, uma na filtração e outra no tanque de contato.

- Quatro floco-decantadores de fluxo ascendente;

- Três filtros de areia de fluxo descendente.

A lavagem dos filtros se dará sob pressão graças à presença de um sistema de bombeamento que levará água do reservatório da ETA até os filtros garantindo o nível de pressão exigido pelo fornecedor do equipamento, isto é (15 mca).

Os cálculos dos componentes químicos que comporão o tratamento da água são demonstrados a seguir.

- PRODUTOS QUIMICOS

- Para a realização dos cálculos das quantidades de produtos exigidos e de suas vazões de aplicação utilizou-se dosagens de referência apontadas abaixo:

- Tabela 10.12 - Dosagens de referência para aplicação de produtos químicos

APLICAÇÃO DE CAL HIDRATADA

- Características básicas:

Produto: Hidróxido de cálcio (cal hidratada)

Fórmula química: Ca(OH)2

Estado físico: sólido (pó)

Forma de recebimentos: sacos de 20 kg

Vazão final de água bruta: 4,61 L/s = 16,60 m³/h.

- Especificações: produto comercial sólido (em pó) com massa específica aparente da ordem de 0,65 kg/L e 65% em massa de CaO.

- Dosagens de referência: 3,25 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

q= Q. D1000.C

Sendo:

q (L/s): vazão da solução de dosagem (bomba dosadora);

Q (L/s): vazão da água bruta (Q= 4,61 L/s);

D (mg/L): dosagem de referência (D= 3,25  mg/L);

C (g/L): concentração da solução de dosagem (C= 100 g/L).

Tabela 10.13 - Volume do tanque de preparo e dosagem de cal

- Quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Qp= Q. D.121000.ρ

Sendo:

Qp (kg/dia): quantidade de produto por dia;

Q (m3/h): vazão da água bruta;

D (g/m3): dosagem de referência (D= 3,25 mg/L);

ρ: massa específica aparente (ρ = 0,65 kg/L).

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens.

Tabela 10.14 - Quantidade demandada de cal

- Armazenamento: (peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento no final de plano):

≈ 40 Kg ou 2 sacos de 20 Kg.

APLICAÇÃO SULFATO DE ALUMÍNIO

- Características básicas:

Produto: Sulfato

Fórmula química: Al2(SO4)3

Estado físico: sólido (granular)

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg

Vazão final: 4,61 L/s = 16,60 m³/h

- Especificações: produto comercial sólido (granular) com massa específica aparente da ordem de 0,85 kg/L e grau de pureza de 100%.

- Dosagens de referência: 15,00 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

q= Q. D1000.C

Sendo:

q (L/s): vazão da solução de dosagem (bomba dosadora);

Q (L/s): vazão da água bruta (Q= 4,61 L/s);

D (mg/L): dosagem de referência (D= 15 mg/L);

C (g/L): concentração da solução de dosagem (C= 100 g/L).

O volume do tanque de preparo e dosagem de sulfato de alumínio foi adotado em 50 L (volume mínimo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens.

Tabela 10.15 - Volume do tanque de preparo e dosagem de sulfato de alumínio

- Quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Qp= Q. D.121000.ρ

Sendo:

Qp (kg/dia): quantidade de produto por dia;

Q (m3/h): vazão da água bruta;

D (g/m3): dosagem de referência (D= 15,00 g/m3);

ρ: massa específica aparente (ρ = 0,85 kg/L).

Tabela 10.16 - Quantidade demandada de sulfato

- Armazenamento: (peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento no final de plano):

≈ 150 Kg ou 3 sacos de 50 Kg.

APLICAÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO

- Características básicas:

Produto: Fluossilicato de sódio

Fórmula química: Na2SiF6

Estado físico: pó

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg

A dosagem de fluossilicato de sódio foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. Deste modo, segue abaixo o cálculo da quantidade de flúor ativo exigida.

f = Q x C

Sendo:

f (g/h): quantidade de flúor por hora;

Q (m3/h): vazão da água bruta (Q= 16,60 m3/h );

C (g/ m3): dosagem de referência (C= 0,8 mg/L);

f = 16,60 x 0,8

f = 13,28 g de flúor /h

Abaixo segue o cálculo do dosador de flúor através da equação:

q= f / c

Sendo:

q (L/h): vazão a ser dosada por hora;

f (g/h): quantidade de flúor por hora (13,28 g de flúor /h);

c (g/L): concentração do produto a ser dosado (c= 4,27 g/L);

q = 13,28/4,27

q = 2,83 L/h.

Definição da quantidade de fluossilicato de sódio (fs):

fs = q x 7,2

fs = 2,83 x 7,2

fs= 20,38 g de Na2SiF6 /h

Assim, conforme o fabricante o equipamento utilizado será o Hidrosat 250. Como o funcionamento da ETA será de 12 horas o consumo diário e igual a 244,56 g/dia e o mensal igual a 7,34 kg/mês. Assim, necessitará a aquisição de um saco de 50 kg para cada sete meses de uso.

O sistema de fluoração contará com os seguintes dispositivos:

- Saturador 250;

- Dosadora Kratos 053.

APLICAÇÃO DE CLORO

- Características básicas:

Produto: cloreto de sódio (sal de cozinha);

Fórmula química: NaCl;

Estado físico: sólido;

Forma de recebimentos: saco de 50 kg;

Vazão final: 4,61 L/s = 16,60 m³/h.

Para a realização da cloração será utilizado um equipamento que utiliza o cloreto de sódio (sal de cozinha) para gerar o cloro. Os cálculos seguem, portanto, o roteiro especificado pelo fornecedor. A determinação da quantidade de cloro (CL) exigida para o tratamento segue a seguir:

CL = Q x t x C

Onde:

CL: quantidade de cloro exigida para o tratamento (g/dia);

Q: vazão da água bruta (Q= 16,60 m3/h );

t: tempo de operação da ETA (h);

C: dosagem de referencia para o cloro (C=1 mg/L).

CL = 16,60 x 12 x 1

CL = 199,20 g de Cl/dia

Com isso, o aparelho gerador escolhido foi o Hidrogerox 500. O consumo de sal é decorrente da quantidade de cloro exigida já que a relação do equipamento é que para cada quilo de cloro produzido se gasta 4,5 kg de NaCl. Assim, serão gastos 896,4 g deste insumo por dia ou 26,89 kg/mês. Seguindo o roteiro proposto pelo fabricante, obteve-se o dimensionamento das demais unidades que seguem na tabela abaixo.

Tabela 10.17 - Dimensionamento dos reservatórios e das dosadoras para cloração

Com isso, o sistema de cloração contará com:

- Hidrogerox HG 500;

- Reservatório para salmoura de 230 L;

- Duas dosadoras Kratos 053;

- Reservatório para Hipoclorito de 50 L.

Figura 10.7 - Descrição dos equipamentos de cloração e fluoração

TANQUE DE RETENÇÃO

Os efluentes da ETA, oriundos da lavagem dos filtros, são encaminhado para tanques de retenção. O detalhamento do tanque pode ser verificado na prancha “Tanque de retenção dos efluentes da ETA” cuja identificação é BM/A/O/HTR/D01/B00 do Volume 3 (Desenhos do Projeto Hidráulico).

Tabela 10.18 - Dimensões do tanque de retenção

10.5.4 - Recalque de água tratada

10.5.4.1 - Estação elevatória de água tratada - EAT

Recalcará água do reservatório da ETA para a lavagem dos filtros da própria unidade de tratamento. O fornecimento de água para a rede de Barra do Ipanema se dará por gravidade, a partir do reservatório já existente na área da ETA.

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- a) Equipamentos de recalque:

Dois conjuntos de recalque instalados, sendo um de reserva.

- b) Perdas de carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

TRECHO: ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AOS FILTROS DA ETA

- Extensão da linha de sucção em FoFo: 3,57 m;

- Extensão da linha de recalque em FoFo: 7,45 m;

- Vazão no trecho = 26,67 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,02667=0,196m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.19 - Dimensionamento da sucção e do recalque - EAT

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 100 | 3,39 | 0.14078 |
| PEAD | 150 | 1.51 | 0.01713 |
| PEAD | 200 | 0.85 | 0.00391 |

DN adotado para a sucção: 200 mm;

DN adotado para o recalque: 150 mm.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.20 - Relação de peças da sucção - EAT.

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 200 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Registro | 200 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Tê de saída lateral | 200 | 01 | 1,30 | 1.30 |
| Crivo | 200 | 01 | 0,75 | 0,75 |
| Curva de 90o | 200 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Ktotal | - | - | - | 2,80 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 200 mm	Ktotal  = 2,80

- Q = 26,67 L/s

- A = 0,03142 m2

- hfloc = 2,80 x Q² = 144,56 Q² m;

- 2 x 9,81x(0,03142)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 26,67 L/s;

| K= 0,1 mm; J = 0,01506 m /m; Kc = J/Q2  Kc  21,17; L = 3,57 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 75,58 Q2 m. | K= 0,2 mm; J = 0,01713 m /m; Kc = J/Q2  Kc  24,08; L = 3,57 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 85,97 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (144,56 + 75,58) Q2 = 220,14 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (144,56 + 85,97) Q2 = 230,53 Q2 m.

PERDAS DE CARGA NO RECALQUE

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.21 - Relação de peças do recalque - EAT.

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação Relação de peças da suc | 150 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Registro | 150 | 02 | 0,20 | 0,40 |
| Válvula de Retenção | 150 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Curva 90º | 150 | 02 | 0,40 | 0,80 |
| Junção | 150 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Ktotal | - | - | - | 4,40 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 150 mm	Ktotal  = 4,40

- Q = 26,67 L/s

- A = 0,01767 m2

- hfloc = 4,40 x Q² = 718,26 Q² m;

- 2 x 9,81x(0,01767)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 26,67 L/s;

A tabela 10.22 a seguir mostra as perdas distribuídas no barrilete de recalque para vazão de 26,67 L/s.

Tabela 10.22 – Perdas distribuídas no barrilete de recalque

| k = 0,1 mm |  | k = 0,2 mm |
| --- | --- | --- |
| J | 0,01506 m/m | 0,01713 m /m; |
| Kc | J/Q2  Kc  21,17; | J/Q2  Kc  24,08; |
| L | 7,45 m; | 7,45 m; |
| hfdis | L . Kc . Q2  hfdis = 157,72 Q2 m. | L . Kc . Q2  hfdis = 179,40 Q2 m. |

- c) Perdas totais no recalque

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (718,26 + 157,72) Q2 = 875,98 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (718,26 + 179,40) Q2 = 897,66 Q2 m.

PERDAS DE CARGAS TOTAIS NO SISTEMA

Ht = hf suc + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (220,14 + 875,98)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (230,53 + 897,66)Q2.

- K = 0,1 mm  Ht.min = 1.096,12 Q2 m;

- K = 0,2 mm  Ht.max = 1.128,19 Q2 m.

DADOS BÁSICOS

- Nível mínimo de sucção: 47,20 m (no reservatório ETA);

- Nível máximo de sucção: 50,10 m (no reservatório ETA);

- Pressão mínima (PR) de chegada para lavagem dos filtros: 15,00 mca (adotado conforme especificação do fornecedor);

- Cota do terreno na ETA: 46,50 m;

- O Hg recalque não fará parte deste cálculo já que foi adotada a pressão PR.

AMT = PR + Ht

- K = 0,1 mm  AMTmin = 15,00 + 1.096,12 Q2;

- K = 0,2 mm  AMTmax = 15,00 + 1.128,19 Q2.

- K = 0,1 mm  AMTmin = 15,00 + 1.096,12 Q2;

- K = 0,2 mm  AMTmax = 15,00 + 1.128,19 Q2;

- AMTmin = 15,78 mca;

- AMTmax = 15,80 mca;

ADOTANDO AMT = 17 mca.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.8 - Curva da bomba escolhida - EAT

Figura 10.9 - Curva do rendimento da bomba

Figura 10.10 - Curva da potência da bomba

Figura 10.11 - Curvas do NPSH da bomba (Net Positive Suction Head)

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 26,67L/s (96,01 m³/h);

- AMT máx = 17 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba Imbil: INI 80-200

Tipo: bomba centrífuga;

Vazão da bomba: 26,61 L/s (96,01 m³/h);

Rendimento: 79,9%;

AMT: 17 mca

Rotação: 1.750 rpm;

Motor: trifásico, P = 10 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: energia disponível no líquido na entrada da bomba (mca)

H : altura da água de sucção (0,51 m);

Pa: pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: Perda de carga na sucção (0,1803 mca);

NPSHrequerido = 1,95 mca

NPSHdisponível = 0,51 + 1,0−0,023831x10  0,1803 = 10,09 mca

NPSHdisponível (10,09 mca) ≥ NPSHrequerido(1,95 mca)

Figura 10.12 – Dimensões da bomba - EAT

10.5.5 – Rede de distribuição de água

O reservatório que será utilizado para a distribuição de água desta localidade, já existente na área da ETA com um volume de 125 m³, acumulará também as funções de tanque de contato e reservatório de água de lavagem. O sistema de ventilação e de extravasão foram verificados e deverão ser ampliados. Os cálculos dos mesmos seguem adiante:

10.5.5.1 - Tubulação de extravasão

Adotando-se tubo de DN 150 mm, verifica-se a vazão de extravasão.

Q=Cd×A2×g×Ht

Onde:

Q: vazão de extravasão (m³/s);

Cd: coeficiente de descarga (adotado 0,61);

A: área do orifício (0,01767 m²);

Ht: carga hidráulica sobre o centro do orifício (m);

Para encontrar Ht usa-se:

Ht = h – (D/2)

Onde:

Ht: carga hidráulica sobre o orifício (m);

H: altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de extravasão (0,2 m);

D: diâmetro da tubulação de extravasão (150 mm ou 0,15 m);

Assim:

Ht = 0,125 m.

Portanto:

Q = 0,0169 m³/s.

A capacidade de extravasão é de 16,9 L/s > 4,61 L/s (maior que a vazão de entrada) => ok.

10.5.5.2 – Tubulação de ventilação

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação foi considerada a vazão de ar igual à máxima vazão que o reservatório está submetido, ou seja, a vazão de chegada da adutora.

D=Q×4vxπ

Onde:

Q: vazão de entrada no reservatório (0,02667 m3/s para lavagem dos filtros);

v: velocidade máxima recomenda para ventosas (adotado v = 5,0 m/s).

Assim:

D = 0,08241 m.

Adotado duas ventilações em DN 75 mm para o reservatório ETA.

10.5 5.3 – Medidor de vazão

Na entrada da ETA está prevista a instalação de um dispositivo para medição de pressão e vazão do tipo TAP, bem como na saída da água tratada para a rede. Antes de passar por este dispositivo, na caixa onde será instalado, haverá um hidrômetro cujo dimensionamento segue abaixo, conforme especificação do fabricante:

Vazão máxima de entrada: 4,61 L/s ou 16,60 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada: DN 100 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 65 mm para Vazão Nominal de 25 m³/h

10.5.6 – Rede de distribuição de água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

As perdas de carga foram calculadas pela fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros:

- Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

- Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

A tubulação da rede será toda em PVC/PBA Classe 15 com DN 100 e DN 50.

10.5.6.1. – Dimensionamento hidráulico das redes de distribuição

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas distribuídas (hf) obtidas através da formula universal, utilizando-se para cálculo do coeficiente de perda de carga (f), a equação de Colebrook:

hf=fLDxV²2.g

1f=−2log(0,27kD+2,51Ref)

Onde:

hf: é a perda de carga distribuída (m);

f: é o coeficiente de perda de carga (adimensional);

L: é o comprimento (m);

D: é o diâmetro (m);

V: é a velocidade média do escoamento (m/s);

G: é a aceleração da gravidade (m/s²);

K: é o coeficiente de rugosidade equivalente (m);

Re: é o número de Reynolds (adimensional).

Re= V. Dυ

υ = é a viscosidade cinemática da água (m²/s)

10.5.6.2 – Blocos de ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem desta rede foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

O volume de concreto necessário para suportar o esforço é dado por:

V=1,5×Ef×γconc

Onde:

V: volume de concreto (m³);

E: empuxo (kgf);

f: fator de atrito solo x concreto (adotado 0,70);

conc: peso específico do concreto (2.400 Kgf/m³).

Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa.

Faixa de pressão: até 50 mca (5 Kgf)

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO

Tabela 10.23 – Empuxo e volume de concreto dos blocos de ancoragem

Tabela 10.24 - Dimensões dos blocos de ancoragem da rede

Figura 10.13 – Detalhes construtivos dos blocos de ancoragem

10.5.6.3 – Ventosas e descargas

Sabendo que a rede será formada por DN 50 mm, foram adotadas ventosas de dupla função com DN ¾’’. Para as descargas optou-se por tubulações em DN 50 mm.

10.5.6.4 – Conclusões sobre rede de distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.”

A rede de distribuição de água proposta para Barra do Ipanema é constituída por uma única zona de pressão.

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas da rede de distribuição de Barra do Ipanema, cujos cálculos foram elaborados com o utilizando-se o programa EPANET.

Figura 10.14 – EPANET geral - Rede

Figura 10.15 – EPANET parcial 1 - Rede

Figura 10.16 – EPANET parcial 2 - Rede

Figura 10.17 – EPANET parcial 3 - Rede

Tabela 10.25 - Característica dos trechos da rede de Barra do Ipanema

Tabela 10.26 - Característica dos Nós da rede de Barra do Ipanema