_______________________________________

6 – TUBULAÇÕES E PEÇAS EM AÇO

_______________________________________

## - tubulações e peças em aço

## 6.1 - Tubos EM AÇO

Metodologia de Fabricação

As chapas de aço deverão obedecer às especificações ASTM-A283 Grau D.

Serão fabricados de tal forma que suas dimensões satisfaçam às exigências da norma AWWA C-208-59.

As extremidades dos tubos serão flangeadas ou chanfradas (bisel) conforme o local a ser aplicado.

A espessura das chapas para a confecção dos tubos e peças deverá ser de acordo com o especificado no projeto.

6.2 - Revestimento e Proteção

Previamente ao início do processo de revestimento, os tubos e peças deverão ter sido submetidos rigorosamente a todos os procedimentos de limpeza e preparação das superfícies, de modo a remover todo e qualquer material estranho por ventura existente.

6.2.1 – Revestimento Interno

- Revestimento de Fundo:

Constituído de uma demão de primer tipo B.

- Revestimento de Acabamento:

Constituído de uma camada de esmalte de alcatrão de hulha, numa espessura total de 3/32” + - 1/32”.

6.2.2 – Revestimento Externo

O revestimento externo será independente do diâmetro da tubulação, dependendo apenas de seu posicionamento, que poderá ser: enterrada, abrigada ou aérea.

- Tubulações enterradas:

Será constituída das seguintes aplicações por ordem:

- jateamento

- primer

- camada de COAL-TAR-ENAMEL

- camada de lã de vidro impregnada com COAL-TAR

- camada de COAL-TAR-ENAMEL

- cal ou papel KRAFT.

- Tubulações abrigadas:

Deverá ser aplicado, na seguinte sequência:

- jateamento

- epoxi de alcatrão de hulha poliamida curada.

- Tubulações aéreas:

Contará com as seguintes aplicações por ordem:

- primer

- primer-zarcão alquídio

- esmalte de alcatrão de hulha

- primer-zarcão alquídio

- esmalte fenólico alumínio.

6.2.3 – Revestimento para as Juntas de Campo

O processo de revestimento das juntas soldadas no campo consistirá de limpeza prévia das superfícies soldadas e da aplicação dos materiais de revestimento especificados, interna e externamente.

Deverão ser fornecidos os materiais para o revestimento de campo conforme a quantidade exigida para as juntas.

- Juntas Flangeadas

A furação dos flanges, inclusive juntas e acessórios, será de acordo com a norma ISO 2531-PN10 ou 16, conforme indicado no projeto.

Os parafusos para os flanges deverão ser embalados em recipientes adequados (caixotes) e acondicionados de modo que as roscas fiquem protegidas durante o transporte e armazenamento. Cada caixote deverá conter, além da marca normalmente exigida, as dimensões e quantidades dos mesmos.

Os testes a que deverão ser submetidos os flanges soldados aos tubos, serão os especificados pela CODEVASF.

A solda será testada por meio de ultra-som e verificada visualmente.

Deverá ser procedida a verificação do esquadro da flange (empenamento e repuchamento).

- Transporte

Nas diversas etapas de carga, transporte e descarga dos tubos, deverão ser tomados cuidados especiais para evitar deformações, principalmente nas extremidades de tubos e peças.

- Testes e Inspeções

Durante a fabricação, os tubos deverão ser submetidos a ensaios, a critério da CODEVASF, que deverão ser de:

a) Ensaios não destrutivos

- Raio X ou gamagrafia

- Fluoroscopia contínua

- Ultra-som

- Exame com partículas magnéticas

- Exame com líquido penetrante

- Teste hidrostático – os tubos serão testados hidrostaticamente à pressão adequada,  conforme definido no projeto.

b) Ensaios destrutivos

- Tração e dobramento de corpos de prova soldados segundo a P-NB-262.

c) Testes químicos

- Para análise quantitativa de materiais metálicos e ensaio de materiais de  revestimento.

d) Inspeção

- Os tubos deverão ser inspecionados quanto ao estado dos revestimentos, à regularização da seção, à ovalização e ao acabamento das extremidades flangeadas ou chanfradas.

- Marcação dos Tubos

Os tubos deverão ser fornecidos devidamente  “marcados”  com as seguintes informações:

- Número do pedido de compra ou contrato

- Número de Fabricação

- Material

- Diâmetro Nominal

- Espessura Nominal

- Angulo Real

- Ponto Superior da Circunferência.

- Instalação e Montagem de Tubos de Aço

A instalação e montagem de tubos de aço deverá ser executada de acordo com as “Especificações dos Serviços de Montagem de Equipamentos, Peças e Tubulações”.

6.3 - Peças Especiais

- Fabricação e materiais conforme especificado no item 1 (Tubos de Aço) e nos desenhos do projeto.

- Conexões para Tubos de Aço

6.3.1 - Características Normativas e Construtivas

As peças especiais de aço deverão atender a todos os requisitos da norma AWWA C-208-59, podendo ser fabricadas por soldagem de partes de tubos ou de chapas planas.

Os tubos de aço a serem utilizados na fabricação das peças especiais devem atender às características normativas especificadas no item 1.

As conexões terão as extremidades dos tipos:

- biseladas para soldagem; ou

- flangeadas segundo norma ISO-2531-PN10 ou 16.

Na lista de material do projeto executivo, todos os  tipos de peças especiais estarão perfeitamente caracterizados.

6.3.2 - Revestimentos, Transporte, Testes e Inspeção

As especificações a serem atendidas para o Revestimento, Transporte, Testes e Inspeção das peças especiais de aço, são as mesmas já apresentadas no item 1 (Tubos de Aço).

6.3.3 - Peças Embutidas em Concreto

As peças a serem embutidas no concreto terão as dimensões indicadas nos desenhos do projeto.

O revestimento interno será o especificado no item 1 e o externo será em primer epoxi.

6.3.4 - Juntas Flangeadas e/ou Soldadas

As juntas (flangeadas e/ou soldadas) deverão atender às mesmas especificações constantes no item 1 (Tubos de Aço).

6.3.5 - Instalação

Vide “Especificação dos Serviços de Montagem de Equipamentos, Peças e Tubulações”.

6.4 - Flanges de Aço Carbono

Os flanges de aço carbono seguem os seguintes desenhos padrões:

- Flange furação IS0-2531, Classe PN-10 ou PN-16.

A classe de pressão a ser utilizada está definida no projeto. Os flanges deverão ser revestidos com
 shop-primer na espessura total de 50 micra.