_______________________________

14 – CONJUNTO MOTO-BOMBA

_______________________________

## 14 - CONJUNTO MOTO-BOMBA

14.1 - Geral

As bombas deverão ser fornecidas como aqui especificadas e serão instalados conforme mostram os desenhos anexos. Os desenhos tem por objetivo mostrar a disposição geral do equipamento de recalque, motores, suportes estruturais, fundações, conexões de tubulações e válvulas, tudo em dimensões, formatos e localizações aproximadas, exceto quando especificado de outra maneira.

No caso de ser impossível ao concorrente atender a certos detalhes das especificações devido a técnicas de fabricação diferentes, o concorrente deverá descrever completamente estes aspectos que estão em desacordo.

As bombas, luvas e bases deverão ser construídas e ajustadas para os mesmos motores que lhes serão acoplados.

As unidades serão cuidadosamente balanceadas, de modo que, quando operadas nas capacidades nominais, a amplitude de vibração não exceda às estabelecidas nas normas do HIDRAULIC INSTITUTE ou 203,3 microns (0,008 de polegadas), medida no mancal da carcaça das bombas.

14.2 - Carcaças

As carcaças das bombas deverão ser bipartidas horizontalmente, adequadas para trabalhar com água tratada, conforme ASTM-A-48 classe 35 ou similar, providas de parafusos com olhal, orelhas de suspensão ou equivalente aprovado.

A carcaça será disposta de tal modo que todas as partes girantes possam ser removidas sem necessidade de desacoplar as tubulações de sucção e recalque.

As conexões de sucção e recalque das bombas deverão conter manovacuomêtro e manômetro, respectivamente, e serem perfuradas e preparadas para a instalação de drenos e tubos de respiro.

Na parte externa da carcaça deverá haver uma flecha indicando o sentido de rotação do rotor. A carcaça deverá conter uma caixa de gaxeta facilmente acessível, com anéis de gaxeta, amplamente dimensionados.

14.3 - Rotor

O rotor da bomba será fechado, construído em ferro fundido de granulometria fina, adequado para trabalhar com água tratada (resistente à abrasão), conforme ASTM-A-48 classe 35 ou similar.

O rotor deverá ter balanceamento estático e dinâmico.

O sentido de rotação deve ser adequado para a instalação que apresente a conexão de sucção à direita de quem olha o conjunto do motor para a bomba.

14.4 - Anéis de Desgaste

Os anéis de desgaste deverão ser removíveis, de aço inoxidável de série 400, com 320 Brinell de dureza mínima. Deverá haver uma diferença mínima de 50 Brinell entre as durezas dos anéis de desgaste do rotor e da carcaça, sendo o do rotor de material mais mole.

Anéis de desgaste atrás do rotor ou na entrada da bomba, para compensar o empuxo hidráulico, não serão aceitos.  Deverão ser previstos parafusos de ajustamento localizados fora dos mancais, para ajuste do eixo, a fim de compensar o desgaste dos anéis.

14.5 - Buchas dos Eixos

Deverão ser previstas, na área das caixas de gaxetas, para protegerem os eixos de transmissão, e deverão ser de aço cromo com 320 Brinell de dureza mínima, ou de bronze.

14.6 - Eixos

O eixo de transmissão será de aço SAE-1045 ou similar.

14.7 - Mancais

Os mancais deverão ser do tipo anti-atrito, lubrificados a óleo ou a graxa, de esferas ou roletas e alojados em uma carcaça à prova de pó. Os mancais deverão ser projetados para trabalho contínuo e pesado, e para cargas de empuxo axiais e radiais.

Os mancais serão projetados para, no mínimo, 40.000 horas de serviço. Cada mancal deverá ser equipado com sensor de temperatura de reconhecida eficiência técnica.

14.8 - Bases

A base deverá ser construída em aço, e será comum à bomba e ao motor.

A base será de construção rígida para suportar todos os esforços a ela impostos por vibrações, choques, e todas as possíveis cargas da bomba e do motor.

Todos os parafusos chumbadores e calços serão de aço inoxidável 304 e fornecidos pelo vendedor.

14.9 - Acoplamento

O motor será acoplado à bomba por meio de um acoplamento flexível, marca FALK, ou similar.

14.10 - Acessórios

Deverá ser proposto 1 (um) conjunto de peças sobressalentes para as bombas, sendo cada conjunto considerado como um lote mínimo e composto de:

- 1 conjunto complexo de mancais

- 1 luva de eixo

- 2 jogos de gaxeta

- 2 jogos de anéis de vedação

- 1 jogo de anéis de desgaste.

Se julgado necessário, deverá ser cotado 1 (um) jogo de ferramentas especiais para desmontagem, manutenção, reparos e ajustes das bombas.

14.11 - Testes

Antes que o equipamento seja embarcado, o fabricante deverá executar, na fábrica, testes de funcionamento e de aceitação, com elaboração de curvas, certificados e relatórios correspondentes, os quais deverão ser submetidos à CODEVASF para aprovação, antes do embarque.

Na sua proposta, o concorrente deverá apresentar informações que descrevam completamente as instalações para testes que o fabricante do equipamento possui.

A CODEVASF se reserva o direito de inspecionar as instalações de testes do fabricante. O fornecedor deverá notificar a data de tais testes com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, e a CODEVASF se reserva o direito de ter um representante presente na ocasião da execução dos referidos testes (de funcionamento e aceitação).

Se, durante os testes, qualquer unidade não atender aos requisitos especificados de propostos, o fabricante deverá fazer as necessárias alterações e os testes deverão ser repetidos até que o equipamento tenha funcionamento satisfatório, sem qualquer custo adicional para a CODEVASF.

Após a instalação ter sido completada e na data previamente aprovada para a realização dos testes, o equipamento completamente montado no sistema deverá ser testado, no campo, e verificado em operação testemunhada pela CODEVASF.

A aceitação final do equipamento será baseada nos resultados desses testes de campo.

Se quaisquer correções ou ajustes forem necessários, eles deverão ser processados e o conjunto deverá ser testado novamente, até a aceitação final pela CODEVASF, e sem ônus para esta concessionária.

Cada bomba deverá ser testada conforme os seguintes procedimentos:

a) Testes Hidrostáticos

Cada bomba deverá ser testada hidrostaticamente à pressão mínima igual a 2 (duas) vezes a pressão normal de trabalho ou 1,5 (uma vez e meia) a pressão de shut-of indicada na curva característica, (adotar a que for mais elevada) aumentando-se a pressão interna durante o tempo necessário.

b) Testes de Funcionamento

Cada bomba deverá ser testada de acordo com as normas DIN 1944, classe II, testando-se o equipamento na velocidade nominal com levantamento de, pelo menos, 6 (seis) pontos dispostos ao longo da curva característica da bomba e incluindo-se o ponto de serviço especificado (vazão e altura manométrica total).

Para os testes das bombas devem ser empregados os motores que integrarão os respectivos conjuntos.

As informações dos testes deverão incluir: vazões, alturas manométricas totais, potência consumida pela bomba, potência hidráulica (BHP), potência consumida pelo motor (WHP), rendimento e rotação das bombas.

c) Relatório dos Testes

Deverão ser fornecidas 5 (cinco) cópias certificadas dos resultados de todos os testes.

Esses relatórios deverão incluir a curva de variação do torque da bomba, com a indicação da velocidade de plena carga.

d) Certificados de Matéria-Prima

Deverão ser fornecidos 5 (cinco) vias dos certificados de matéria prima das partes principais da bomba.

- Informações a serem fornecidas pelo fabricante junto com a proposta

Informar a rotação da bomba para as condições do projeto e apresentar as curvas características da bomba para a rotação definida, em função da vazão, preferencialmente em unidades métricas, com a indicação dos seguintes parâmetros:

- Altura manométrica total

- Curva de rendimento

- Curva de potência consumida pela bomba

- Curva do NPSH requerido

- Tamanho máximo de sólidos permitidos

- Curvas dos rotores máximo, mínimo e o escolhido.

Apresentar a composição das curvas características das bombas ( operando isoladamente e em paralelo) sobre as curvas características do sistema, nas duas etapas, tabelando os valores dos pontos de serviços decorrentes.

O fabricante também deverá informar as dimensões e o padrão das conexões de sucção e recalque e as características dos motores a serem acoplados às bombas propostas (rotação, potência, marca, dimensões, peso, tensão, corrente nominal, etc).

Deverão ser fornecidos catálogos, informando os padrões construtivos, materiais componentes, dimensões gerais e peso dos equipamentos, bem como mancais completos de instalação e de manutenção.

14.12 - Pintura

O fabricante deverá informar o tipo de pintura a ser utilizado, especificando:

- Preparação da superfície

- “Primer” (marca e espessura)

- Tinta de acabamento (marca e espessura).

Informar, para todos os materiais e partes componentes da bomba e do motor, os padrões do fabricante.

Condições de Serviço

a) Estação Elevatória de Água Bruta do Sub-sistema 2

- Condições Gerais

- líquido bombeado ...............................................................................	água tratada

- temperatura do líquido bombeado .....................................................	ambiente

- NPSH disponível nas condições mais desfavoráveis .........................      2,50 mca.

- Instalação de 2 conjuntos, sendo 1 operacional.

- Vazão de projeto ................................................................................. 5,34 Ll/s

- Altura manométrica total correspondente à vazão de projeto................... 102  mca.

- Rotação                                                                                                3.500 rpm

- Rendimento mínimo no ponto de projeto ................. ............................ 39 %.

- Motores Elétricos

As especificações dos motores elétricos serão apresentadas no Projeto Elétrico.

b) Estação Elevatória ETA do sub-sistema 2

- Condições Gerais

- líquido bombeado ...............................................................................	água tratada

- temperatura do líquido bombeado .....................................................	ambiente

- NPSH disponível nas condições mais desfavoráveis .........................      2,50 mca.

- Instalação de 2 conjuntos, sendo1 operacional.

- Rotação                                                                                                3.500 rpm

- Altura manométrica total correspondente a vazão de projeto.................   104 mca.

- Motores Elétricos

As especificações dos motores elétricos serão apresentadas no Projeto Elétrico.