________________

13 - VENTOSA

________________

## 13 - Ventosa

13.1 - Escopo do Fornecimento

Esta Especificação se refere ao fornecimento de VENTOSA, a ser instalada no local indicado nos desenhos do projeto.

As quantidades são definidas nas Listas de Materiais do projeto.

13.2 - Geral

Complementam a presente Especificação, os seguintes documentos:

- LISTA DE MATERIAIS do projeto;

- DESENHOS do projeto.

O fornecedor deverá conhecer e atender a esses documentos.

13.3 - Características Técnicas

O tipo das ventosas é definido nas Listas de Materiais do projeto.

As ventosas simples serão do tipo VSCR, classe PN 10, extremidade com Rosca.

As ventosas tríplices serão do tipo VTF25, classe PN 10, extremidade flangeada, com Gabaritos de furação conforme norma NBR 7675.

As ventosas tríplices deverão admitir e expulsar o ar durante o esvaziamento e enchimento da tubulação, respectivamente, e eliminar também o ar durante a operação.

Nos corpos das ventosas deverão ser gravadas as classes de pressão das mesmas.

13.4 - Materiais

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

Tabela 13.1 – Especificações das Ventosas

_____________________________________________________________________

COMPONENTE                  	MATERIAL

_____________________________________________________________________

Corpo e Tampa	Ferro Fundido ASTM 216 classe B

Flutuador Grande	Plástico Especial ou Alumínio

Flutuador Menor        	Borracha

Vedação       	Buna - N ou Borracha Natural

_____________________________________________________________________

13.5 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar da notificação feita pela CODEVASF ao Fornecedor.

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional.