____________________________

5 – UNIDADES PROJETADAS

____________________________

5 – UNIDADES PROJETADAS

A seguir são apresentadas as unidades projetadas em cada Subsistema:

  - - Subsistema 1 – Cazuqui, Riacho Jacobina, Piranhas, Lagoa Grande e Bom Caradá:

- Projeto de uma Elevatória e uma Adutora de Água Bruta, para recalque da captação no Rio São Francisco até a ETA;

A elevatória de água bruta (EAB), que abastecerá as localidades, estará localizada sobre balsa flutuante, e recalcará água diretamente para a estação de tratamento, através de uma adutora em PVC-DEFºFº DN 150 mm, com extensão total aproximada de 490 m, que se estende desde a captação até a entrada da ETA. A cota de chegada de água bruta na ETA será de 29,50 m e terá pressão mínima de 20 m.c.a. Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalada. O funcionamento do sistema será intertravado com a ETA. A bomba utilizada no recalque da água bruta será do tipo centrífuga de eixo horizontal com: vazão de 27,34 L/s, AMT: 53 mca, com motor trifásico com potência de 40 cv e 1.750 rpm

- Projeto de uma Estação de Tratamento de Água Compacta, pré-fabricada com capacidade de

2 x 50 m³/h.

- A Estação de Tratamento de Água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 2 x 50 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 10,00 m x 1,85 m, com cota de terreno 29,50 m. Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto é, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

São requisitos básicos desta ETA: Possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento; Ser de simples operação; Todo o fluxo hidráulico, internamente a ETA, deverá ser por pressão, dispensando também a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros; Sistema transportável e modular, com possibilidade de remanejamento e relocação.

A unidade pré-fabricada será composta por: Dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos; Três bombas dosadoras; Cinco floco-decantadores de fluxo ascendente; Uma bomba para recalque da água de descarga de fundo para os floco-decantadores; Quatro filtros de areia de fluxo descendente.

Uma casa de química foi proposta, possuindo os seguintes compartimentos: Varanda com área de 3,91 m²; Controle e laboratório, sala que permite ao técnico a visualização de todo o laboratório com 2,94 m²; Vestiário / sanitários com 1,80 m²; Depósito de produtos químicos com 1,60 m²; Unidade de cloração com 4,83m² e fluoração com 3,45 m², na própria casa de química, Sala de preparo de produtos químicos com 2,00 m² e Área de circulação com 3,30 m². O sistema de cloração está interligado com o funcionamento da ETA, sendo o processo interrompido através de válvula solenóide.

O reservatório apoiado da ETA terá volume de 200 m³ e acumulará a função de tanque de contato e poço de sucção. A vazão de água de chegada a este reservatório será de 27,34 L/s, no final de plano. O nível d’água (NA), o nível do fundo (NF) e o nível do terreno (NT) deste reservatório serão respectivamente 35,10 m, 29,70 m e 29,50 m.

- Projeto de uma elevatória para a lavagem dos filtros da ETA, recalcando do poço de sucção do tanque de contato aos filtros;

A elevatória de água de lavagem (EAT 1) será responsável pela lavagem dos filtros da ETA, para tanto, irá utilizar a água do tanque de contato, também utilizado como poço de sucção, levando a água para os filtros com uma pressão mínima de 15 mca, conforme exigência do equipamento. Serão utilizados para o recalque de água de lavagem dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalado. A lavagem está prevista para ocorrer durante 10 minutos com velocidade ascensional de 0,02 m/s. A bomba utilizada na lavagem dos filtros será do tipo centrífuga de eixo horizontal com: vazão de 63,33 L/s, AMT: 17 mca, com motor trifásico com potência de 20 cv e 1.750 rpm.

- Projeto de três elevatórias e duas adutoras de água tratada, recalcando do poço de sucção do Tanque de Contato da ETA ao reservatório volante 1,outra ao volante 2 e outra para o reservatório elevado de Cazuqui;

Este subsistema deverá contar com três elevatórias de água tratada que, para tanto, irão utilizar a água do tanque de contato, também utilizado como poço de sucção.

A elevatória de água de tratada 1 (EAT 1) irá levar água até o reservatório elevado de Cazuqui. A EAT 2, recalcará água da ETA para o reservatório volante 1, enquanto a EAT 3 levará água do reservatório volante 1 ao reservatório volante 2.

Tabela 5.1 – Características das elevatórias de água tratada do Subsistema 1

| EAT | TRECHO | Q(L/s) | POT (cv) | RPM | AMT (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Para Cazuqui | 0,76 | 1/3 | 3.450 | 14 |
| 2 | Para Volante 1 | 25,43 | 125 | 3.500 | 216,40 |
| 3 | Para Volante 2 | 25,09 | 40 | 1.770 | 58,60 |

Este subsistema é formado por três adutoras. A primeira, que leva água tratada da ETA para o reservatório Volante 1, a segunda, que leva água do Volante 1 para o Volante 2 e a terceira, responsável por levar água do Volante 2 para as demais localidades.

Tabela 5.2 – Características das AAT do Subsistema 1

| Adutora | MATERIAL | DN 75 mm | DN 100 mm | DN 150 mm | DN 200 mm | DN 250 mm | TOTAL (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEAD | - | - | - | 8.462,00 | - | 8.462,00 |
| 2 | PEAD | - | - | - | 3.715,00 | - | 3.715,00 |
| 3 | PEAD | 580,00 | 10.486,49 | 380,0 | 6.818,19 | 1.545,00 | 19.809,68 |
| TOTAL (m) |  | 580,00 | 10.486,49 | 380,0 | 18.995,19 | 1.545,00 | 31.986,68 |

- Projeto de cinco reservatórios elevados e de três reservatórios apoiados;

As características dos reservatórios componentes deste subsistema estão apresentadas na tabela 5.3 a seguir..

Tabela 5.3 - Características dos reservatórios do Subsistema 1 para final de plano (ano de 2029)

| Reservatório | Tipo | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA | NF | NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazuqui | Elevado | 0,76 | 15 | 42,15 | 39,50 | 29,50 |
| Volante 1 | Apoiado | 25,43 | 100 | 215,60 | 210,20 | 210,00 |
| Volante 2 | Apoiado | 25,09 | 600 | 256,00 | 250,60 | 250,40 |
| Riacho Jacobina | Elevado (Alta pressão) | 0,42 | 10 | 205,50 | 203,20 | 191,20 |
|  | Apoiado (Baixa pressão) | 6,44 | 200 | 196,80 | 191,40 | 191,20 |
| Piranhas | Elevado | 11,85 | 50 | 142,15 | 137,00 | 129,60 |
| Lagoa Grande | Elevado | 2,11 | 2x25 | 133,80 | 129,50 | 117,50 |
| Bom Caradá | Elevado | 2,19 | 2x25 | 215,80 | 211,50 | 204,50 |

- Projeto das redes de distribuição de água para as cinco localidades, incluindo as ligações prediais.

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende os parâmetros e critérios de projeto já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta para é constituída por uma única zona de pressão, exceto em Riacho Jacobina. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca., e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. As principais características da rede de distribuição são apresentadas na tabela 5.4 a seguir.

Tabela 5.4 - Características das redes de distribuição do Subsistema 1

| LOCALIDADE | Qdistribuição (L/s) | EXTENSÕES (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN 50 (PVC) | DN 75 (PVC) | DN 100 (PVC) | DN 150 (DEFoFo) | TOTAL |
| Cazuqui | 0,69 | 945 | - | - | - | 945 |
| Riacho Jacobina | 7,72 | 4.894,00 | 946,05 | 636,43 | 659 | 7.135,48 |
| Piranhas | 12,88 | 3.884,00 | 1.504,00 | 1.233,00 | 613 | 7.234,00 |
| Lagoa Grande | 2,37 | 2.731,13 | 319 | 265 | - | 3.315,13 |
| Bom Caradá | 2,37 | 5.992,00 | 449 | 20 | - | 6.461,00 |
| TOTAL | 26,03 | 18.446,13 | 3.218,05 | 2.154,43 | 1.272,00 | 24.145,61 |

A Figura 5.1, a seguir, mostra de forma resumida o Subsistema 1.

INSERIR FIGURA

  - - Subsistema 2 – Patos:

- Projeto de uma elevatória e uma adutora de água bruta, para recalque da captação no Rio São Francisco até a ETA;

A elevatória de água bruta (EAB), que abastecerá a localidade de Patos, estará localizada sobre balsa flutuante, e recalcará água diretamente para a estação de tratamento, através de uma adutora em PEAD DN 50 mm, com extensão total aproximada de 471,50 m, que se estende desde a captação até a entrada da ETA. A cota de chegada de água bruta na ETA será de 46,50 m e terá pressão mínima de 20 mca. Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalada. O funcionamento do sistema será intertravado com a ETA. A bomba utilizada no recalque da água bruta será do tipo centrífuga de eixo horizontal com: vazão de 2,02 L/s, AMT: 78,43 mca, com motor trifásico com potência de 5 cv e 3.500 rpm.

- Projeto de uma Estação de Tratamento de Água Compacta, pré-fabricada com capacidade

10 m³/h.

- A Estação de Tratamento de Água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 10 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 8,00 m x 1,50 m, com cota de terreno 46,50 m. Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto é, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

São requisitos básicos desta ETA: Possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento; Ser de simples operação; Todo o fluxo hidráulico, internamente a ETA, deverá ser por pressão, dispensando também a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros; Sistema transportável e modular, com possibilidade de remanejamento e relocação.

A unidade pré-fabricada será composta por: Dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos; Três bombas dosadoras sendo que uma será disponibilizada para a dosagem do sulfato de alumínio, enquanto as outras duas serão para aplicação de cal, uma na filtração e outra no tanque de contato; Dois floco-decantadores de fluxo ascendente; Uma bomba para recalque da água de descarga de fundo para os floco-decantadores; Três filtros de areia de fluxo descendente.

Uma casa de química foi proposta, possuindo os seguintes compartimentos: Varanda com área de 3,91 m²; Controle e laboratório, sala que permite ao técnico a visualização de todo o laboratório com 2,94 m²; Vestiário / sanitários com 1,80 m²; Depósito de produtos químicos com 1,60 m²; Unidade de cloração com 4,83 m² e fluoração com 3,45 m², na própria casa de química, Sala de preparo de produtos químicos com 2,00 m² e Área de circulação com 3,30 m². O sistema de cloração está interligado com o funcionamento da ETA, sendo o processo interrompido através de válvula solenóide.

O reservatório apoiado da ETA terá volume de 20 m³ e acumulará a função de tanque de contato e poço de sucção. A vazão de água de chegada a este reservatório será de 2,02 L/s, no final de plano. O nível d’água (NA), o nível do fundo (NF) e o nível do terreno (NT) deste reservatório serão respectivamente 51,50 m, 48,00 m e 47,70 m.

- Projeto de uma elevatória para a lavagem dos filtros da ETA, recalcando do poço de sucção do tanque de contato aos filtros;

A elevatória de água de lavagem (EAT 1) será responsável pela lavagem dos filtros da ETA, para tanto, irá utilizar a água do tanque de contato, também utilizado como poço de sucção, levando a água para os filtros com uma pressão mínima de 15 mca, conforme exigência do equipamento. Serão utilizados para o recalque de água de lavagem dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalado. A lavagem está prevista para ocorrer durante 10 minutos com velocidade ascensional de 0,02 m/s. A bomba utilizada na lavagem dos filtros será do tipo centrífuga de eixo horizontal com: vazão de 18,33 L/s, AMT: 17 mca, com motor trifásico com potência de 6 cv e 1.750 rpm.

- Projeto de uma elevatória de água tratada, recalcando do poço de sucção do Tanque de Contato da ETA ao reservatório elevado da localidade;

A elevatória de água tratada (EAT 2), que abastecerá a localidade, estará localizada na saída da ETA, após o tanque de contato, sendo que esse tanque servirá de poço de sucção para a referida elevatória, e recalcará água diretamente para cada os reservatórios elevados localizados dentro da área da ETA. Serão utilizados para o recalque de água tratada, dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalado. O funcionamento do sistema será automatizado. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga de eixo horizontal com: vazão de 1,93 L/s, AMT: 17 mca, com motor trifásico com potência de 1 cv e 3.500 rpm.

- Projeto de dois reservatórios elevados, com capacidade de 30m³;

Será instalado dois reservatórios elevados em cada localidade, cujas características estão descritas na tabela 5.5.

Tabela 5.5 - Características dos reservatórios do Subsistema 2 para final de plano (ano de 2029)

| Localidade | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade do Reservatório (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patos | 1,93 | 2x30 | 62,85 | 57,70 | 47,70 |

- Projeto da rede de distribuição de água para a localidade de Patos, incluindo as ligações prediais.

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende os parâmetros e critérios de projeto já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta para é constituída por uma única zona de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca., e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. As principais características das redes de distribuição são apresentadas na tabela 5.6 a seguir.

Tabela 5.6 - Características das redes de distribuição do Subsistema 2

| LOCALIDADE | EXTENSÕES (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qdistribuição (L/s) | DN 50 (PVC) | DN 75 (PVC) | TOTAL |
| Patos | 1,44 | 2.077,00 | 50,00 | 2.127,00 |

A Figura 5.2, a seguir, mostra de forma resumida o sub-sistema 2

INSERIR FIGURA

  - - Subsistema 3 – Vila Santo Antonio:

- Projeto de dois poços profundos e de duas adutoras de água bruta, para recalque dos poços  até a ETA;

Haverá dois conjuntos motor-bomba por poço e uma adutora para cada poço. As bombas para os dois poços serão do tipo submersível com vazão de 6,50 L/s, AMT = 90,20 e potência de 15 cv. A adutora do poço 1 será em PEAD DN 75 mm com extensão total aproximada de 430 m. Já a adutora do poço 2 será em PEAD DN 75 mm com extensão de 610 m. O centro de reservação se encontra na cota 235,84 m.

- Projeto de uma Estação de Tratamento de Água simplificada com capacidade

35 m³/h.

- A Estação de Tratamento de Água constará apenas de cloração e fluoração capacidade para 25 m³/h, com uma casa de química proposta, possui características semelhantes da do subsistema 1, com área de 11,18 m².

- Projeto de dois reservatórios elevados e um apoiado.

A tabela 5.7 apresenta as características dos reservatório previstos para este Subsistema

.

Tabela 5.7 - Características dos reservatórios do Subsistema 3 para final de plano (ano de 2029)

| Reservatório | Tipo | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reservatório ETA | Apoiado | 12,67 | 300 | 241,35 | 236,05 | 235,85 |
| Zona Alta | Elevado | 1,36 | 30 | 293,00 | 244,70 | 235,85 |
| Zona Baixa | Elevado | 10,93 | 50 | 250,00 | 244,70 | 235,85 |

- Projeto da rede de distribuição de água para a localidade da Vila de Santo Antonio, incluindo as ligações prediais.

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende os parâmetros e critérios de projeto já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta para é constituída por uma única zona de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca., e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. As principais características das redes de distribuição são apresentadas na tabela 5.8 a seguir.

Tabela 5.8 - Características das redes de distribuição do Subsistema 3

| LOCALIDADE | Qdistribuição (L/s) | EXTENSÕES (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN 50 (PVC) | DN 75 (PVC) | DN 100 (PVC) | DN 150 (DEFoFo) | TOTAL |
| Vila Santo Antônio | 9,05 | 2.608,00 | 1.805,00 | 412,00 | 524,00 | 5.349,00 |

A Figura 5.3 a seguir mostra de forma sucinta o Subsistema 3.

INSERIR FIGURA