10.6 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 2

10.6.1 - Unidades projetadas

O Subsistema 2 abastecerá a localidade de Patos e será implementado no Município de Traipu – AL. A seguir é apresentado um breve descritivo das intervenções a serem desenvolvidas neste projeto.

- Projeto de uma elevatória de água bruta, para recalque de água bruta captada no Rio São Francisco até a ETA;

- Projeto de uma estação de tratamento de água compacta, pré-fabricada com capacidade 10 m³/h.

- Projeto de uma casa de química, dotando-a de depósito de produtos químicos, sala de preparo e dosagem, laboratório e banheiro,

- Projeto de uma elevatória de água tratada para cada um dos dois trechos existentes, que são: Reservatório ETA à lavagem dos filtros e reservatório ETA ao CR Patos.

- Projeto do CR Patos;

- Projeto da rede de distribuição de água para Patos.

A configuração geral do Subsistema 2 está apresentado no desenho do Volume 3 folha TR/A/O/HS2/D01.

Figura 10.57 - Esquema geral da configuração do Subsistema 2, Traipu-AL

10.6.2 - Recalque de água bruta

A elevatória de água bruta (EAB) do tipo balsa flutuante recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento, através de uma adutora em PEAD, tendo como dados básicos para pré-dimensionamento os seguintes valores aproximados:

- Extensão da linha de recalque: 471,50 m;

- Vazão de recalque: 2,02 L/s = 7,27 m³/h;

- Nível mínimo de sucção: 5,28 m (captação);

- Nível máximo de sucção: 16,28 m (captação);

- Pressão mínima de chegada na ETA: 20,00 mca;

- Cota do terreno na ETA:  47,70 m;

- Hg sucção= 0,75 m (desnível entre nível da água de captação e o eixo da bomba no flutuante);

- Hg recalque: desnível entre o terreno da ETA e o eixo da bomba;

- Hgmín recalque = 46,50 - (16,28 + 0,75) = 29,47 m;

- Hgmáx recalque = 46,50 - (5,28 + 0,75) = 40,47 m;

- Cálculo das perdas de carga: Fórmula Universal : 	K = 0,1;

K = 0,2.

- Critérios e parâmetros de cálculo

- a) Equipamentos de recalque

Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba instalados no flutuante, sendo um de reserva. O funcionamento estará intertravado à ETA.

- b) Perdas de carga

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

Indicação do Diâmetro Segundo Bresse

- D=KQ=1,20,00202=0,054 m.

Comparação dos diâmetros prováveis

Tabela 10.66 - Dimensionamento da linha de recalque do Subsistema 2 - EAB.

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) | hf (m) | AMT Máx (m.c.a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 40 | 1,61 | 0,10469 | 49,36 | 109,83 |
| PEAD | 50 | 1,03 | 0,03284 | 15,48 | 75,95 |
| PEAD | 75 | 0,46 | 0,00411 | 1,94 | 62,41 |

Fica assim verificado e adotado o diâmetro da linha de recalque da água bruta em DN 50 em PEAD, que por sua vez, atende ao parâmetro de velocidade. A sucção será realizada em DN 50 em Fo galvanizado.

Diâmetro do Barrilete

Foi determinado que a tubulação do barrilete será implantada em Fo galvanizado DN 50.

Perdas de Carga na Sucção

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.67 - Relação de peças da sucção do Subsistema 2 - EAB

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de retenção com pé | 50 | 01 | 1.75 | 1.75 |
| Redução |  | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90º |  | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Ktotal | - | - | - | 2,30 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 50 mm	Ktotal  = 2,30

- Q = 2,02 L/s

- A = 0,00196 m2

hfloc = 2,30 x Q² = 30.515,23 Q2 m.

- 2 x 9,81x(0,00196)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 2,02 L/s

| K=0,1 mm; J = 0,02854 m /m; Kc = J/Q2  Kc  6.994,41; L = 1,25 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 8.743,02 Q2.m | K=0,2 mm; J = 0,03284 m /m; Kc = J/Q2  Kc  8.048,23; L = 1,25 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 10.060,29 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

K = 0,1 mm				hfT = (30.515,23 + 8.743,02) Q2  = 39.258,25 Q2 m;

K = 0,2 mm				hfT = (30.515,23 + 10.060,29) Q2 = 40.575,52 Q2  m.

Perdas de carga no barrilete

- Localizadas

Tabela 10.68 - Relação de peças no barrilete de recalque do Subsistema 2 - EAB

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de retenção | 50 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Registro gaveta | 50 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Tê de saída lateral | 50 | 02 | 1,30 | 2,60 |
| Ktotal | - | - | - | 5,30 |

- hfloc = Ktotal  Q22.g.A2,	D = 50 mm	Ktotal  = 5,30

- Q = 2,02 L/s

- A = 0,00196 m2

hfloc = 5,30x Q²  = 70.317,71 Q2 m.

2 x 9,81x(0,00196)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 2,02 L/s

| K=0,1 mm; J = 0,02854 m /m; Kc = J/Q2  Kc  6.994,41; L = 3,60 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 25.179,88 Q2.m | K=0,2 mm; J = 0,03284 m /m; Kc = J/Q2  Kc  8.048,23; L = 3,60 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 28.973,63 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais no barrilete

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (70.317,71 + 25.179,88) Q2 = 95.497,59  Q2 m;

- K = 0,2 mm	hfT = (70.317,71 + 28.973,63) Q2 = 99.291,34 Q2 m.

Perdas de Carga na Linha de Recalque

a) Localizadas

O quadro abaixo apresenta as peças que serão utilizadas ao longo da linha de recalque de água bruta. Todas as peças presentes da saída da bomba à entrada do barrilete e da saída do barrilete até a ETA farão parte dos cálculos a seguir. Para tanto, considerou-se que toda a adutora de água bruta será composta exclusivamente por tubos de PEAD apesar de existir um trecho em mangote.

Tabela 10.69 - Relação de peças no barrilete de recalque do Subsistema 2- EAB

| PEÇAS | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curva 90º | 50 | 02 | 0,40 | 0,80 |
| Curva 45º | 50 | 03 | 0,20 | 0,60 |
| Ktotal | - | - | - | 1,40 |

- DN 50  A = 0,00196 m2;

- hf = Ktotal  . Q22.g.A2  hf = 1,40. Q22.9,81.(0,00196)²hf = 18.574,49 Q² m

- Distribuídas

Q = 2,02 L/s

| K=0,1 mm; J = 0,02854 m /m; Kc = J/Q2  Kc  6.994,41; L = 467,90 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 3.272.684,44 Q2.m | K=0,2 mm; J = 0,03284 m /m; Kc = J/Q2  Kc  8.048,23; L = 467,90 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 3.765.766,82 Q2 m. |
| --- | --- |

- Perda de carga total no recalque

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm   hf = (18.574,49 + 3.272.684,44) x Q2 = 3.291.258,93 Q² m;

- K = 0,2 mm   hf = (18.574,49 + 3.765.766,82) x Q2 = 3.784.341,31 Q² m.

Perdas de cargas totais no Sistema

Ht = hf suc + hf barr + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (39.258,25 + 95.497,59 + 3.291.258,93)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (40.575,52 + 99.291,34 + 3.784.341,31)Q2.

K = 0,1 mm  Ht.min = 3.426.014,77 Q2 m;

K = 0,2 mm  Ht.max = 3.924.208,17 Q2 m.

DADOS básicos

- Nível mínimo de sucção: 5,28 m (captação);

- Nível máximo de sucção: 16,28 m (captação);

- Pressão mínima de chegada na ETA: 20,00 mca;

- Cota do terreno na ETA: 46,50 m;

- Hg sucção= 0,75 m (desnível entre nível da água de captação e o eixo da bomba no flutuante);

- Hg recalque: desnível entre o terreno da ETA e o eixo da bomba;

- Hgmín recalque = 47,70 - (16,28 + 0,75) = 32,17 m;

- Hgmáx recalque = 47,70 - (5,28 + 0,75) = 41,67 m;

AMT = (Hg sucção + Hg recalque + PR) + Ht

- K = 0,1 mm  AMTmÍn = (0,75 + 32,17 + 20) + 3.426.014,77 Q2;

- K = 0,2 mm  AMTmÁx = (0,75 + 41,67 + 20) + 3.924.208,17 Q2.

- K = 0,1 mm  AMTmÍn = 52,92 + 3.426.014,77 Q2;

- K = 0,2 mm  AMTmÁx = 62,42 + 3.924.208,17 Q2;

Tabela 10.70 - Valores das curvas características do Subsistema 2 - EAB.

Os cálculos para a elevatória de água bruta também foram realizados pelo programa EPANET o que resultou em uma altura manométrica de 76,50 mca. Como se aproximou do que foi encontrado nos cálculos acima adotou-se a altura manométrica de maior valor, isto é, 78,43 mca. Os cálculos do EPANET para a elevatória de água bruta se no item 10.6.2.1.

Figura 10.58 - Curvas da EAB do Subsistema 2

Figura 10.59 - Curva da bomba escolhida do Subsistema 2 - EAB

Figura 10.60 - Curva do rendimento da bomba do Subsistema 2 - EAB

Figura 10.61 - Curva da potência da bomba do Subsistema 2 - EAB

Figura 10.62 - Curvas do NPSH da bomba do Subsistema 2 (Net Positive Suction Head) - EAB

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 2,02 L/s = 7,27 m³/h;

- AMT = 78,43 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba BEW 32/3

Tipo: centrífuga multiestágio de eixo horizontal;

Vazão da bomba: 2,02 L/s;

Rendimento: 51,9 %;

AMT: 78,43 mca;

Rotação: 3.500 rpm;

Motor: trifásico, P = 5 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível : energia disponível no líquido na entrada da bomba;

H: altura da água de sucção ;1,25 - 0,50 = 0,75 m;

Pa: pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

 : peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: perda de carga na sucção (0,1656 mca);

NPSHrequerido = 2,24 mca.

NPSHdisponível = - 0,75 + 1,0−0,023831x10  0,1656 = 8,85 mca

NPSHdisponível (8,85 mca) ≥ NPSHrequerido (2,24 mca)

Figura 10.63 – Dimensões da bomba do Subsistema 2 - EAB

10.6.2.1 - Arranjo hidráulico das adutoras

Figura 10.64 – EPANET geral do Subsistema 2 – AAB

Tabela 10.71 - Características dos trechos do Subsistema 2 - EAB

Tabela 10.72 - Características dos trechos do Subsistema 2 - EAB

10.6.2.2 – Bloco de ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem da adutora de água bruta foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

Admite-se a tensão admissível do solo  = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte pode-se encontrar a área do bloco.

A = E /   (cm²)

Onde:

A: área do bloco (cm²);

E: empuxo (kgf);

: tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²);

Deste modo, como a tensão do solo adotada foi de 1 kg/cm² a área terá mesmo valor numérico do empuxo. Com isso, a tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra no Volume 3 na folha OO/O/O/HBA/D04.

Tabela 10.73 - Área dos blocos de ancoragem do Subsistema 2 - AAB

10.6.3 – Estação de tratamento de água

- A Estação de Tratamento de Água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 10 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 6,00 m x 1,50 m, com cota de terreno 47,70 m. A taxa de filtração exigida pelo fornecedor é de 260 m³/m².dia para o filtro ascendente e 280 m³/m³.dia para o filtro descendente.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto é, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

- Tabela 10.74 - Características da estação de tratamento de água do Subsistema 2

A unidade pré-fabricada será composta por:

- Dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos, três bombas dosadoras e uma bomba para recalque da água de descarga de fundo dos floco-decantadores ascendentes. Das três bombas dosadoras, uma será disponibilizada para a dosagem do sulfato de alumínio, enquanto as outras duas serão para aplicação de cal, uma na filtração e outra no tanque de contato.

- Dois floco-decantadores de fluxo ascendente;

- Três filtros de areia de fluxo descendente.

A lavagem dos filtros se dará sob pressão graças à presença de um sistema de bombeamento que levará água do reservatório da ETA até os filtros garantindo o nível de pressão exigido pelo fornecedor do equipamento.

Os cálculos dos componentes químicos que comporão o tratamento da água são demonstrados a seguir.

- PRODUTOS QUÍMICOS

- Para a realização dos cálculos das quantidades de produtos exigidos e de suas vazões de aplicação utilizou-se as dosagens de referência apontadas a seguir:

- Tabela 10.75 – Dosagens de referência para aplicação de produtos químicos

APLICAÇÃO DE CAL HIDRATADA

- Características básicas:

Produto: Hidróxido de cálcio (cal hidratada)

Fórmula química: Ca(OH)2

Estado físico: sólido (pó)

Forma de recebimentos: sacos de 20 kg

Vazão final de água bruta: 2,02 L/s = 7,23 m³/h.

- Especificações: produto comercial sólido (em pó) com massa específica aparente da ordem de 0,65 kg/L e 65% em massa de CaO.

- Dosagens de referência: 3,25 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

q= Q. D1000.C

Sendo:

q: vazão da solução de dosagem (bomba dosadora);

Q: vazão da água bruta (para o ano de 2029, Q=  2,02 L/s);

D: dosagem de referência (D= 3,25 mg/L);

C: concentração da solução de dosagem (C= 100 g/L).

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens.

Tabela 10.76 – Volume do tanque de preparo e dosagem de cal do Subsistema 2

- Quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Qp= Q. D.121000.ρ

Sendo:

Qp: quantidade de produto por dia (kg/dia);

Q: vazão da água bruta (m3/h);

D: dosagem de referência (D= 3,25 mg/L);

ρ: massa específica aparente (ρ = 0,65 kg/L).

Tabela 10.77 – Quantidade demandada de cal do Subsistema 2

- Armazenamento: peso do produto comercial necessário para 60 dias de atendimento:

≈ 1 saco de 20 Kg.

APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO

- Características básicas:

Produto: Sulfato

Fórmula química: Al2(SO4)3

Estado físico: sólido (granular)

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg

Vazão final: 1,19 L/s =  4,28 m³/h

- Especificações: produto comercial sólido (granular) com massa específica aparente da ordem de 0,85 kg/L e grau de pureza de 100%;

- Dosagens de referência: 15,00 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

q= Q. D1000.C

Sendo:

Q: vazão da solução de dosagem da bomba dosadora (L/s);

Q: vazão da água bruta (para o ano de 2029, Q=  2,02 L/s);

D: dosagem de referência (D= 15,00 mg/L);

C: concentração da solução de dosagem (C= 100 g/L).

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens.

Tabela 10.78 - Volume do tanque de preparo e dosagem de sulfato de alumínio do Subsistema 2

- Quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Qp= Q. D.121000.ρ

Sendo:

Qp: quantidade de produto por dia (kg/dia);

Q: vazão da água bruta (m3/h);

D: dosagem de referência (D= 15,00 mg/L);

ρ: massa específica aparente (ρ = 0,85 kg/L).

Tabela 10.79 – Quantidade de sulfato para o Subsistema 2

- Armazenamento: peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento:

≈ 50 Kg ou 1 saco de 50 Kg.

APLICAÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO

- Características básicas:

Produto: Fluossilicato de sódio;

Fórmula química: Na2SiF6;

Estado físico: pó;

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg;

Vazão final: 2,02 L/s = 7,27 m³/h.

A dosagem de fluossilicato de sódio foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. Deste modo, segue abaixo o cálculo da quantidade de flúor ativo exigida.

f = Q x C

Sendo:

f: quantidade de flúor por hora (g/h);

Q: vazão da água bruta (Q= 7,27 m3/h );

C: dosagem de referência (C= 0,8 mg/L).

f = 7,27 x  0,8

f = 5,82 g de flúor /h

Abaixo segue o cálculo do dosador de flúor através da equação:

q = f / c

Sendo:

q: vazão a ser dosada por hora (L/h);

f: quantidade de flúor por hora (5,82 g de flúor /h);

c: concentração do produto a ser dosado (c= 4,27 g/L);

q = 5,82 / 4,27

q = 1,36 L/h

Definição da quantidade de fluossilicato de sódio (fs):

fs = q x 7,2

fs = 1,36 x 7,2

fs= 9,81 g de Na2SiF6 /h

Assim, conforme o fabricante o equipamento utilizado será o Hidrosat 250. Como o funcionamento da ETA será de 12 horas o consumo diário de Na2SiF6 é igual a 117,72 g/dia e o mensal igual a 3,53 kg/mês.

O sistema de fluoração contará com os seguintes dispositivos:

- Saturador 250;

- Dosadora Kratos 053.

APLICAÇÃO DE CLORO

- Características básicas:

Produto: cloreto de sódio (sal de cozinha);

Fórmula química: NaCl;

Estado físico: sólido ;

Forma de recebimentos: saco de 50 kg;

Vazão final: 2,02 L/s = 7,27 m³/h.

Para a realização da cloração será utilizado um equipamento que utiliza o cloreto de sódio (sal de cozinha) para gerar o cloro. Os cálculos seguem, portanto, o roteiro especificado pelo fornecedor. A determinação da quantidade de cloro (CL) exigida para o tratamento segue a seguir:

CL = Q x t x C

Onde:

CL: quantidade de cloro exigida para o tratamento (g/dia);

Q: vazão da água bruta (Q= 7,27 m3/h );

t: tempo de operação da ETA (12 h);

C: dosagem de referencia para o cloro (C=1 mg/L).

CL = 7,27 x 12 x 1

CL = 87,24 g de Cl/dia

Com isso, o aparelho gerador escolhido foi o Hidrogerox GE 50. O consumo de sal é decorrente da quantidade de cloro exigida já que a relação do equipamento é que para cada quilo de cloro produzido se gasta 4,5 kg de NaCl. Assim, serão gastos 392,58 g de sal por dia, ou seja, 11,78 kg/mês. Com isso, o sistema de cloração contará com:

- Hidrogerox GE 50;

- Uma dosadora Kratos modelo 053;

Figura 10.65 – Resumo dos equipamentos de cloração e fluoração do Subsistema 2

TANQUE DE RETENÇÃO

Os efluentes da ETA, oriundos da lavagem dos filtros, são encaminhado para tanques de retenção. O detalhamento do tanque pode ser verificado na prancha “Tanque de retenção dos efluentes da ETA” que se encontra no Volume 3 folha TR/A/O/HTR/D01/B00.

Tabela 10.80 – Características do tanque de retenção da ETA – Subsistema 2

10.6.4 - Recalque de água tratada

10.6.4.1 - Estação elevatória de água tratada – EAT

Recalcará água do tanque de contato da ETA até os reservatórios das localidades que compõem este subsistema. O subsistema em questão contará com duas estações elevatórias de água tratada (EEAT) que interligarão os seguintes trechos:

Tabela 10.81 – Elevatórias de água tratada do Subsistema 2

| EEAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Fornecimento de água para lavagem dos filtros da ETA |
| 2 | Reservatório ETA ao Centro de Reservação de Patos |

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- a) Equipamentos de recalque:

Dois conjuntos de recalque sendo um de reserva instalado.

- b) Perdas de carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

10.6.4.1.1 – EEAT 1

TRECHO: ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AOS FILTROS DA ETA

- Vazão no trecho = 18,33 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,01833=0,162m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.82 – Dimensionamento da linha de recalque do Subsistema 2 – EAT 1

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 100 | 2.33 | 0.06715 |
| PEAD | 150 | 1.04 | 0.00825 |
| PEAD | 200 | 0.58 | 0.0019 |

DN adotado para sucção: 200 mm;

DN adotado para recalque: 150 mm.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.83 - Relação de peças da sucção do Subsistema 2 – EAT 1

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 200 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Registro | 200 | 02 | 0,20 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 200 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Crivo | 200 | 01 | 0,75 | 0,75 |
| Curva 90º | 200 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Ktotal | - | - | - | 2,30 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 200 mm	Ktotal  = 2,30

- Q = 18,33 L/s

- A = 0,03142 m2

- hfloc = 2,30 x Q² = 118,75 Q² m

- 2 x 9,81x(0,03142)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 18,33 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,00173 m /m; Kc = J/Q2  Kc  5,15; L = 4,23 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 21,78 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,00190 m /m; Kc = J/Q2  Kc  5,66; L = 4,23 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 23,94 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (118,75 + 21,78) Q2 = 144,03 Q2 m

- K = 0,2 mm		hfT = (118,75 + 23,94) Q2 = 146,54 Q2 m

PERDAS DE CARGA NO RECALQUE

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.84 - Relação de peças do recalque do Subsistema 2 -  EAT 1

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação Relação de peças da suc | 150 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Registro | 150 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Válvula de retenção | 150 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Curva 90º | 150 | 02 | 0,40 | 0,80 |
| Junção | 150 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 150 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Ktotal | - | - | - | 4,80 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 150 mm	Ktotal  = 4,80

- Q = 18,33 L/s

- A = 0,01767 m2

- hfloc = 4,80 x Q² = 783,55 Q² m

- 2 x 9,81x(0,01767)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 18,33 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,00734 m /m; Kc = J/Q2  Kc  21,85; L = 6,85 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 149,67 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,00825 m /m; Kc = J/Q2  Kc  22,55; L = 6,85 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 154,47 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais no recalque

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (783,55 + 149,67) Q2 = 933,22 Q2 m

- K = 0,2 mm		hfT = (783,55 + 154,47) Q2 = 938,02 Q2 m

PERDAS DE CARGAS TOTAIS NO SISTEMA

Ht = hf suc + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (149,67 + 933,22)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (154,47 + 938,02)Q2.

- K = 0,1 mm  Ht.min = 1.082,89 Q2 m;

- K = 0,2 mm  Ht.max = 1.092,49 Q2 m.

DADOS BÁSICOS

- Pressão mínima (PR) de chegada para lavagem dos filtros: 15,00 mca (adotado conforme especificação do fornecedor);

- Cota do terreno na ETA: 47,70 m;

- O Hg recalque não fará parte deste cálculo já que foi adotada a pressão PR.

AMT = PR + Ht

K = 0,1 mm  AMTmin = 15 + 1.082,89 Q2 m;

K = 0,2 mm  AMTmax = 15+ 1.092,49 Q2 m;

- AMTmin = 15,36 mca;

- AMTmax = 15,37 mca;

ADOTADO AMT = 17 mca.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.66 - Curva da bomba do Subsistema 2 – EAT 1

Figura 10.67 - Curva do rendimento da bomba do Subsistema 2 – EAT 1

Figura 10.68 - Curva da potência da bomba do Subsistema 2 – EAT 1

Figura 10.69 - Curvas do NPSH da bomba do Subsistema 2  (Net Positive Suction Head) – EAT 1

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 18,33 L/s (65,99 m³/h);

- AMT máx = 17 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba ITAP 80-200

Tipo: bomba centrífuga;

Vazão da bomba: 18,33 L/s (65,99 m³/h);

Rendimento:  78,1 %;

AMT: 17 mca

Rotação: 1.750 rpm;

Motor: trifásico, P = 6 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: energia disponível no líquido na entrada da bomba (mca)

H: altura da água de sucção (0,575 m);

Pa: pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: perda de carga na sucção (0,0492 mca);

NPSHrequerido: 2,69 mca.

NPSHdisponível = 0,575 + 1,0−0,023831x10  0,0492 = 10,29 mca

NPSHdisponível (10,29 mca) ≥ NPSHrequerido(2,69 mca)

Figura 10.70 - Dimensões da bomba do Subsistema 2– EAT 1

10.6.4.1.2 – EEAT 2

TRECHO: ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AO CENTRO DE RESERVAÇÃO PATOS

- NA do CR Patos: 62,85 m;

- Nível do recalque: 27,77 m:

- Vazão no trecho = 1,93 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00193=0,053 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.85 – Dimensionamento da linha de recalque do Subsistema 2 - EAT 2

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC roscável | 40 | 1,54 | 0.09576 |
| PVC roscável | 50 | 0.98 | 0.03007 |
| PVC roscável | 75 | 0,44 | 0.00378 |

DN adotado para sucção: 50 mm em Fo galvanizado;

DN adotado para recalque: 50 mm em PVC roscável.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.86 - Relação de peças da sucção do Subsistema 2 - EAT 2

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 50 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Registro | 50 | 02 | 0,20 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 50 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Crivo | 50 | 01 | 0,75 | 0,75 |
| Curva 90º | 50 | 03 | 0,40 | 1,20 |
| Ktotal | - | - | - | 3,10 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 50 mm	Ktotal  = 2,50

- Q = 1,93 L/s

- A = 0,001963 m2

- hfloc = 3,10 x Q² = 41.003,61 Q² m;

- 2 x 9,81x(0,001963)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 1,93. L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,02617 m /m; Kc = J/Q2  Kc  7.025,69; L = 8,00 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 56.205,52 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,03007 m /m; Kc = J/Q2  Kc  8.072,70; L = 8,00 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 64.581,60 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (41.003,61+ 56.205,52) Q2 = 95.209,13 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (41.003,61+ 64.581,60) Q2 = 105.585,21 Q2 m.

PERDAS DE CARGA NO RECALQUE

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.87 - Relação de peças do recalque Subsistema 2 - EAT 2

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação Relação de peças da suc | 50 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Registro | 50 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Válvula de Retenção | 50 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Curva 90º | 50 | 07 | 0,40 | 2,80 |
| Junção | 50 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 50 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Tê de saída lateral | 50 | 01 | 1,30 | 1,30 |
| Ktotal | - | - | - | 8,10 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 50 mm	Ktotal  = 8,10

- Q = 1,93 L/s

- A = 0,001963 m2

- hfloc = 8,10 x Q² = 107.138,46 Q² m

- 2 x 9,81x(0,001963)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 1,93. L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,02617 m /m; Kc = J/Q2  Kc  7.025,69; L = 27,77 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 169.103,41 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,03007 m /m; Kc = J/Q2  Kc  8.072,70; L = 27,77 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 224.178,88 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais no recalque

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (107.138,46+ 169.103,41) Q2 = 276.241,87 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (107.138,46+ 224.178,88) Q2 = 331.317,34 Q2 m.

PERDAS DE CARGAS TOTAIS NO SISTEMA

Ht = hf suc + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (95.209,13 + 276.241,87)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (105.585,21 + 331.317,34)Q2.

- K = 0,1 mm  Ht.min = 371.451,00 Q2 m;

- K = 0,2 mm  Ht.max = 436.902,55 Q2 m.

DADOS BÁSICOS

- Nível mínimo de sucção: 48,30 m (no reservatório ETA);

- Nível máximo de sucção: 51,50 m (no reservatório ETA);

- Cota do terreno na ETA: 47,77 m;

- NA do Reservatório Elevado de Patos: 62,85 m;

- Hg sucção= 1,60 m (desnível entre nível da água de captação e o eixo da bomba no flutuante);

- Hg recalque: desnível entre o terreno da ETA e o eixo da bomba;

- Hgmín recalque = 62,85 - (51,50 - 1,60) = 12,95 m;

- Hgmáx recalque = 62,85 - (48,30 - 1,60) = 16,15 m;

AMT = (Hg recalque - Hg sucção) + Ht

- K = 0,1 mm  AMTmÍn = (12,95 – 1,60) + 371.451,00 Q2 m;

- K = 0,2 mm  AMTmÁx = (16,15 – 1,60) + 436.902,55 Q2 m;

- K = 0,1 mm  AMTmÍn = 11,35 + 371.451,00 Q2 m;

- K = 0,2 mm  AMTmÁx = 14,62 + 436.902,55 Q2 m;

ADOTADO AMT = 17 mca.

Curvas Características do Sistema

Tabela 10.88 - Valores das curvas características do Subsistema 2 – EAT 2

Figura 10.71 – Curvas do sistema de elevação para o Subsistema 2 – EAT 2

O Centro de Reservação de Patos, localizada dentro da área da ETA, será composto por dois reservatórios elevados de 30 m³ cada. Para elevar a água tratada para estes reservatórios admitiu-se uma altura manométrica de 17 mca e, a partir daí, selecionou-se o conjunto moto-bomba em questão.

Figura 10.72 - Curva da bomba do Subsistema 2 – EAT 2

Figura 10.73 - Curva do rendimento da bomba do Subsistema 2  – EAT 2

Figura 10.74 - Curva da potência da bomba do Subsistema 2  – EAT 2

Figura 10.75 - Curvas do NPSH da bomba do Subsistema 2  (Net Positive Suction Head) – EAT 2

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 1,93 L/s (7,27 m³/h);

- AMT máx = 17 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba ITAP 32-120

Tipo: centrífuga horizontal;

Vazão da bomba: 1,93 L/s (7,27 m³/h);

AMT: 17 mca

Rotação: 3.500 rpm;

Motor: trifásico, P = 1 cv.

Figura 10.76 – Dimensões da bomba do Subsistema 2 – EAT 2

10.6.5 – Centro de reservação

Os reservatórios previstos para este subsistema são:

Tabela 10.89 - Capacidade do reservatório do Subsistema 2 para final de plano (ano de 2029)

| Localidade | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade do Reservatório (m³) | NA | NF | NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETA | 2,02 | 20 | 51,50 | 48,00 | 47,70 |
| Patos | 1,93 | 2x30 | 62,85 | 57,70 | 47,70 |

10.6.5.1 - Tubulação de extravasão

Adotando-se tubo de DN 50 mm, verifica-se a vazão de extravasão.

Q=Cd×A2×g×Ht

Onde:

Q: vazão de extravasão (m³/s);

Cd: coeficiente de descarga (adotado 0,61);

A: área do orifício (0,00196 m²);

Ht: carga hidráulica sobre o centro do orifício (m);

Para encontrar Ht usa-se:

Ht = h – (D/2)

Onde:

Ht: carga hidráulica sobre o orifício (m);

H: altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de extravasão (0,2 m);

D: diâmetro da tubulação de extravasão (50 mm ou 0,05 m);

Assim:

Ht = 0,175 m.

Portanto:

Q = 0,00221 m³/s.

A capacidade de extravasão é de 2,21 L/s > 2,02 e 1,93 L/s (maior vazão de entrada para o reservatório ETA e o reservatório de Patos respectivamente) => ok.

10.6.5.2 – Descarga de fundo do reservatório

Para dimensionar as tubulações de descarga, considerou-se que o reservatório seria esvaziado quando estivesse com 1/3 (um terço) de sua capacidade, e o tempo (t) para esta operação fosse no máximo de duas horas.

Encontrando a vazão para esvaziar um terço do reservatório em 2 horas:

Q=V3t

Onde:

Q: vazão para esvaziar um terço do volume do reservatório;

V: volume total do reservatório (m³);

t: tempo para o esvaziamento (2 h ou 7200 s).

Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, deve-se obter a área da superfície do reservatório dada por:

A=π×D24

Onde:

A: área da superfície do reservatório (m²);

D: diâmetro médio do reservatório (m);

A área da seção transversal do tubo de descarga é calculada por:

S=2×Acd×t×2×g×h

Onde:

S: área do orifício de descarga (m²);

A: área da superfície do reservatório (m²);

cd: coeficiente de descarga (adotado 0,60);

t: tempo de descarga (2 h ou 7200 s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s2);

h: um terço da altura do reservatório (m);

Utilizando o valor de “S” que acabou de ser encontrado acha-se o diâmetro da tubulação de descarga (D).

D=4×Sπ

Tabela 10.90 – Dimensionamento das descargas do reservatório do Subsistema 2

| CR | Volume (m³) | Altura da lâmina d´água (m) | 1/3 Altura da lâmina d´água (m) | Diâmetro médio do CR (m) | Área da superfície do CR (m2) | Qdescarga (m³/h) | Sorifício (m2) | Ddescarga (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETA | 20 | 3,50 | 1,17 | 2,80 | 6,16 | 3,33 | 0,0007 | 29,8 |
| Patos | 2 x 30 | 5,15 | 1,71 | 2,86 | 6,42 | 5,00 | 0,0009 | 33,4 |

Adotado para todos reservatórios: DN 50 mm.

10.6.5.3 – Tubulação de ventilação

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação foi considerada a vazão de ar igual à máxima vazão que o reservatório está submetido, ou seja, a vazão de chegada da adutora.

D=Q×4vxπ

Onde:

Q: vazão de entrada no reservatório (0,00053 m3/s ou 0,00051 m3/s);

v: velocidade máxima recomenda para a ventilação (adotado v = 5,0 m/s).

Tabela 10.91 – Dimensionamento da ventilação dos reservatórios do Subsistema 2

| Reservatório | Vazão para Reservação (m3/s) | V (m/s) | Dcalculado (m) | Dadotado (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETA | 0,00202 | 5 | 0,023 | 50 |
| Patos | 0,00193 | 5 | 0,022 | 50 |

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS RESERVATÓRIOS

RESERVATÓRIO ETA

Capacidade: 20 m³;

Forma circular;

Diâmetro médio: 2,80 m;

Material: Poliéster Insaturado;

Altura: 3,73 m;

Altura da Lâmina d´água: 3,50 m;

NAmax: 51,50 m;

NF: 48,00 m;

NT: 47,70 m;

Tubulação de extravasão: DN 50 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

CR PATOS:

Torre pré-moldada com altura de 10 m;

Capacidade: dois reservatórios de 30 m³ cada;

Forma circular;

Diâmetro médio: 2,86 m;

Material: Poliéster Insaturado;

Altura: 5,35 m;

Altura da lâmina d´água: 5,15 m;

NAmax: 62,85 m;

NF: 57,70 m;

NT: 47,70 m;

Tubulação de extravasão: DN 50 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

10.6 5.4 – Medidor de vazão (hidrômetro)

Foi prevista a instalação de um medidor de vazão na entrada do Centro de Reservação, cujo dimensionamento se deu seguindo orientações do fabricante.

CR PATOS:

Vazão de entrada: 1,93 L/s;

Qmax = 6,95 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada: DN 50 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 40 mm.

10.6.6 – Rede de distribuição de água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

A seguir são apresentados: o esquema da rede para o cálculo, com a respectiva identificação dos trechos e a planilha de dimensionamento da mesma.

As perdas de carga foram calculadas pela fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

10.6.6.1. – Dimensionamento hidráulico das redes de distribuição

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas distribuídas (hf) obtidas através da formula universal, utilizando-se para cálculo do coeficiente de perda de carga (f), a equação de Colebrook:

hf=fLDxV²2.g

1f=−2log(0,27kD+2,51Ref)

Onde:

hf: é a perda de carga distribuída (m);

f: é o coeficiente de perda de carga (adimensional);

L: é o comprimento (m);

D: é o diâmetro (m);

V: é a velocidade média do escoamento (m/s);

G: é a aceleração da gravidade (m/s²);

K: é o coeficiente de rugosidade equivalente (m);

Re: é o número de Reynolds (adimensional).

Re= V. Dυ

υ: é a viscosidade cinemática da água (m²/s)

10.6.6.2 – Blocos de ancoragem da rede

O dimensionamento dos blocos de ancoragem desta rede foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

O volume de concreto necessário para suportar o esforço é dado por:

V=1,5×Ef×γconc

Onde:

V: volume de concreto (m³);

E: empuxo (kgf);

f: fator de atrito solo x concreto (adotado 0,70);

conc: peso específico do concreto (2.400 Kgf/m³).

Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa.

Faixa de pressão: até 50 mca (5 Kgf)

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO COLOCAR TABELAS

Tabela 10.92 - Empuxo e volume de concreto dos blocos de ancoragem da rede - Subsistema 2

Tabela 10.93 - Dimensões dos blocos de ancoragem da rede – Subsistema 2

Suas dimensões se encontram descritas no Volume 3 folha OO/O/O/HBR/D03, conforme blocos das redes.

Figura 10.77 – Detalhe construtivo dos blocos de ancoragem da rede – Subsistema 2

10.6.6.3 – Ventosas e descargas

Conforme estabelecido no item 10.1 deste capítulo (Parâmetros e critérios de projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN ¾`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

10.6.6.4 - Conclusões sobre rede de distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.”

Os sistemas de distribuição de água propostos são constituídos por uma única zona de pressão.

A seguir, será apresentado os blocos de ancoragem da rede de distribuição de água e, posteriormente, serão apresentados os esquemas e as planilhas das redes de distribuição da localidade de Patos cujos cálculos foram elaborados com o utilizando-se o programa EPANET.

Figura 10.78 – EPANET geral – Rede de Patos

SUBSISTEMA 2 - PATOS

Figura 10.79 – EPANET parcial 1 – Rede de Patos

SUBSISTEMA 2 - PATOS

Figura 10.80 – EPANET parcial 2 – Rede de Patos

SUBSISTEMA 2 - PATOS

Figura 10.81 – EPANET parcial 3 – Rede de Patos

SUBSISTEMA 2 - PATOS

Tabela 10.94 - Característica dos trechos da rede de Patos

Tabela 10.95 - Característica dos nós da rede de Patos