10.7 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 3

10.7.1 - Unidades Projetadas

O Subsistema 3, que abastecerá o Povoado de Vila Santo Antônio será implementado no município de Traipu – AL. A seguir é apresentado um breve descritivo das unidades intervenções a serem desenvolvidas neste projeto.

- Projeto do remanejamento dos poços, que recalcarão até a Caixa de reunião;

- Projeto do sistema de desinfecção no próprio reservatório apoiado, que terá a função de reservatório de contato;

- Projeto de uma Casa de Cloração e Flúor dotada de sala de preparo e dosagem e banheiro;

- Projeto de duas Elevatórias de Água Tratada uma para zona baixa e outra para zona alta;

- Projeto da rede de distribuição de água da zona baixa e alta.

A configuração geral do Subsistema 3 está apresentado no desenho do Volume 3 folha TR/A/O/HS3/D01.

Figura 10.82 - Esquema geral da configuração do Subsistema 3, Traipu-AL

DADOS BÁSICOS DO SISTEMA

A seguir se encontram as tabelas que apresentam os dados gerais para a captação, reservação e distribuição de água para todo o Subsistema 3 e também para a Zona Baixa e Zona Alta.

Tabela 10.96 - Populações, vazões, reservações, e número de ligações para o Subsistema 3 - Total

Tabela 10.97 - Populações, vazões, reservações, e número de ligações para o Subsistema 3 – Zona Baixa

Tabela 10.98 - Populações, vazões, reservações, e número de ligações para o Subsistema 3 – Zona Alta

Tabela 10.99 – Vazões de produção para o Subsistema 3

- PERDAS DE CARGA

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

10.7.2 - Elevatórias e adutoras (captação em poços)

10.7.2.1 – Elevatória e captação (poço 1)

Interligará o poço P01 à área de reservação, reservatório apoiado, elevatória de água tratada e elevado a serem implantados.

Dados do poço:

- Vazão do poço = 6,50 l/s (12 horas de funcionamento);

- Vazão de recalque = 6,50 l/s (12 horas de funcionamento para a população de projeto);

- Cota do Terreno = 222,65 m;

- Desnível estático = 16,00 m (Cota = 206,65);

- Desnível dinâmico = 44,20 m (Cota = 178,45);

- Profundidade = 105,00 m;

- Extensão da linha de recalque = 430 m;

- Desnível geométrico (acima da boca do poço) = 242,15 (NA máx) – 222,65 = 19,50 m.

Adotou-se a tubulação de PVC DN 75 para a adutora.

Levando-se em conta o diâmetro adotado, estão apresentados a seguir os cálculos da AMT e Potência.

CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA

a) Localizadas no recalque:

Tabela 10.100 – Relação de peças de recalque da água do poço do Subsistema 3 – Poço 1

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | K |
| --- | --- | --- | --- |
| Curva 90º | 75 | 02 | 0,80 |
| Tê de passagem direta | 75 | 01 | 0,60 |
| Válvula de retenção | 75 | 01 | 2,50 |
| Medidor de vazão | 75 | 01 | 3,50 |
| Reg. de gaveta aberto | 75 | 01 | 0,20 |
| Tê de saída de lado | 75 | 01 | 1,30 |
|  |  | Total | 8,90 |

hfloc = Ktotal. V22. g        Q = 6,50 l/s  v = 1,47 m/s

hfloc = 8,90 .(1,47)22. 9,81

hfloc = 0,98 m

b) Localizadas na adutora:

Tabela 10.101 – Relação de peças da adutora de água de poço do Subsistema 3 – Poço 1

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | K |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de gaveta | 75 | 01 | 0,20 |
| Curva 90º | 75 | 02 | 0,80 |
| Curva 45º | 75 | 01 | 0,20 |
| Saída de tubulação | 75 | 01 | 1,00 |
|  |  | Total | 2,20 |

hfloc = Ktotal. V22. g        Q = 6,50 l/s  v = 1,47 m/s

hfloc = 2,20 .(1,47)22. 9,81

hfloc = 0,24 m

c) Distribuída ao longo da adutora

hfdis = J x L

Onde:

J = 39,14 m/km (K = 0,2 mm)

L = 430 m

Assim:

hfdis = 0,03914 x 430

hfdis = 16,83 m

c) Altura manométrica total – AMT (acima da boca do poço)

AMT = hfloc + hfdis + hg

Onde:

AMT: altura manométrica (mca);

hfloc: perda de carga localizada (m);

hfdis: perda de carga distribuída (m);

hg: desnível geométrico (m).

Assim:

AMT = (0,98 + 0,24) + 16,83 + 19,50

AMT = 37,55 mca

Adotado AMT = 40,00 mca

ESTIMATIVA DE POTÊNCIA

P=Q x AMT175 .η

Onde:

P: potência (cv);

AMT: altura manométrica (mca);

η: rendimento da bomba (adotado 0,65);

Sendo:

AMT1= AMT adotada+ Desnível dinâmico

Então:

Q = 6,5 l/s;

AMT1= 40,00 + 50,20 (Nível dinâmico mais seis metros) = 90,20 m;

P = 6,5 x 90,20 / (75 x 0,65);

P = 12,03 cv.

Na prática deve-se admitir certa folga para motores elétricos. Para bombas com potência entre 10 e 15 cv recomenda-se um acréscimo de 10% na potência, logo a potência instalada do motor deverá ser da ordem de 15,0 cv.

VERIFICAÇÃO DA SOBREPRESSÃO NA ADUTORA (NA BOCA DO POÇO)

Celeridade:

C=9.90048,3+K∗(De)

Onde:

D: diâmetro da adutora (m);

e: espessura do tubo (m);

K: Coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo:

K:1,0 para FºFº

K: 18,0 para PVC

Sobrepressão máxima:

ha=C∗Vg

Onde:

ha: aumento da pressão (mca);

C: celeridade (m/s);

V: velocidade média da água (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s2).

Sobrepressão = ha+hg < PM

Onde:

hg: desnível geométrico máximo (mca);

PM: pressão máxima admissível do tubo (mca):

PM: 75 mca para PVC classe 15

PM:100 mca para PVC classe 20

PM: 100 mca para PVC DEFºFº

PM: 430 mca para FºFº

- Vazão: 6,5 l/s

- Extensão: 430 m em PVC PBA Classe 20 DN 75 mm

Tabela 10.102 – Verificação da sobrepressão na adutora do poço 1 do Subsistema 3

| Material | DN (mm) | e (mm) | K | C (m/s) | V (m/s) | hg (mca) | ha (mca) | Sobrepressão máx. (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC PBA | 75 | 6,10 | 18 | 602,93 | 1,47 | 19,50 | 90,35 | 109,85 |

Devido o valor da sobrepressão ser próximo ao limite da pressão de trabalho do tubo, não há necessidade de dispositivo de proteção na adutora.

10.7.2.2 - Elevatória e Adutora (poço 2)

Interligará o poço P02 à área de reservação, reservatório apoiado, elevatória de água tratada e elevado a serem implantados.

Dados do poço:

- Vazão do poço = 6,50 l/s (12 horas de funcionamento);

- Vazão de recalque = 6,50 l/s (12 horas de funcionamento para a população de projeto);

- Cota do Terreno = 251,80;

- Desnível estático = 20,00 m (Cota = 231,80);

- Desnível dinâmico = 30,00 m (Cota = 201,80);

- Profundidade = 45,00 m;

- Extensão da linha de recalque = 610 m;

- Desnível geométrico (acima da boca do poço) = 242,15 (NA máx) – 251,80 = - 9,65 m.

Adotou-se a tubulação de PVC DN 75 para a adutora.

Levando-se em conta o diâmetro adotado, estão apresentados a seguir os cálculos da AMT e Potência.

CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA

a) Localizadas no recalque:

Tabela 10.103 – Relação de peças de recalque da água do poço do Subsistema 3 – Poço 2

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | K |
| --- | --- | --- | --- |
| Curva 90º | 75 | 02 | 0,80 |
| Tê de passagem direta | 75 | 01 | 0,60 |
| Válvula de retenção | 75 | 01 | 2,50 |
| Medidor de vazão | 75 | 01 | 3,50 |
| Reg. de gaveta aberto | 75 | 01 | 0,20 |
| Tê de saída de lado | 75 | 01 | 1,30 |
|  |  | Total | 8,90 |

hfloc = Ktotal. V22. g        Q = 6,50 l/s  v = 1,47 m/s

hfloc = 8,90 .(1,47)22. 9,81

hfloc = 0,98 m

b) Localizadas na adutora:

Tabela 10.104 – Relação de peças da adutora de água de poço do Subsistema 3 – Poço 2

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | K |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de gaveta | 75 | 01 | 0,20 |
| Curva 90º | 75 | 02 | 0,80 |
| Curva 45º | 75 | 01 | 0,20 |
| Saída de tubulação | 75 | 01 | 1,00 |
|  |  | Total | 2,20 |

hfloc = Ktotal. V22. g        Q = 6,50 l/s  v = 1,47 m/s

hfloc = 2,20 .(1,47)22. 9,81

hfloc = 0,24 m

c) Distribuída ao longo da adutora

hfdis = J x L

Onde:

J = 39,14 m/km (K = 0,2 mm)

L = 430 m

hfdis = 0,03914 x 430

hfdis = 16,83 m

c) Altura manométrica total – AMT (acima da boca do poço)

AMT = hfloc + hfdis + hg

AMT = (0,98 + 0,24) + - 9,65 + 45,00

AMT = 36,57 mca      Altura manométrica adotada = 40,00 mca

ESTIMATIVA DE POTÊNCIA

P=Q x AMT175 .η

AMT1= AMT adotada+ Desnível dinâmico

Q = 6,5 l/s;

AMT1= 40,00 + 50,20 (Nível dinâmico mais seis metros) = 90,20 m;

P = 6,5 x 90,20 / (75 x 0,65);

P = 12,03 cv.

Na prática deve-se admitir certa folga para motores elétricos. Para bombas com potência entre 10 e 15 cv recomenda-se um acréscimo de 10% na potência, logo a potência instalada do motor deverá ser da ordem de 15,0 cv.

VERIFICAÇÃO DA SOBREPRESSÃO NA ADUTORA (NA BOCA DO POÇO)

Celeridade:

C=9.90048,3+K∗(De)

Onde:

D: diâmetro da adutora (m);

e: espessura do tubo (m);

K: Coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo:

K:1,0 para FºFº

K: 18,0 para PVC

Sobrepressão máxima:

ha=C∗Vg

Onde:

ha: aumento da pressão (mca);

C: celeridade (m/s);

V: velocidade média da água (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s2).

Sobrepressão = ha+hg <  PM

Onde:

hg: desnível geométrico máximo (mca);

PM: pressão máxima admissível do tubo (mca):

PM: 75 mca para PVC classe 15

PM:100 mca para PVC classe 20

PM: 100 mca para PVC DEFºFº

PM: 430 mca para FºFº

- Vazão: 6,5 l/s

- Extensão: 430 m em PVC PBA Classe 20 DN 75 mm

Tabela 10.105 – Verificação da sobrepressão na adutora do poço 2 do Subsistema 3

| Material | DN (mm) | e (mm) | K | C (m/s) | V (m/s) | hg (mca) | ha (mca) | Sobrepressão máx. (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC PBA | 75 | 6,10 | 18 | 602,93 | 1,47 | - 9,50 | 90,35 | 80,85 |

Devido o valor da sobrepressão ser próximo ao limite da pressão de trabalho do tubo, não há necessidade de dispositivo de proteção na adutora.

10.7.2.3 – Blocos de ancoragem das adutoras de água poço

O dimensionamento dos blocos de ancoragem da adutora de água de poço foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

Admite-se a tensão admissível do solo  = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte pode-se encontrar a área do bloco.

A = E /   (cm²)

Onde:

A: área do bloco (cm²);

E: empuxo (kgf);

: tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²);

Deste modo, como a tensão do solo adotada foi de 1 kg/cm² a área terá mesmo valor numérico do empuxo. Com isso, a tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra no Volume 3 na folha OO/O/O/HBA/D04.

Tabela 10.106 - Áreas dos blocos de ancoragem da adutora de água de poço do Subsistema 3

    - – Caixa de reunião e aplicação de produtos químicos

10.7.3.1 - Cloração, reservação/contato, elevatória de água tratada e reservatório elevado

O sistema de cloração adotado é o do tipo hidrogerox, instalado em casa de cloração. A cloração se dará na entrada do reservatório apoiado, garantindo assim uma boa mistura. A equação a seguir será utilizada para o cálculo do sistema de reservação.

Vn = Qdia x 86,4 (2/3)

Onde:

Vn: volume de reservação necessário (m³);

Qdia: vazão diária

Reservação:

- Cálculo do volume de reservação necessário total (Vnt):

Vnt = Qdia x 86,4 (2/3)

Vnt = 6,03 x 86,4 (2/3)

Vnt = 347,32 m3

- Cálculo do volume de reservação na Zona Baixa (VnZB):

VnZB = Qdia x 86,4 (2/ 3)

VnZB = 5,46 x 86,4 (2 / 3)

VnZB = 314,50 m3

- Cálculo do volume de reservação necessário na zona Alta (VnZA):

VnZA = Qdia x 86,4 (2/ 3)

VnZA = 0,57 x 86,4 (2/ 3

VnZA = 32,83 m3

O volume necessário para o abastecimento é de 374,61 m³, no entanto, adotou-se o volume de 380 m³ o que corresponderia a um volume de reservação considerando a vazão máxima diária. Esse volume contempla o tempo de detenção para oxidação de 30 minutos, uma vez que a cloração se fará no reservatório apoiado. Este reservatório funcionará também como poço de sucção cujo tempo adotado foi de 5 minutos.

O sistema de reservação fica subdivido em reservatório apoiado com 300 m³ que alimentará dois conjuntos moto bomba que recalcará para o elevado com 50 m³, localizado na mesma área do reservatório apoiado e que alimenta a zona baixa, e para o elevado com 30 m3, situado no ponto mais alto do povoado e responsável pelo abastecimento da zona alta.

10.7.3.2 - Aplicação de produtos químicos

- Para a realização dos cálculos das quantidades de produtos exigidos e de suas vazões de aplicação utilizou-se as dosagens de referência apontadas a seguir:

- Tabela 10.107 – Dosagens de referência para aplicação de produtos químicos

INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO

- Características básicas:

Produto: Fluossilicato de sódio

Fórmula química: Na2SiF6

Estado físico: pó

Forma de recebimentos: sacos de 20 kg

A dosagem de fluossilicato de sódio foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. Deste modo, segue abaixo o cálculo da quantidade de flúor ativo exigida.

f = Q x C

Sendo:

f (g/h): quantidade de flúor por hora;

Q (m3/h): vazão da água bruta (Q= 12,67 L/s = 45,60 m³/h);

C (g/ m3): dosagem de referência (C= 0,8 g/m3);

f = 45,60 x 0,8

f = 36,48 g de flúor /h

Abaixo segue o cálculo do dosador de flúor através da equação:

q= f / c

Sendo:

q (L/h): vazão a ser dosada por hora;

f (g/h): quantidade de flúor por hora (36,48 g de flúor /h);

c (g/L): concentração do produto a ser dosado (c = 4,27 mg/L);

q = 36,48/ 4,27

q = 8,54 L/h.

Definição da quantidade de fluossilicato de sódio (fs):

fs = q x 7,2

fs = 8,54 x 7,2

fs= 61.51 g de Na2SiF6 /h

Assim, conforme o fabricante o equipamento utilizado será o Hidrosat 250. Como o funcionamento da ETA será de 12 horas o consumo diário e igual a 0,74 kg/dia e o mensal igual a 22,14 kg/mês. Assim, necessitará a aquisição de um saco de 50 kg para cada mês de uso.

INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE CLORO

- Características básicas:

Produto: cloreto de sódio (sal de cozinha);

Fórmula química: NaCl;

Estado físico: sólido ;

Forma de recebimentos: saco de 50 kg;

Vazão final: 12,67 L/s = 45,60 m³/h.

Para a realização da cloração será utilizado um equipamento que utiliza o cloreto de sódio (sal de cozinha) para gerar o cloro. Os cálculos seguem, portanto, o roteiro especificado pelo fornecedor. A determinação da quantidade de cloro (CL) exigida para o tratamento segue a seguir:

CL = Q x t x C

Onde:

CL: quantidade de cloro exigida para o tratamento (g/dia);

Q: vazão da água bruta (Q= 45,60 m3/h );

t: tempo de operação da ETA (h);

C: dosagem de referencia para o cloro (C=1 g/m3).

CL = 45,60 x 12 x 1

CL = 547,2 g de Cl/dia

Com isso, o aparelho gerador escolhido foi o Hidrogerox 1000. O consumo de sal é decorrente da quantidade de cloro exigida já que a relação do equipamento é que para cada quilo de cloro produzido se gasta 4,5 kg de NaCl. Assim, serão gastos 2,46 g deste insumo por dia ou 74 kg/mês. Seguindo o roteiro proposto pelo fabricante, obteve-se o dimensionamento das demais unidades que seguem na tabela abaixo.

Tabela 10.108 - Resumo dos equipamentos de cloração e fluoração do Subsistema 3

Com isso, o sistema de cloração contará com:

- Hidrogerox HG 1000;

- Duas dosadoras Kratos modelo 053;

- Reservatório de salmoura de 500 L;

- Reservatório de hipoclorito de 100 L;

Figura 10.83 – Resumo dos equipamentos de cloração e fluoração do Subsistema 3

    - - Elevatórias de água tratada

Esta elevatória irá recalcar toda vazão de distribuição necessária para o reservatório elevado a partir do reservatório apoiado. A vazão máxima de cálculo para a elevatória que abastece o reservatório da zona alta é de 1,36 L/s. Essa elevatória alimentará a rede em marcha e o reservatório elevado de 30 m3 por sobra, as simulações hidráulicas serão apresentadas no cálculo da rede.

A vazão de cálculo para a elevatória – zona baixa, resulta da combinação da reservação do elevado com o apoiado, uma vez que a bomba deverá compensar o k2 do elevado. Como o reservatório elevado supre 18,87 % da reserva a bomba deverá recalcar 81,13 % com k2, resultando assim no k3 implicando numa vazão de 7,68 L/s, adotado 7,70 L/s.

10.7.4.1 - Elevatória de água tratada para a Zona Alta – EAT 1

Recalcará água da caixa de reunião para o elevado,

Tabela 10.109 - Elevatória de água tratada 1 do Subsistema 3 – EAT 1

| EAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Fornecimento de água para o reservatório zona alta – 30 m3 |

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- a) Equipamentos de Recalque:

Dois conjuntos de recalque sendo um de reserva instalado.

- b) Perdas de Carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

- Vazão no trecho = 1,36 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00136=0,044 m.

DN adotado para a sucção: 50 mm

DN adotado para o recalque: 50 mm;

DADOS BÁSICOS

- Nível mínimo de sucção: 236,15 m (no reservatório de contato)

- Nível máximo de sucção: 242,15 m (no reservatório de contato)

- Nível máximo no reservatório elevado zona alta: 293,00;

- Hg = 56,85 m;

A EAT 1 alimenta o reservatório zona alta e a rede da zona alta no primeiro trecho em marcha. Tem altura manométrica máxima de 80,00 mca correspondente a pressão dinâmica na saída da bomba obtida pela simulação hidráulica do EPANET, assim, para o cálculo do conjunto moto-bomba foi adotado AMT de 84 mca que corresponde a um acréscimo de 5% do cálculo obtido. As planilhas e as imagens geradas pelo EPANET que resultaram na altura manométrica adotada se encontra no item 10.7.6.4.

ADOTADO AMT = 84 mca. (da simulação hidráulica mais 5%)

A seguir se encontram as curvas da bomba adotada para esta ocasião.

Figura 10.84 - Curva da bomba escolhida do Subsistema 3 – EAT 1

Figura 10.85 - Curva do rendimento da bomba do Subsistema 3 – EAT 1

Figura 10.86 - Curva da potência da bomba do Subsistema 3 – EAT 1

Figura 10.87 - Curvas do NPSH da bomba do Subsistema 3 (Net Positive Suction Head) – EAT 1

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 1,36 L/s;

- AMT máx = 84 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba BEW 32/16

Tipo: bomba centrífuga;

Vazão da bomba: 1,36 L/s;

Rendimento: 51,4%;

AMT: 84 mca

Rotação: 1.750 rpm;

Motor: trifásico, P = 4 cv.

Figura 10.88 – Dimensões da bomba do Subsistema 3 – EAT 1

10.7.4.1.1 – Blocos de ancoragem da adutora de água tratada (AAT 1)

O dimensionamento dos blocos de ancoragem da adutora de água tratada foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

Admite-se a tensão admissível do solo  = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte pode-se encontrar a área do bloco.

A = E /   (cm²)

Onde:

A: área do bloco (cm²);

E: empuxo (kgf);

: tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²);

Deste modo, como a tensão do solo adotada foi de 1 kg/cm² a área terá mesmo valor numérico do empuxo. A tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra no Volume 3 na folha OO/O/O/HBA/D04.

Tabela 10.110 - Áreas dos blocos de ancoragem da adutora de água tratada do Subsistema 3

10.7.4.1.2 – Ventosas e descargas

A adutora de água tratada 1 (AAT 1) abastecerá a rede de Vila Santo Antônio em marcha. Com isso, serão adotadas ventosas e descargas iguais as da rede e conforme estabelecido no item 10.1. Com isso:

- DN ¾`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

10.7.4.2 - Elevatória de água tratada para a Zona Baixa – EAT 2

Recalcará água do reservatório de contato para o elevado:

Tabela 10.111 - Elevatórias de água tratada 2 do Subsistema 3 – EAT 2

| EAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Fornecimento de água para o reservatório zona alta – 50 m3 |

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- a) Equipamentos de Recalque:

Dois conjuntos de recalque sendo um de reserva instalado.

- b) Perdas de Carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

- Vazão no trecho = 7,70 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,0077=0,105 m.

DN adotado para a sucção: 150 mm

DN adotado para o recalque: 100 mm;

DADOS BÁSICOS

- Nível mínimo de sucção: 236,15 m (no reservatório de contato)

- Nível máximo de sucção: 242,15 m (no reservatório de contato)

- Nível máximo no reservatório elevado zona alta: 250,00;

LINHA DE SUCÇÃO

Vazão de dimensionamento: 7,70 l/s.

Indicação do diâmetro de recalque segundo Bresse: D=KQ=1,20,0077=0,105 m, implicando assim, DN 100 mm para o recalque e DN 150 mm para a sucção.

Tabela 10.112 – Determinação do diâmetro da linha de sucção do Subsistema 3 – EAT 2

| DN (mm) | Q (l/s) | V (m/s) | K (mm) | J (m/m) | L (m) | Hf (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 7,70 | 1,74 | 0,20 | 0,0545 | 7,50 | 0,41 |
| 100 | 7,70 | 0,98 | 0,20 | 0,01232 | 7,50 | 0,09 |
| 150 | 7,70 | 0,44 | 0,20 | 0,00156 | 7,50 | 0,01 |

Foi escolhido DN 150 para sucção por estar dentro dos parâmetros fixados de velocidade.

a) Perdas de carga localizadas na sucção

Tabela 10.113 - Relação de peças da sucção do Subsistema 3 – EAT 2

| PEÇA | DN (mm) | Quantidade | Kunit | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 150 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Curva 90º | 150 | 1 | 0,4 | 0,4 |
| Curva 45º | 150 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| Tê de passagem | 150 | 2 | 0,6 | 1,2 |
| Registro gavetaº | 150 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| TOTAL | - | - | - | 2,70 |

DN 150 => A = 0,01767 m2.

hfloc = Ktotal  . Q22.g A2

hfloc = 1.004,74 Q2 m

b) Perdas distribuídas na sucção

Q = 7,70 l/s.

| K=0,1 mm; J = 0,00143 m /m; Kc = J/Q2  Kc  24,15; L = 7,5 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 181,12 Q2 m. | K=0,2 mm; J = 0,00156 m /m; Kc = J/Q2  Kc  26,31; L = 7,5 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 197,33 Q2 m. |
| --- | --- |

c) Perdas totais na sucção

| K=0,1 mm; hfT = hfloc + hfdis; hfT = 1.185,86 Q2 m. | K=0,2 mm; hfT = hfloc + hfdis; hfT = 1.202,07 Q2 m. |
| --- | --- |

BARRILETE E LINHA DE RECALQUE

Vazão de dimensionamento: 7,70 l/s.

Indicação do diâmetro segundo Bresse, cálculo acima: => DN 100 mm, adotado.

Tabela 10.114 – Determinação do diâmetro do recalque do Subsistema 3 – EAT 2

| DN (mm) | Q (l/s) | V (m/s) | K (mm) | J (m/m) | L (m) | Hf (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 7,70 | 1,74 | 0,20 | 0,0545 | 30,00 | 1,64 |
| 100 | 7,70 | 0,98 | 0,20 | 0,01232 | 30,00 | 0,37 |
| 150 | 7,70 | 0,44 | 0,20 | 0,00156 | 30,00 | 0,05 |

Foi adotado o DN 100 mm.

a) Perdas localizadas

Tabela 10.115 - Relação de peças do barrilete e linha de recalque do Subsistema 3 – EAT 2

| PEÇA | DN (mm) | Quantidade | Kunit | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de Retenção | 100 | 1 | 2,5 | 2,5 |
| Registro | 100 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Curva de 90º | 100 | 4 | 0,4 | 1,6 |
| Tê de passagem direta | 100 | 2 | 0,4 | 0,8 |
| Tê de saída lateral | 100 | 1 | 1,3 | 0,4 |
| Válvula borboleta | 100 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| TOTAL | - | - | - | 5,8 |

DN 100 => A = 0,00785 m2.

hfloc = Ktotal  . Q22.g A2

hfloc = 134,97 Q2 m

b) Perdas distribuídas no barrilete e linha de recalque

Q = 7,70 l/s.

| K=0,1 mm; J = 0,01089 m /m; Kc = J/Q2  Kc  183,72; L = 30,00 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 5.511,72 Q2 m. | K=0,2 mm; J = 0,01232 m /m; Kc = J/Q2  Kc  207,79; L = 30,00 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 6.233,77 Q2 m. |
| --- | --- |

c) Perdas totais no barrilete e linha de recalque

| K=0,1 mm; hfT = hfloc + hfdis; hfT = 5.646,69 Q2 m. | K=0,2 mm; hfT = hfloc + hfdis; hfT = 6.368,74 Q2 m. |
| --- | --- |

PERDAS DE CARGA TOTAIS NO SISTEMA

HTOTAL = hf SUC + hf BARR/REC

K = 0,1 mm   Ht = 1.185,86 Q2.+ 5.646,69 Q2.= 6.832,55 Q2 m;

K = 0,2 mm   Ht = 1.202,07 Q2.+ 6.368,74 Q2.= 7.570,81 Q2 m.

DADOS BÁSICOS

- Nível mínimo de sucção: 236,15 m (no reservatório de contato)

- Nível máximo de sucção: 242,15 m (no reservatório de contato)

- Nível máximo no reservatório elevado zona alta: 250,00;

Altura geométrica mínima: Hgmin 250,00 – 242,15 = 7,85 m;

Altura geométrica máxima: Hgmáx 250,00 – 236,15 = 13,85 m.

AMT = Hg + HTOTAL

K = 0,1 mm   AMTmín = 7,85 + 6.832,55 Q2;

K = 0,2 mm   AMTmáx = 13,85 + 7.570,81 Q2.

Tabela 10.116 – Curvas da EAT 2 do Subsistema 3

Figura 10.89 – Curva da elevatória de água tratada do Subsistema 3 – EAT 2

Figura 10.90 - Curva da bomba escolhida do Subsistema 3 – EAT 2

Figura 10.91 - Curva do rendimento da bomba do Subsistema 3 – EAT 2

Figura 10.92 - Curva da potência da bomba do Subsistema 3 – EAT 2

Figura 10.93 - Curvas do NPSH da bomba do Subsistema 3 (Net Positive Suction Head) – EAT 2

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 7,70 L/s;

- AMT máx = 14,30 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba ITAP 65-330/2

Tipo: bomba centrífuga;

Vazão da bomba: 7,70 L/s;

Rendimento: 71,3%;

AMT: 14,3 mca

Rotação: 1.750 rpm

Motor: trifásico, P = 3 cv.

Figura 10.94 – Dimensões da bomba do Subsistema 3 – EAT 2

10.7.5 – Centro de reservação

Está prevista a instalação de um ou mais reservatórios elevados em cada localidade, cujas capacidades estão descritas no quadro a seguir.

Tabela 10.117 - Capacidade dos reservatórios do Subsistema 3 para final de plano (ano de 2029)

| Reservatório | Tipo | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA | NF | NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reservatório ETA | Apoiado | 12,67 | 300 | 241,35 | 236,05 | 235,85 |
| Zona Alta | Elevado | 1,36 | 30 | 293,00 | 244,70 | 235,85 |
| Zona Baixa | Elevado | 10,93 | 50 | 250,00 | 244,70 | 235,85 |

10.7.5.1 - Tubulação de extravasão

Para o cálculo da extravasão dos reservatórios presentes neste subsistema será utilizada a seguinte equação:

Q=Cd×A2×g×Ht

Onde:

Q: vazão de extravasão (m³/s);

Cd: coeficiente de descarga (adotado 0,61);

A: área do orifício (m²);

Ht: carga hidráulica sobre o centro do orifício (m);

Para encontrar Ht usa-se:

Ht = h – (D/2)

Onde:

Ht: carga hidráulica sobre o orifício (m);

h: altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de extravasão (m);

D: diâmetro da tubulação de extravasão (m);

Tabela 10.118 – Dimensionamento da extravasão dos reservatórios do Subsistema 3

| Reservatório | Q de chegada no reservatório (L/s) | Volume (m³) | h (m) | Diâmetro extravasão (m) | A (m²) | Ht (m) | Q extravasão (L/s) | D adotado (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETA | 12.67 | 300 | 0.5 | 0.1 | 0.00785 | 0.45 | 14.24 | 100 |
| Zona Alta | 1.36 | 30 | 0.2 | 0.05 | 0.00196 | 0.175 | 2.22 | 50 |
| Zona Baixa | 10.93 | 50 | 0.2 | 0.15 | 0.01767 | 0.125 | 16.88 | 150 |

10.7.5.2 – Descarga de fundo do reservatório

Para dimensionar as tubulações de descarga, considerou-se que o reservatório seria esvaziado quando estivesse com 1/3 (um terço) de sua capacidade, e o tempo (t) para esta operação fosse no máximo de duas horas.

Encontrando a vazão para esvaziar um terço do reservatório em 2 horas:

Q=V3t

Onde:

Q: vazão para esvaziar um terço do volume do reservatório;

V: volume total do reservatório (m³);

t: tempo para o esvaziamento (2 h ou 7200 s).

Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, deve-se obter a área da superfície do reservatório dada por:

A=π×D24

Onde:

A: área da superfície do reservatório (m²);

D: diâmetro médio do reservatório (m);

A área da seção transversal do tubo de descarga (S) é calculada por:

S=2×Acd×t×2×g×h

Onde:

S: área do orifício de descarga (m²);

A: área da superfície do reservatório (m²);

cd: coeficiente de descarga (adotado 0,60);

t: tempo de descarga (2 h ou 7200 s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²);

h: um terço da altura do reservatório ( m);

Utilizando o valor de da área (S) que acabou de ser encontrado acha-se o diâmetro (D) da tubulação de descarga.

D=4×Sπ

Tabela 10.119 – Dimensionamento das descargas dos reservatórios do Subsistema 3

| Reservatório | Volume (m³) | Altura da lâmina d´água (m) | 1/3 Altura da lâmina d´água (m) | Dmédio do CR (m) | Área do CR (m2) | Qdescarga (m³/h) | Sorifício (m2) | Ddescarga (mm) | DAdotado (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETA | 300 | 5,40 | 1,80 | 8,50 | 56,75 | 50,00 | 0,00796 | 100,66 | 150 |
| Zona Alta | 30 | 5,15 | 1,72 | 2,86 | 6,42 | 5,00 | 0,00088 | 33,47 | 50 |
| Zona Baixa | 50 | 5,40 | 1,80 | 3,16 | 7,84 | 8,33 | 0,00110 | 37,41 | 50 |

10.7.5.3 – Tubulação de Ventilação

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação foi considerada a vazão de ar igual à máxima vazão que o reservatório está submetido, ou seja, a vazão de chegada da adutora. Abaixo seguem as equações utilizadas para os cálculos com os posteriores resultados dispostos em uma tabela. Cabe ressaltar que utilizou-se a velocidade máxima recomendada de 5 m/s para os cálculos seguintes.

D=Q×4Vxπ

Onde:

Q: vazão de entrada no reservatório (m³/s);

v: velocidade máxima recomenda para ventilação (adotado v = 5,0 m/s).

Tabela 10.120 – Dimensionamento da ventilação dos reservatórios do Subsistema 3

| Reservatório | Vazão para Reservação (L/s) | Vazão para Reservação (m3/s) | V (m/s) | Dcalculado (m) | Dcalculado (mm) | Dadotado (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reservatório ETA | 12,67 | 0,01267 | 5 | 0,05680 | 56,80 | 80 |
| Zona Alta | 1,36 | 0,00136 | 5 | 0,01861 | 18,61 | 50 |
| Reservatório Zona Baixa | 10,93 | 0,01093 | 5 | 0,05276 | 52,76 | 80 |

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS RESERVATÓRIOS

RESEVATÓRIO ETA:

Reservatório apoiado;

Capacidade: 300 m³;

Forma circular;

Diâmetro médio: 8,50 m;

Altura da lâmina d´água: 5,40 m;

NAmax: 241,35 m;

NF: 236,05 m;

NT: 235,85 m;

Tubulação de extravasão: DN 100 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 150 mm;

Tubulação de ventilação: DN 80 mm.

RESERVATÓRIO ZONA ALTA:

Reservatório elevado;

Capacidade: 30 m³;

Forma circular;

Diâmetro médio: 2,86 m;

Material: Poliéster Insaturado;

Altura da lâmina d´água: 5,15 m;

NAmax: 293,00 m;

NF: 287,85 m;

NT: 281,50 m;

Tubulação de extravasão: DN 50 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

RESERVATÓRIO ZONA BAIXA:

Reservatório apoiado;

Capacidade: 100 m³;

Forma circular;

Diâmetro médio: 3,16 m;

Altura da lâmina d´água: 5,15 m;

NAmax: 250,00m;

NF: 244,70 m;

NT: 235,85 m;

Tubulação de extravasão: DN 150 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 80 m

10.7 5.4 – Medidor de vazão (hidrômetro)

Os medidores de vazão foram definidos através da análise das vazões nominais utilizando a tabela do fabricante, com isso,a tabela X apresenta os medidores selecionados bem como os locais onde deverão ser instalados.

Tabela 10.121 – Seleção dos medidores de vazão do Subsistema 3

| LOCAL | VAZÃO MÁXIMA DE ENTRADA (m³/h) | MEDIDOR SELECIONADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIÂMETRO (mm) | VAZÃO NOMINAL NORMAL (m³/h) |
| Poço 1 | 23,40 | 60/65 | 25 |
| Poço 2 | 23,40 | 60/65 | 25 |
| Saída do Reservatório de 30 m³ | 4,90 | 25 | 5 |
| Saída do Reservatório de 50 m³ | 39,35 | 80 | 40 |

10.7.6 – Rede de distribuição de água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

A seguir são apresentados: o esquema da rede para o cálculo, com a respectiva identificação dos trechos e a planilha de dimensionamento da mesma.

As perdas de carga foram calculadas pela fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

10.7.6.1. – Dimensionamento hidráulico das redes de distribuição

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas distribuídas (hf) obtidas através da formula universal, utilizando-se para cálculo do coeficiente de perda de carga (f), a equação de Colebrook:

hf=fLDxV²2.g

1f=−2log(0,27kD+2,51Ref)

Onde:

hf: é a perda de carga distribuída (m);

f: é o coeficiente de perda de carga (adimensional);

L: é o comprimento (m);

D: é o diâmetro (m);

V: é a velocidade média do escoamento (m/s);

G: é a aceleração da gravidade (m/s²);

K: é o coeficiente de rugosidade equivalente (m);

Re: é o número de Reynolds (adimensional).

Re= V. Dυ

υ: é a viscosidade cinemática da água (m²/s)

10.7.6.2 – Blocos de ancoragem da rede

O dimensionamento dos blocos de ancoragem desta rede foi feito a partir das equações que seguem adiante:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

O volume de concreto necessário para suportar o esforço é dado por:

V=1,5×Ef×γconc

Onde:

V: volume de concreto (m³);

E: empuxo (kgf);

f: fator de atrito solo x concreto (adotado 0,70);

conc: peso específico do concreto (2.400 Kgf/m³).

Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa.

Faixa de pressão: até 50 mca (5 Kgf)

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO COLOCAR TABELAS

Tabela 10.122 - Empuxo e volume de concreto dos blocos de ancoragem da rede - Subsistema 3

Tabela 10.123 - Dimensões dos blocos de ancoragem da rede – Subsistema 3

Suas dimensões se encontram descritas no Volume 3 folha OO/O/O/HBR/D03, conforme blocos das redes.

Figura 10.95 – Detalhe construtivo dos blocos de ancoragem da rede – Subsistema 3

10.7.6.3 – Ventosas e descargas

Conforme estabelecido no item 10.1 deste capítulo (Parâmetros e critérios de projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN ¾`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

10.7.6.4 - Conclusões sobre rede de distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. ...”

O sistema de Distribuição de Água proposto para Vila Santo Antônio no Subsistema 3 do Município de Traipu são constituídos por duas zonas de pressão.

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas da adutora de água tratada 1 (Zona de alta pressão com EAT 1) e da rede de distribuição, cujos cálculos foram elaborados utilizando-se o programa EPANET.

Figura 10.96 – EPANET geral da rede de Santo Antônio – Zona de Alta Pressão

Tabela 10.124 – Características dos trechos da rede de Vila Santo Antônio - Zona Alta Pressão (com funcionamento da bomba)

Tabela 10.125 – Características dos nós da rede de Vila Santo Antônio - Zona Alta Pressão (com funcionamento da bomba)

Tabela 10.126 – Características dos trechos da rede de Vila Santo Antônio - Zona Alta Pressão (sem funcionamento da bomba)

Tabela 10.127 – Características dos nós da rede de Vila Santo Antônio - Zona Alta Pressão (sem funcionamento da bomba)

Figura 10.97 – EPANET geral da rede de Santo Antônio – Zona de Baixa Pressão

Tabela 10.128 – Características dos trechos da rede de Vila Santo Antônio - Zona de Baixa Pressão

Tabela 10.129 – Características dos nós da rede de Vila Santo Antônio - Zona de Baixa Pressão