- ÍNDICE

| - 1 – APRESENTAÇÃO | - 2 |
| --- | --- |
| 2 - INTRODUÇÃO | - 5 |
| 3 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E PARÂMETROS DE PROJETO | - 7 |
| 4 – DIAGNÓSTICO DA INFRA ESTRUTURA URBANA EXISTENTE | - 12 |
| 4.1 – DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | - 13 |
| 4.2 – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | - 14 |
| 4.3 – SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | - 16 |
| 5 – UNIDADES PROJETADAS | - 17 |
| 5.1 – CRITÉRIOS DE PROJETO | - 18 |
| 5.2 – REDE COLETORA | - 21 |
| 5.3 - INTERCEPTOR | - 22 |
| 5.4 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | - 22 |
| 5.5 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE | - 23 |
| 6 – ESTIMATIVA DE CUSTOS | - 24 |
| 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS | - 26 |

- INDICE DE TABELAS

| TABELA 3.1 – POPULAÇÃO DE PROJETO | 11 |
| --- | --- |

- INDICE DE FIGURAS

| FIGURA 3.1 – ACESSOS PRINCIPAIS | 8 |
| --- | --- |
| FIGURA 3.2 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO DA BAHIA | 9 |
| FIGURA 4.1 – CROQUI DO SISTEMA EXISTENTE | 13 |
| FIGURA 5.1 – DESENHO DE IMPLANTAÇÃO | 23 |

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A ArKIS foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração do projeto básico para possibilitar a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário para a sede do município de Palmas de Monte Alto no Estado da Bahia, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 06/08 e contrato de nº 2.00.08.00061/00.

O trabalho constará de doze volumes conforme a seguir:

Volume 1 – TOMO I/II - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil;

TOMO II/II - Desenhos de Projeto

Volume 2 – Projeto Elétrico e Automação;

Volume 3 – Projeto Estrutural;

Volume 4 – Avaliação Sócio-Ambiental;

Volume 5 – Viabilidade Econômica e Financeira;

Volume 6 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamento;

Volume 7 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 8 – Manual de Operações e Manutenção;

Volume 9 – Estudos Topográficos;

Volume 10 – Estudos Geotécnicos e Geológicos;

Volume 11– Desapropriações;

Volume 12 – Síntese do Projeto Básico.

Este é o Volume 12 – Síntese do Projeto Básico.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

2º SR – 2ª Superintendência Regional da CODEVASF

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento

SEMARH – BA – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia

ANA – Agencia Nacional de Águas

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

LP – Licença Prévia

LI – Licença de Instalação

LO – Licença de Operação

SRH – Superintendência de Recursos Hídricos

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

APA – Área de Proteção Ambiental

COELBA – Companhia de Eletrificação do Estado da Bahia

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio

ETA – Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

CERB – Companhia de Engenharia Rural do Estado da Bahia

SIH – Sistema de Informações Hidrológicas

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos do município

MPVC – Diâmetro equivalente ao ferro fundido

DN – Diâmetro nominal

FoFo – Ferro Fundido

NA – Nível d`Água

NF – Nível do Fundo

NPSH – Net Positive Suction Head

NT – Nível do Terreno

PEAD – Polietileno de Alta Densidade

PVC – Cloreto de Polivinila

un – Unidades

NBR – Norma Técnica Brasileira

___________________

2 - INTRODUÇÃO

___________________

2 - INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento sócio-econômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região, no atendimento à população quanto à garantia de oferta saneamento básico, a ArKIS está elaborando o Projeto Básico de Engenharia, possibilitando a implantação de sistema de esgotamento sanitário em consonância com as diretrizes do Governo Federal e dos propósitos apresentados pela CODEVASF.

A cidade de Palmas de Monte Alto não dispõe de rede de esgotos sanitários, sendo que atualmente são empregadas soluções alternativas, como fossas e sumidouros.

Este projeto consiste no dimensionamento da Rede Coletora, Interceptores, Elevatórias e Estação de Tratamento de Esgotos. Para tanto, foram desenvolvidos estudos de projeção demográfica e territorial referentes ao período de alcance e à área de abrangência considerada no plano. A partir de parâmetros e critérios de projeto estabelecidos para o caso, foram determinadas as grandezas principais para o dimensionamento do sistema, suficientes para garantir o atendimento às projeções de crescimento consideradas.

Devido à configuração topográfica da área de abrangência do projeto serão necessárias quatro elevatórias sendo duas em início de plano e as outras duas para etapa futura. O tratamento será composto por Reatores Anaeróbios seguidos de infiltração do efluente no solo, processo bastante adequado ao porte e às características da cidade.

_______________________________________

3 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E

PARÂMETROS DE PROJETO

_______________________________________

3 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E PARÂMETROS DE PROJETO

A cidade está situada na Mesorregião Centro-Sul Baiano, Microrregião de Guanambi, na região sudeste do Estado da Bahia, tendo seu centro na latitude 14º16’(s) é longitude 43º09’(w), com altitude média de 600 m do nível do mar e limita-se ao Norte com Riacho de Santana e Matinha, ao Sul com Sebastião Laranjeiras,  ao Leste com Guanambi e a Oeste com Iuiu e Malhada. Possui quatro povoados: Espraiado – distante 48 Km da sede; Barra do Riacho – distante 25 Km da sede; Pinga Fogo – distante 15 Km da sede e Rancho das Mães – distante 13 km da sede.

Possuindo distância de 45 Km de Guanambi e 865 Km de Salvador, o município possui área de 2.789,42 Km²

Os acessos principais são os seguintes:

- BR 430, BR 030 e BR 349.

As figuras 3.1 e 3.2 a seguir mostram a configuração dos acessos principais e a situação no Estado.

Figura 3.1 - Acessos Principais

Colocar figura 3.2 A3

Figura  3.2 – Localização do Município no Estado da Bahia.

Os parâmetros de projeto admitidos para este projeto estão discriminados abaixo.

A elaboração dos estudos e projetos obedecerá especialmente às recomendações das normas aplicáveis da ABNT e aos critérios, instruções e normas da EMBASA e Órgãos Ambientais do Estado da Bahia, conforme citado no item 5 do Termo de Referência.

A principal fonte de dados para o desenvolvimento dos trabalhos é a EMBASA. No entanto, outras instituições como a Prefeitura Municipal, COELBA, Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Recursos Hídricos da Bahia, IBGE, FUNASA e Caixa Econômica Federal (preços SINAPI), serão consultadas, no que couber.

As principais normas da ABNT a serem utilizadas são as seguintes:

- NBR 9648 – estudos e concepção de sistemas de esgoto sanitário;

- NBR 9649 – projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;

- NBR 12207 – projeto de interceptores de esgoto sanitário;

- NBR 12208 – projeto de estações de elevatórias de esgoto sanitário;

- NBR 12209 – projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário.

Velocidade Mínima: as canalizações de esgotos devem ser calculadas com velocidades de escoamento que evitem deposições excessivas de substâncias sólidas minerais que normalmente são transportadas pelo líquido em escoamento, o que ocorre principalmente nas horas de menor contribuição, o que pode vir a obstruir ou prejudicar o escoamento.

Velocidade Máxima: o limite máximo de velocidade visa evitar a ação erosiva de partículas sólidas duras que são transportadas pelo esgoto, e é função do material da tubulação.

Tensão Trativa: a tensão trativa ou de arraste, é função do peso específico do esgoto do raio hidráulico e da declividade do coletor.

A declividade máxima é função da velocidade máxima adotada para as canalizações.

Lâmina Líquida: No cálculo da relação entre altura da lâmina d’água e o diâmetro do tubo (y/d), admite-se o escoamento na tubulação como conduto livre , ou seja em regime permanente e uniforme.

Condição de Controle de Remanso: sempre que a cota do nível de água na saída de qualquer P. V ou TIL, (tubo de inspeção e limpeza) estiver acima de qualquer das cotas dos níveis d’água de entrada, deve ser evitada a influência do remanso no trecho de montante.

Segundo a NBR 9649/86 ABNT, a declividade mínima é dada pela fórmula abaixo:

IMIN = 0,0055 x Q –0,47

Para vazão mínima igual a 1,5 L/s temos:

IMIN = 0,0045 m/m

Tabela 3.1 – População de Projeto

_________________________________________________________

4 – DIAGNÓSTICO DA INFRA ESTRUTURA URBANA EXISTENTE

_________________________________________________________

4 - DIAGNÓSTICO DA INFRA ESTRUTURA URBANA EXISTENTE

4.1 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

A cidade é atendida pela EMBASA, tendo atendimento de 90% da população, possuindo 2460 ligações prediais, incluindo em torno de 124 inativas e 39 não hidrometradas. Há expectativa de crescimento de ligações com a ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, através do Sistema Integrado de Guanambi que está em fase de contratação e projeto pela CODEVASF.

Pela população atual e a per capta de 150 L/hab.dia será necessária uma produção de 74,51 m³/h o que demonstra que há demanda reprimida no abastecimento de água.

Figura 4.1 - Croqui do Sistema Existente

Fonte: ANA

A ETA é composta das seguintes unidades:

- Correção de PH para a água de superfície;

- Filtro Russo;

- Clarificador (água de superfícies);

- Desinfecção (cloração);

- Fluoretação (em fase de implantação).

Da ETA a água tratada é encaminhada para o centro de reservação que é composto de 2 reservatórios apoiados de 150 m³ cada e mais 2 apoiados de 130 m³ cada, totalizando 560 m³ de reservação.

A rede de distribuição atende a 90% da população com extensão total de 30.839 m, dividido em duas zonas de pressão, o que garante uma distribuição adequada.

4.2 – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A coleta dos esgotos sanitários é fundamental para a garantia da qualidade de vida da população. Entretanto, um dos maiores fatores de degradação da qualidade da água é justamente a poluição resultante do lançamento dos esgotos sanitários coletados em corpos d’água, o que justifica a necessidade do tratamento desses esgotos, de modo a reduzir a carga poluidora antes de sua disposição final.

Nesse sentido, percebe-se que as ações de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, dentre outras ações de saneamento, devem ser vistas de modo integrado. Particularmente, os sistemas de esgotos sanitários também compreendem uma série de etapas complementares, de forma a garantir a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada e sanitariamente segura dos esgotos sanitários.

Com o objetivo de promover o acesso à coleta e ao tratamento dos esgotos sanitários nos municípios da Bacia do Rio São Francisco é que existe a Unidade de Gestão de Recursos Hídricos da CODEVASF que implementa ações visando a revitalização da bacia desse grande Rio.

4.2.1 – Sistema Existente

Todo o esgoto doméstico produzido na sede do município é lançado em fossas sépticas e sumidouros nos fundos de lotes e em muitos casos em fossas negras.

Estes dispositivos não são tecnicamente dimensionados, sendo que em alguns locais o sumidouro não é capaz de infiltrar toda a contribuição sobrando algum efluente que é lançado a céu aberto, em parte do tempo.

4.2.2 – População a Ser Beneficiada

De acordo com o Termo de Referência a população a ser beneficiada será de 100% da população urbana.

Como já citado, o objetivo do projeto é atendimento a 100% da população tanto inicial (2010 – 10.692 hab.) como final que será tomado como horizonte de 20 anos (2030 ≈ 15.888 hab.).

A situação para cidade de Palmas de Monte Alto é de não existir redes de coleta e a maioria das fossas sépticas é do tipo rudimentar, sem sumidouro e o efluente que sobra das fossas vão diretamente para um canal aberto que drena também as águas pluviais e esse efluente é lançado a céu aberto.

4.2.3 – Planejamento Futuro para a Bacia do São Francisco

Considerando que o principal benefício do tratamento de esgotos é a redução da poluição dos recursos hídricos (efeito no meio ambiente), deve-se atentar para a questão da qualidade das águas e a capacidade de assimilação da contribuição dos esgotos sanitários pelos corpos receptores para a hierarquização dos investimentos em tratamento.

Na região do semi-árido, a maioria dos rios é intermitente, significando que a disponibilidade natural de vazão para diluição dos esgotos é nula e deve-se enfatizar a importância do tratamento dos esgotos quando da implementação de rede coletora, em função da escassez de água da região e da possibilidade do uso dos esgotos coletados de forma indevida, com riscos para a saúde pública.

Como não há vazão disponível para a diluição dos efluentes da ETE a ser implantada, deve-se estimular o uso dos esgotos tratados (por exemplo, para irrigação de culturas), a infiltração dos efluentes no solo e a implantação de medidas de restrição dos usos que possam comprometer a qualidade das águas.

4.2.4 – Dificuldades e Facilidades Associadas à Implantação do Sistema de Esgotos

Dentre as principais dificuldades podemos citar:

- Ausência de caixas de gordura nas residências;

- Algumas residências em cotas inferiores as vias públicas;

- Lançamento de águas pluviais nas fossas sépticas e consequentemente nas futuras redes.

Dentre as facilidades podemos citar:

- Topografia favorável;

- Solo adequado para escavações, sendo em sua quase totalidade em materiais de 1ª categoria;

- Disponibilidade de áreas para tratamento e para disposição do efluente tratado no solo.

4.3 – Sistema de Drenagem Pluvial

Embora a maior parte das ruas serem pavimentadas e a topografia ser favorável à implantação ou sistema de drenagem pluvial, isso não aconteceu e em alguns locais já se observa processos erosivos indesejáveis.

Apenas uma pequena parte possui algumas bocas de lobo, redes tubulares e um trecho em canal de seção retangular, que serão cadastrados para observar interferências com as redes coletoras de esgotos sanitários.

____________________________

5 – UNIDADES PROJETADAS

____________________________

5 – UNIDADES PROJETADAS

A área de abrangência do projeto é de 540,00 ha, conforme demarcado no Desenho 02/52 - Concepção Geral do Sistema. Essa área inclui zonas de expansão compatíveis com o período de alcance do plano e com as expectativas de crescimento urbano.

Para a definição do plano de escoamento do sistema, foi admitida como condição fundamental que o fluxo dos esgotos deveria ser prioritariamente por gravidade, mesmo isso implicando em um número maior de interferências, bem como no aumento da extensão dos interceptores e, se necessário, do diâmetro e/ou das profundidades de alguns de seus trechos. O sistema foi projetado conciliando as melhores soluções técnicas e econômicas possíveis, considerando a configuração topográfica da região.

O SES de Palmas de Monte Alto terá apenas uma Estação de Tratamento, localizada próxima a uma grota seca, a qual será o corpo receptor dos esgotos tratados.

Como a cidade é drenada para a direção da BR 030, serão implantados dois interceptores, conduzindo os efluentes até uma elevatória de esgotos brutos.

A elevatória recalcará todos os efluentes do SES e os conduzirá até a área da ETE.

De acordo com o acima exposto, o projeto do sistema contemplará redes de coleta, interceptores, elevatória, linha de recalque e ETE.

5.1 - Critérios de Projeto

5.1.1 – Rede Coletora

O projeto da rede coletora deverá ser elaborado empregando-se o denominado “Sistema Modular” de coleta, constituído de rede secundária de PVC DN 100 mm lançando em rede principal com diâmetro igual ou superior a 150 mm.

O Sistema Modular, no caso de condições topográficas desfavoráveis, permite a possibilidade de se escoar os esgotos das edificações localizadas muito abaixo do nível da rua, através dos lotes vizinhos da parte inferior da quadra, conseguindo-se atingir a rede que passa na rua imediatamente abaixo.

5.1.2 – Redes Secundárias

O projeto das redes secundárias deverá atender aos seguintes critérios:

- Dimensionamento dos condutos para escoamento livre com a vazão máxima de alcance do plano e verificação da tensão trativa mínima para a vazão inicial, conforme recomenda a norma ABNT NBR 9649;

- Cálculo hidráulico, considerando regime de escoamento uniforme e permanente, segundo Chézy/Manning, adotando n = 0,010;

- Rede a ser instalada no passeio ou rente ao meio-fio;

- Material e diâmetro: PVC Série R DN 100, junta elástica;

- Profundidade:

- mínima de 1,00 m; C

- máxima de 2,50 m (exceto em casos especiais);

- Declividade mínima da rede de 0,5%;

- Vazão mínima de dimensionamento igual a 1,5 L/s;

- Limite máximo de 150 ( 20) lotes atendidos pela rede secundária (DN 100 mm) antes do lançamento na rede principal (DN ≥ 150 mm);

- Dispositivo de inspeção: caixas de passagem e poços de visita;

- Recobrimento mínimo de 0,90 m na travessia de ruas;

- Queda livre máxima de 0,30 m;

- Distância máxima entre dispositivos de inspeção igual a 50 m;

- Manutenção: a desobstrução deverá ser realizada com JET WAY de pequeno porte, que permite limpeza à distância de até 50 m;

- Taxa de Infiltração de 0,05 L/s.km;

- Vazão distribuída linearmente na rede, considerando a densidade demográfica e o índice de atendimento;

- Regime de escoamento livre com lâmina líquida máxima de 0,75 DN para a vazão máxima de final de plano.

5.1.3 – Redes Principais

O projeto das redes principais deverá atender aos seguintes critérios:

- Dimensionamento dos condutos para escoamento livre com a vazão máxima de alcance do plano e verificação da tensão trativa mínima para a vazão inicial, conforme recomenda a norma ABNT NBR 9649;

- Cálculo hidráulico, considerando regime de escoamento uniforme e permanente, segundo Chézy/Manning, adotando n = 0,010;

- Rede a ser instalada no passeio, rente ao meio-fio ou no terço inferior da rua;

- Material e diâmetro:

- DN 150 a DN 200 – PVC para esgoto público (linha cor ocre), junta elástica;

- Profundidade:

- mínima igual a 1,15 m, com recobrimento mínimo de 1,0 m;

- máxima no passeio igual a 2,5 m (exceto em casos especiais);

- máxima na rua igual a 5,0 m;

- Declividade mínima de 0,5 % ou tensão trativa > 1;

- Declividade mínima minimorum de 0,5 %;

- Declividade máxima para velocidade de escoamento, em final de plano, inferior a 5,0 m/s;

- Vazão mínima de dimensionamento igual a 1,5 L/s;

- Dispositivos de inspeção: poços de visita (PV);

- Distância máxima entre dispositivos de inspeção igual a 80 m;

- Queda livre máxima de 0,80 m;

- Manutenção: JET WAY de médio porte instalado em utilitário (Pick-up tipo Furgão);

- Taxa de infiltração de 0,05 L/s.km;

- Ligações entre redes principais e entre redes principais e secundárias: poços de visita (PV).

5.1.4 – Interceptores

O projeto dos interceptores deverá atender aos seguintes critérios:

- Dimensionamento dos condutos para escoamento livre com a vazão máxima de alcance do plano e verificação da tensão trativa mínima para a vazão inicial, conforme recomenda a norma ABNT NBR 9649;

- Cálculo hidráulico, considerando regime de escoamento uniforme e permanente, segundo Chézy/Manning, adotando n = 0,010 para tubulação em PVC e n = 0,013 para tubulação em concreto;

- Tubulação a ser instalada em áreas livres ou no terço inferior de ruas;

- Material e diâmetro:

- DN 200 a DN 400 – PVC para esgoto público (linha cor ocre), junta elástica;

- Profundidade:

- mínima igual a 1,20 m, com recobrimento mínimo de 1,0 m, exceto em casos excepcionais (travessias);

- máxima no passeio igual a 2,5 m (exceto em casos especiais);

- máxima na rua igual a 5,0 m;

- Declividade mínima de 0,5 % ou tensão trativa > 1;

- Declividade mínima minimorum de 0,5 %;

- Declividade máxima para velocidade de escoamento, em final de plano, inferior a 5,0 m/s;

- Vazão mínima de dimensionamento igual a 1,5 L/s;

- Dispositivos de inspeção: poços de visita (PV);

- Distância máxima entre dispositivos de inspeção igual a 100 m;

- Queda livre máxima de 0,80 m;

- Manutenção: JET WAY de médio porte instalado em utilitário (Pick-up tipo Furgão);

- Taxa de infiltração de 0,05 L/s.km para tubulação em PVC e 0,3L/s.km para tubulação em concreto.

O SES de Palmas de Monte Alto será composto pelas seguintes unidades:

- REDE COLETORA:

- INTERCEPTOR;

- ELEVATÓRIA;

- ETE.

5.2 – REDE COLETORA

A rede coletora possui uma extensão total de 65,33 km e diâmetros de Ø 100 mm a Ø 200 mm conforme tabela a seguir.

5.3 – INTERCEPTOR

O interceptor possui uma extensão total de ...... km com diâmetro de Ø 150 mm a ...... Ø ..... mm conforme mostrado no desenho de implantação geral.

5.4 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

A Estação Elevatória será implantada a aproximadamente ....... m da BR 030 e recalcará todo o efluente até a ETE. As principais características são:

- Vazão: 44,56 L/s;

- Altura manométrica: 21,41 m.c.a;

- Diâmetro da linha de recalque: Ø ...... mm;

- Extensão da linha de recalque: ...... m

5.5 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE

Fará tratamento secundário de todo o efluente e será assim composta:

- Dois reatores anaeróbios (UASB);

- Leitos de secagem;

- Campos de infiltração no solo;

- Emissário de esgotos tratados.

O desenho de implantação geral apresentado a seguir mostra de forma resumida todo o projeto.

Figura 5.1 - desenho de implantação

____________________________

6 – ESTIMATIVA DE CUSTOS

____________________________

6 – ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os custos totais para a implantação do sistema são apresentados a seguir, discriminados por componente.

____________________________

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

____________________________

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos custos de implantação R$ 6.347.599,64 e a população de final de plano, 15.889 habitantes, temos um investimento de R$ 399,50/habitante, o que inicialmente parece alto, mas torna-se inteiramente viável quando observamos os benefícios sociais alcançados e a grande melhoria da qualidade de vida que esse sistema trará para as populações envolvidas.

O Sistema de Esgotamento Sanitário proposto foi projetado e será implantado utilizando as melhores tecnologias existentes no país, além de obedecer todas as normas técnicas brasileiras (ABNT).