____________________________________

3 – MEMORIAL DE CÁLCULO

____________________________________

2 – MEMORIAL DE CÁLCULO

| E.E.E. - | Caixa de Areia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P = | 25,00 | CV |  |  |  |  |  |
|  | P = | 18,40 | KW (Falso) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | FP = | 0,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | P = | 19,89 | kW (Real) |  |  |  |  |  |
|  | P = | 22,86 | KVA |  |  |  |  |  |
|  | In = | 34,74 | A |  |  |  |  |  |
|  | Q = | 2 | Motor(es) em Funcionamento |  |  |  |  |  |
| 1) Equipamento de Partida e Fúsivel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De acordo com o catalogo estudado, temos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Chave de Partida: |  |  | 22Kw - 45A |  |  |  |  |
|  | b) Fusível Ultrarápido: |  |  | 160A |  |  |  |  |
| 2) Equipamento de Proteção: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De acordo com o catalogo estudado, temos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) In Dj = |  |  | 63A |  |  |  |  |
|  | b) Ajuste = |  |  | (28-40) A |  |  |  |  |
| 3) Amperímetro: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In (A) = In * 1,3 = |  |  | 45 | A |  |  |  |
|  | \ Amperímetro e Transformador de corrente = |  |  |  |  | 50/5 | A |  |
| 4) Disjuntor Geral: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In (Dj) ' Norma ' = |  |  | 125 | A | (Subestação | 75 | KVA) |
| 5) Condutores: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L = Distância em metros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inaq1 = In (motor) * 1.25 = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inaq2 = In1 * 1.25 = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In1 = In motor + In QDLF |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT = Fator da Tabela nº 23, para Queda de Tensão, Siemens |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In QDLF = |  | 9,55 | A |  |  |  |  |
|  | a) Ramal Subestação - QCM: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a.1) Da NTD-05 tem-se cabo: |  |  |  | 70 | mm2 |  |  |
|  | a.2) Queda de Tensão: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= | 25 | m |  |  |  |  |
|  |  | In1= | 79,03 | A |  |  |  |  |
|  |  | FT= | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | V%= | (L * Inaq2 * FT) * 100 % / (380 * 1000) |  |  |  |  |  |
|  |  | V%= | 0,36 | % |  |  |  |  |
|  | b) Ramal QCM - Motor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b.1)Por Ampacidade tem-se cabo: |  |  |  | 16 | mm2 |  |  |
|  |  | Inaq1= | 43,42 | A |  |  |  |  |
|  | b.2) Queda de Tensão: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= | 15 | m |  |  |  |  |
|  |  | In= | 34,74 | A |  |  |  |  |
|  |  | FT= | 2,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | V%= | (L * Inaq1 * FT) * 100 % / (380 * 1000) |  |  |  |  |  |
|  |  | V%= | 0,28 | % |  |  |  |  |