____________________________________

2 – MEMORIAL DESCRITIVO EE E ETE

____________________________________

2 – MEMORIAL DESCRITIVO EE E ETE

2.1– INTRODUÇÃO EE:

O presente memorial tem por objetivo possibilitar uma visão global do projeto elétrico elaborado para a área da elevatória de esgoto EE Caixa de Areia do SES de Palmas de Monte Alto – Ba.

  - – FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA:

O fornecimento de energia será provido pela companhia de eletricidade, através de Rede de Distribuição AT (Alta Tensão) em 13800 Volts e Subestação transformadora instalada na área da EE.

A medição será indireta e em baixa tensão, ou seja, 380/220 Volts.

A capacidade da Subestação a instalar é de 75 KVA, que montada em poste singelo.

Do medidor saíra alimentação para o QCG (Quadro de Comando do Gerador), com cabos subterrâneos 4#70mm2, 0.6-1 KV, e deste quadro para o QCM (Quadro de Comando de Motores), também com os mesmos cabos, nas mesmas seções. Deste QCM sairão circuitos para o QDLF/Guarita (4#6mm2, 0.6-1KV), iluminação e tomadas da EE, todos singelos, e para os conjuntos moto-bomba (#4x16mm2, 0.6-1KV), multipolar. Todos os condutores do tipo Sintenax da Pirelli ou Similar, e instalados em eletroduto do tipo FºGº quando na subestação ou dentro da EE e PVC rígido quando embutido no piso ou solo, exceto quando indicado.

  - – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS – E.E. :

    - - ASPECTOS GERAIS:

Elevatória com conjuntos moto-bomba não submersíveis.

Os conjuntos funcionarão com rodízio automático de forma que ambos possuam o mesmo número de horas de trabalho num determinado período.

2.3.2 - ACIONAMENTO DOS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS;

Os conjuntos moto-bombas serão acionados de modo manual e/ou automático, através de CLP. Uma chave seletora de 03 (três) posições permitirá a seleção do acionamento:

MANUAL – Nesta posição, a chave, permitirá o acionamento dos conjuntos a partir das botoeiras liga / desliga. Neste caso foi previsto intertravamento eletromecânico para consolidar com as necessidades operacionais do sistema.

- –  Desligado

AUTOMÁTICO – Nesta posição, a chave, permitirá ao CLP (Controlador Lógico Programável), comandar a operação dos conjuntos moto-bombas, conforme o nível apresentado pelo relê de nível ultrasônico (SNU).

A operação da E.E. procederá na seguinte forma:

OBS.:

- Nível de fundo da EE (NF)   = 471.41

- Nível mínimo da EE (NMi)  = 471.85

- Nível máximo da EE (NMa) = 472.80

- Nível de alarme da EE (NA) = 473.00

- No enchimento da E.E.

- Ao atingir o nível mínimo, os conjuntos permanecerão desligados.

- Ao atingir o nível 472.00, aciona-se o primeiro conjunto disponível.

- Ao atingir o nível 472.80, aciona-se o segundo conjunto disponível.

- Ao atingir o nível 473.00, soa-se o alarme.

- No esvaziamento da E.E.

- Ao atingir o nível máximo (472.80), desliga-se o alarme.

- Ao atingir o nível 472.00, desliga-se o conjunto que mais esteve em funcionamento.

- Ao atingir o nível 471.85, desliga-se o conjunto que ainda estava em funcionamento.

  - – CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO:

O CLP deverá possuir as seguintes funções:

- Comando de funcionamento dos conjuntos moto-bomba através do controlador de nível ultrasônico;

- Rodízio automático e sincronismo das horas em funcionamento dos conjuntos moto-bombas;

- Intertravamento dos conjuntos moto-bomba, de forma a não permitir o funcionamento simultâneo de todos os conjuntos.

2.5  – SISTEMA DE ATERRAMENTO:

2.5.1 – LOCALIZAÇÃO DAS MALHAS:

O sistema de aterramento da área da E.E, será constituído por:

- Uma malha de terra que cobre a área do QCM;

- Uma malha de terra que cobre a área da Subestação;

- Uma malha de terra que cobre a área do Gerador e QCG;

- Conexão de uma haste de aterramento ao QDLF da Guarita;

- Hastes de aterramento, localizadas em pontos estratégicos;

- Todas as malhas estão interligadas.

2.5.2 –  CABOS DE ATERRAMENTO :

As malhas de terra são compostas de cabos de cobre nú, reticulados, com seção nominal 35mm2 para aterramento da Subestação, QCG/Gerador e QCM, e seção 16mm2 para aterramento do QDLF; os cabos estão enterrados a 60cm de profundidade e conectados através de solda exotérmica.

Para interligação de partes metálicas, como guarda-corpos, portões, pilares metálicos e outras partes metálicas, quando houver, interligar a malha de aterramento e utilizar-se-á de cabos seção 16mm2.

Serão deixados dois rabichos de 1.5 metro, seção 35mm2 acima do solo para aterramento do QCM, seção 16mm2 para aterramento do QDLF, seção 35mm2 para aterramento da Subestação e seção 35mm2 para aterramento do QCM/Gerador.

2.5.3  – HASTES DE ATERRAMENTO:

Foram previstas hastes de aterramento tipo Copperweld  16 x 3000 mm, em todas as malhas de aterramento. Estas hastes foram conectadas aos cabos de cobre nu, através de soldas exotérmicas e instaladas em caixas de inspeção, para facilitar medições da resistência de aterramento.

  - – ILUMINAÇÃO EXTERNA

A iluminação externa foi prevista com a utilização postes de concreto Duplo T 7/100 m/kgf com 1 metro  engastado, com dois refletores com lâmpada vapor de sódio alta pressão de 150 W .

A iluminação da só funcionará no período noturno, quando da liberação de corrente pelo relê fotoelétrico, instalado no poste de concreto.

  - – INTRODUÇÃO ETE:

O presente memorial tem por objetivo possibilitar uma visão global do projeto elétrico elaborado para a área da estação de tratamento de esgoto do SES de Palmas de Monte Alto – Ba.

  - – FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA:

O fornecimento de energia será provido pela companhia de eletricidade, através de Rede de Distribuição AT (Alta Tensão) em 7900Vca transformada para 440/220 Vca e Medidor instalado na área da E.T.E. do S.E.S.

Da Subestação saíra alimentação para o QDLF (Quadro de Distribuição de Luz e Força) instalado na Casa de Controle com cabos subterrâneos 3 # 10,0 mm2, 0,6 – 1 KV, singelo, tipo Sintenax da Pirelli ou Similar, e instalados em eletroduto de FºGº quando na Subestação e do tipo PVC rígido quando no piso ou solo.

  - – ILUMINAÇÃO EXTERNA

A iluminação externa foi prevista com a utilização postes de concreto Duplo T 7/100 m/kgf com 1 metro engastado, com dois refletores com lâmpada vapor de sódio alta pressão de 150 W .

A iluminação da só funcionará no período noturno, quando da liberação de corrente pelo relê fotoelétrico, instalado no poste de concreto.