________________________________

7– MEMORIAL DE CÁLCULO

_______________________________

7 – MEMORIAL DE CÁLCULO

7.1 – Sistema Proposto

O Sistema de Esgotamento Sanitário (S.E.S) na cidade de Palmas de Monte Alto foi definido no projeto, aqui apresentado, implantação de redes coletoras duplas para receber as ligações dos domicílios, coletores troncos, interceptor e estação de tratamento de esgoto.

A área do município foi dividida em duas bacias (A e B), delimitadas em conformidade com a característica topográfica da área. Cada bacia foi subdividida em sub-bacias que lançarão seus efluentes nos coletores troncos. Estes coletores encaminharão o esgoto para o interceptor que seguirá até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) a ser implantada na região Norte após a travessia na rodovia BR 030.

| BACIAS | SUB-BACIAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | NOMES | QUANTIDADE |
| A | SL-1A a SL-11A | 11 Sub-bacias |
| B | SL-1B a SL-10B | 10 Sub-bacias |

Para o desenvolvimento do projeto do S.E.S. do município foram estudadas alternativas de escoamento do coletor tronco até a ETE e alternativas de tratamento, as quais estão descritas a seguir.

7.1.1 – Alternativas de Escoamento do Coletor Tronco.

ALTERNATIVA 1: A caixa de areia e a estação elevatória de esgoto implantadas em uma área logo após a travessia da rodovia BR 03. Desta forma o esgoto será lançado no Reator a ser implantado na ETE.

ALTERNATIVA 2: O esgoto sendo enviado até a ETE por gravidade. Tendo, com isso, a necessidade de aprofundar trecho do interceptor.

7.1.2 – Alternativa de Tratamento do Esgoto Sanitário

ALTERNATIVA 1: Reator seguido de Lagoa Facultativa, Lagoa de Maturação e lançamento em grota.

ALTERNATIVA 2: Reator seguido de Lagoa Facultativa e escoamento superficial com plantio de cana

ALTERNATIVA 3: Reator seguido de Infiltração por zona de raízes.

7.2 – Elementos de Projeto

7.2.1 - População

Para a determinação da população foram analisadas as concentrações demográficas atuais e tendências de ocupação territorial, ao longo do período de alcance do plano (20 anos), das diversas áreas que compõe o município de Palmas de Monte Alto.

A partir destas identificações fundamentou-se a delimitação das Zonas Homogêneas. Neste estudo, adotou-se taxa média de ocupação de 4,0 (quatro) habitantes por lote.

Descrição das Zonas Homogêneas:

ZH1:	centro da cidade, área com densidade bastante consolidada;

ZH2:	bairros periféricos;

ZH3:	bairros de interligação centro / rodovia;

ZH4:	área em expansão para loteamento;

ZEX:	área de expansão futura.

Nos quadros a seguir estão apresentados a evolução e os resultados desse estudo populacional, por zonas homogêneas.

As planilhas que se seguem mostram as populações de cada sub-bacia por zona homogênea.

7.2.2 - Parâmetros

Serão adotados os seguintes parâmetros de projeto:

| - Contribuição per capita de esgotos - Coeficiente de variação máxima diária (k1).......... | 150 L /hab. x dia 1,20 |
| --- | --- |
| - Coeficiente de variação máxima horária (k2)........ | 1,50 |
| - Coeficiente de retorno......................................... | 0,80 |
| - Coeficiente de vazão mínima (k3)......................... | 0,50 |
| - Taxa de infiltração: - rede coletora, coletores e interceptores | 0,05 L/s x km |
| - Diâmetro mínimo: - rede modular => até 150 ligações - rede principal => acima de 150 ligações | 100 mm 150 mm |
| - Velocidade máxima | 5,0 m/s |
| - Coeficiente de Manning | 0,013 |
| - Declividade mínima | 0,005 m/m |
| - Recobrimento mínimo | 1,00 m |

7.3 – Planilhas de Cálculo

A seguir são apresentadas as planilhas com os resultados dos cálculos das redes coletoras.

SUB-BACIA: S-1A

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |  |  |

PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO (S-1A)

SUB-BACIA: S-2A

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |  |

SUB-BACIA: S-3A

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |  |

SUB-BACIA: S-4A

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |

SUB-BACIA: S-5A

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |

| LISTA DE SERVICOS (S-5A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| quantidade | especificacao | unid | impl imediata | impl fut |
| item |  |  |  |  |
| A | TRANSPORTE E MONTAGEM DE TUBULACAO |  |  |  |
| 1 | tubo PVC |  |  |  |
|  | DN100 | m | 6341 | 0 |
|  | DN150 | m | 730 | 0 |
|  | DN200 | m | 487 | 0 |
| TOTAL | A | m | 7558 | 0 |
| B | ESCORAMENTO |  |  |  |
| 1 | prof de 1,5 a 3m | m2 | 1097 | 0 |
| 2 | prof de 3,01 a 5m | m2 | 630 | 0 |
| TOTAL | C | m2 | 1727 | 0 |

SUB-BACIA: S-6A

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |  |

SUB-BACIA: S-7A

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |  |

SUB-BACIA: S-8A

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |  |

SUB-BACIA: S-1B

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |  |

SUB-BACIA: S-2B

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |  |

SUB-BACIA: S-3B

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |  |  |

SUB-BACIA: S-4B

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |

SUB-BACIA: S-5B

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |

SUB-BACIA: S-8B

| INCONSISTENCIAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOS NOMES DOS PVS |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |
| NOS NOMES DAS ZONAS HOMOGENEAS |  |  |  |
| nenhum trecho com nome incorreto |  |  |  |
| NO NUMERO DE CONTRIBUINTES |  |  |  |
| nenhum trecho com numero de contribuintes incorreto |  |  |  |
| NOS COMPRIMENTOS E DISTANCIAS |  |  |  |
| nenhum comprimento ou distancia incorreto |  |  |  |

7.5 - DIMENSIONAMENTO DA ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- Poço de Sucção:

- Altura da faixa de operação de 0,35 m;

- Forma retangular.

- Equipamentos de Recalque:

- Bombas do tipo submersível;

- 03 conjuntos de recalque, sendo uma reserva instalada.

- Linha de Recalque:

- Velocidade de escoamento entre a mínima de 0,6 m/s e a máxima de 3,0 m/s.

7.5.1 - Estação Elevatória ETE

A Estação Elevatória ETE receberá todos os efluentes do SES Palmas do Monte Alto, recalcado-os até a Estação de Tratamento de Esgotos. A montante da elevatória teremos o tratamento preliminar composto por duas unidades de gradeamento, grosso e fino, e por duas unidades, em paralelo, de desarenação.

Vazões de Projeto

Quadro 7.1 - Vazões de Projeto - EE FINAL.

O gradeamento grosso será realizado através de grades de barras metálicas paralelas, com remoção manual dos detritos acumulados através de rastelo, o gradeamento fino também será manual.

PARÂMETROS DE PROJETO

Vazões de Cálculo

- Qmín  = Vazão mínima afluente início plano:	12,27 l/s;

- Qméd = Vazão média afluente meio plano:	22,94 l/s;

- Qmáx = Vazão máxima horário afluente fim plano:	44,56 l/s.

A unidade de controle e medição de vazão (medidor Parshall) foi prevista para o controle da velocidade de escoamento, tanto no gradeamento quanto na desarenação, e ainda será utilizada para a medição dos esgotos afluentes à estação de tratamento.

Parshall

O medidor Parshall será pré-moldado, em fibra de vidro, com W = 9”.

Desarenador

O desarenador será do tipo convencional, com as seguintes características:

- Velocidade de sedimentação das partículas: 1,5 cm/s;

- Velocidades de escoamento: 0,30 m/s  20%;

- Tamanho das partículas removidas: > 0,2 mm e peso específico da ordem de 2,65 g/ml;

- Taxa média de escoamento superficial = 600 a 1300 m³/m² x dia;

- Volume diário de areia = 40 l / 1000 m³ = 0,04 l/m³;

- Limpeza semanal.

DIMENSIONAMENTO

MEMORIAL DE CÁLCULO - TRATAMENTO PRELIMINAR

DIMENSIONAMENTO DO GRADEAMENTO, CAIXA DE AREIA E PARSHALL

7.6 - Cálculo das Vazões de projeto

Vazão de infiltração, Q inf (L/s):

Q inf = Comprimento rede (km) x Tx de inf (L/s)

O quadro a seguir representa as vazões adotadas no dimensionamento do pré-tratamento, considerando as vazões calculadas mais a vazão de infiltração.

Quadro 7.2 – Quadro de vazões (2029)

#### 7.7 - ESPECIFICAÇÃO DA Calha Parshall

Considerando a vazão mínima do sistema, 12,27 L/s, e a máxima de plano, 44,56 L/s, adotou-se a Calha Parshall com garganta (W) = 6”, ou seja, 15,2 cm.

7.7.1 – Cálculo das lâminas no Parshall

A lâmina na calha Parshall é dada pela fórmula descrita abaixo:

H = (Q/K)1/n

Onde:

H: Altura da lâmina no Parshall (m);

Q: Vazão de dimensionamento (m3/s);

K: Coeficiente para o sistema métrico, tabelado, para W = 6”, => K = 0,381;

n: expoente, tabelado, para W = 6”, => n = 1,580.

Lâmina mínima no Parshall, no início de plano:

H mín = (Q mín /K)1/n

H mín = (0,0123/0,381)1/1,580

H mín = 0,114 m, adotado 12 cm.

Lâmina máxima no Parshall, no final de plano:

H máx = (Q máx /K)1/n

H máx = (0,0446/0,381) 1/1,580

H máx = 0,257 m, adotado 26 cm.

7.7.2 – Cálculo do rebaixamento (z)

Para o cálculo do rebaixamento da Calha Parshall utilizou-se da relação a seguir:

QmáxQmín=Hmáx - zHmín - z

Desenvolvendo, vem:

0,04456 / 0,01227 = 0,26 – z / 0,12 - z      z = 0,067 m. Adotado z = 6 cm.

7.7.3 – CÁLCULO DAS LÂMINAS D'ÁGUA NO CANAL DE ACESSO AO PARSHALL

O cálculo das lâminas no canal de acesso ao Parshall (h) é dado pela equação a seguir:

h = H – z

Assim,

Para Q mín => h mín = 12 – 6 = 6 cm (início de plano);

Para Q máx => h máx = 26 – 6 = 20 cm (final de plano).

7.7.4 – CARACTERIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL

As dimensões da Calha Parshall são tabeladas, resultando para o de garganta (W) de

6”, ou 15,2 cm, as seguintes dimensões:

O canal de acesso ao Parshall terá dimensão compatível com a de convergência, tabelado, D = 0,32 m, adotando 0,40 m.

Para se obter os níveis na calha calcula-se a perda de carga ao longo do Parshall e estabelece um rebaixo no fundo do canal no fim da seção divergente com o objetivo de não afogar o Parshall, fazendo:

H = H2;

H1 = 0,7H;

hp = H – H1;

M = H2 – H1 – K;

Onde:

H: Profundidade de lâmina antes da garganta (cm);

H1: Profundidade de lâmina dágua na garganta (cm);

H2: Profundidade de lâmina dágua após o Parshall (cm);

hp: Perda de carga (cm);

M: Rebaixo no fundo do canal (cm).

Assim, para vazão mínima tem-se:

H1 = 0,7 x 12

H1 = 8,4 cm

hp = 12 – 8,4

hp = 3,6 cm

M = 12 – 8,4 – 7,6

M = - 0,4 cm, não há necessidade de rebaixo nesse caso.

E para vazão máxima teremos tem-se:

H1 = 0,7 x 26

H1 = 18,2, ou seja 18 cm

hp = 26 – 18

hp = 8 cm

M = 26 – 18 – 7,6

M = 4 cm,

Adotado M = 6,4 cm, dimensão que resultará um desnível de 20 cm do canal de chegada no Parshall para o canal de saída.

O quadro a seguir relaciona as respectivas vazões com as lâminas e velocidades no canal de acesso ao Parshall.

Quadro 7.3 - Verificação das velocidades no canal de acesso ao parshall.

| Q (L/s) | h = H – z (m) | A (m²) | v = Q/A (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,3 (mín) | 0,06 (mín) | 0,024 | 0,51 |
| 44,6 (máx) | 0,20 (máx) | 0,080 | 0,56 |

7.8. - Caixa de Areia prismática retangular por gravidade

No dimensionamento da caixa de areia adotou-se duas câmaras objetivando as operações de limpeza e manutenção, ou seja, uma das câmaras trabalhará com vazão máxima no período de manutenção,

h

b

7.8.1 - LARGURA DA CAIXA DE AREIA (b)

b = Q / (h x ve)

Onde:

b: Largura do canal (m);

Q: Vazão considerada (m3/s);

h: Lâmina considerada;

ve: Velocidade de escoamento, adotado ve = 0,3 m/s

Assim,

b = 0,0446 / (0,20 x 0,3)

b = 0,74 m

Adotado: b = 0,80 m

Verificação das velocidades:

Quadro 7.4 - Verificação das velocidades na caixa de areia.

| Q (l/s) | h = H – z (m) | A (m²) | v = Q/A (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,3 (mín) | 0,06 (mín) | 0,048 | 0,26 |
| 44,6 (máx) | 0,20 (máx) | 0,160 | 0,28 |

7.8.2 - COMPRIMENTO DA CAIXA (L)

Remoção de partículas com diâmetros maior e igual a 0,2 mm e densidade, d = 2,65 com velocidade de sedimentação (vs) de 0,02 m/s

L = (ve / vs). h = (0,28/0,02) x h = 14 x h (m); com fator de segurança de 50%, vem:

L = 21,0 x h = 21,0 x 0,20 = 4,20 m

Adotado: L = 4,30 m

7.8.3 – Verificação da taxa de escoamento superficial (tes)

Para o cálculo da taxa de escoamento superficial (TES) é dado pela relação entre a vazão de esgoto (Q) e a área em planta do desarenador (A), daí vem:(600 a 1300 m3/dia)

TES = Q/A

Onde:

Q: Vazão em m3/dia

Assim,

TES = (0,0446 (86.400))/(0,80 x 4,30)

TES = 1.120 m3/m2. dia

7.8.4 – DETERMINAÇÃO DO VOLUME DO DEPÓSITO DE AREIA RETIDO NO DESARENADOR

Adotando o desarenador para remoção a cada sete dias, por câmara. Com um volume de 15 L de areia para cada 1.000 m³ de esgotos, vem:

Va (l) = Qmáx (m³/s) x 86 400 (s/d) x 7 (d) x 0,015 (l/m³)

Va = 0,0446 x 86 400 x 7 x 0,015

Va = 404,6 l = 0,41 m³

Onde:

Va: Volume de areia

7.8.5 – GEOMETRIA E Altura do depósito de areia

Adotando o depósito com fundo inclinado convergindo para uma valeta de seção retangular, com o objetivo de confinar a areia em uma área menor, permitindo esgotamento por bomba ou mangote.

Vt = b x h x L

Onde:

Vt: Volume total do tronco de pirâmide invertido (m3);

h: altura do depósito, (m);

b: Largura da valeta, (m);

L: Comprimento da caixa de areia, (m)

Assim,

h = Vt/(b x L)

h = (0,41) / (0,80 x 4,30)

h = 0,12 m

h adotado = 0,30 m

#### 7.9 – Gradeamento

GRADE MÉDIA

- tipo barras inclinadas (9,5 x 40 mm) a 45º;

- limpeza manual;

- velocidade de escoamento de 1,00 m/s para grade limpa, adotado.

7.9.1 - EFICIÊNCIA DO GRADEAMENTO (E)

a

E =

a + t

a = espaçamento entre as barras = 20 mm;

t = espessura das barras = 9,5 mm;

E=2020+9,5= 0,68

7.9.2 - VELOCIDADE DE ESCOAMENTO

adotado v = 1,00 m/s  p/ grade limpa

7.9.3 - ÁREA ÚTIL DE ESCOAMENTO

Au = Qmax / v = 0,0446 / 1,00 = 0,0446 m2

7.9.4 - ÁREA TOTAL

At = Au / E

At = 0,0446 x 0,68

At = 0,066 m2

7.9.5 - LARGURA DO CANAL

b = At / hmax = 0,066 / 0,20 = 0,33    b = 0,40 m, adotado.

Verificação das velocidades:

Quadro 7.5 - Verificação das velocidades no canal do gradeamento.

| Q (l/s) | h (m) | At (m2) | Au (m2) | Vc (m/s) | V (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,3 | 0,06 | 0,018 | 0,012 | 0,51 | 1,00 |
| 44,6 | 0,20 | 0,066 | 0,045 | 0,56 | 1,00 |

Onde:

Vc: Velocidade no canal;

V: Velocidade na grade.

7.9.6 - PERDAS DE CARGA

ABNT

hf=1,43(v2−vc2)2g

Obs.: Fazendo vc = velocidade no canal = E x v

Quadro 7.6 – Verificação das perdas de carga no gradeamento.

| CONDIÇÃO | V (m/s) | Vc (m/s) | hf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m) | (cm) |
| Grade limpa | 1,00 | 0,68 | 0,039 | 4 |
| Grade suja (50% obst.) | 2,00 | 1,36 | 0,157 | 16 |

7.9.7 – CÁLCULO DA DECLIVIDADE DO CANAL DA GRADE

No cálculo da declividade no canal da grade adotou-se a vazão mínima, com o objetivo de evitar qualquer possibilidade de deposito no canal.

v = (1/n) x Rh2/3 x I1/2

Onde:

v: Velocidade no canal;

n: Coeficiente de Manning, n = 0,013;

Rh: Raio hidráulico;

I: Declividade do canal.

No canal da grade MÉDIA

0,68 = (1/0,013) x (020x0,40/(2*0,20)+0,40))2/3 x I1/2

I = 0,17 %

Adotado i =0,2 %

7.9.8 - REBAIXAMENTO DO CANAL EM RELAÇÃO AO INTERCEPTOR

7.9.8.1 – DADOS DE CHEGADA DO INTERCEPTOR, CHEGADA NA CAIXA DE AREIA

Da planilha de cálculo temos:

DN = 300;

Inclinação do trecho = 2,5 %;

NTerreno = 476,44;

NChegada = 474,99;

Lâmina (Lm) = 0,37 % => 11 cm;

Velocidade = 1,88 m/s.

7.9.8.2 – CÁLCULO DO REBAIXO

Rb = h + hp Grade - Lm

Rb = 0,20 + 0,16 – 0,11

Rb = 0,25 m

Adotado Rb = 25 cm.

7.9.9 – CARACTERIZAÇÃO DA GRADE

7.9.9.1 – CÁLCULO DO NÚMERO DE BARRAS DA GRADE

O número de barras é calculado conforme a equação a seguir:

Nb = L/(e+a)

Nb = 0,40/(0,0095 + 0,02)

Nb = 14 barras.

7.9.10 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

Gradeamento

O Gradeamento (Grade Manual) deverá ser instalado no canal de chegada da ETE, por onde passa um considerável volume de sólidos grosseiros, que podem prejudicar ou interromper a operação dos equipamentos subsequentes. Estes sólidos serão retidos nas barras inclinadas e posteriormente removidos manualmente através de rastelos.

Componentes Estruturais da Grade:

- Tipo de barra: retangular;

- Material: aço carbono ASTM A36;

- Dimensões: # 3/8” x 2”;

- Parafusos, porcas, arruelas e chumbadores: aço inoxidável AISI 304;

- Inclinação da grade: 45º.

Acessórios:

- Rastelo manual em alumínio.

Revestimento e Pintura:

- Preparação: materiais em aço carbono serão jateados ao metal quase branco (Sa 2 ½ );

- Pintura: Coaltar epoxy com espessura final  400 micra.

Calha Parshall

A calha Parshall será pré-moldada, em fibra de vidro.

- Parshall adotado : W = 6” = 15,2 cm

7.10 - Dimensionamento da Elevatória E LINHA DE RECALQUE

DADOS BÁSICOS

Diâmetro do interceptor de chegada: DN 300 mm;

Cota do Terreno (Terreno nivelado): 475,90 m;

Cota de chegada na EE: 474,99 m;

Nível Máximo Operacional: 474,25 m;

Nível Mínimo Operacional: 473,30 m;

Cota do lançamento da Linha de Recalque: 479,35 m;

Alturas extremas de recalque: 	Hgmáx = 479,35 – 473,30 = 6,05 m;

- Hgmín = 479,35 – 474,25 = 5,10 m.

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

a) Remoção de Sólidos:

- grade tipo cesto;

- remoção de sólidos com dimensão mínima de 20 mm;

- limpeza manual.

b) Poço de Sucção:

- altura da faixa de operação de 0,95 m;

- forma retangular;

- tempo máximo de detenção igual a 30 minutos, conforme NBR 12208.

c) Equipamentos de Recalque:

- bombas tipo submersível;

- serão instalados 3 conjuntos de recalque, sendo um reserva.

1ª Etapa: 1 + 1 un;

2ª Etapa: 2 + 1 un.

Obs.: os três conjuntos serão instalados em primeira etapa, o funcionamento esta

d) Linha de Recalque:

- velocidade de escoamento entre a mínima de 0,6 m/s e a máxima de 3,0 m/s;

- extensão: 1.380 m.

e) Perdas de Cargas:

As perdas localizadas foram calculadas através dos parâmetros (K) de cada peça e pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal.

hf = f  . L .v2D.2.g

J= f  .v2D.2.g

hf = J . L

Onde:

hf = perda de carga (em metros de coluna do fluido)

f = coeficiente da perda de carga (adimensional)

L = comprimento (em m)

D= diâmetro hidráulico (em m)

v = velocidade média na seção (em m/s)

g = aceleração da gravidade (em m/s²)

J = perda de carga unitária (hf/L)

Evolução da vazão a recalcar

Quadro 7.7 - Vazões afluentes à elevatória.

| Ano | Vazão (l/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mínima | Média | Máx Dia. | Máx Hor. |
| 2.009 | 12,27 | 19,69 | 22,66 | 31,57 |
| 2.019 | 13,89 | 22,94 | 26,56 | 37,42 |
| 2.029 | 15,87 | 26,91 | 31,32 | 44,56 |

Vazão Máxima Horária adotada para o dimensionamento: Q = 44,56 l/s.

Comparação dos diâmetros prováveis:

Quadro 7.8 - Comparação dos diâmetros prováveis da linha de recalque.

| Material | D (mm) | V (m/s) | L (m) | J (m/m) (k=0,2 mm) | Hg (m) | AMT aprox (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC DEFºFº | 150 | 2,52 | 1.380 | 0,04694 | 26,55 | 57,7 |
| PVC DEFºFº | 200 | 1,42 | 1.380 | 0,01059 | 26,55 | 33,0 |
| PVC DEFºFº | 250 | 0,91 | 1.380 | 0,00337 | 26,55 | 28,6 |

Escolheu-se o diâmetro de 200 mm por apresentar velocidade e AMT mais adequadas.

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

Perdas de Carga no Barrilete

a) Localizadas

Quadro 7.9 – Relação de peças do barrilete.

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | K Unitário | K Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 150 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90o | 150 | 02 | 0,40 | 0,80 |
| Válvula de retenção | 150 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Registro de gaveta | 150 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Tê de saída lateral | 150 | 01 | 1,30 | 1,30 |
|  | Ktotal |  |  | 4,95 |

- hf = Ktotal  . Q22.g.A2,	DN = 150 mm	A = 0,0177 m²

- q = Q/2 l/s

- hfloc = 805,30 q²      hfloc = 201,33 Q2

b) Distribuídas

K = 0,2 mm

q =Q/2 = 44,56/2 = 22,28 l/s D = 150 mm  J = 0,01205 m/m Kc = Jq2=0,012050,022282 ⇒ Kc ≃ 24,27 L = 4,40 m hfdis = L x Kc x q2  hfdis = 106,79 q2 q = Q/2 hfdis = 26,70 Q²

c) Totais

- hft = hfloc + hfdis

- K = 0,2 mm   hft = 201,33 Q2 +  26,70 Q2 = 228,03 Q2

Perdas de Carga na Linha de Recalque

a) Localizadas

Quadro 7.10 – Relação de peças da linha de recalque.

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | K Unitário | K Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curva 90º | 200 | 03 | 0,40 | 1,20 |
| Curva 45o | 200 | 02 | 0,20 | 0,40 |
| Curva 11º15’ | 200 | 01 | 0,10 | 0,10 |
| Tê de passagem direta | 200 | 02 | 0,60 | 1,20 |
| Saída da tubulação | 200 | 01 | 1,00 | 1,00 |
|  | Ktotal |  |  | 2,90 |

- hf = Ktotal  . Q22.g.A2,	DN = 200 mm	A = 0,0314 m2

- hfloc = 149,91 Q2

b) Distribuídas

K = 0,2 mm

Q = 44,56 l/s D = 200 mm  J = 0,01059 m/m Kc = JQ2=0,010590,044562 ⇒ Kc ≃ 5,33 L = 1.380 m hfdis = L x Kc x Q2  hfdis = 7.355,40 Q2

c) Totais

hft = hfloc + hfdis

K = 0,2 mm   hft = 149,91 Q2 + 7.355,40 Q2 = 7.505,31 Q2

PERDAS DE CARGA TOTAIS

HT = hf barr + hf rec

HT = 228,03 Q2  + 7.505,31 Q2 = 7.733,34 Q2

Alturas manométricas totais

AMT = Hg + HT

K = 0,2 mm  AMTmáx = 6,05 + 7.733,34 Q2 (Q em m³/s)

Quadro 7.11 - Vazão x Altura Manométrica Total.

| Q (l/s) | K = 0,2 mm AMT máx (mca) |
| --- | --- |
| 0 | 6,05 |
| 2 | 6,08 |
| 4 | 6,17 |
| 6 | 6,33 |
| 8 | 6,54 |
| 10 | 6,82 |
| 12 | 7,16 |
| 14 | 7,57 |
| 16 | 8,03 |
| 18 | 8,56 |
| 20 | 9,14 |
| 22 | 9,79 |
| 24 | 10,50 |
| 26 | 11,28 |
| 28 | 12,11 |
| 30 | 13,01 |
| 32 | 13,97 |
| 34 | 14,99 |
| 36 | 16,07 |
| 38 | 17,22 |
| 40 | 18,42 |
| 42 | 19,69 |
| 44 | 21,02 |
| 44,56 | 21,41 |
| 46 | 22,41 |
| 48 | 23,87 |
| 50 | 25,38 |

Gráfico 7.1 – Curva da EE

EQUIPAMENTO ADOTADO PARA EFEITO DE PROJETO

- Equipamento selecionado: Bomba FLYGT NP 3153 - 181 - HT

- Tipo: Submersível;

- Vazão (AMT = 24,20 m.c.a): 23,90 L/s;

- Rendimento: 65%;

- Rotação: 1.755 rpm;

- Diâmetro de descarga: 100 mm;

- Motor: Trifásico;

- Potência Nominal: 11,20 kW;

- Potência Consumida: 9,9 kW;,

- Quantidade em primeira etapa: 3 un (2 + 1 reserva instalada);

A seguir é apresentada a curva de performance da bomba para a EE.

Gráfico 7.2 - Curva de Performance da Bomba – FLYGT NP 3153.181 HT.

Poço de Sucção

- Volume Útil Mínimo (Vum)

Vum = Qr . t4

Qr = vazão mínima de recalque (início de plano) para 1 bomba funcionando

t = período mínimo entre partidas (10 min).

- Volume Efetivo Máximo (Vem)

Vem = Qm . td

Qm = vazão média afluente (final de plano)

td = tempo de detenção máxima de esgotos = 10 min

Quadro 7.12 – Dimensionamento do poço de sucção

| DIMENSÕES ADOTADAS PARA O POÇO |  |  |  | ÁREA DO POÇO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comp. | 2,6 | Larg. | 2,55 | 6,6 | m² |
| td = Ve / Q |  |  |  |  |  |
| Qméd = vazão média afluente inicio de plano |  |  |  | 1,18 | m³/min |
| td = tempo de detenção máximo |  |  |  | 10 | min |
| Volume efetivo máximo: Ve = Qméd x td |  |  |  | 11,8 | m³ |
| Submergência mínima: |  |  |  | 0,4 | m |
| Faixa de operação: |  |  |  | 0,95 | m |
| Ve = volume efetivo: |  |  |  | 5,8 | m³ |
| Vazão mínima recalcada pela bomba: |  |  |  | 1,43 |  |
| Período mínimo entre partidas: |  |  |  | 10 | min |
| Vu = volume útil mínimo: Vu = Qr x t / 4 |  |  |  | 3,6 | m³ |
| Vu = volume útil: |  |  |  | 6,30 | m³ |

Quadro 7.13 - Tempo de Detenção (td).

| ANO | Q mínima |  | Q média |  | Q máxima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q (m3/min) | td (min) | Q (m3/min) | td (min) | Q (m3/min) | td (min) |
| 2009 | 0,74 | 7,84 | 1,18 | 4,92 | 1,90 | 3,05 |
| 2019 | 0,83 | 6,99 | 1,38 | 4,21 | 2,25 | 2,58 |
| 2029 | 0,95 | 6,11 | 3,58 | 4,91 | 2,67 | 2,17 |

- Número de partidas por hora (n):

n = 60/T (min)               T = VuQ + VuQr - Q

Quadro 7.14 - Freqüência horária de partida das bombas.

| ANO | VAZÃO MÍNIMA |  | VAZÃO MÉDIA |  | VAZÃO MÁXIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qmín (m³/min) | n | Qm (m³/min) | n | Qh (m³/min) | n |
| 2009 | 0,74 | 3,4 | 1,18 | 2,0 | 1,89 | -5,8 |
| 2019 | 0,83 | 3,3 | 1,38 | 0,5 | 2,25 | 4,6 |
| 2029 | 0,95 | 3,0 | 1,61 | -1,9 | 2,67 | 1,7 |

transiente hidráulico

CELERIDADE:

C=9.90048,3+K∗(De)

Onde:

D = diâmetro da adutora (m);

e = espessura do tubo (m);

K = Coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo: K = 1,0 para FºFº;

K = 18,0 para PVC.

SOBREPRESSÃO MÁXIMA

ha=C∗Vg

Onde:

ha = aumento da pressão (mca);

C = celeridade (m/s);

V = velocidade média da água (m/s);

g = aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

Sobrepressão = ha+hg <  PM

Onde:

hg = desnível geométrico máximo (mca);

PM = pressão máxima admissível do tubo:

PM = 75 mca para PVC classe 15;

PM = 100 mca para PVC classe 20;

PM = 100 mca para PVC DEFºFº;

PM = 430 mca para FºFº;

Vazão máxima recalcada (2 bombas em final de plano): 44,56 l/s;

Linha de Recalque: 1.380 m em DEFºFº DN 200 mm.

Quadro 7.15 – Cálculo do Transiente Hidráulico da Linha de Recalque da EE.

| Material | DN (mm) | e (mm) | K | C (m/s) | V (m/s) | hg (mca) | ha (mca) | Sobrepressão máx. (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFºFº | 200 | 8,9 | 18,0 | 465,25 | 1,41 | 6,05 | 67,27 | 73,32 |

A pressão máxima admissível para a linha em DEFºFº é de 100 mca. De acordo com o cálculo anterior não será necessário dispositivo antigolpe para a linha de recalque.

7.11 - DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

O projeto do sistema de tratamento de esgotos da cidade de Palmas do Monte Alto foi elaborado considerando os seguintes requisitos básicos:

  - custos operacionais e de implantação compatíveis com a realidade do caso.

Foram descartados os processos de tratamento através de Iodos ativados convencionais e suas variantes, por apresentam elevado índice de mecanização e conseqüentemente alto custo de operação e de manutenção.

O projeto do sistema de tratamento buscou a adoção de sistemas compactos, que causem menores intervenções e danos ambientais, visto que a área da Estação de Tratamento, apesar de ser formada em sua grande maioria por pastagens artificiais, dispõe de remanescentes da arborização nativa, rarefeita, composta por árvores de médio e grande porte, típicas da região.

Desta forma, foi definido que o tratamento será realizado através do emprego de dois Reatores Anaeróbios (UASB) seguidos de unidades de escoamento superficial e plantio de bambu.

O dimensionamento das unidades do Sistema de Tratamento é apresentado a seguir.

| DIMENSIONAMENTO DOS REATORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS GERAIS DO SISTEMA |  |  |  |  |  |
| Ano/etapa | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| População atendida - hab (P) RESID | 10.692 | 11.805 | 13.033 | 14.390 | 15.888 |
| População atendida - hab (P) TOTAL | 10.692 | 11.805 | 13.033 | 14.390 | 15.888 |
| Vazão Mínima total - l/s (Qmín) | 12,3 | 13,1 | 14,1 | 15,3 | 16,5 |
| Vazão Média total - l/s (Qméd) | 19,7 | 21,3 | 23,2 | 25,2 | 27,5 |
| Vazão Máxima Diária total - l/s (Qmd) | 22,7 | 24,5 | 26,8 | 29,2 | 31,9 |
| Vazão Mäxima Horária total - l/s (Qmh) | 31,6 | 34,4 | 37,6 | 41,2 | 45,2 |
| Vazão Equalizada - l/s (Qeq) |  |  |  |  |  |
| Carga Orgânica (kg DBO/dia) | 481,1 | 531,2 | 586,5 | 647,6 | 715,0 |
| Carga Orgânica (kg DQO/dia) | 890 | 983 | 1.085 | 1.198 | 1.323 |
| Coliformes (NMP/100 ml) | 1,00E+07 | 1,00E+07 | 1,00E+07 | 1,00E+07 | 1,00E+07 |
| CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO |  |  |  |  |  |
| Tempo de detenção hidráulica para a vazão média - h (TDH) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Temperatura do esgoto reator - oC (T) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Contribuição per capita de DBO (g/hab/d) | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Contribuição per capita de DQO (g/hab/d) | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 |
| Coef. Produção de lodo - kgSST/kgDQOapl (Y) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Coef. Produção de lodo - kgDQOlodo/kgDQOapl (Yobs) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Concentração do lodo de descarte - % (Clodo) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Densidade do lodo de descarte - kgSST/m3 (D) | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Veloc. máxima nas aberturas para decantador - p/Qmd - m/h (Vab-méd) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Veloc. máxima nas aberturas para decantador - p/Qmh - m/h (Vab-máx) | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| DIMENSIONAMENTO DO REATOR |  |  |  |  |  |
| Volume Total dos reatores - m3 (Vt=Qméd x TDH) | 567,07 | 612,17 | 667,05 | 727,09 | 792,77 |
| Número de reatores - adotado (Nr) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Volume de cada reator - m3 (Vr=Vt/Nr) | 567,07 | 612,17 | 667,05 | 363,54 | 396,38 |
| Volume adotado para cada reator - m3 (Vr) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Altura do reator - adotado - m (Hr) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Área de cada reator - m2 (Ar=Vr/Hr) | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| Largura adotada para cada reator - m (Lr) | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| Comprimento de cada reator - m (C=Ar/Lr) | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 |
| Comprimento corrigido do reator - m (Cr) | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Área corrigida de cada reator - m2 (Arc=Lr x Cr) | 115,24 | 115,24 | 115,24 | 115,24 | 115,24 |
| Área total corrigida - m2 (Atc=Arc x N) | 115,24 | 115,24 | 115,24 | 230,48 | 230,48 |
| Volume corrido de cada reator - m3 (Vrc=Arc x Hr) | 518,58 | 518,58 | 518,58 | 518,58 | 518,58 |
| Volume total corrido - m3 (Vtc=Vrc x Nr) | 518,58 | 518,58 | 518,58 | 1.037,16 | 1.037,16 |
| Verificação dos tempos de detenção hidráulica no reator |  |  |  |  |  |
| TDH mínimo - h (TDHmín=Vtc/Qmáx) >>> Parâmetro: (4 < TDH < 6) | 4,56 | 4,19 | 3,83 | 6,99 | 6,38 |
| TDH médio - h (TDHméd=Vtc/Qméd) >>> Parâmetro: (6 < TDH < 9) | 7,32 | 6,78 | 6,22 | 11,41 | 10,47 |
| Verificação das velocidades ascensionais no reator |  |  |  |  |  |
| Veloc ascensional máxima - m/h (Vasc-máx=Qmáx/Atc) >>> Parâmetro: (0,9 < V < 1,1) | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 0,64 | 0,71 |
| Veloc ascensional média - m/h (Vasc-méd =Qméd/Atc) >>> Parâmetro: (0,5 < V < 0,7) | 0,62 | 0,66 | 0,72 | 0,39 | 0,43 |
| Veloc. Ascensional equalizada -m/h (Vasc-eq=Qeq/Atc) |  |  |  |  |  |
| Determinação do número de tubos de distribuição |  |  |  |  |  |
| Área de influência máxima por distribuidor - m2 (Ad) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| No. de distribuidores por reator (Ndm=Arc/Ad) | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 |
| No. corrigido de distribuidores por reator - adotado para simetria de distrib. (Ndcm) | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Área de influência corrigida - m2 (Adc=Amc/Ndcm) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Dimensionamento do separador trifásico |  |  |  |  |  |
| No. de decantadores ou coifas por reator (Ndec) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| No. de aberturas longitudinais simples por reator (Nals) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| No. de aberturas longitudinais duplas por reator (Nald=Ndec-1) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| No. equivalente aberturas longitudinais simples (Neqals = Nals + Nald x 2) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Comprimento de cada decantador ou coifa - m (Cdec=Lm) | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| No. de aberturas transversais por reator - junto aos taludes (Nat) |  |  |  |  |  |
| No. total de aberturas transversais por reator de reator (Ntat=Nat x Ndec) |  |  |  |  |  |
| Comprimento de cada abertura transversal - equivalente a largura inferior da coifa - m (Cat) |  |  |  |  |  |
| Comprimento equivalente de aberturas longitudinais simples - m (Ceqals=Cdec x Neqals) | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
| Comprimento total de aberturas transversais por reator - m (Ctat=Cat x Ntat) |  |  |  |  |  |
| Comprimento total de aberturas simples por reator - m (Ctas=Ceqals + Ctat) | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
| Área mínima das aberturas simples - m2 (Aas=((Qmd/Nr)/Vab) | 27,65 | 29,94 | 32,68 | 17,84 | 19,49 |
| Largura mínima das aberturas simples - m (Las=Aas/Ctas) | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,26 | 0,28 |
| Largura corrigida das aberturas simples - m (Lcas) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Largura corrigida das aberturas duplas - m (Lcad) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Área corrigida das aberturas simples transversais e longitudinais em cada reator - m2 (Atcas=Lcas x Ctas) | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| Veloc. média aberturas para decantador - m/h (Vab-méd=((Qmd/Nr)/Atcas) >>> Parâmetro: < 2,95 m/h | 2,96 | 3,21 | 3,50 | 1,91 | 2,09 |
| Veloc. máxima aberturas para decantador - m/h (Vab-máx=((Qmh/Nr)/Atcas) >>> Parâmetro: < 4,2 m/h | 4,13 | 4,50 | 4,92 | 2,70 | 2,96 |
| Largura superior da coifa - adotado - m (Lsc) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Espessura parede da coifa - aço/fibra - m (Esc) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Largura de cada calha de coleta do efluente - m (Lcc) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Profundidade da calha de coleta - m (Pcc) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Número de Calhas de coleta por decantador ou coifa (Ncc) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Largura total de cada decantador - m (Ltd=Lr/Ndec) | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Largura útil de cada decantador - m (Ludec=Ltd - Lsc - (2xEsc)-(Ncc x Lcc)) | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Comp. equiv. decantador/coifa por módulo - m (Ceqdec=Cdec x Ndec) | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
| Profund.seção retangular decantador - m (Hrdec) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Profund.seção triangular decantador - m (Htdec) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Profund. Total do decantador - m (Hdec=Htdec + Hrdec) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Distancia entre a coifa e a parede do reator -m (Dist-cr) | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Inclinação parede do decantador - graus (ang. > 45º) | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 53,38 |
| Ärea útil de cada decantador - m2 (Atdec=((Dist-cr x Hrdec)+(Dist-cr x Htdec / 2) -(Pcc*Lcc*Ncc / 2) ) x 2) | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| Volume útil de decantação - por reator - m3 (Vdec=Adec x Ceqdec) | 136,59 | 136,59 | 136,59 | 136,59 | 136,59 |
| Área superficial de decantação - por reator - m2 (Asdec=Ceqdec x Ludec) | 83,59 | 83,59 | 83,59 | 83,59 | 83,59 |
| TAS média no decantador - m3/m2.d (TASméd=(Qmd / Nr) / Asdec) | 23,42 | 25,36 | 27,68 | 15,11 | 16,51 |
| TAS média no decantador - m/h (TASméd=(Qmd / Nr) / Asdec) >>> parâmetro: entre 0,6 e 0,8 m/h | 0,98 | 1,06 | 1,15 | 0,63 | 0,69 |
| TAS máxima no decantador - m3/m2.d (TASmáx=(Qmh / Nr) / Asdec) | 32,63 | 35,53 | 38,91 | 21,31 | 23,35 |
| TAS máxima no decantador - m/h (TASmáx=(Qmh / Nr) / Asdec) >>> parâmetro: < 1,2 m/h | 1,36 | 1,48 | 1,62 | 0,89 | 0,97 |
| TDH médio no decantador - h (TDHdec-méd=Vdec / (Qmd / Nr) ) >>> parâmetro: entre 1,5 e 2 horas | 1,67 | 1,55 | 1,42 | 2,59 | 2,38 |
| TDH mínimo no decantador - h (TDHdec-mín=Vdec / (Qmh / Nr) >>> parâmetro: > 1 h | 1,20 | 1,10 | 1,01 | 1,84 | 1,68 |
| VERIFICAÇÃO DE CARGAS ORGÂNICAS COLIFORMES E CONCENTRAÇÕES |  |  |  |  |  |
| Carga orgânica total afluente - kgDQO/dia (Lodqo=PxQPCdqo) | 890,11 | 982,77 | 1.085,00 | 1.197,97 | 1.322,68 |
| Carga orgânica total afluente - kgDBO/dia (Lodbo=PxQPCdbo) | 481,14 | 531,23 | 586,49 | 647,55 | 714,96 |
| Concentração média de DQO afluente - mg/l (Sodqo=Lodqo/Qm) | 523,22 | 535,13 | 542,19 | 549,21 | 556,14 |
| Concentração média de DBO afluente - mg/l (Sodbo=Lodbo/Qm) | 282,82 | 289,26 | 293,07 | 296,87 | 300,62 |
| Eficiência esperada remoção DQO - % (Edqo=100.(1-0.68xTDH^-0.35)) | 66,11 | 65,19 | 64,13 | 71,00 | 70,11 |
| Eficiência esperada remoção DBO - % (Edbo=100.(1-0.70xTDH^-0.50)) | 74,12 | 73,11 | 71,93 | 79,28 | 78,36 |
| Eficiência de remoção DQO adotada- % | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Eficiência de remoção DBO adotada- % | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Concentração média de DQO efluente - mg/l (Sdqo=Sodqo-(Edqo x Sodqo)/100) | 235,45 | 240,81 | 243,98 | 247,14 | 250,26 |
| Concentração média de DBO efluente - mg/l (Sdbo=Sodbo-(Edbo x Sodbo)/100) | 113,13 | 115,70 | 117,23 | 118,75 | 120,25 |
| Carga orgânica total efluente - kgDBO/dia (Lodbo=PxQPCdbo) | 192,46 | 212,49 | 234,59 | 259,02 | 285,98 |
| Concentração média afluente de coliformes (NMP/100 ml) | 1,00E+07 | 1,00E+07 | 1,00E+07 | 1,00E+07 | 1,00E+07 |
| Eficiência de remoção de coliformes adotada % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Concentração média efluente de coliformes (NMP/100 ml) | 5,00E+06 | 5,00E+06 | 5,00E+06 | 5,00E+06 | 5,00E+06 |
| AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE GASES |  |  |  |  |  |
| Pressão atmosférica - atm (Patm) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| DQO de um mol de CH4 - gDQO/mol (K) | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Constante dos gases - atm.L/mol.°K (R) | 8,21E-02 | 8,21E-02 | 8,21E-02 | 8,21E-02 | 8,21E-02 |
| Temperatura operacional do reato - °C (T) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Fator de correção de temperatura - kgDQO/m3 (Kt=(P x K)/Rx(273+T)) | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| DQO convertida em biomassa - kgDQOlodo/d (DQOlodo=Yobsx Lodqo) | 152,21 | 168,05 | 185,53 | 204,85 | 226,18 |
| DQO convertida em metano - kgDQOch4/d (DQOch4=Qm(Sodqo-Sdqo) - DQOlodo) | 411 | 456 | 504 | 558 | 618 |
| Produção volumétrica de metano - m3/d (Qch4=DQOch4/Kt) | 158,70 | 175,93 | 194,70 | 215,49 | 238,48 |
| Produção esperada de CH4 (60% produção teórica) | 79,35 | 87,97 | 97,35 | 107,74 | 119,24 |
| Percentagem esperada de metano no biogás (%) | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Produção esperada de biogás (m3/d) | 113,35 | 125,67 | 139,07 | 153,92 | 170,34 |
| Produção de biogás por reator (m3/d) | 113,35 | 125,67 | 139,07 | 76,96 | 85,17 |
| SEPARADOR DE GASES |  |  |  |  |  |
| Espessura da parede da coifa (m) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Largura mínima da coifa (m) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Comprimento de cada coifa (m) | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Área de cada coifa (m2) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Número de coifas por Reator (un) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Área total p/ liberação de biogás por reator (m2) | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| Taxa de liberação resultante (m3/m2.h) | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,33 | 0,37 |
| PRODUÇÃO DE LODO ANAERÓBIO |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de Produção de lodo (kg SST/kgDQOapl.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Densidade do lodo (kg/m3) | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Concentração esperada do lodo de descarte (%) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Produção média total de SST nos reatores (KgSST/d) | 133,52 | 147,41 | 162,75 | 179,70 | 198,40 |
| Vol. med. (m3SST/d) | 3,27 | 3,61 | 3,99 | 4,40 | 4,86 |
| LEITOS DE SECAGEM |  |  |  |  |  |
| Freqüência de descarte (dia) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Volume de descarte (m³) | 68,72 | 75,88 | 83,77 | 92,49 | 102,12 |
| Altura da lâmina de lodo (m) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Área total necessária (m²) | 274,89 | 303,50 | 335,07 | 369,96 | 408,47 |
| Número de Leitos (Área de cada leito (m²) = 42,00) | 6,54 | 7,23 | 7,98 | 8,81 | 9,73 |
| Número de Leitos adotados | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |