_____________________________________________________________

4 – DIAGNÓSTICO DA INFRA ESTRUTURA URBANA EXISTENTE

_____________________________________________________________

4 – DIAGNÓSTICO DA INFRA ESTRUTURA URBANA EXISTENTE

4.1 – Sistema de Abastecimento de Água

4.1.1 – Generalidades

A cidade é atendida pela EMBASA, tendo atendimento de 90% da população, possuindo 2460 ligações prediais, incluindo em torno de 124 inativas e 39 não hídrometradas. Há expectativa de crescimento de ligações com a ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, através do Sistema Integrado de Guanambi que está em fase do contratação e projeto pela CODEVASF.

Há preocupações quanto ao abastecimento, o que tem forçado a população a utilizar de processos alternativos como o aproveitamento de água de chuva.

As características do sistema estão mostradas a seguir:

4.1.2 – População Atendida

Através de boletins do ano de 2008 fornecidos pela EMBASA, temos a seguinte situação:

Nº de domicílios = 2484

População urbana atual = 9935 hab.

População urbana abastecida = 8942 hab. (equivalente a 90% do total)

4.1.3 – Produção de Água Bruta

A vazão das captações totalizam 49 m³/h sendo 18 m³/h originários de captação superficial (barragem de regularização de soleira) e 31 m³/h através de 7 poços profundos.

Pela população atual e a per capta de 150 L/hab. dia será necessária uma produção de 74,51 m³/h o que demonstra que há demanda reprimida no abastecimento de água.

Conforme citado anteriormente há indicações de investimentos para aumento da produção de água e melhorias no sistema de abastecimento.

O sistema adutor de poços até a ETA está mostrado no croquis a seguir.

Figura 4.1 - Croqui do Sistema Existente

Fonte: ANA

4.1.4 – Tratamento de Água e Reservação

A ETA é composta das seguintes unidades:

- Correção de PH para a água de superfície;

- Filtro Russo;

- Clarificador(água de superfícies);

- Desinfecção (cloração);

- Fluoretação (em fase de implantação).

Da ETA a água tratada é encaminhada para o centro de reservação que composto de 2 reservatórios apoiados de 150 m³ cada e 2 também apoiados de 130 m³ cada, totalizando 560 m³ de reservação.

Tomando como base um per capta de 150 L/hab. dia e a população atual de 9935 hab. teríamos necessidade de 596 m³ o que demonstra que a reservação está satisfatória.

Na paisagem da cidade aparece alguns reservatórios elevados que foram desativados de propriedade da Prefeitura) e que deverão ser aproveitados na área rural do município.

4.1.5 – Rede de Distribuição

A rede de distribuição atende a 90% da população com extensão total de 30.839 m, dividido em duas zonas de pressão, o que garante uma distribuição adequada.

A extensão total é assim distribuída:

Ø 60 mm ___________ 16.220 m

Ø 75 mm ___________ 8666 m

Ø 100 mm __________ 2566 m

Ø 150 mm __________ 2931 m

Ø 200 mm __________ 455 m

Conforme citado anteriormente a maioria dos domicílios é hidrometrado.

4.2 – Sistema de Esgotamento Sanitário

4.2.1 – Generalidades

O artigo primeiro da Lei nº 9433 (08/01/97) sobre a Política Nacional de Recurso Hídricos diz:

“A água é um bem de domínio público; a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessendentação de animais”.

Sabe-se que para “cada dólar aplicado em saneamento representa uma economia de cerca de 4 doláres em medicina curativa (Organização Mundial de Saúde).

Daí a água é um dos recursos naturais mais utilizados pelo homem, não só para cumprir suas necessidades metabólicas, mas também para diversos outros fins. De fato, o suprimento de água em quantidade e qualidade adequadas a uma cidade é decisivo para o controle e prevenção de doenças, para a garantia do conforto e para o desenvolvimento sócio-econômico. Por outro lado, a utilização da água para abastecimento também traz, como conseqüência, a geração de esgotos sanitários, resultando em inúmeros impactos sobre o ambiente natural.

A coleta dos esgotos sanitários é, pois, também fundamental para a garantia da qualidade de vida da população. Entretanto, um dos maiores fatores de degradação da qualidade da água é justamente a poluição resultante do lançamento dos esgotos sanitários coletados em corpos d’água, o que justifica a necessidade dom tratamento desses esgotos, de modo a reduzir a carga poluidora antes de sua disposição final.

Nesse sentido, percebe-se que as ações de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, dentre outras ações de saneamento, devem ser vistas de modo integrado. Particularmente, os sistemas de esgotos sanitários também compreendem uma série de etapas complementares, de forma a garantir a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada e sanitariamente segura dos esgotos sanitários, para que os seguintes benefícios sejam atingidos:

- Melhoria das condições sanitárias locais, resultando na redução das doenças relacionadas com água contaminada e, consequentemente, dos recursos aplicados no tratamento dessas doenças;

- Redução da carga poluidora dos esgotos sanitários antes de seu lançamento em corpos d’água ou disposição no solo.

Um dos principais estudos existentes em programas do governo é o Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades, Desenvolvido em Terra na Bacia do Rio São Francisco (2004) desenvolvido pela ANA.

Com o objetivo de promover o acesso à coleta e ao tratamento dos esgotos sanitários nos municípios da Bacia do Rio São Francisco é que existe a Unidade de Gestão de Recursos Hídricos da CODEVASF que implementa ações visando a revitalização da bacia desse grande Rio.

4.2.2 – Sistema Existente

Todo o esgoto doméstico produzido na sede do município é lançado em fossas sépticas e sumidouros nos fundos de lotes muitos casos em fossas negras.

Estes dispositivos não são tecnicamente dimensionados, sendo que em alguns locais o sumidouro na é capaz de infiltrar toda a contribuição sobrando algum efluente que é lançado a céu aberto, em parte do tempo.

É aspiração antiga da administração municipal a implantação de pelo menos parte do sistema de esgotamento sanitário para rede municipal.

Um fator importante também a colocar é que quando da implantação do novo sistema adutor de água a demanda reprimida vai acabar, o consumo aumentará e portanto aparecerá com maior freqüência o problema da destinação inadequada do esgoto.

4.2.3 – População a ser beneficiada

De acordo com o Termo de Referência a população a ser beneficiada será de 100% da população urbana.

De acordo com o IBGE em 2000 (código 292340) o município tinha a seguinte população:

- população total = 20.095

- população urbana = 6.658

- população rural = 13.437

Já em 2008 de acordo com a EMBASA a população urbana total é de 9704 habitantes dos quais 8942 são atendidos pelo sistema de abastecimento de água. Para o inicio de operação do sistema de esgotamento sanitário será adotado o ano de 2010.

Como já citado, o objetivo do projeto é atendimento a 100% da população tanto inicial (2010 – 10.692 hab.) como final que será tomado como horizonte de 20 anos (2030 ≈ 15.888 hab.). O estudo populacional está apresentado no capitulo 6.

4.2.4 – Condições Atuais na Bacia do São Francisco e no Município

O diagnóstico elaborado pela ANA. (Estudo Técnico de Apoio ao PBHSF nº 3) mostra um panorama no ano 2000 dos sistemas de esgotos na bacia do São Francisco comparado com o Brasil que é a seguinte:

A situação para cidade de Palmas de Monte Alto ainda é pior do que as indicações para o estado da Bahia, pois além de não existir redes de coleta a maioria das fossas sépticas é do tipo rudimentar, sem sumidouro e o efluente que sobra das fossas vão diretamente para um canal aberto que drena também as águas pluviais e esse efluente é lançado a céu aberto.

Isso mostra a real necessidade da população em receber um sistema completo e tratamento dos esgotos para 100% da população.

A figura 4.2 a seguir mostra a cobertura por rede coletora em toda a bacia do Rio São Francisco.

Figura 4.2 – Cobertura por rede coletora na bacia hidrográfica do Rio São Francisco.

4.2.5 – Planejamento Futuro para a bacia do São Francisco

Em 2003 a ANA desenvolveu estudos no sentido de efetuar estimativas de investimentos necessários para se atingir a universalização dos serviços de esgotos (redes de coleta e tratamento) em um horizonte de 20 anos.

Essa estimativa chega a um montante de R$ 3.812.635.873,00 (a preços de 2003) incluindo além das obras os projetos de engenharia.

Portanto os investimentos previstos para a cidade de Palmas de Monte Alto estão dentro desse planejamento.

Considerando que o principal benefício do tratamento de esgotos é a redução da poluição dos recursos hídricos (efeito no meio ambiente), deve-se atentar para a questão da qualidade das águas e a capacidade de assimilação da contribuição dos esgotos sanitários pelos corpos receptores para a hierarquização dos investimentos em tratamento.

Nesse contexto, é importante destacar uma das particularidades da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que consiste na presença de rios intermitentes na área da Bacia. Na região do Semi-árido, a maioria dos rios é intermitente, significando que a disponibilidade natural de vazão para diluição dos esgotos é nula.

A ANA através de consulta a base de dados geográficos da Bacia, pode-se verificar que 125 municípios não dispõem de cursos d’água perenes ou regularizados para o lançamento dos efluentes, isto é, estão localizados na margem de rios intermitentes, devendo receber, para efeito de classificação dos investimentos, tratamento diferenciado dos municípios cujos corpos receptores são rios perenes. O município em pauta enquadra nessa situação.

No caso dos municípios do Semi-Árido, deve-se enfatizar a importância do tratamento dos esgotos quando da implementação de rede coletora, em função da escassez de água da região e da possibilidade do uso dos esgotos coletados de forma indevida, com riscos para a saúde pública.

Como não há vazão disponível para a diluição dos efluentes da ETE a ser implantada, deve-se estimular o uso dos esgotos tratados (por exemplo, para irrigação de culturas), a infiltração dos efluentes no solo e a implantação de medidas de restrição dos usos que possam comprometer a qualidade das águas. As atividades de reuso adequadamente coordenadas podem constituir elemento valioso para melhor utilização dos recursos hídricos disponíveis, controle da poluição a atenuação da seca nessa região.

Os usos principais poderão ser:

- lavouras de algodão;

- capineiras e pastagens;

- produção de milho para ração animal, etc.

Foi efetuada discussão conjunta com a CODEVASF para esse quisito, na fase dos estudos de concepção.

4.2.6 – Dificuldades e Facilidades Associadas à Implantação do Sistema de Esgotos

Dentre as principais dificuldades podemos citar:

- ausência de caixas de gordura nas residências;

- algumas residências em cotas inferiores as vias públicas;

- lançamento de águas pluviais nas fossas sépticas e consequentemente nas futuras redes.

Dentre as facilidades podemos citar:

- topografia favorável;

- solo adequado para escavações, sendo em sua quase totalidade em materiais de 1ª categoria;

- disponibilidade de áreas para tratamento e para disposição do efluente tratado no solo.

4.3 – Sistema de Drenagem Pluvial

Embora a maior parte das ruas são pavimentadas e a topografia é favorável à implantação ou sistema de drenagem pluvial, isso não aconteceu e em alguns locais já se observa processos erosivos indesejáveis.

Apenas uma pequena parte possui algumas bocas de lobo, redes tubulares e um trecho em canal de seção retangular, que serão cadastrados para observar interferências com as redes coletoras de esgotos sanitários.