________________________________

5 – PARÂMETROS DE PROJETO

_______________________________

5 – PARÂMETROS DE PROJETO

5.1 – Considerações Gerais

A elaboração dos estudos e projetos obedecerá especialmente às recomendações das normas aplicáveis da ABNT e aos critérios, instruções e normas da EMBASA e Órgãos Ambientais do Estado da Bahia, conforme citado no item 5 do Termo de Referência.

A principal fonte de dados para o desenvolvimento dos trabalhos é a EMBASA. No entanto, outras instituições como a Prefeitura Municipal, COELBA, Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Recursos Hídricos da Bahia, IBGE, FUNASA e Caixa Econômica Federal (preços SINAPI), serão consultadas, no que couber.

5.2 – Normas de Projeto

As principais normas da ABNT a serem utilizadas são as seguintes:

- NBR 9648 – estudos e concepção de sistemas de esgoto sanitário;

- NBR 9649 – projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;

- NBR 12207 – projeto de interceptores de esgoto sanitário;

- NBR 12208 – projeto de estações de elevatórias de esgoto sanitário;

- NBR 12209 – projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário.

5.3 – Contribuição Per Capita Média

Será utilizado per capita recomendado pela EMBASA, baseado em dados da área comercial levantados durante o ano de 2008 (janeiro a dezembro).

5.4 – Coeficientes de Variação

Serão utilizados coeficientes recomendados pela EMBASA.

- K1 = coeficiente do dia de maior contribuição = 1,20

- K2 = coeficiente da hora de maior contribuição = 1,50

- K3 = coeficiente da hora de menor contribuição = 0,50

- C = coeficiente de retorno água/esgoto = 0,80

5.5 – Limites de Velocidade

5.5.1 - Velocidade Mínima: as canalizações de esgotos devem ser calculadas com velocidades de escoamento que evitem deposições excessivas de substâncias sólidas minerais que normalmente são transportadas pelo líquido em escoamento, o que ocorre principalmente nas horas de menor contribuição, o que pode vir a obstruir ou prejudicar o escoamento.

A velocidade mínima pode ser definida como aquela que assegura a auto limpeza da rede sempre que for atingida ou ultrapassada, fato que deve ocorrer ao menos uma vez ao dia. Ela está relacionada com certa altura de lâmina de água. A velocidade mínima recomendada é de 0,60 m/s. Estudos mais recentes, concluíram que a velocidade mínima não é o melhor parâmetro para estabelecer as condições mínimas de auto limpeza nas tubulações. Tudo isso na realidade, é função da Tensão Trativa da água corrente ou Tensão de Arraste, que é definida como o esforço tangencial unitário transmitido as paredes do coletor pelo líquido em escoamento

5.5.2 - Velocidade Máxima: o limite máximo de velocidade visa evitar a ação erosiva de partículas sólidas duras que são transportadas pelo esgoto, e é função do material da tubulação, conforme quadro a seguir:

| ##### Tipo de Material | Velocidade Máxima (m/s) |
| --- | --- |
| Manilha cerâmica | 5.0 |
| Tubos de concreto | 4.0 |
| Tubos de PVC branco | 6.0 |
| Tubos de Vinifort | 6.0 |

Tensão Trativa: a tensão trativa ou de arraste, é função do peso específico do esgoto do raio hidráulico e da declividade do coletor.

Atualmente, adotamos o critério da tensão trativa, no dimensionamento hidráulico das redes de esgoto, o que permite para pequenos diâmetros, menores declividades em relação ao da velocidade mínima, conduzindo a resultados mais econômicos.

R = S x Rh x I

Onde:

r = tensão trativa média (Pa)

S = peso específico da água (104 N/m³)

Rh = raio hidráulico (m)

I = declividade do trecho (m/m)

A verificação dos trechos será feita pelo critério de tensão média, cujo valor mínimo é de r = 1,0 Pa (0,10 Kg/cm²), calculada para vazão inicial (Qi), adotando-se o coeficiente de rugosidade de Manning n = 0,013.

5.6 – Declividade Máxima

A declividade máxima é função da velocidade máxima adotada para as canalizações.

Adotando Vmax = 5,0 m/s e adotando-se o coeficiente de Manning = 0,013 temos que:

Imáx = 4,50 Qf 0,67

Onde:

Qf L/s (Vazão final de contribuição no coletor)

Lâmina Líquida: No cálculo da relação entre altura da lâmina d’água e o diâmetro do tubo (y/d), admite-se o escoamento na tubulação como conduto livre , ou seja em regime permanente e uniforme. A NBR 9649/86 recomenda:

Y max  ≤ 0,75

D

a) O valor máximo para a lâmina é de 75%

Onde:

Ymáx = lâmina d”água relativa a vazão final (Qf) no trecho coletor (m)

D = diâmetro interno do tubo (m)

b) Seja feita a verificação de ocorrência de ventilação dentro da tubulação de esgoto quando a velocidade de cálculo for superior a velocidade crítica, calculada através da expressão:

Vc = 6 (g x Rh)½

Onde:

Vc = Velocidade crítica em m/s

g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s²

Rh = raio hidráulico em m

Caso a velocidade de cálculo seja superior à velocidade crítica a lâmina d’água na tubulação deve ser, no máximo igual a 50% do diâmetro do coletor assegurando-se a ventilação do trecho.

Condição de Controle de Remanso: sempre que a cota do nível de água na saída de qualquer P. V ou TIL, (tubo de inspeção e limpeza) estiver acima de qualquer das cotas dos níveis d’água de entrada, deve ser evitada a influência do remanso no trecho de montante. O rebaixo será dado por:

r =  Y2    D   Y1    d

D       d

Onde:

Y2 /D = lâmina no coletor de jusante

D = diámetro do coletor de jusante

Y1 /d = lâmina no coletor de jusante

d = diâmetro do coletor de montante

5.7 – Declividade Mínima

Segundo a NBR 9649/86 ABNT, a declividade mínima é dada pela fórmula abaixo:

IMIN = 0,0055 x Q –0,47

Para vazão mínima igual a 1,5 L/s temos:

IMIN = 0,0045 m/m

Para vazões maiores, este limite poderia ser menor, no entanto, por motivos construtivos, é recomendado que seja mantida a declividade mínima de 0,0045 m/m.