______________________________________________________________________

5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE QCM

______________________________________________________________________

5 – ESPECIFICAÇÕES TÉNICAS DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE QCM

5.1 - MATERIAIS ELÉTRICOS

5.1.1 - GERAL

Os materiais a serem empregados nas instalações elétricas da obra em questão deverão atender às especificações abaixo descritas, estando de acordo com as exigências da CODEVASF. Qualquer outro material que não conste da presente especificação deverá ser submetido a apreciação da área competente da CODEVASF antes de instalado.

5.2 – SISTEMA DE PARTIDA

Quando a partida for com chave tiristorizada para os motores , operação em 380 V, 60 Hz.

As características construtivas das chaves de partida deverão obedecer aos diagramas unifilares e funcionais, componentes deste projeto e especificações abaixo:

- Deve possuir ajuste de aceleração e corrente de partida em rampa.

- Chave para motores de potência de acordo com o projeto.

- Tensão Nominal, 380 Vca.

- Tensão de Comando, 220 Vca.

- Tensão suportável à freqüência industrial, 2 KV.

- Categoria AC-3, para um regime de operação de até 6 partidas / hora

- Proteção de falta de fase, sobrecarga do motor, sobrecorrente e sobretemperatura dos tiristores.

- Ajuste da proteção de sobrecarga do motor.

- Ventiladores para refrigerar os tiristores

- Temperatura ambiente média 55º C.

- Instalação em Painel de Comando.

- Deverá possuir interface homem x máquina, fazer comunicação com CLP, e apresentar portas RS 232 e/ou 485.

5.3 - FUSÍVEIS E SEUS COMPONENTES

Serão do tipo Diazed, equipados com base, parafuso de ajuste, fusível, anel de proteção e tampa, retardados, 500 V, conforme normas DIN 49515, VDE 0636, VDE 0635 e IEC Publicação 269

Ou Ultra-rápido, 500 V, para aplicação em circuitos eletrônicos.

A definição da utilização de um ou outro encontra-se indicada no projeto.

5.4 - PROTEÇÃO 46/27 (PROT. DE SUBTENSÃO E INVERSÃO DE FASES)

- Tensão: 380 Vca, 60 HZ

- Ajuste de tensão: 300 a 380 V

- Alimentação 220 Vca

- Contato de saída: 220 V, 10 A

- Retardo na operação: aproximadamente 2 s

5.5 – RELÉS AUXILIARES

- Todos os relés auxiliares serão fornecidos com bobinas próprias para energização contínua em 220 Vca (+ 10 % - 20 % );

- Os contatos deverão suportar continuamente 5 A e 15 A durante 0,5 segundos;;

- As quantidades e os tipos de contatos são aqueles indicados no diagrama de comando orientativo, que é parte integrante desta especificação.

5.6 – SINALIZADORES

- Serão alimentados em 220 Vca ( +10 % - 20 %) e consistirão de lâmpadas do tipo longa vida, ou seja, superior a 10.000 horas na tensão de 230 Vca.

5.7 – CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP)

- Entradas digitais: 12, tensão 0 a 24 Vcc

- Saídas digitais: 8, tensão 0 a 24 Vca

- Entradas analógicas: 4

- Saídas analógicas: 2

- Soft de programação em PC, interface RS-232 (Acompanha o equipamento)

- Protocolo de comunicação Remota.

5.8 – MEDIDOR DE NÍVEL

- Medidor de nível ultra-sônico, tensão alimentação 220 Vca, programável via teclado do próprio medidor, range 0 a 5000 mm, instalação do transdutor em atmosfera agressiva, saída 4 a 20 ma, relés que podem ser programados de acordo com a necessidade do usuário.

- Líquido: Esgoto

- Instalação do Sensor de Nível Ultra-sônico, em ambiente agressivo

- Saídas a relés, 5 A, mínimo duas.

5.9 – QUADROS  ELÉTRICOS

. GERAL

Os Quadros Elétricos bem como seus componentes devem ser projetados, fabricados e ensaiados de acordo com as últimas revisões das normas:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

IEC  - International Eletrotecnical Commision;

IEEE - Institute of Electrical and Eletronic Engineers;

ANSI - American National Standards Institute.

Outras normas poderão ser aceitas, desde que reconhecidas internacionalmente e aceitas pela CODEVASF.

. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve ser conforme se segue:

. remoção de materiais estranhos mediante ação de escovas de aço;

. remoção de óleos e graxas mediante uso de solvente apropriados;

. jateamento abrasivo conforme especificações SSPC-5 ou grau SA-3 da norma Sueca SIS-55900/1.967.

. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Metalização com arame de zinco puro aplicado a pistola, espessura mínima 75 micra, com uma demão de "Wash Primer" a base de Polivinilbutiral, Cromato de Zinco e baixo teor de Acido Fosfórico, espessura 5 micra, aplicado imediatamente após a metalização. A espessura do "Wash Primer" não deverá ultrapassar 10 micra.

. PINTURA

Uma demão de "Primer" a base de resinas vinílicas, óxido de ferro e cromato de zinco, espessura 40 micra. Caso as superfícies metalizadas após a aplicação do "Primer" ainda se apresentarem muito rugosas, deverá ser aplicado um "Primer" intermediário vinílico de alta espessura para se obter superfícies perfeitamente lisas.

. ACABAMENTO

Duas demãos de tinta de acabamento a base de resinas vinílicas na cor alumínio padrão 0170 (Petrobrás norma P-19a) com espessura mínima de 40 micra cada demão.

. TINTA PARA RETOQUES

Deverá ser fornecida uma quantidade suficiente de tinta de acabamento para retoques após a montagem dos quadros na obra.

. PAINÉIS METÁLICOS PARA MONTAGEM DOS QUADROS DE FORÇA

a) Características construtivas

- Estrutura e Chaparia

- Em perfilados de aço bitola mínima nº 14 MSG reforçada com cantoneiras de aço;

- Quando do tipo auto-portante, a estrutura deve ser fixada sobre um rodapé de perfilado "U", (3" x 1 1/2" x 3/16"), provido de furação convenientemente espaçada e dimensionada para furação à base através de chumbadores que deverão fazer parte do fornecimento;

- Toda a estrutura será totalmente recoberta por chapas de aço de bitola mínima nº 14 MSG lisas e sem rebarbas que serão dobradas em forma de almofadas e aparafusadas na estrutura de modo a permitir a montagem, ampliação futura e manutenção dos equipamentos instalados;

- O acesso aos equipamentos será feito pela parte frontal através de portas externas com fechaduras Yale, quando o quadro for para uso ao tempo;

- Na parte frontal serão fixados os instrumentos, o comando e a sinalização dos equipamentos envolvidos;

- As portas e paredes laterais que possuírem equipamentos embutidos devem ser reforçadas internamente;

- Todos os elementos de fixação tais como parafusos, porcas, arruelas, etc., deverão ser de inox e/ou latão;

- Os quadros devem ser fornecidos com olhais de aço removíveis.

- Grau de Proteção Mecânica

- Mínima IP-54

- Barramentos e Isoladores

- Os barramentos serão constituídos por perfilados retangulares de cobre eletrolíticos com 99,99% de pureza, com arestas arrendondadas e dimensionadas juntamente com sua fixação para corrente nominal máxima e para os esforços dinâmicos provocados pelas correntes de curto-circuito máximo;

- O barramento deve ser pintado em cores de acordo com ABNT e nas superfícies das junções, prateado e firmemente aparafusados;

- O aterramento deve ser providenciado por meio de uma barra de cobre, de mesmas características, fixada na parte inferior de toda a estrutura, possibilitando o aterramento da própria estrutura, das caixas metálicas dos aparelhos, dos neutros de transformadores, etc.;

- O barramento deve ser firmemente fixado através de isoladores, de material não higroscópico, para 600V;

- As interligações entre quadros distintos de um mesmo conjunto devem ser executados através de réguas terminais, instaladas em cada unidade;

- As barras principais deverão ser identificadas pela seguinte codificação de cores:

- Fase R – Verde;

- Fase S – Amarela;

- Fase T – Violeta.

- Os condutores devem ter comprimento adequado para permitirem a articulação das portas, sem provocar danos por estiramento.

- Os cabos deverão ser agrupados e amarrados por uma espiral plástica de modo a formar um cabo múltiplo, o qual deverá ser fixado por meio de braçadeiras plásticas, de modo a não transmitir esforços mecânicos nos terminais;

- Os bornes terminais utilizados deverão ser unipolares, de material plásticos, classe de isolação 600 V, corrente nominal mínima de 16A;

- Deverão se fixados sobre perfilado de aço com tratamento adequado ao meio, em formato "C", e reunidos em blocos providos dos seguintes acessórios:

*placas laterais de acabamento

*mola de fixação

*separadores isolantes

*ponte para conexões entre dois ou mais bornes contínuos quando necessários

*pastilha de plásticos gravada para identificação.

*As-réguas terminais deverão ser instaladas em planos verticais ou horizontais, com locais de fácil acesso de inspeção.

b) Fiação e Terminais

- Para a fiação devem ser utilizados condutores de cobre eletrolítico, trançados, formação 7 fios, com isolamento de composto termoplástico de polivinila não higroscópio, não propagador de chamas, 750 V, com bitola mínima de 1,5 mm2, múltiplos, sendo cada condutor componente, devidamente numerado;

- Os condutores deve ser sem emendas alojados em canaletas de plásticos e em cores diferentes, conforme ABNT, para diferenciação dos circuitos. As canaletas de plástico devem ser fixadas através de parafusos ou braçadeiras.

- Cada condutor de comando e controle deve ser identificado pelo código indicado nos diagramas funcionais, em ambas as extremidades, por anilhas de plástico;

- Cada extremidade nua dos condutores deve ser provida de um terminal de aperto em latão prateado;

- Nas ligações com o barramento devem ser utilizadas arruelas lisas de pressão ou de segurança, além de parafusos e/ou contra porcas, os quais deverão ser de aço inox e/ou latão.

c) Identificação de componentes

Todos os equipamentos componentes dos quadros devem ser identificados por etiquetas a eles fixados, conforme esquemas funcionais e listas de materiais.

d) Acessórios

Os quadros deverão ser fornecidos com os seguintes acessórios:

- Etiquetas de acrílico gravadas para identificação;

- Chumbadores de aço com tratamento adequado ao meio agressivo onde serão instalados, com as demais ferragens necessárias para fixação dos quadros;

- Olhais de aço, com tratamento adequado ao meio agressivo onde serão instalados, removíveis, para içamento dos quadros;

- Porta desenhos, em plásticos, fixados na parte interna de uma das portas;

- Portas para instalação externa protegendo os quadros de força, (além das portas de cada painel), com fechadura, trinco e cadeado, quando aplicável.

ACOMPANHAMENTO DE FABRICAÇÃO, INSPEÇÃO, TESTES

- ACOMPANHAMENTO DE FABRICAÇÃO:

A fabricação dos quadros elétricos será acompanhada por inspetores credenciados, pela CODEVASF, em todos os seus aspectos, inclusive em sub-fornecimentos.

Em especial deverão ser verificados os seguintes aspectos:

- Processo de tratamento de chapa, preparação de superfície, pintura e acabamento. O fabricante deverá comunicar a inspeção todas as fases do processo antes de executá-las. A inspeção verificará a execução do processo e constatará a qualidade das tintas. Não serão aceitos painéis apresentados já pintados sem que todas as fases do processo de proteção e pintura tenham sido acompanhadas pela inspeção;

- Espessura da chapa;

- Dimensões externas do quadro;

- Localização e materiais dos dispositivos de fixação do quadro à fundação.

- localização, furação e dimensões do flange (eventual) para o acoplamento entre o quadro e o transformador alimentador;

- Localização dos bornes terminais do quadro. Verificação da localização dos mesmos em relação aos furos de saída dos cabos que se encontram na fundação;

- Bitola do barramento principal e das derivações, controles das polaridades e dos suportes. Deverão ser respeitadas as distâncias entre fase-fase e fase-terra de acordo com as normas;

- Verificação dos apertos dos parafusos das partes condutoras;

- Características e polaridade dos transformadores de corrente e potencial, bem como aterramento dos mesmos;

- Tipo e características dos relés de proteção;

- Características elétricas e localização do equipamento instalado sobre a parte frontal do quadro;

- Características elétricas e localização do equipamento instalado na parte posterior do quadro;

- Controle da escala e das características dos instrumentos de medida;

- Dizeres das chapinhas de identificação dos equipamentos (na parte frontal e na parte posterior do quadro);

- Numeração dos bornes terminais que devem ser aptos para circuito amperimétrico, circuitos de comando e medição voltimétrica;

- Perfil de aço, abaixo dos bornes terminais para a fixação dos cabos em saída do quadro;

- Verificação do sistema de aterramento;

- Todos os bornes terminais de saída dos interruptores e outros equipamentos que não estejam diretamente ligados aos bornes terminais do painel, devem ser equipados com parafusos, porcas e arruelas, a fim de permitir a conexão dos cabos;

- Checagem para que, uma vez separados para transporte, os diversos painéis e componentes do quadro, estejam supridos de tudo quanto for necessário para as montagens de campo, inclusive os fios de interligação;

- Controle da existência das interligações entre os próprios bornes terminais do quadro, de acordo como o desenho "Certificado" do fornecedor;

- Controle de fiação do quadro para que esteja de acordo com o diagrama de fiação "Certificado" do fornecedor;

- Checagem dos acessórios do quadro;

- Fechamento e abertura manual dos interruptores e dos equipamentos de manobra e controle de saídas;

- Fechamento e abertura dos interruptores com comando elétrico por meio dos respectivos dispositivos de comando;

- Fechamento manual do contato de "Trip" dos relés e atuação sobre o relé de bloqueio e o disparo do interruptor protegido, quando for o caso;

- Ligação dos TC's e TP's, ligação dos instrumentos de medida e dos equipamentos de proteção e medição, e verificação de seus funcionamentos;

- Intercambialidade dos equipamentos do mesmo tipo em execução extraível (inclusive testes de funcionamento);

- Lâmpadas de sinalização - atuação e correspondência entre a tensão nominal da lâmpada e tensão de alimentação;

- Com interruptores de saída fechados, controlar a presença da tensão nos bornes de saída do quadro;

- Medir a relação de transformação dos TP's e TC's para medição e proteção;

- Operar os circuitos dos aquecedores, das lâmpadas de iluminação e das tomadas de luz;

- Para os quadros com interruptores de interligação de barramentos, verificar a correspondência das polaridades das barras;

- Com os interruptores nas posições de "Aberto-Fechado" conferir os contatos auxiliares reportados aos bornes terminais do painel;

- ENSAIOS FINAIS, ANTES DA ENTREGA:

Os quadros elétricos serão submetidos aos seguintes ensaios testemunhados por inspetores credenciados pela CODEVASF, de acordo com a NEMA Standards Publication Power Swit Gear Assemblies.

- Resistências de isolação;

- Tensão aplicada;

- Verificação dos circuitos de força e comando;

- Testes dos circuitos de força e comando;

- Testes dos circuitos de comando através de operação simulada;

- Testes dos dispositivos mecânicos.

Os Ensaios de tipo deverão ser os seguintes:

- Impulso Atmosférico;

- Elevação de temperatura;

- Corrente de Curta Duração nos barramentos principais;

- Capacidade de estabelecimento e interrupção;

- Funcionamento Mecânico;

- Grau de Proteção.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

Os seguintes documentos técnicos devem ser fornecidos:

- PARA APROVAÇÃO:

Devem ser fornecidas 2 vias dos seguintes documentos:

- Vistas frontal e lateral, mostrando a disposição dos equipamentos devidamente identificados;

- Diagrama unifilar;

- Diagrama funcional;

- Desenho para a chumbação da base;

- Relação de materiais com a codificação usada nos desenhos;

- Dados nominais dos equipamentos;

- Catálogos técnicos detalhados dos componentes.

B) APÓS APROVAÇÃO:

- 2 vias certificadas dos documentos acima, sendo uma facilmente reproduzível;

- 2 vias dos catálogos dos equipamentos componentes;

- 2 vias dos manuais de instruções (quando necessário);

- Manuais de Instruções (quando necessário);

- Certificado de testes dos equipamentos;

- Relatórios de testes dos conjuntos.

CONDIÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS PARA FORNECIMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS

- O proponente deverá devolver, assinado, o "Termo de Aceitação" das condições de proposta e fabricação anexo, sem discordância ou ressalvas, podendo apresentar alternativas.

- Qualquer discordância ou ressalva constante do "Termo de Aceitação" implicará na automática desqualificação da proposta.

- Os quadros elétricos ofertados deverão ser fabricados totalmente de acordo com estas Especificações Técnicas, as quais farão parte do eventual Pedido de Compra ou Contrato de Fornecimento.

- O proponente não deverá descrever os Quadros Elétricos ofertados, mas somente informar o preço e prazo de entrega, por item, no "Formulário de Referências e Preços" anexo, o qual deverá ser devolvido preenchido e assinado à CODEVASF. Neste formulário o proponente deverá relacionar os desenhos de referências tomados como base para elaboração da proposta.

- Desta forma a proposta consistirá somente na devolução do "Termo de Aceitação", do "Formulário de Referências e Preços" e eventualmente de alternativas propostas.

- O proponente poderá propor alternativas e apresentar sugestões para melhoria do sistema proposto, caracterizando, em documento a parte, o custo que tais alterações trarão no preço básico apresentado no "Formulário de Referências e Preços".

MINUTA

TERMO DE ACEITAÇÃO

LOCAL E DATA

A CODEVASF

REF.: Fornecimento de Quadros Elétricos para a EEE Caixa de Areia do SES de Palmas de Monte Alto – Ba.

Prezados senhores,

Pelo presente, manifestamos nossa irrestrita aceitação às seguintes condições técnicas da proposta de fabricação dos Quadros Elétricos para a obra em questão. Caracterizando que:

1 - O equipamento proposto será fabricado integralmente de acordo com as Especificações Técnicas da CODEVASF, das  quais estamos perfeitamente cientes.

2 - Os componentes dos Quadros Elétricos serão os de procedência qualificada pela CODEVASF  e relacionados nas Especificações Técnicas:

3 - Os quadros elétricos serão fabricados e fornecidos de forma a atender as condições de serviço e de carga constantes nos desenhos do projeto fornecido pela CODEVASF:

4 -  Considerando as características dos relés auxiliares e demais dispositivos de comando por nós selecionados para atender aos esquemas funcionais da CODEVASF, informamos que seu número poderá variar, sendo, porém sempre suficientes para que se obtenha as mesmas funções de comando indicadas nestes desenhos:

5 - Qualquer substituição dos dispositivos de proteção, tais como relés, disjuntores, fusíveis, etc., constantes dos desenhos da CODEVASF, nos obriga, por ocasião da apresentação dos desenhos de fabricação e listas de materiais para análise, ao fornecimento de novos estudos de proteção e seletividade onde fique caracterizada a adequação dos novos dispositivos:

6 -  Se, por ocasião da análise dos desenhos de fabricação e da relação de materiais, for constatado que algum dos itens deste termo não foi atendido, procederemos às correções necessárias sem qualquer ônus para a CODEVASF:

7 - As Especificações Técnicas da CODEVASF, os desenhos de fabricação e listas de materiais certificados servirão de roteiro para a inspeção, a qual acompanhará a fabricação não justificada ou não aceita pela CODEVASF, os Quadros Elétricos forem rejeitados pela inspeção, procederemos às correções necessárias, sem ônus para a CODEVASF.

Razão Social do Proponente  :

Nome do Procurador              :

Assinatura                              :