_______________________________________________________

6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O GRUPO GERADOR

_______________________________________________________

6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O GRUPO GERADOR

6.1 - FORNECIMENTO :

- Um Grupo Gerador, trifásico, 380/220 V, 60 Hz, 1800 rpm, motor a diesel, 4 tempos.

- Peças sobressalentes.

- Embalagem e preparo para embarque do equipamento fornecido.

- Conjunto completo de ferramentas especiais e conexões.

- Supervisão de montagem e colocação em serviço.

6.2 - NORMAS :

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

- NEMA – National Electrical Manufacturer Association.

- ANSI – American National Standards Institute

6.3 - LOCAL DE INSTALAÇÃO :

- O equipamento (Grupo Gerador), deverá ser apropriado para instalação abrigada, porém com proteção aos prováveis gases da Estação Elevatória de Esgoto.

6.4 – EMBALAGEM :

- Todas as peças e equipamentos a serem fornecidos, deverão ser embalados para proteção do conteúdo contra danos, decorrentes do transporte da fábrica até local de montagem, inclusive aqueles decorrentes de embarque, desembarque e intempéries.

6.5 – TRANSPORTE :

- O fabricante deverá informar os procedimentos e cuidados especiais para o transporte.

6.6 – CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO :

6.6.1 - Motor Diesel

- Tensão nominal trifásica de 380/220 V, 60 Hz, com ligação em estrela e neutro acessível.

- Sistema de alimentação de combustível incorporado, constituído por depósito e combustível com capacidade para pelo menos 20 horas de trabalho a plena carga com indicador elétrico de nível, bomba aspiração de combustível e bocal com tampa a chave para abastecimento.

- Sistema de arranque elétrico completo de 12 V, incluindo motor de arranque, alternador de carga, regulador de carga de bateria e amperímetro.

- Bateria tipo chumbo ácido de ampla capacidade.

- Regulador de velocidade padrão, tipo centrífugo, garantido a estabilidade de frequência de saída dentro de +/- 1 Hz.

- Filtro de ar tipo seco com elementos substituíveis.

- Painel com os instrumentos incorporados:

. Amperímetro de carga de bateria

. Tacômetro com horímetro

. Manômetro de pressão de óleo

. Termômetro de água

. Indicador de nível de combustível

- Dispositivos de proteção automática:

. Baixa pressão de óleo lubrificante

. Excessiva temperatura de água de circulação

. Sobrevelocidade

- Silencioso de escape tipo residencial

- Jogo de ferramentas padrão

- Manual de instruções

6.6.2 - Alternador

- Alternador Trifásico do tipo sem escovas

- Excitatriz estática, tiristorizada.

- Resistência anticondensação, alimentadas por corrente monofásica 220 V.

- Elementos termoelétricos incorporados no estator para detecção de condições de sobreaquecimento.

6.6.3 - Quadro Elétrico

- 1 amperímetro de leitura indireta, com comutação para ler as três fases.

- 1 voltímetro, escala 0-500 V, e com comutação para ler as três fases.

- Potenciômetro para ajuste de tensão.

- Disjuntor automático, tipo caixa moldada, termomagnético, regulável, tripolar, com bobina de desligamento, para a corrente nominal do alternador.

- Sinalizadores para:

. Sobrevelocidade

. Baixa pressão de óleo lubricante

. Excessiva temperatura

. Atuação do comando de proteção

- Botão de teste de lâmpadas

- Botão de partida e parada.

- Botão emergência.

- Carregador automático de baterias

6.7 – ENSAIOS :

- Rotina

- Tipo