__________________________________

6 – PLANEJAMENTO DO SISTEMA

__________________________________

6 - PLANEJAMENTO DO SISTEMA

6.1  Etapas de Implantação e Área de Abrangência do Projeto

O alcance do plano as etapas de implantação do sistema foram definidos da seguinte forma:

- período de alcance do plano:	20 anos;

- número de etapas básicas de implantação:	1;

- número de etapas básicas de operação (ETE):	2;

- ano de início de plano:	2010;

- ano de início de operação da 2ª etapa (ETE):	2015;

- ano de alcance do plano:	2030.

A área de abrangência do projeto é de 540,00 ha, conforme demarcado no Desenho 02/52, Concepção Geral do Sistema. Essa área inclui zonas de expansão compatíveis com o período de alcance do plano e com as expectativas de crescimento urbano.

Em vista do processo histórico de ocupação urbana e dos condicionantes topográficos da área, admitiu-se a expansão da cidade nas regiões correspondentes aos vazios urbanos. A maior parte das áreas atualmente ocupadas está praticamente consolidada e deverá ter um pequeno e lento adensamento ao longo do período de plano.

6.2 - Plano de Escoamento

Para a definição do plano de escoamento do sistema, foi admitida como condição fundamental que o fluxo dos esgotos deveria ser prioritariamente por gravidade, mesmo isso implicando em um número maior de interferências, bem como no aumento da extensão dos interceptores e, se necessário, do diâmetro e/ou das profundidades de alguns de seus trechos. O sistema foi projetado conciliando as melhores soluções técnicas e econômicas possíveis, considerando a configuração topográfica da região.

Foi definida, para o sistema, uma única sub-bacia de escoamento obtida a partir de plantas na escala 1:1.000, altimetria com curvas de nível a cada 1 m e é apresentada no Desenho 01/52.

O SES de Palmas de Monte Alto terá apenas uma Estação de Tratamento, localizada próxima a uma grota seca, a qual será o corpo receptor dos esgotos tratados.

Como a cidade é drenada para a direção da BR 030, serão implantados dois interceptores, conduzindo os efluentes até uma elevatória de esgotos brutos.

A elevatória recalcará todos os efluentes do SES e os conduzirá até a área da ETE.

De acordo com o acima exposto, o projeto do sistema contemplará redes de coleta, interceptores, elevatória, linha de recalque e ETE, cujo dimensionamento poderá ser encontrado no Capítulo 8 deste volume.

6.3 – População de Projeto

De acordo com as conclusões dos Estudos Demográficos e Territoriais desenvolvidos no Estudo de Concepção, a população urbana da cidade de Palmas de Monte Alto deverá crescer conforme os números apresentados no item 7.2.1 do capitulo seguinte.

6.4 - Plano de Atendimento

Com base nas características gerais de relativamente bom adensamento demográfico em toda a área urbana de Palmas de Monte Alto, o nível de atendimento do SES deverá alcançar cerca de 100% da população prevista, já a partir de 2010 (início de plano).

6.5 – Cargas Orgânicas

Na avaliação das cargas orgânicas previstas para cada parcela dos esgotos sanitários, medidas pela DBO5,20, ou simplesmente DBO, admitiu-se o que se segue:

Carga orgânica doméstica: DBOd = P . Co/1000

em que:

DBOd = Carga orgânica referente aos esgotos domésticos, kg DBO/dia;

P = População atendível, hab;

Co = Carga orgânica per-capita  = 45 g DBO/hab.dia.

O quadro a seguir resume, para os cenários básicos do plano, os resultados finais previstos de vazão e carga orgânica total, interessantes ao dimensionamento do sistema de tratamento.

Quadro 6.6 – Carga Orgânica para os cenários de projeto

| VERIFICAÇÃO DE CARGAS ORGÂNICAS COLIFORMES E CONCENTRAÇÕES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga orgânica total afluente - kgDQO/dia (Lodqo=PxQPCdqo) | 1.315,27 | 1.681,65 | 2.069,10 | 2.328,34 | 2.592,32 |
| Carga orgânica total afluente - kgDBO/dia (Lodbo=PxQPCdbo) | 710,96 | 909,00 | 1.118,43 | 1.258,56 | 1.401,26 |
| Concentração média de DQO afluente - mg/l (Sodqo=Lodqo/Qm) | 734,45 | 773,61 | 805,20 | 824,01 | 841,19 |
| Concentração média de DBO afluente - mg/L (Sodbo=Lodbo/Qm) | 397,00 | 418,17 | 435,24 | 445,41 | 454,70 |
| Eficiência esperada remoção DQO - % (Edqo=100.(1-0.68xTDH^-0.35)) | 72,93 | 71,03 | 69,29 | 68,25 | 67,27 |
| Eficiência esperada remoção DBO - % (Edbo=100.(1-0.70xTDH^-0.50)) | 81,22 | 79,31 | 77,51 | 76,42 | 75,37 |
| Eficiência de remoção DQO adotada- % | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Eficiência de remoção DBO adotada- % | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Concentração média de DQO efluente - mg/L (Sdqo=Sodqo-(Edqo x Sodqo)/100) | 330,50 | 348,12 | 362,34 | 370,80 | 378,53 |
| Concentração média de DBO efluente - mg/L (Sdbo=Sodbo-(Edbo x Sodbo)/100) | 158,80 | 167,27 | 174,10 | 178,16 | 181,88 |
| Carga orgânica total efluente - kgDBO/dia (Lodbo=PxQPCdbo) | 284,38 | 363,60 | 447,37 | 503,42 | 560,50 |
| Concentração média afluente de coliformes (NMP/100 mL) | 1,00E+07 | 1,00E+07 | 1,00E+07 | 1,00E+07 | 1,00E+07 |
| Eficiência de remoção de coliformes adotada % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Concentração média efluente de coliformes (NMP/100 mL) | 5,00E+06 | 5,00E+06 | 5,00E+06 | 5,00E+06 | 5,00E+06 |

6.6 – Critérios de Projeto

6.6.1 – Rede Coletora

O projeto da rede coletora deverá ser elaborado empregando-se o denominado “Sistema Modular” de coleta, constituído de rede secundária de PVC DN 100 mm lançando em rede principal com diâmetro igual ou superior a 150 mm.

Neste sistema a rede coletora apresenta configuração de rede de passeio, o que possibilita a adoção de profundidades mínimas inferiores às de rede convencional, evidentemente precavendo-se para que se permita receber os esgotos dos domicílios por gravidade, e garanta a proteção da tubulação contra a ação do tráfego de veículos e outras cargas. O Sistema Modular, no caso de condições topográficas desfavoráveis, permite a possibilidade de se escoar os esgotos das edificações localizadas muito abaixo do nível da rua, através dos lotes vizinhos da parte inferior da quadra, conseguindo-se atingir a rede que passa na rua imediatamente abaixo.

Deverão ser considerados os casos de atendimento crítico (edificações abaixo do nível da rua) até a profundidade da rede alcançar o limite máximo de 1,8 m. As edificações com impossibilidade de atendimento, ou seja, que necessitem de profundidades de rede coletora superiores a 1,8 m, receberão soluções individuais ou ficará prevista a sua ligação à rede através de lotes vizinhos.

6.6.2 – Redes Secundárias

O projeto das redes secundárias deverá atender aos seguintes critérios:

- dimensionamento dos condutos para escoamento livre com a vazão máxima de alcance do plano e verificação da tensão trativa mínima para a vazão inicial, conforme recomenda a norma ABNT NBR 9649;

- cálculo hidráulico, considerando regime de escoamento uniforme e permanente, segundo Chézy/Manning, adotando n = 0,010;

- rede a ser instalada no passeio ou rente ao meio-fio;

- material e diâmetro: PVC Série R DN 100, junta elástica;

- profundidade:

- mínima de 1,00 m;

- máxima de 2,50 m (exceto em casos especiais);

- declividade mínima da rede de 0,5%;

- vazão mínima de dimensionamento igual a 1,5 L/s;

- limite máximo de 150 ( 20) lotes atendidos pela rede secundária (DN 100 mm) antes do lançamento na rede principal (DN ≥ 150 mm);

- dispositivo de inspeção: caixas de passagem e poços de visita;

- recobrimento mínimo de 0,90 m na travessia de ruas;

- queda livre máxima de 0,30 m;

- distância máxima entre dispositivos de inspeção igual a 50 m;

- manutenção: a desobstrução deverá ser realizada com JET WAY de pequeno porte, que permite limpeza à distância de até 50 m;

- taxa de Infiltração de 0,05 L/s.km;

- vazão distribuída linearmente na rede, considerando a densidade demográfica e o índice de atendimento;

- regime de escoamento livre com lâmina líquida máxima de 0,75 DN para a vazão máxima de final de plano.

6.6.3 – Redes Principais

O projeto das redes principais deverá atender aos seguintes critérios:

- dimensionamento dos condutos para escoamento livre com a vazão máxima de alcance do plano e verificação da tensão trativa mínima para a vazão inicial, conforme recomenda a norma ABNT NBR 9649;

- cálculo hidráulico, considerando regime de escoamento uniforme e permanente, segundo Chézy/Manning, adotando n = 0,010;

- rede a ser instalada no passeio, rente ao meio-fio ou no terço inferior da rua;

- material e diâmetro:

- DN 150 a DN 200 – PVC para esgoto público (linha cor ocre), junta elástica;

- profundidade:

- mínima igual a 1,15 m, com recobrimento mínimo de 1,0 m;

- máxima no passeio igual a 2,5 m (exceto em casos especiais);

- máxima na rua igual a 5,0 m;

- declividade mínima de 0,5 % ou tensão trativa > 1;

- declividade mínima minimorum de 0,5 %;

- declividade máxima para velocidade de escoamento, em final de plano, inferior a 5,0 m/s;

- vazão mínima de dimensionamento igual a 1,5 L/s;

- dispositivos de inspeção: Poços de Visita (PV);

- distância máxima entre dispositivos de inspeção igual a 80 m;

- queda livre máxima de 0,80 m;

- manutenção: JET WAY de médio porte instalado em utilitário (Pick-up tipo Furgão);

- taxa de infiltração de 0,05 L/s.km;

- ligações entre redes principais e entre redes principais e secundárias: Poços de Visita (PV).

6.6.4 – Interceptores

O projeto dos interceptores deverá atender aos seguintes critérios:

- dimensionamento dos condutos para escoamento livre com a vazão máxima de alcance do plano e verificação da tensão trativa mínima para a vazão inicial, conforme recomenda a norma ABNT NBR 9649;

- cálculo hidráulico, considerando regime de escoamento uniforme e permanente, segundo Chézy/Manning, adotando n = 0,010 para tubulação em PVC e n = 0,013 para tubulação em concreto;

- tubulação a ser instalada em áreas livres ou no terço inferior de ruas;

- material e diâmetro:

- DN 200 a DN 400 – PVC para esgoto público (linha cor ocre), junta elástica;

- profundidade:

- mínima igual a 1,20 m, com recobrimento mínimo de 1,0 m, exceto em casos excepcionais (travessias);

- máxima no passeio igual a 2,5 m (exceto em casos especiais);

- máxima na rua igual a 5,0 m;

- declividade mínima de 0,5 % ou tensão trativa > 1;

- declividade mínima minimorum de 0,5 %;

- declividade máxima para velocidade de escoamento, em final de plano, inferior a 5,0 m/s;

- vazão mínima de dimensionamento igual a 1,5 L/s;

- dispositivos de inspeção: Poços de Visita (PV);

- distância máxima entre dispositivos de inspeção igual a 100 m;

- queda livre máxima de 0,80 m;

- manutenção: JET WAY de médio porte instalado em utilitário (Pick-up tipo Furgão);

- taxa de infiltração de 0,05 l/s.km para tubulação em PVC e 0,3L/s.km para tubulação em Concreto.

Os critérios e parâmetros de projeto para as Estações Elevatórias e a Estação de Tratamento de Esgotos deste projeto serão apresentados juntamente com os dimensionamentos destas unidades, que com os demais dimensionamentos, podem ser encontrados no Capítulo 7 – Memorial de Cálculo.

6.7 – Características Técnicas das Unidades

O SES de Palmas de Monte Alto será composto pelas seguintes unidades:

- REDE COLETORA;

- INTERCEPTORES;

- ELEVATÓRIA;

- ETE.

As obras de implantação imediata do sistema abrangem:

REDE COLETORA MODULAR

- DN 100 mm x 45.241 m;

- DN 150 mm x  5.712 m;

- 1.410 dispositivos de inspeção.

- 2 poços de visita convencionais (PVs) – SL02.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

- Grade tipo cesto, limpeza manual;

- Poço de sucção (1,23 m2);

- Volume útil = 0,24 m3;

- 02 conjuntos de recalque submersíveis, sendo um de reserva (1 + 1);

- Vazão = 1,30 L/s = 4,68 m3/h = 0,078 m3/min;

- AMT = 12,9 mca;

- Linha de recalque PVC CL15 DN50 x 152 m

INTERCEPTORES

- Extensão total: 817 m;

- PVC DN 150 x 817 m;

- Travessias em FºFº DN 150 x 45 m;

- 17 dispositivos de inspeção (PVs).

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Reator tipo UASB

- Nº de unidades: 2;

- Volume útil total (m³): 14.250;

- Tempo de detenção (d): 28,7.

Infiltração no Solo

- Nº de unidades: 1;

- Profundidade útil das lagoas (m): 1,2;

Emissário Final de Esgoto Tratado

- Extensão: 916 m;

- Diâmetro: 150 mm;

- Material: PVC.