- ÍNDICE

| - 1 – APRESENTAÇÃO | - 2 |
| --- | --- |
| 2 - INTRODUÇÃO | - 5 |
| 3 – EQUIPE DE TRABALHO | - 7 |
| 3.1 – ENGENHEIRO-CHEFE | - 8 |
| 3.2 – TÉCNICO-QUÍMICO | - 8 |
| 3.3 – MECÂNICO-ELETRICISTA 3.4 – OPERADOR 3.5 – OPERÁRIOS 3.6 – CUIDADOS COM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | - 9 - 8 - 9 |
| 4 – CRITÉRIOS OPERACIONAIS | - 10 |
| 4.1 – INFORMAÇÕES GERAIS | - 11 |
| 4.2 – REDE COLETORA | - 11 |
| 4.3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ETE | - 12 |
| 4.4 – ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS | - 13 |
| 5 – TRATAMENTO PRELIMINAR 5.1 – GRADE 5.2 - CALHA PARSHALL 5.3 – DESARENADORES 5.4 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | - 19 - 20 - 20 - 20 |
| 6 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REATOR UASB 6.1 - INFORMAÇÕES GERAIS 6.2 – PRINCÍPIO DO PROCESSO 6.3 – MONITORAMENTO DO SISTEMA 6.4 – PROBLEMAS EVENTUAIS/SOLUÇÕES POSSÍVEIS NO FUNCIONAMENTO DOS PIT’S 6.5 – ORIENTAÇÕES DE MANUTENÇÃO 6.6 – DESOBSTRUÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO REATOR 6.7 – OCORRÊNCIA DE CORROSÃO NA LAJE SUPERIOR 6.8 – FORMAÇÃO E ACÚMULO DE ESCUMA 6.9 - PRODUÇÃO, AMOSTRAGEM E RETIRADA DE LODO 7 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LEITOS DE SECAGEM 8 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 9 - ANEXOS | - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 28 - 28 - 28 - 29 - 31 - 33 - 35 |

- INDICE DE TABELAS

| TABELA 4.1 – DESEMPENHO DOS REATORES TABELA 4.2 – DADOS GERAIS DO SISTEMA REATOR | 16 17 |
| --- | --- |

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A ArKIS foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração do projeto básico para possibilitar a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário para a sede do município de Palmas de Monte Alto no Estado da Bahia, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 06/08 e contrato de nº 2.00.08.00061/00.

O trabalho constará de doze volumes conforme a seguir:

Volume 1 – TOMO I/II - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil;

TOMO II/II - Desenhos de Projeto

Volume 2 – Projeto Elétrico e Automação;

Volume 3 – Projeto Estrutural;

Volume 4 – Avaliação Sócio-Ambiental;

Volume 5 – Viabilidade Econômica e Financeira;

Volume 6 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamento;

Volume 7 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 8 – Manual de Operações e Manutenção;

Volume 9 – Estudos Topográficos;

Volume 10 – Estudos Geotécnicos e Geológicos;

Volume 11– Desapropriações;

Volume 12 – Síntese do Projeto Básico.

Este é o Volume 8 – Manual de Operações e Manutenção;

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

2º SR – 2ª Superintendência Regional da CODEVASF

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento

SEMARH – BA – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia

ANA – Agencia Nacional de Águas

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

LP – Licença Prévia

LI – Licença de Instalação

LO – Licença de Operação

SRH – Superintendência de Recursos Hídricos

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

APA – Área de Proteção Ambiental

COELBA – Companhia de Eletrificação do Estado da Bahia

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio

ETA – Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

__________________

2 - INTRODUÇÃO

__________________

2 - INTRODUÇÃO

Este manual trata dos aspectos relativos à operação e manutenção da Estação de Tratamento de Esgotos de Palmas de Monte Alto – BA, de forma abrangente, sem entrar em detalhes dos equipamentos, uma vez que estes só serão definidos após sua implantação e com manuais que acompanharão sua aquisição. Serão abordados os seguintes itens:

- Equipe de trabalho;

- Tratamento preliminar;

- Reatores anaeróbicos;

- Leitos de secagem;

- Disposição no solo.

________________________

3 – EQUIPE DE TRABALHO

________________________

3 – EQUIPE DE TRABALHO

No Sistema de Tratamento de Esgotos de Palmas de Monte Alto – BA, a maior parte das atividades de manutenção e operação são simples e podem ser executadas pelos operadores e trabalhadores braçais. A necessidade de pessoal técnico é baixa. Estima-se a equipe para operação e manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário, atendendo a uma população de 16.000 habitantes em final de plano, com engenheiro-chefe, um químico, um mecânico-eletricista, dois operadores e de cinco operários (Arceivala – 1981 e Yanez – 1993).

Seguem as principais responsabilidades de cada membro da equipe (adaptado da CETESB – 1989 e von Sperling – 1996).

3.1 – Engenheiro-Chefe

- Orientar o pessoal de manutenção, instruindo-os sobre as responsabilidades;

- Informar pessoalmente os responsáveis sobre o funcionamento e estado geral dos componentes do sistema de tratamento;

- Realizar os controles necessários à operação normal das unidades;

- Registrar os dados obtidos e processar as informações enviando-as ao responsável pelo sistema e, quando solicitados, ao órgão estadual de controle de poluição.

3.2 – Técnico-Químico

- Coletar parâmetros físico-químicos relevantes para determinar o funcionamento do sistema de tratamento de esgotos;

- Realizar as análises e medições de parâmetros;

- Avisar o engenheiro-chefe quando houver problemas ambientais ou redução da eficiência de tratamento.

3.3 – Mecânico-Eletricista

- Controlar e cuidar da parte eletrônica das unidades de tratamento;

- Avisar o engenheiro-chefe quando ocorrer problemas elétricos que possam prejudicar a eficiência do tratamento.

3.4 – Operador

- Executar diariamente uma inspeção em todas as unidades e anotar as ocorrências na ficha diária (Anexo 1);

- Anotar diariamente os parâmetros físico-químicos (Anexo 2);

- Anotar diariamente os dados meteorológicos (Anexo 3).

3.5 – Operários

- Manutenção das redes de coleta;

- Limpar as grades, caixas de areia, vertedores, dispositivos de alimentação, instalações e equipamentos do sistema;

- Cuidar da saída e regulagem dos fluxos;

- Cuidar do paisagismo e urbanização de toda a área de tratamento e providenciar cercas e placas de aviso durante a manutenção.

3.6 – Cuidados com Saúde e Segurança do Trabalho

Os esgotos contêm contaminantes que podem causar doenças de pele, diarréias, infecções, micoses, entre outras. Ao realizar atividades de operação/manutenção das unidades os operadores devem ter os seguintes cuidados:

- Evitar sempre o contato direto de qualquer parte do corpo com os esgotos;

- Durante as atividades de operação e manutenção da ETE os operadores devem usar macacões em PVC com botas, máscaras e luvas de borracha. Estes equpamentos não devem ser levados para casa. Devem ser lavados na própria ETE;

- Após a realização dos serviços, lavar as luvas com detergente e, em seguida, retirá-las e guardá-las. Não utilizar estas luvas para outras finalidades.

- As ferramentas utilizadas para a ETE deverão ser guardadas em local separado das outras e utilizadas somente para esta finalidade. Após o uso, lavá-las com jateamento de água e usá-las somente na ETE;

- Manter sempre as unhas limpas e cortadas, pois constituem permanentes veículos de transmissão de doenças;

- De acordo com orientação médica e nas ocasiões oportunas, providenciar o reforço das vacinas contra tétano, tifo e varíola.

______________________________

4 – CRITÉRIOS OPERACIONAIS

______________________________

4 - CRITÉRIOS OPERACIONAIS

4.1 - Informações Gerais

O SES Palmas do Monte Alto será composto pelas seguintes unidades:

- REDE COLETORA (INCLUSIVE LIGAÇÕES PREDIAIS);

- INTERCEPTOR;

- ELEVATÓRIA E LINHAS DE RECALQUE;

- ETE E EMISSÁRIO FINAL.

O corpo receptor dos esgotos tratados será a vertente próximo a área da ETE.

A área de abrangência para a qual se planejou o Sistema de Esgotos Sanitários de Palmas do Monte Alto compreende toda a área urbana atualmente ocupada, e ainda áreas de expansão.

Para este projeto, o alcance do plano e das correspondentes etapas de implantação do sistema foi definido na seguinte forma:

- Período de alcance do plano: 20 anos

- Ano de início de operação do sistema: 2.009

- Número de etapas básicas de implantação: 1

- Ano de alcance do plano: 2.029.

4.2 - Rede Coletora

DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO

- Poço de Visita:

Recomenda-se o uso de hidrojato para a manutenção da rede e coletores, considerando que toda a rede foi projetada em PVC e com equidistância de 80 m o que possibilita a máxima eficiência e desobstrução entre os dispositivos de inspeção.

Não se recomenda a utilização de vareta de aço na manutenção das redes e coletores, uma vez que tal dispositivo pode ocasionar perfurações nas tubulações.

4.3 - Estação Elevatória ETE

A Estação Elevatória ETE receberá todos os efluentes do SES Palmas do Monte Alto, recalcado-os até a Estação de Tratamento de Esgotos. A montante da elevatória terá o tratamento preliminar composto por unidade de gradeamento médio e por duas unidades, em paralelo, de desarenação.

O gradeamento será realizado através de grades de barras metálicas paralelas, com remoção manual dos detritos acumulados através de rastelo.

A unidade de controle e medição de vazão (medidor Parshall) foi prevista para o controle da velocidade de escoamento, tanto no gradeamento quanto na desarenação, e ainda será utilizada para a medição dos esgotos afluentes à estação de tratamento.

Todo o material gradeado e retido no desarenador deverá ter sua disposição final, apropriada, em aterro sanitário.

4.3.1 - Gradeamento

O Gradeamento (Grade Manual) deverá ser instalado no canal de chegada da ETE, por onde passa um considerável volume de sólidos grosseiros, que podem prejudicar ou interromper a operação dos equipamentos subsequentes. Estes sólidos serão retidos nas barras inclinadas e posteriormente removidos manualmente através de rastelos.

- grade tipo barras inclinadas;

- remoção de sólidos com dimensão mínima de 20 mm;

- limpeza manual.

Acessórios:

- Rastelo manual em alumínio.

4.3.2 - Desarenador

O desarenador será do tipo convencional, a limpeza se dará com o isolamento de uma das câmaras através das comportas manuais de montante e jusante da caixa de areia. O líquido remanescente será drenado através dos registros de descargas de cada célula do desarenador e o material retido poderá ser removido por sucção através de caminhão pipa ou manualmente por pá acondicionando em caçamba para coleta de resíduos sólidos para posterior destino final, com as seguintes características:

- Volume diário de areia = 404,6 Ll = 0,41 m³;

- Limpeza semanal.

4.3.3 - Efluente do drenado da caixa de areia

O efluente do drenado da caixa de areia será encaminhado às valas de infiltração através da drenagem projetada para emergência do by-pass e extravasão em caso de falha do grupo gerador.

4.3.4 - Elevatória

Em início de plano serão adquiridos instalados os três conjuntos motobomba que deverão funcionar em forma de rodízio, uma funcionando e duas em espera para o revezamento, até meio de plano onde as vazões atingirão números satisfatórios para operação de duas bombas mais uma de reserva, rodízio.

4.3.5 - Linha de recalque

- VENTOSAS

São dispositivos operacionais da linha de recalque com funcionamento automático que deverão ter manutenção preventiva conforme recomendação pelo fabricante

- DESCARGAS

É dispositivo de drenagem da linha de recalque, o funcionamento se dará em caso de manutenção da linha, para o esgotamento da linha deverá se da por mangote em veículo apropriado e disposto no poço de visita a montante da elevatória, após o restabelecimento do funcionamento do sistema de recalque.

4.4 – ETE – Estação de Tratamento de Esgotos

O efluente bombeado para a ETE é encaminhado diretamente para os dois Reatores Anaeróbios para o tratamento biológico. Os sólidos presentes nos reatores são descartados periodicamente e enviados para os leitos de secagem para sua desidratação. Os gases gerados são recolhidos na porção superior do reator, o metano e o gás carbônico são direcionados para a coluna de saída de gás. A parte líquida já clarificada, efluente do reator, é encaminhada para as áreas de escoamento superficial para o pós-tratamento.

No pós-tratamento o efluente é distribuído uniformemente na parte de cima dos tabuleiros de escoamento por tubos perfurados e forçado a percorrer a extensão do tabuleiro devido à declividade de 2% do terreno. A cobertura vegetal, formada por Bambu e vegetação rasteira, é responsável por fornecer as condições de tratamento, já que possuem função importante na captura dos nutrientes ainda presentes no efluente secundário e, também, por servirem de meio suporte para uma comunidade de micro-organismos que fazem a degradação da matéria orgânica.

Com isso, os sólidos que ainda restam no efluente ficam retidos na cobertura vegetal e são degradados paulatinamente pela ação da comunidade de micro-organismos que aderem à superfície do vegetal. Parte do líquido infiltra no solo levando água e nutrientes para as raízes das plantas e para os micro-organismos presentes no solo. Outra parcela evapora durante o processo de escoamento, restando o efluente já tratado que consegue chegar à canaleta, localizada no final do tabuleiro, que é recolhido, medido na Calha Parshall e encaminhado para o corpo receptor.

Como o principal componente da ETE são os reatores, estes deverão ser verificados constantemente sobre os seguintes aspectos:

- Verificação dos parâmetros operacionais avaliando:

- Vazões afluentes;

- Características físico-químicas e microbiológicas do esgoto afluente;

- Eficiência e problemas operacionais das unidades de tratamento preliminar;

- Qualidade e características dos materiais retidos nas grades e na caixa de areia;

- Eficiência e problemas operacionais do reator anaeróbio;

- Qualidade e características do biogás produzido no reator anaeróbio,

- Quantidade e características do lodo produzido no reator anaeróbio.

O quadro 4.1, a seguir mostra como verificar o desempenho do reator UASB e o quadro 3.2 mostra os parâmetros adotados em projeto para as unidades componentes do tratamento (reator, leitos de secagem e tabuleiros de escoamento superficial).

Quadro 4.1

Quadro 4.2

| DADOS GERAIS DO SISTEMA REATOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano/etapa | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Número de reatores - adotado | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Volume de cada reator - m3 | 567,07 | 612,17 | 667,05 | 363,54 | 396,38 |
| Volume adotado para cada reator - m3 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Altura do reator - adotado - m | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Área de cada reator - m2 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| Largura adotada para cada reator - m | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| Comprimento corrigido do reator - m | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Área total corrigida - m2 | 115,24 | 115,24 | 115,24 | 230,48 | 230,48 |
| Volume total corrido - m3 | 518,58 | 518,58 | 518,58 | 1.037,16 | 1.037,16 |
| Verificação dos tempos de detenção hidráulica no reator |  |  |  |  |  |
| TDH mínimo | 4,56 | 4,19 | 3,83 | 6,99 | 6,38 |
| TDH médio | 7,32 | 6,78 | 6,22 | 11,41 | 10,47 |
| LEITOS DE SECAGEM |  |  |  |  |  |
| Frequência de descarte (dia) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Volume de descarte (m³) | 68,72 | 75,88 | 83,77 | 92,49 | 102,12 |
| Altura da lâmina de lodo (m) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Área total necessária (m²) | 274,89 | 303,50 | 335,07 | 369,96 | 408,47 |
| Número de Leitos (Área de cada leito (m²) = 42,00) | 6,54 | 7,23 | 7,98 | 8,81 | 9,73 |
| Número de Leitos adotados | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| UNIDADES DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARÂMETRO | UNIDADE |  | ADOTADO |
| Vazão de chega aos tabuleiros | L/s |  | 44,56 |
|  | m³/h |  | 160,42 |
| Taxa de aplicação | m³/h.m |  | 0,38 |
| Carga hidráulica | cm/dia |  | 19 |
| Período de aplicação | h/dia |  | 24 |
| (Frequência de aplicação) | dia/semana |  | 7 |
| Declividade do tabuleiro (adotado) | % |  | 2 |
| Área para aplicação por dia | ha |  | 2,03 |
| Número de módulos | un |  | 3 |
| Número de áreas de escoamento por módulo | un |  | 4 |
| Número de tabuleiros por área de escoamento | un |  | 7 |
| Número de tabuleiros por módulo | un |  | 28 |
| Total de Tabuleiros | un |  | 84 |
| Largura de cada tabuleiro (adotada) | m |  | 15,15 |
| Comprimento do tabuleiro (adotado) | m |  | 48 |
| Área por tabuleiro | m² |  | 727,2 |
| Área total | m² |  | 61084,8 |
| Vazão de aplicação por tabuleiro | L/s |  | 1,59 |
| Vazão de aplicação por área de escoamento | L/s |  | 22,92 |
| Vazão de aplicação por módulo | L/s |  | 44,56 |
| OBS: Cada módulo de escoamento possui 2,3 ha de área. Sabendo que a necessidade diária de |  |  |  |
| área é de 2,03 ha, equivalente a um módulo inteiro em atividade, será admitido que enquanto dois |  |  |  |
| módulos se encontram em operação alternada (revezando 24 h de operação e 24 h de descanso) |  |  |  |
| o terceiro estará em manejo para poda, colheita ou reforma. Deste modo, estarão funcionando 2 |  |  |  |
| módulos por ciclo. |  |  |  |

______________________________

5 – TRATAMENTO PRELIMINAR

______________________________

5 – TRATAMENTO PRELIMINAR

A operação das grades e dos desarenadores requerem uma atenção sistemática. É necessária uma inspeção diária nos componentes, verificando as condições de limpeza e do fluxo de esgoto para que não haja qualquer tipo de obstrução.

5.1- Grade

Operação/manutenção

- Para evitar obstrução de grade grossa deve-se remover o material retido de hora em hora, com rastelo apropriado;

- O material removido deve ser encaminhado para a caçamba;

- Manter sempre limpos os locais em volta.

5.2 – Calha Parshall

Operação/manutenção

- Sempre que possível, medir a vazão afluente às 7h00, 9h00, 12h00, 15h00, 17h00, 18h00 e 21h30, diariamente e registrar os dados na ficha diária de controle operacional (Anexo 2);

- Manter limpos os locais em volta.

5.3 – Desarenadores

Operação/manutenção

- Verificar, diariamente, o funcionamento das unidades é muito importante que não passe para o poço de sucção da elevatória, pois isso além de trazer desgastes dos rotores das bombas, afetará os reatores anaeróbicos de manta de lodo, como diminuição do seu volume útil, criação de áreas mortas, entupimento do sistema de distribuição, prejudicando o funcionamento do reator;

- Lançar o material coletado num aterro sanitário quando a caçamba estiver cheia;

- Coletar, quinzenalmente, amostras do material desarenado para saber a concentração dos sólidos totais, fixos e suspensos (Anexo 4);

- Manter limpos os locais em volta.

5.4 – Estação Elevatória

A estação elevatória foi projetada com duas bombas em funcionamento e uma de reserva, trabalhando em rodízio, para funcionamento totalmente automatizado, estando previsto o máximo de seis partidas por hora para cada bomba e intervalos mínimos entre partidas de dez minutos. O tempo de detenção máximo do esgoto no poço de sucção é de trinta minutos.

Operação/manutenção

- Verificar, diariamente, o funcionamento do sistema;

- Manter limpos os locais em volta;

- Lubrificar as máquinas periodicamente.

_______________________________________________

6 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REATOR UASB

_______________________________________________

6 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REATOR UASB

6.1 – Informações Gerais

No reator UASB, ocorre um processo de tratamento biológico a partir da entrada do esgoto no reator pela parte inferior do mesmo, onde se forma o leito de lodo bastante concentrado (4 a 10%). O esgoto vai ascendendo no reator, passa pela manta de lodo (zona de crescimento bacteriano menos denso, com concentração usual de 1,5 a 3%) e na parte superior do reator ocorre a separação sólido/liquido/gás, com o efluente liquido clarificado saindo do reator em direção às unidades de escoamento superficial, os sólidos retornando ao reator, criando com isto uma zona propícia à sedimentação no topo do reator e o gás sendo liberado através do dispositivo de separação projetado. Com isto se obtém um longo tempo de permanência dos sólidos (biomassa) no reator, enquanto o tempo de detenção do liquido é bem inferior. Para que isto ocorra é fundamental garantir a existência de biomassa altamente ativa no reator, o que se consegue atendendo às condições ambientais a ela necessárias, sendo:

- Existência de nutrientes (Carbono, Nitrogênio, Fósforo, micronutrientes, normalmente existentes em equilíbrio no esgoto doméstico);

- Temperatura que garante a taxa de crescimento específico da população microbiana, parte da qual é mesófila (30 a 35º c) e parte termófila (50 a 55º). As temperaturas médias do esgoto afluente ao reator situar-se na faixa de 20-25, dentro da faixa sub-ótima, portanto, é mais importante a manutenção de uma temperatura uniforme no reator, uma vez que o processo anaeróbico é muito sensível a bruscas mudanças de temperatura;

- Controle do pH, alcalinidade e ácidos voláteis no reator: a faixa ideal de pH é de 6,8 a 7,4 para parte da população microbiana (de mais difícil sobrevivência e que produz a estabilização final da matéria orgânica) e de 5 a 6 para outra parte (que produz a hidrólise e quebra dos ácidos de cadeia longa). Os valores mais próximos do pH neutro (6,8 a 7,2) devem ser buscados a fim de que a biomassa da segunda fase do processo não seja inibida, paralisando-o. o controle da alcalinidade e dos ácidos voláteis (obs.: a concentração de ácido acético deve ser mantida abaixo de 1000 mg/L) está relacionado com a capacidade da alcalinidade em neutralizar os ácidos formados no processo e tamponar o pH na eventualidade de acumulação de ácidos voláteis. Do ponto de vista operacional, sendo a alcalinidade gerada a partir do esgoto afluente é desejável  manutenção de níveis elevados que possibilitam o tamponamento de elevadas concentrações de ácidos voláteis sem ocasionar queda substancial do pH.

A remoção de DQO/DBO mantendo a média de 70% (projeto) e obtendo-se no efluente baixa concentração de sólidos suspensos tem-se bons indicadores da inexistência de problemas com sobrecarga orgânica, toxidez e funcionamento adequado do separador d fases, portanto o controle periódico desses parâmetros também se faz necessário e qualquer anormalidade deve-se procurar identificar as possíveis fontes geradoras e eliminá-las.

6.2 - Princípio do Processo

O processo de partida do(s) reator(es) deverá ser procedido por profissional habilitado e com experiência comprovada.

Na partida inicia-se a inoculação do reator com quantidades suficiente de lodo anaeróbio, iniciando-se em seguida a sua alimentação em baixa taxa, no modo ascendente. Este período inicial é referido como partida do sistema, constituindo-se na fase mais importante da operação do reator. A taxa de alimentação do reator deve ser aumentada progressivamente, de acordo com o sucesso da resposta do sistema, ocorrendo, após alguns meses de operação, o desenvolvimento de um leito de lodo bastante concentrado (4% a 10%, ou seja, em torno de 40 a 100 gST/L), junto ao fundo do reator.

6.3 – Monitoramento do Sistema

Como já observado acima, o monitoramento do sistema é essencial, portanto vários controles/medições/análises são necessárias. Recomenda-se os seguintes procedimentos:

- Medir e registrar as características do afluente e do efluente do reator (temperatura e pH), às 7:00, 12:00 e 17:00 hs;

Vários parâmetros devem ser analisados de forma a se ter um monitoramento rotineiro que garanta o bom funcionamento do sistema. Abaixo apresenta-se um quadro relativo a esses parâmetros, freqüência de controle e valores médios esperados.

| Parâmetros | Afluente do Reator |  | No Reator |  | efluente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freq. | Faixa típica | Freq. | Faixa típica | Freq. | Faixa típica | Dado do projeto |
| Vazão média L/s total | Item 4.2 | - | - | - |  |  |  |
| Vazão média L/s pit’s 1 e 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão média L/s pit’s 3 e 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | Item 5.3 | 20-28 | Item 5.3 | - | Diária | 20-28 |  |
| PH | Item 5.3 | 6,5-7,5 | Item 5.3 | 6,8-7,4 | Diária | 6-7 |  |
| Alcalinidade mg/L | Diária | 100.200 |  |  | Diária | 100-200 |  |
| DQO bruta mg/L | Seman. | 400-900 |  |  | Seman. | 160-360 |  |
| DQO filtr. mg/L | Quiz. |  |  |  | Seman. |  |  |
| DBO bruta mg/L | Quiz. | 180-350 |  |  | Seman. | 90-175 | 156 |
| DBO filtr. mg/L | Quiz. |  |  |  | Quiz. |  |  |
| Sólidos totais mg/L | Quiz. | 700-1350 | Quiz. |  | Quiz. | 210-400 |  |
| Sólidos suspensão | Quiz. | 200-450 |  |  | Quiz. | 60-135 |  |
| SSV | Quiz. | 160-350 |  |  | Quiz. | 50-100 |  |
| NTK mg/L | Quiz. | 35-70 |  |  | Quiz. | 30-60 |  |
| N amoniacal | Quiz. | 20-40 |  |  | Quiz. | 20-40 |  |
| P | Quiz. | 5-25 |  |  | Quiz. | 4-20 |  |
| Ácidos Voláteis mg/L |  |  |  |  |  |  |  |

- Adaptado de van Haandel, ªC.1994

Observação: o esquema de monitoramento é importante para avaliação do funcionamento do reator, devendo ser objeto de análise e observações de corpo técnico especial da EMBASA.

6.4 – Problemas Eventuais/Soluções possíveis no Funcionamento dos Pit’s

6.4.1 – Desprendimento de odores desagradáveis

| Possíveis causas | Possíveis soluções |
| --- | --- |
| Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas |
| Elevadas concentrações de compostos no esgoto afluente | Verificar a possibilidade de reduzir as concentrações de sulfeto no sistema |
| Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda de pH | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4) |
| Presença de substância tóxicas no esgoto | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas |
| Queda brusca da temperatura do esgoto | Avaliar a possibilidade de cobrir o reator |

6.4.2 – Efluente contendo elevado teor de sólidos

| Possíveis causas | Possíveis soluções |
| --- | --- |
| Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas |
| Elevadas concentrações de sólidos suspensos no aluente | Verificar a possibilidade de remoção de sólidos a montante |
| Excesso de sólidos no reator | Proporcionar o descarte do excesso de sólidos no sistema |

6.4.3 – Queda da Produção do Biogás

| Possíveis causas | Possíveis soluções |
| --- | --- |
| Elevadas concentrações de ácidos voláteis | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo de 7 (6,8 a 7,4) |
| Presença de substância tóxicas no esgoto | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas |
| Queda brusca da temperatura do esgoto | Caso o reator não seja coberto, avaliar a possibilidade de cobrir o reator |

6.4.4 – Queda da Eficiência do Sistema

| Possíveis causas | Possíveis soluções |
| --- | --- |
| Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas |
| Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda do pH | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo de 7 (6,8 a 7,4) |
| Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda de pH | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4) |
| Perda excessiva de sólidos no sistema, com redução do leito e manta de lodo | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas ou retirar temporariamente o reator de operação |
| Presença de substância tóxicas no esgoto | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas |
| Queda brusca da temperatura do esgoto | Avaliar a possibilidade de cobrir o reator |

6.4.5 – Flutuação de Grânulos

| Possíveis causas | Possíveis soluções |
| --- | --- |
| Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas |
| Reinicio da operação após longos períodos de paralisação | Reiniciar o sistema com aplicação de menores cargas volumétricas |

6.4.6 – Proliferação de Insetos

| Possíveis causas | Possíveis soluções |
| --- | --- |
| Presença de camada d escuma e óleo que normalmente se forma nos reatores anaeróbios | Aplicar dosagens adequadas de algum tipo de inseticida, de modo a não prejudicar o funcionamento do reator; Remover a camada de escuma e aterrar adequadamente; Caso o reator não seja coberto, avaliar a possibilidade de cobri-lo. |

6.5 – Orientações de Manutenção

- Retirar o material flutuante na superfície dos reatores se estiver formada camada grossa;

- Inspecionar diariamente a caixa de distribuição de vazão de cada célula para os tubos, desentupindo-os a fim de garantir a uniforme distribuição do esgoto no reator;

- Inspecionar, diariamente, a tubulação de alimentação nas caixas de passagem e limpá-los;

- Semanalmente e/ou sempre que apresentem problemas;

- coletar amostras dos afluentes e efluentes para análises físico-químicas (Anexo 4);

- Manter impôs os locais em volta dos reatores;

- Inspecionar a estrutura/cobertura do separador de fases.

6.6 - Desobstrução dos Dispositivos de Entrada e de Saída do Reator

Um dos problemas mais frequentes encontrados em reatores UASB é o entupimento das tubulações de alimentação dos reatores. Este problema está associado à deficiência do gradeamento. O tubo distribuidor que apresentar entupimento afogará o vertedor que o alimenta. Para solucionar procede-se a desobstrução com jato de água aplicado no orifício da mangueira de distribuição do esgoto no reator.

6.7 - Ocorrência de Corrosão na Laje Superior.

Deverá em períodos de seis meses a inspeção visual da impermeabilização laje de cobertura, em caso de comprometimento da laje executar a recuperação.

Para inibir os efeitos da degradação interna do reator deverá receber revestimento a pintura com borracha clorada ou epóxi betuminoso. Estes materiais funcionam como barreiras químicas para as superfícies de concreto expostas. Recomenda-se a utilização do produto “PolibridR”

6.8 - Formação e Acúmulo de Escuma

A câmara de gás deverá ser semanalmente limpa visando eliminar a escuma formada na câmara de gás utilizando o dispositivo de jateamento de água, projetado na câmara de gás na direção dos bocais e tubos de descidas. A escuma coletada deverá ser encaminhada para aterro sanitário em veículo apropriado.

O excesso de escuma formada na superfície do reator deverá ser retirado por peneiras manuais e encaminhadas ao aterro com a escuma da câmara de gás.

6.9 - Produção, amostragem e retirada de lodo.

6.9.1 - Produção de Lodo

Nos reatores anaeróbios, a acumulação de sólidos biológicos, lodo, se dá após alguns meses de operação contínua. A taxa de acumulação de sólidos depende essencialmente da concentração de sólidos contido no efluente.

O descarte de lodo excedente deve ser feito periodicamente, caso contrário, seu acúmulo no interior do reator poderá provocar a perda excessiva de sólidos para o compartimento de decantação e, posteriormente, juntamente com o efluente líquido.

A determinação do período de descarte de lodo será avaliada pelo monitoramento do reator através das tubulações de amostragem, que consiste em uma das rotinas operacionais mais importantes que consiste em avaliar a quantidade e a atividade da biomassa presente no reator e a determinação do perfil se sólidos e da massa de lodo excedente para o descarte.

O monitoramento contínuo da biomassa presente no reator  possibilitará à equipe operacional maiores ações de controle sólidos no sistema, como por exemplo:

Identificação da altura e da concentração do leito de lodo no reator, possibilitando o estabelecimento de estratégias de descarte (quantidade e frequência de descarte);

Determinação dos pontos ideais de descarte de lodo, em função dos resultados dos testes de atividade metanogênica específica e das características do lodo.

O lodo descartado através das tubulações de descarte do lodo situados nas caixas de manobras de descarte de lodo encontra-se registros interligados a tubulações com bocais dispostos simetricamente e em alturas alternadas no fundo do reator com o objetivo de fazer a drenagem do lodo excedente. Esses registros estão interligados com os leitos de secagem. Cada leito de secagem possui registro de esfera na entra de cada célula, facilitando assim a escolha de qual leito deverá receber o lodo proveniente do reator.

Após a operação de descarte do lodo a tubulação de descarte do lodo compreendida entre o reator e o leito de secagem deverá ser drenada, limpa com água corrente em pontos de inspeção dispostos estrategicamente para esse fim, e drenada nos leitos de secagem. Após a completa limpeza a tubulação deverá ser preenchida com água limpa e vedada até a próxima operação. O objetivo da limpeza é evitar a obstrução da tubulação com a desidratação do lodo no interior da tubulação. A linha preenchida com água impedirá que durante o descarte e abertura dos registros promovem refluxo nas extremidades de respiros e ventilação situados na parte superior do reator.

6.9.2 - Esgotamento do Reator

O esgotamento do reator se dará através do registro de drenagem interligando o reator e a linha de descarte do lodo do reator, o dreno do esgotamento do reator será encaminhado aos leitos de secagem para serem desidratados.

______________________________________________________

7 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LEITOS DE SECAGEM

______________________________________________________

7 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LEITOS DE SECAGEM

O lodo proveniente dos reatores será desidratado nos leitos de secagem até atingir a umidade ideal para o manuseio, ao atingir a umidade ideal para a remoção o lodo desidratado deverá receber uma cobertura de cal virgem para contribuir na eliminação de helmintos. O período de cada célula dos leitos de secagem usualmente varia entre 15 a 21 dias, dependendo do índice de incidência solar e umidade local.

O líquido drenado dos leitos de secagem será encaminhado aos tablados de escoamento superficial.

Estão previstas as seguintes atividades:

- Controlar e anotar o volume de lodo dos reatores descartado nos leitos;

- Quando cheio um dos leitos, aguardar o lodo secar para retirá-lo;

- Em caso de retirada mecanizada do lodo, evitar escavar o fundo dos leitos;

- Coletar amostras de lodo do leito cheio para verificar a umidade e secagem dos sólidos;

- Retirar o lodo desidratado e dispô-lo em aterro sanitário;

- Manter limpos os locais em volta.

____________________________________

8 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

____________________________________

8 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCEIVALA,S.J. Wastewater treatment and disposal – engineering and ecology in pollution control. New York, Marcel Dekker, p. 892, 1981

CETESB, São Paulo. Condições de funcionamento de sete lagoas de estabilização no Estado de São Paulo. Revista DAE, São Paulo, SABESP, 41 (124): 55-74,1981.

CHERNICARO, C.A.L e CAMPOS, C.M.M – Tratamento Anaeróbico de esgotos. Belo Horizonte, DESA-UFMG, pg 53-61, 1995.

DEDECEK

EPA, Process design manual for land treatment of municipal wastewater. Cincinnati, Ohio, 1981.

JORDÃO, E.P.& PESSÔA, C.A. Tratamento de esgotos domésticos. ABES, 3ª Ed. P. 683, 1995.

METCALF & EDDY, Inc Wastewater engineering. Treatment, disposal, reuse. 3 ed. Mc.Graw-Hill, 1991.

PEARSON, H.W., MARIA, D.D., ARRIDGE, H.A. The influent of pond geometry and configuration on facultative and maturation waste stabilization pond performance and efficiency. Wat Sci. Tech., 31 (12), p 129-139, (1995).

REED, S.C., CRITES, R.., MIDDLEBROOKS, E.J. Natural systems for wastewater management and treatment. 2ª ed., New York, 1995.

SOARES, C.A.L Curso básico de esgotos. Módulos III. Tratamento. ABES – MG. Belo Horizonte, 22-25, novembro 1993.

Van HANDEL, A.C. e LETTINGA, G. – Tratamento Anaeróbico de esgotos – um manual para regiões de clima quante. EPGRAF – Campina Grande – p IV – 28 – IV – 30, 1994.

VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias, volume 3, Belo Horizonte, DESA – UFMG, 1996, p 124.

YANEZ,F. Lagunas de estabilizacion. Teoria, dseño y mantenimiento. ETAPA Cuenca, Equadro, p 421, 1993.

______________

9 - ANEXOS

______________

ANEXO 1 – FICHA DIÁRIA DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIAS

| DATA: OPERADOR: |  |  |
| --- | --- | --- |
| OCORRÊNCIAS: | SIM | NÃO |
| Há presença de aves? |  |  |
| Há presença de insetos? |  |  |
| Há mau odor? |  |  |
| OCORRÊNCIAS: | SIM | NÃO |
| As cercas estão em ordem? |  |  |
| As canaletas de água pluvial estão limpas? |  |  |
| O medidor de vazão está funcionando? |  |  |
| Houve capina? |  |  |
| Houve retirada de escuma? |  |  |
| Desarenador funcionando com eficiência? |  |  |
| As grades foram limpas? |  |  |
| Faltou energia? |  |  |
| Foi usado o by-pass para o corpo receptor? |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |

Fonte: adaptado de CETESB (1989) e Jordão

ANEXO 2 – FICHA DIÁRIA DE CONTROLE OPERACIONAL

| DATA: OPERADOR: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARÂMETRO | HORA |  |  |  |  |  |
|  | 8:00 | 14:00 | OUTRA |  |  |  |
| Vazão (L/s) |  |  |  |  |  |  |
| Temp. (ºc) |  |  |  |  |  |  |
| Ar |  |  |  |  |  |  |
| Afluente |  |  |  |  |  |  |
| Meio da lagoa |  |  |  |  |  |  |
| Efluente |  |  |  |  |  |  |
| Nível lâmina (m) |  |  |  |  |  |  |
| PH |  |  |  |  |  |  |
| Entrada |  |  |  |  |  |  |
| Meio da Lagoa |  |  |  |  |  |  |
| Efluente |  |  |  |  |  |  |
| OD (mg/L) |  |  |  |  |  |  |
| Aluente |  |  |  |  |  |  |
| Meio da lagoa |  |  |  |  |  |  |
| efluente |  |  |  |  |  |  |

Fonte: adaptado de CETESB (1989)

ANEXO 3 – FICHA DIÁRIA DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

| DATA: OPERADOR: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CLASSIFICAÇÃO | PERÍODO | OBSERVAÇÕES |
|  |  | 07:00 às 12:00 – 12:00 às 17:00 |  |
| TEMPO | Sol brilhante |  |  |
|  | Ensolarado com nuvens |  |  |
|  | Nublado sem sol |  |  |
| PRECIPITAÇÕES | Ausente |  |  |
|  | Chuva fina |  |  |
|  | Chuva moderada |  |  |
|  | Chuva forte |  |  |
| INTENSIDADE VENTO | Nula |  |  |
|  | Ventos fracos |  |  |
|  | Ventos moderados |  |  |
|  | Ventos fortes |  |  |

Fonte: adaptado de CETESB (1989).

ANEXO 4 – PROGRAMA DE MEDIÇÕES E AMOSTRAGEM

| PARÂMETROS | UNIDADE | UNIDADE DE TRATAMENTO | AFLUENTE | EFLUENTE | ESGOTO BRUTO | ESGOTO TRATADO | FREQUENCIA MÍNIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão | m³/d | RA/DS/LM | X | X | X | X | D |
| Temperatura | ºc | RA/DS/LM | X | X | X | X | D |
| pH |  | RA/DS/LM | X | X | X | X | D |
| OD | mg/L | RA/DS/LM | X | X | X | X | D |
| DBO | mg/L | RA/DS/LM | X | X | X | X | S |
| DQO | mg/L | RA/DS/LM | X | X | X | X | S |
| Sólidos totais | mg/L | TP/RA/DS/LM | X | X | X | X | Q |
| Sólidos fixos | mg/L | TP/RA/DS/LM | X | X | X | X | Q |
| Sólidos suspen. | mg/L | TP/RA/DS/LM | X | X | X | X | Q |
| N-Kjeldhal | mg/L | RA/DS/LM | X | X | X | X | M |
| N-orgânico | mg/L | RA/DS/LM | X | X | X | X | M |
| N-amniacal | mg/L | RA/DS/LM | X | X | X | X | M |
| Fósforo total | mg/L | RA/DS/LM | X | X | X | X | M |
| Coliformes fecais | NMP/100ml | RA/DS/LM | X | X | X | X | M |
| Fitoplâncton | Org/m³ | LM | X |  |  |  | Q |
| zooplâncton | Org/m³ | LM | x |  |  |  | Q |

Fonte: adaptado de Peerson ET AL. (1986), CETESB (1989) E Von Sperling (1996)

TP = tratamento preliminar, RA = RAFA, DS = disposição no solo, LM =  lagoas de maturação

D = diariamente, S = semanal, Q = quizenal, M = mensal