_______________________________________________________

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MONTAGEM ELÉTRICA

_______________________________________________________

4– ESPECIFICAÇÕES TÉNICAS DE MONTAGEM ELÉTRICA

4.1– CONDUTORES ELÉTRICOS:

- GERAL:

- Os condutores deverão ser instalados conforme indicado no projeto;

- Os condutores deverão ser desenrolados e cortados nos lances necessários, sendo que os comprimentos indicados na lista de materiais deverão ser previamente verificados, efetuando-se uma medida real do trajeto e não pôr escala do desenho;

- O transporte dos lances e a sua colocação deverão ser feitos sem arrastar os condutores a fim de não danificar a capa protetora, devendo ser observados os raios mínimos de curvatura permissíveis;

- Todo condutor encontrado danificado ou em desacordo com as normas e especificações, deverá ser removido e substituído;

- Os condutores deverão ter as pontas vedadas para protegê-los contra a umidade durante a armazenagem e a instalação;

- Todas as fiações deverão ser feitas de maneira que formem uma aparência limpa e ordenada;

- Todos os condutores deverão ser identificados em cada extremidade com um número de acordo com o diagrama do projeto. Os marcadores deverão ser construídos de material resistente ao ataque de óleos, do tipo abraçadeira e com dimensões tais que eles não saiam do condutor quando o mesmo é retirado  de seu terminal , nos caso de instalação em eletrodutos;

- Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de condutores para permitir as emendas que se tornarem necessárias;

- Os condutores não devem ser dobrados com raios de curvatura inferior aos recomendados na tabela abaixo:

| Tipo de condutor | Raio mínimo de dobramento em # Múltiplo do diâmetro externo |
| --- | --- |
| Condutor de 750 V ou 1 KV com isolação termoplástica para energia. | 20 |
| Condutor de controle com isolação termoplástica sem blindagem e armação | 10 |

- INSTALAÇÕES APARENTES, EM BANDEJAS E EM CANALETAS:

- Quando não instalados dentro de eletrodutos, a conexão às caixas ou aparelhos deverá ser feita através de prensa/condutores adequados à bitola ao condutor, devendo ser rosqueados novamente todos os furos dos equipamentos que não combinarem com diâmetro e rosca do prensa-cabo a ser conectado. Estes prensa-cabos deverão vedar perfeitamente a entrada dos condutores e terão anel metálico interno onde será imprensada a armadura ( no caso de condutores armados ), ligando as carcaças através da armadura dos condutores à barra de terra do cubículo alimentado. Por este motivo, as superfícies junto aos furos de entrada de carcaças ou caixas deverão ser cuidadosamente limpas a fim de proporcionar bom contato elétrico;

- Os condutores deverão ser instalados de acordo com o indicado no projeto, evitando-se danificar sua capa protetora e obedecendo os raios mínimos de curvatura permissíveis;

- Nas instalações aparentes os condutores deverão ser fixados por abraçadeiras nas estruturas e no suporte recomendados nos detalhes do projeto. Em sua ausência deverá ser feita estrutura leve para esta finalidade; de tal maneira que não possam ser danificados, nem obstruam a passagem em torno dos equipamentos e sem dificultar sua manutenção. As abraçadeiras devem abraçar os condutores de maneira uniforme, e não deverão ter bordas cortantes que danifiquem a capa protetora dos condutores.

- TERMINAIS PARA CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO:

- A terminação de condutores de baixa tensão deve ser feita através de terminais de pressão ou compressão com exceção dos condutores de 6 mm2 ou menores que poderão ser conectados diretamente aos bornes do equipamento;

- A aplicação correta do terminal ao condutor deverá ser feita de modo a não deixar à mostra nenhum trecho de condutor nu, havendo pois um faceamento da isolação do condutor com o terminal. Quando não se conseguir este resultado, deve-se completar o interstício com fita isolante.

## 4.2– FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM ELETRODUTOS:

- A bitola dos fios e cabos, bem como o número de condutores instalados em cada eletroduto deverá obedecer às especificações de projeto;

- A enfiação somente poderá ser executada após estarem concluídos: os revestimentos das paredes, lajes e pisos, colocação das portas, janelas; telhamento ; limpeza e secagem interna pôr meio de bucha embebida em verniz isolante;

- Deve-se usar talco como lubrificante, para facilitar a enfiação;

- As emendas de condutores só poderão ser executadas dentro das caixas de derivações, ligações e/ou passagem, e nunca dentro dos eletrodutos;

- Não poderá ser permitida a instalação de fios isolados sem a proteção de eletrodutos ou invólucros, seja a instalação aparente, embutida ou enterrada ao solo;

- O desencapeamento dos condutores para as emendas deverá ser feito cuidadosamente para não rompê-los;

- As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente;

- O isolamento das emendas e derivações deverão ter características no mínimo equivalentes as dos condutores utilizados;

- Para os condutores de seção 10 mm2 ou superior, as emendas deverão ser feitas com conectores apropriados;

- Dutos destinados a outros tipos de instalações (ventilação, exaustão, gás,água, telefone,etc.), não poderão ser utilizados para passagem de condutores de eletricidade.

- As curvas realizadas nos condutores não poderão danificar a sua isolação;

- Os condutores utilizados em instalações subterrâneas não deverão sofrer esforços de tração ou torção que prejudiquem sua capa isolante;

- Nos casos de instalações de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e derivações realizadas dentro de caixas, quadros, etc., deverão ser observadas as prescrições da Norma NBR 5410;

- Ao término das instalações, deverão ser feito ensaios de verificação da resistência de isolação, devendo ser respeitados os valores indicados na Norma NBR 5410;

- Nenhum condutor nú poderá ser instalado, dentro de qualquer tipo de eletroduto, incluindo o condutor de aterramento;

- Não deverão ser instalados nos banheiros condutores com armaduras ou blindagem metálicas, ainda que inacessíveis.

4.3 – ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL:

- O corte dos eletrodutos deverá ser perpendicular ao seu eixo e executado de forma a não deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores, quando da enfiação;

- As junções deverão ser executadas com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem. Deverão apresentar resistência a tração pelo menos igual a dos eletrodutos;

- As tubulações deverão conter em suas extremidades, buchas e arruelas com o objetivo de não comprometer a isolação dos condutores quando forem passados.

- No interior dos eletrodutos deverá ser deixado provisoriamente arame galvanizado para servir de guia a enfiação, inclusive nas tubulações secas;

- Não deverão haver curvas com raio inferior a 6(seis) vezes o diâmetro do respectivo eletroduto. Somente poderá ser curvado na obra eletroduto com diâmetro menor ou igual a ¾” e desde que não apresente redução de seção, rompimento, dobras ou achatamento do tubo;

- Quando enterrada no solo, a tubulação deverá ser envolvida pôr uma camada de concreto, nas passagens de veículos. Deverá apresentar nas junções como elemento vedante, fita teflon. A tubulação deverá apresentar  uma ligeira e contínua declividade em direção as caixas, não sendo admitida à formação de cotovelo na sua instalação;

- A tubulação e as caixas de passagem, quando aparente, deverão ser aprumadas e rigidamente fixadas pôr meio de braçadeiras ou outro meio conveniente;

- Quando embutidos em laje, os eletrodutos deverão ser instalados após a armadura estar concluída e antes da concretagem. Deverão ser fixados ao madeiramento pôr meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2 pontos em cada trecho; as junções deverão ser feitas com zarcão ou fita tipo Teflon;

- Nas juntas de dilatação de lajes os eletrodutos deverão ser seccionados e mantendo-se intervalo igual ao da própria junta; a junta deverá ser feita dentro do tubo de diâmetro adequado;

- Quando embutidos no contra-piso, deverão ser assentados sobre o lastro de concreto e recobertos com concreto magro para sua proteção até a execução do piso;

- A fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e passagem, deverá ser feita pôr meio de buchas na parte interna e arruelas na parte externa;

- Durante a execução da obra, as extremidades livres dos tubos e as caixas deverão ser fechadas para proteção;

- 4.4 – ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS

- O eletroduto só deverá ser recoberto após a sua correta e completa instalação e com autorização do coordenador dos serviços;

- O concreto deverá ser lançado e espalhado sobre o duto envolvendo toda a tubulação, mantendo espessura homogênea;

- Caso a espessura da camada de concreto não esteja indicada em projeto, deverá ser adotado 30 cm;

- O consumo mínimo de cimento deverá ser de 150 Kg/m3;

- O envelope deverá acompanhar a inclinação da tubulação e protegê-la com pelo menos 20 cm de concreto na face superior.

- Os eletrodutos que passam por vias de passagem de veículos deverão ser envelopados.

4.5 – ATERRAMENTOS:

- O cabo deverá ser embutido em eletroduto de PVC, desde a saída dos quadros até atingir a profundidade determinada;

- A profundidade mínima para enterrar o cabo encontra-se indicada no memorial descritivo;

- Deverá ser observada a perfeita conexão de cabo e haste de aterramento para garantir a continuidade elétrica;

- O valor máximo da resistência de aterramento admitida será de 10 Ohms. Em nenhuma época do ano, a resistência de aterramento deverá ser superior a 10 Ohms;

- Após o término dos serviços, deverá ser feito ensaio de ventilação de resistência de aterramento, devendo ser respeitado os valores indicados na NBR 5410;

- Deverão ser instalados a quantidade mínima de hastes do projeto;

4.6 – CAIXAS DE PASSAGEM RETANGULAR  2 x 4”:

- Deverão ser instaladas de modo a facilitar os serviços de manutenção do sistema e de forma a garantir a perfeita continuidade elétrica;

- Quando não indicado no projeto, deverão ser instaladas a 30 cm do piso acabado;

- Todas as caixas deverão ser instaladas de modo a manter a horizontalidade, perfeito alinhamento e estar niveladas com a parede e entre si;

- Os olhais deverão ser removidos apenas nos pontos de conexão entre estes e os eletrodutos;

- Quando embutidos em elementos de concreto, deverão ser rigidamente fixadas, a fim de evitar deslocamentos;

- Após sua instalação, durante o andamento da obra, deverão ser protegidas contra a entrada de cimento, massa, poeira, etc.

4.7- INTERRUPTORES:

- A localização e o tipo do interruptor deverá estar de acordo com o projeto de eletricidade;

- Deverão ser localizados em locais longe dos materiais combustíveis;

- Deve-se obedecer o projeto quanto a altura de instalação do interruptor em relação ao piso, e quando próximo das portas, deverá ficar a 10 cm do batente, ao lado da fechadura;

- Os bornes do interruptor deverão ser ligados de maneira a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor;

- Nos bornes, do interruptor, de parafusos, o sentido da ponta curvada do fio sólido deverá ser concorde com o sentido de aperto do parafuso;

- Não deverão ser permitidas reduções propositais das seções dos condutores com vistas a facilitar as conexões com os bornes;

- Qualquer tipo de interruptor deverá interromper apenas o condutor fase e nunca o neutro;

- Durante o andamento da obra, as caixas deverão ser protegidas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira de obra, sujeiras, etc.

- Todas as caixas para instalação em parede deverão ser instaladas de modo a manter a horizontalidade, perfeito alinhamento e estar em nível com a parede para  permitir perfeito arremate quando da instalação dos interruptores e espelhos;

- Deverão ser removidos os olhais das caixas, apenas nos pontos de conexão entre estes e o eletroduto;

- Deverá ser deixada sobra suficiente de fios nas caixas, para facilitar as ligações;

- As caixas embutidas em elementos de concreto deverão ser rigidamente fixadas nas formas a fim de evitar deslocamentos;

- O espelho deverá ser adequado ao tamanho da caixa e firmemente fixado.

4.8 - TOMADAS:

- A localização e o tipo da tomada deverá estar de acordo com o projeto de eletricidade;

- Deverão ser localizados em locais longe dos materiais combustíveis;

- Deve-se obedecer o projeto quanto a altura de instalação da tomada em relação ao piso, e quando próximo das portas, deverá ficar a 10 cm do batente;

- Os bornes do interruptor deverão ser ligados de maneira a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor;

- Nos bornes, do interruptor, de parafusos, o sentido da ponta curvada do fio sólido deverá ser concorde com o sentido de aperto do parafuso;

- Não deverão ser permitidas reduções propositais da seções dos condutores com vistas a facilitar as conexões com os bornes;

- Durante o andamento da obra, as caixas deverão ser protegidas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira de obra, sujeiras, etc.

- Todas as caixas para instalação em parede deverão ser instaladas de modo a manter a horizontalidade, perfeito alinhamento e estar em nível com a parede para  permitir perfeito arremate quando da instalação dos interruptores e espelhos;

- Deverão ser removidos os olhais das caixas, apenas nos pontos de conexão entre estes e o eletroduto;

- Deverá ser deixada sobra suficiente de fios nas caixas, para facilitar as ligações;

- As caixas embutidas em elementos de concreto deverão ser rigidamente fixadas nas formas a fim de evitar deslocamentos;

- O espelho deverá ser adequado ao tamanho da caixa e firmemente fixado.

4.9 – PONTO DE LUZ COM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO TETO:

- As caixas deverão ser fixadas pelas orelhas externas nas formas de madeira e com a disposição de acordo com o projeto de eletricidade;

- Deverão ser removidos os olhais das caixas apenas nos pontos de conexões com os eletrodutos;

- Os eletrodutos deverão ser rosqueados e fixados com buchas e arruelas;

- Durante o andamento da obra as caixas de derivação, deverão ser protegidas para evitar a entrada de cimento, massa, sujeiras, e poeira de obra, etc;

- Após a execução da laje, dos revestimentos e acabamentos, deverão ser instalados os fios e em seguida as luminárias;

- Deverá ser deixada suficiente sobra de fios nas caixas para facilitar as ligações;

- Quando as luminárias forem fixadas diretamente nas orelhas das caixas, não deverão exceder em cada orelha esforços de tração maiores que 10 Kgf.

4.10 – QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ:

- Deverão ter dimensões suficientes para conter todos os elementos necessários ao seu funcionamento, bem como possibilitar futuros acréscimos e obedecer rigorosamente ao esquema unifilar correspondente;

- Deverão ser obedecidas todas as indicações do projeto de elétrica;

- Todos os disjuntores deverão possuir etiquetas identificadoras dos circuitos a que pertencem;

- Deverá ser obedecido o código de cores recomendado pela NBR 5410 para os condutores e barramentos;

- A caixa deverá vir de fábrica com os “Vinténs” preparados para a ligação dos eletrodutos, não sendo permitido em nenhuma hipótese, rasgos na obra;

- O quadro deverá estar bem fixado e alinhado com a horizontal; o desvio máximo permitido deverá ser de 5 % ;

- A fixação dos equipamentos ao quadro deverá assegurar perfeito contato entre partes condutoras;

- Os barramentos do neutro e do aterramento deverão ser independentes;

- A distância entre os barramentos deverão ser superiores a 1 cm e a distância entre estes e qualquer outra parte condutora, superior a 2 cm;

- Não poderão ser permitidas emendas de qualquer espécie dentro dos quadros;

- Nas ligações dos condutores não deverão ficar comprimentos excessivos de condutores que impeçam seu fechamento;

- Os disjuntores multipolares (em geral os bipolares) acoplados mecanicamente, deverão Ter esse acoplamento de fábrica e não realizado na obra, por meio de fios ou quaisquer outros meios;

- Durante a execução da obra, as extremidades livres dos tubos e as caixas deverão ser fechadas para proteção e pintadas com zarcão;

- As tubulações deverão conter em suas extremidades, buchas e arruelas com o objetivo de não comprometer a isolação dos condutores quando forem passados.

4.11 – ELETRODUTOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO:

- O corte dos eletrodutos deverá ser perpendicular ao seu eixo e executado de forma a não deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores, quando da enfiação;

- As junções deverão ser executadas com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem e apresentem resistência a tração pelo menos igual a dos eletrodutos;

- Não deverá haver curvas com raio inferior a 8 vezes o diâmetro do respectivo eletroduto; somente poderá ser curvado na obra eletroduto com bitola igual ou menor a ¾” e desde que não apresente redução de seção, rompimento, dobras, achatamento do tubo e comprometimento da galvanização; nos demais casos as curvas deverão ser pré-fabricadas;

- A tubulação quando aparente deverá aprumada, inclusive todas as caixas e rigidamente fixada por meio de braçadeiras ou outro dispositivo mais conveniente;

- Quando embutidos em laje, os eletrodutos deverão ser instalados após a armadura estar concluída e antes da concretagem; deverão ser fixados ao madeiramento por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2 pontos em cada trecho; as junções deverão ser feitas com zarcão ou fita Teflon;

- A fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e passagem deverá ser feita por meio de buchas na parte interna e arruelas na parte externa.