MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

EG0084-R-BTP-PBA-28-V3-00

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 3 – PROJETO ELÉTRICO

BOTUPORÃ

OUTUBRO/2008

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | EG0084-R-BTP-PBA-28-V3-00 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO VOLUME 3 - PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Luiz Carlos Kraemer Campos |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 28/10/2008 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE GERAL

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| EG0084-R-GER-EST-01-00 | RT-01 – Detalhamento do Programa de Trabalho | 04/04/2008 |
| EG0084-R-___-EST-02-00 | RT-02 – Coleta de Dados e Reconhecimento | 11/04/2008 |
| EG0084-R-___-EST-03-00 | RT-03 – Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente | 06/05/2008 |
| EG0084-R-___-EST-04-00 | RT-04 – Estudo Populacional e Contribuições Sanitárias | 28/04/2008 |
| EG0084-R-___- EST -05-00 | Minuta do Relatório dos Estudos de Reconhecimento | 21/05/2008 |
| EG0084-R-___- EST -06-00 | Relatório Final dos Estudos de Reconhecimento | 11/06/2008 |
| EG0084-R-GER-VBD-07-00 | RT-05 – Serviços Preliminares de Campo | 22/04/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -08-00 | RT-06 – Concepção das Alternativas Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário | 23/05/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -09-00 | RT-07 – Pré-dimensionamento das Alternativas Propostas | 30/05/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -10-00 | RT-08 – Avaliação Ambiental das Alternativas | 14/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -11-00 | RT-09 – Comparação e Seleção da Melhor Alternativa | 14/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -12-00 | RT-10 – Análise de Pré-Viabilidade da Alternativa Selecionada | 21/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -13-00 | Minuta do Relatório do Estudo de Concepção e Viabilidade | 21/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -14-00 | Relatório Final do Estudo de Concepção e Viabilidade | 31/07/2008 |
| EG0084-R-GER-PBA-15-V1-00 EG0084-R-GER-PBA-15-V2-00 EG0084-R-GER-PBA-15-V3-00 | RT-11 – Execução de Serviços de Campo Volume 1: Memorial Descritivo e Boletins de Sondagem Volume 2: Peças Gráficas Volume 3: Topografia de Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires | 14/07/2008 14/07/2008 08/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-16-00 | RT-12 – Projeto Básico das Redes Coletoras | 23/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-17-00 | RT-13 – Projeto Básico de Coletores Tronco, Interceptores e Emissários | 23/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-18-00 | RT-14 – Projeto Básico de Estações Elevatórias | 28/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-19-00 | RT-15 – Projeto Básico de Linhas de Recalque e Emissários Finais | 31/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-20-00 | RT-16 – Projeto Básico de ETE’s | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-21-00 | RT-17 – Projetos Complementares | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-22-00 EG0084-R-___-PBA-22-00 EG0084-R-___-PBA-22-00 | RT-18 –Tomo I - Especificações ET-00 a ET 31 RT-18 –Tomo II - Especificações ET-32 a ET 48 RT-18 –Tomo III - Quantitativos e Orçamento | 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-23-00 | RT-19 – Projeto de Desapropriações | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-24-00 | RT-20 – Avaliação Socioambiental | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-25-00 | RT-21 – Manuais de Operação e Manutenção | 29/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-26-00 | RT-22 – Estudos de Viabilidade | 11/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-27-00 EG0084-R-___-PBA-27-00 | Minuta do Relatório do Projeto Básico Volume 1 – Tomo I – Resumo do Projeto Básico Volume 1 – Tomo II – Peças Gráficas | 11/08/2008 11/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-28-V1-00 EG0084-R-___-PBA-28-V2-00 EG0084-R-___-PBA-28-V3-00 EG0084-R-___-PBA-28-V4-00 EG0084-R-___-PBA-28-V5-00 EG0084-R-___-PBA-28-V6-00 EG0084-R-___-PBA-28-V7-00 EG0084-R-___-PBA-28-V8-00 EG0084-R-___-PBA-28-V9-00 EG0084-R-___-PBA-28-V10-00 EG0084-R-___-PBA-28-V11-00 EG0084-R-___-PBA-28-V12-00 EG0084-R-___-PBA-28-V13-00 EG0084-R-___-PBA-28-V14-00 | Relatório Final do Projeto Básico Volume 1 – Resumo do Projeto Básico Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil Volume 3 – Projeto Elétrico Volume 4 – Projeto de Automação Volume 5 – Projeto Estrutural Volume 6 – Avaliação Socioambiental Volume 7 – Viabilidade Econômica e Financeira Volume 8 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos Volume 9 – Especificações Técnicas Volume 10 – Manual de Operação e Manutenção Volume 11 – Estudos Topográficos Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos Volume 13 – Desapropriações Volume 14 – Desenhos | 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 |

Com exceção dos relatórios RT-01, RT-05 e RT-11, os demais os relatórios foram programados para serem editados de forma individualizada para as cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires, com a seguinte codificação:

PRM – Paramirim;

TQN – Tanque Novo;

BTP – Botuporã;

RPR – Rio do Pires.

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

BOTUPORÃ

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 1 – 	Resumo do Projeto Básico

Volume 2 – 	Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 3 – 	Projeto Elétrico

Volume 4 – 	Projeto de Automação

Volume 5 – 	Projeto Estrutural

Volume 6 – 	Avaliação Socioambiental

Volume 7 – 	Viabilidade Econômica e Financeira

Volume 8 –	Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos

Volume 9 – 	Especificações Técnicas

Tomo I – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-00 a 
ET-31

Tomo II – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-32 a 
ET-48

Tomo III – Especificações de Equipamentos Mecânicos – Hidráulicos – Elétricos

Volume 10 –	 Manual de Operação e Manutenção

Volume 11 –	 Estudos Topográficos

Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 13 – Desapropriações

Volume 14 – Desenhos

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 3 – PROJETO ELÉTRICO

BOTUPORÃ

ÍNDICE

1 APRESENTAÇÃO	1

2 INTRODUÇÃO	4

3 PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8

3.1	Generalidades	9

3.1.1	Dados Básicos e Normas Técnicas	9

3.1.2	Suprimento de Energia	10

3.1.3	Considerações sobre o Fornecimento	10

3.1.4	Procedimentos de projeto	10

3.1.5	Proteções	11

3.1.6	Execução das Instalações	11

3.2	Estação de Bombeamento de Esgotos EBE-1	12

3.2.1	Considerações Gerais	12

3.2.2	Ramal de Ligação	12

3.2.3	Rede de Alimentação	12

3.2.4	Elevatória de Esgotos	12

3.2.5	Redes Externas e Iluminação Viária	14

3.2.6	Sistema Emergencial de Energia Elétrica	14

3.3	Estação de Bombeamento de Esgotos EBE-2	16

3.3.1	Considerações Gerais	16

3.3.2	Ramal de Ligação	16

3.3.3	Rede de Alimentação	16

3.3.4	Elevatória de Esgotos	17

3.3.5	Redes Externas e Iluminação Viária	18

3.3.6	Sistema Emergencial de Energia Elétrica	19

3.4	Estação de Bombeamneto de Esgotos EBE-3	20

3.4.1	Considerações Gerais	20

3.4.2	Ramal de Ligação	20

3.4.3	Rede de Alimentação	20

3.4.4	Elevatória de Esgotos	21

3.4.5	Redes Externas e Iluminação Viária	22

3.4.6	Sistema Emergencial de Energia Elétrica	23

3.5	Eatação de Tratamento de Esgotos	24

3.5.1	Considerações Gerais	24

3.5.2	Ramal de Ligação	24

3.5.3	Rede de Alimentação	25

3.5.4	Estação de Tratamento de Esgotos	25

3.5.5	Redes Externas e Iluminação Viária	26

3.5.6	Casa do Operador	26

4 ANEXOS	28

1 APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

O Ministério da Integração Nacional, através do seu órgão executivo, a Codevasf, vem focando um dos problemas mais crônicos da bacia do São Francisco, que é a poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários. Para tanto, vem destinando recursos financeiros para projetos de implantação ou melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a elaboração de projetos de engenharia, em apoio aos municípios mais carentes da região.

Sendo assim, foi licitada a Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires, com localização ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes municípios no Programa de Revitalização do Rio São Francisco, objetivando a redução substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram adjudicados à empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informações que caracterizaram o Contrato são os seguintes:

- Tipo/Identificação da Licitação: Concorrência N° 037/2007;

- Data da Licitação: 5/11/2007;

- Contrato n°: 0.06.08.0024.00;

- Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

- Prazo de Execução: 180 dias;

- Valor do Contrato: R$ 791.908,05;

- Nota de Empenho: 2007NE701566 data: 30/01/2008.

Com base nas cláusulas e condições desse Contrato, bem como nas especificações dos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 037/2007, cujo objeto é a “Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires”, em continuação é apresentado o Volume 3 - Projeto Elétrico, que compõe o Relatório Final do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Botuporã.

Figura 1.1: Macrolocalização das cidades em estudo

2 INTRODUÇÃO

- INTRODUÇÃO

Este trabalho refere-se ao Projeto Elétrico, em atendimento aos Termos de Referência indicados no Edital de Concorrência N° 037/2007.

Considerando as características das obras projetadas, o mencionado projeto elétrico aborda os seguintes itens:

- Entrada de energia;

- Sistema de força;

- Iluminação da ETE e EBE;

- Aterramento da EBE;

- Instalações Elétricas da Casa do Operador; e

- Dimensionando do Sistema Motor-Gerador.

Esses projetos estão descritos em continuação, sendo que os desenhos que ilustram e consolidam as informações descritas estão apresentados no Volume 14 - Desenhos.

Em anexo são apresentadas as tabelas utilizadas no dimensionamento elétrico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Botuporã.

  - Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitários projetado para a localidade de Botuporã está constituído das seguintes unidades:

  - Ligações Prediais de Esgotos;

  - Rede Coletora de Esgotos;

  - Estações de Bombeamento;

  - Linhas de Recalque;

  - Estação de Tratamento de Esgotos – ETE;

  - Emissário Final.

As principais características das unidades projetadas estão relacionadas no Quadro 1.1.

Quadro 1.1: Características das unidades projetadas

| Item | Unidades do Sistema | Componentes | Características Principais | Quantidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ligações Prediais | População Atendida Kit de Ligação Predial | DN 100 | 8.049 hab. 2.013 lig. |
| 2.2 | Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 | 127,649 ha 20,647 ha 2,970 ha 31.705 m |
| 2.3 | Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 22,44 L/s 71,6 m.c.a. 88 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 8,00 m.c.a. 3,5 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 17,5 m.c.a. 5 hp 1 + 1 (reserva) |
| 2.4 | Linhas de Recalque | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 150 mm PVC DE F°F° 1.819 m 100 mm PVC DE F°F° 445 m 100 mm PVC DE F°F° 247 m |
| 2.5 | Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de Tratamento Vazão Média (L/s) Vazão Máxima (L/s) Alcance Caixa de Areia Lagoa Anaeróbia Lagoa Facultativa Eficiência de Tratamento | Lagoas de Estabilização 2029 Tipo Canal Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Remoção DBO Remoção Coliformes | 14,54 L/s 22,44 L/s 2 unid. 3 dias 15 m x 44 m 4 m 2 unid. 12 dias 126 m x 42 m 1,5 m 95,24% 92,40% |
| 2.6 | Emissário Final | Tipo Corpo Receptor | DN Extensão Material Riacho dos Novatos | 200 mm 848 m PVC |

- 3 PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

# PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## Generalidades

O presente memorial descritivo refere-se às instalações e equipamentos elétricos do sistema de bombeamento de esgotos, integrando 4 estações elevatórias e 1 estação de tratamento de esgotos na cidade de Botuporã, Estado da Bahia. Tem por objetivo a descrição detalhada do projeto elétrico, com a conseqüente padronização da montagem e fornecimento dos materiais para todo o sistema.

### Dados Básicos e Normas Técnicas

Para a elaboração deste projeto elétrico foram utilizados os dados básicos fornecidos pelos projetos hidráulicos, mecânicos e arquitetônicos, sendo o mesmo consubstanciado nas recomendações de projeto da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, bem como nas prescrições das seguintes entidades nacionais ou estrangeiras, onde aplicáveis:

- ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas

- COELBA	Companhia de Eletricidade da Bahia

- ANSI	American National Standard Institute

- NEMA	National Electrical Manufacturers Association

- NEC	National Electrical Code

- IEC	International Eletrotechnical Comission

Em especial, deverão ser respeitadas as características fixadas nas seguintes normas técnicas, exigíveis na aceitação e/ou recebimento dos materiais e equipamentos:

- NBR 5354/77	Requisitos Gerais para materiais de instalações elétricas prediais

- NBR 6808/81	Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão

- NBR 6146/80	Invólucro de equipamentos elétricos - proteção de polivinila (PVC) 	para tensões até 750 V - sem cobertura

- NBR 7288/82	Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de
	polivinila (PVC) para tensões de 1 a 20 kV

- NBR 6150/80	Eletroduto de PVC rígido

- NBR 6689/81	Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

- NBR 5283/77	Disjuntores em caixas moldadas

- NBR 6235/80	Caixas de derivações de instalações elétricas prediais

- NBR 7094/81	Máquinas Elétricas Girantes - motores de indução

### Suprimento de Energia

Os sistemas elétricos das diversas unidades de bombeamento serão supridos de energia desde as redes de distribuição em baixa tensão da COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia -, de acordo com as normas definidas pelo Regulamento de Instalações Consumidoras desta Concessionária.

Foram considerados os seguintes parâmetros básicos:

- Tensão de Fornecimento de Energia Elétrica em BT:	380/220 V

- Freqüência:	60 Hz

### Considerações sobre o Fornecimento

O fato de algum material não ter sido especificado, não se constitui motivo bastante ao Proponente para sua não inclusão no orçamento, tendo em vista que durante a execução da obra os mesmos serão exigidos, devendo a obra ser entregue completa e após todos os testes de recebimento.

Por ocasião dos testes finais e da entrega definitiva, a obra deverá estar completamente limpa e isenta de materiais estranhos, todas as superfícies pintadas estarão limpas e retocadas.

### Procedimentos de projeto

      - Potência Instalada – Demandas

As demandas foram determinadas considerando-se as condições de uso de cada equipamento, na situação mais desfavorável, tendo sido adotada, em cada caso, a demanda máxima provável da unidade como base para o dimensionamento dos componentes.

      - Formas de Instalação

Os condutores dos circuitos serão instalados em eletrodutos aparentes ou embutidos, conforme detalhado no projeto, com caixas terminais e de passagem onde necessários. Nas instalações externas, a tubulação será subterrânea com eletrodutos de PVC rígido entre caixas de passagem, envelopados em concreto.

Nas ligações entre as caixas de passagem subterrâneas e os quadros de distribuição serão utilizados eletrodutos e curvas de PVC rígido roscáveis, com buchas e arruelas de alumínio para fixação e acabamento nos quadros.

### Proteções

      - Contra Sobrecorrentes

Cada circuito será protegido individualmente contra as sobrecorrentes provocadas por sobrecargas prolongadas ou curtos-circuitos, por meio de dispositivo (disjuntor termomagnético ou fusível), instalado a montante do ponto de consumo.

Como proteção geral de cada sistema elétrico foram instalados disjuntores termomagnéticos, junto à medição de energia, equipados com disparadores eletromagnético de acordo com o consumo individual de energia e capacidade de curto-circuito de cada unidade de bombeamento.

- 1.1.6.2 - Aterramento

O neutro do sistema de distribuição de baixa tensão e todos os componentes metálicos das instalações não integrantes dos circuitos elétricos, (armários dos quadros de distribuição de força, etc), serão ligados a malha de aterramento geral desde o neutro do transformador, configurando o sistema de aterramento do tipo TN-S, segundo a norma ABNT 5410.

### Execução das Instalações

Para execução dos serviços deverão ser obedecidas rigorosamente as especificações da ABNT aplicáveis e em especial os seguintes pontos:

- Os condutores deverão ser instalados de tal forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com a sua resistência ou com a do seu isolamento;

- As emendas e derivações deverão ser executadas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tal conectores e acessórios adequados;

- O condutor de aterramento deverá ser facilmente identificável em toda sua extensão, devendo ser devidamente protegido nos trechos onde possa vir a sofrer danificações mecânicas;

- O condutor de aterramento deverá ser preso aos equipamentos por meios mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores e semelhantes e nunca com dispositivos de solda a base de estanho, nem apresentar dispositivos de interrupção, tais como chaves, fusíveis, etc., Ou ser descontínuo, utilizando carcaças metálicas como conexão;

- Os condutores somente deverão ser lançados depois de estarem completamente concluídos todos os serviços de construção que possam vir a danificá-los;

- Somente poderão ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por fabricantes idôneos e de reconhecido conceito no mercado;

- Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, conforme recomenda a boa técnica.

## Estação de Bombeamento de Esgotos EBE-1

### Considerações Gerais

As instalações elétricas da Estação Elevatória EBE-1, em Botuporã, compreendem as seguintes obras:

- Ramal de ligação;

- Elevatória de Esgotos;

- Redes Externas e Iluminação Viária.

### Ramal de Ligação

O sistema elétrico da Estação de Bombeamento de Esgotos EBE-1 será suprido de energia a partir da rede de distribuição de baixa tensão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, com tensão de 380/220V.

O ramal de ligação será subterrâneo, derivando da rede em via pública, até o Quadro de Medidores montado em mureta de alvenaria junto ao acesso principal da EBE-1, com condutores de cobre bitola 70mm² em cabo tetrapolar.

### Rede de Alimentação

O Ramal de ligação e entrada será projetado para suportar a demanda final prevista para a implantação da Estação de Bombeamento de Esgoto, de forma a garantir o abastecimento confiável e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em vigor.

A instalação do circuito de alimentador de baixa tensão será a partir do quadro de medidores a ser instalado na entrada do terreno da EBE, embutido na mureta de alvenaria, com cabos de cobre eletrolítico bitola 70 mm², isolados em PVC antichama 1kV, classe térmica 70° C.

A medição de energia será feita através de equipamento montado em caixa metálica no padrão COELBA, tamanho 3, própria para uso interno, instalada embutida na alvenaria a uma altura máxima de 1,60 m onde serão instalados os medidores e o disjuntor geral de B.T., que possuirá disparo termomagnético para 150 A.

O aterramento do neutro será através de cabo de cobre isolado para 750 V, seção 35 mm², interligado a uma haste de aterramento cobreada de Ø 19mm com 3 m de comprimento. O cabo de aterramento será  protegido mecanicamente por eletroduto de PVC DN20 mm.

### Elevatória de Esgotos

      - Circuito de Baixa Tensão

O alimentador de força foi projetado para suportar a demanda prevista para a implantação de fim de plano da estação elevatória, de forma a garantir o abastecimento confiável e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em vigor.

O alimentador geral será subterrâneo a partir do quadro de medidores instalado em mureta de alvenaria, junto ao portão de acesso da elevatória, através de cabos de cobre múltiplos, seção 70 mm² para as fases e para o neutro, isolados em PVC antichama com capa externa em PVC antichama, classe 1 kV. Juntamente com o alimentador geral do sistema, será instalado um cabo de cobre de mesma bitola das fases, porém isolado para 750 V, que será o condutor de proteção do sistema contra contatos diretos.

Todos os condutores de força e proteção serão instalados no interior de eletroduto de PVC rígido tipo pesado, seção DN 60mm (Ø2"), montados no interior de envelope de concreto a uma profundidade mínima de 40cm – geratriz superior do envelope.

      - Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT

O QGBT será composto por cubículos metálicos de instalação embutida em mureta de alvenaria, com dimensões máximas de 1,00x0,80x0,40 m (AxLxP), sendo acessível na parte frontal por portas fixadas na estrutura através de dobradiças. O grau de proteção deverá ser IP-54.

A entrada de energia no QGBT será através de chave seccionadora tripolar para 150A.

No QGBT serão instalados os demarradores dos dois grupos motor-bomba de 88 cv de potência (MB-01 e MB-02), sendo que pelo menos um dos conjuntos estará sempre operando como reserva. A partida será do tipo partida suave (soft start). O comando poderá ser manual ou automático através dos níveis do efluente na câmara de sucção.

A entrada dos cabos de alimentação geral do painel será pela parte inferior do mesmo através de cabos de cobre eletrolíticos isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, seção 70mm², e a saída dos cabos de força e comando também serão pela parte inferior através de tubulação de PVC rígida. Todos os cabos de força e comando serão de cobre eletrolíticos, isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, múltiplos, classe de tensão 0,6/1 kV.

      - Distribuição de Força, Comando e Iluminação

A alimentação de força dos motores será através de condutores de cobre, múltiplos, bitola 70 mm² por fase e neutro, com isolação em PVC 0,6/1 kV, instalados em tubulação de PVC rígido roscável em instalação embutida até atingir o poço de bombas.

No interior do poço de bombas os cabos alimentadores seguirão em instalação aparente até atingirem os bornes de ligação no corpo dos conjuntos.

O circuito de comando automático entre o QGBT e o poço de sucção também será de instalação embutida, utilizando eletroduto de aço roscável. No interior do poço de sucção a tubulação seguirá em trecho aparente até os sensores de nível do tipo chave pera, instalados em conduletes de alumínio, conforme detalhado em planta.

### Redes Externas e Iluminação Viária

- Toda a distribuição de força e iluminação viária do Parque da Elevatória será desenvolvida por eletrovias subterrâneas através de condutores de cobre eletrolíticos isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, classe de isolamento para 0,6/1 kV, instalados em eletrodutos de PVC, nas bitolas indicadas em projeto.

- Todos os trechos das eletrovias subterrâneas serão protegidos mecanicamente contra danos externos nas tubulações elétricas, através de envelopes de concreto em toda a extensão e assentados em valas de profundidade mínima de 40cm. Deverão ser em lances únicos, com caimento para as caixas de passagem. O acabamento das tubulações junto às caixas de passagem deverá ser com buchas adequadas e toda a tubulação deverá ser vedada com massa plástica em suas extremidades após a passagem dos cabos.

- A fim de limitar os trechos subterrâneos a comprimentos compatíveis com a enfiação elétrica serão construídas caixas de passagem em alvenaria, posicionadas no terreno de acordo com o desenho.

- O sistema de iluminação será composto por luminárias fechadas, equipadas com lâmpadas a vapor de mercúrio de 250 W de potência, montadas em postes metálicos de tronco cônico de 8 m de comprimento, alimentado por circuito único, com cabos de cobre eletrolítico isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, seção 2,5mm².

- As caixas de passagem subterrâneas serão devidamente rebocadas em suas faces internas, terão sistema de drenagem no fundo e possuirão tampa de concreto com perfeito assentamento de modo a impedir a entrada de água e de roedores.

- O circuito de iluminação terá origem no QGBT e a proteção de retaguarda será desenvolvida por disjuntor em caixa moldada contendo dispositivos de disparo termomagnético com corrente nominal indicado no projeto.

- Para comando da iluminação viária foram instalados relés fotoelétricos individuais para cada luminária que acenderão as lâmpadas ao entardecer e as desligarão ao raiar do dia.

### Sistema Emergencial de Energia Elétrica

Para os casos de falta de energia elétrica nas estações de bombeamento, foi previsto um motor-gerador que alimentará os grupos elevatórios.

Esse Sistema Emergencial evitará que ocorra o enchimento dos poços das bombas acima do nível máximo estabelecido para a operação da EBE, e como conseqüência, prejudique a operação das redes coletoras.

O grupo motor-gerador previsto estará localizado próximo ao Quadro de Medidores, sendo movido a óleo diesel, do tipo carenado (com contêiner de proteção a intempéries) fixado sobre base de concreto, similar ao ilustrado na Figura 3.2.

Figura 3.2: Grupo motor-gerador do tipo carenado - EBE-1

O sistema será composto por base concretada retangular, de altura mínima do solo de 10cm, nivelado, sendo que as seguintes características deverão constar no produto fornecido pelo fabricante do conjunto: estruturas metálicas que acondicionam o grupo gerador, com portas laterais para operação e manutenção, entrada e saída de ar através de venezianas opostas, motor e gerador apoiados sobre amortecedores de vibração, quadro de comando, junta elástica no escapamento, tanque de combustível, baterias e olhais de içamento.

Todo o conjunto será fixado sobre chassis metálico e fornecido com ou sem insonorização, de acordo com o fabricante do grupo motor-gerador carenado.

O gerador será do tipo trifásico, tensão 220/380V auto-regulável, freqüência nominal de 60 Hz, potência mínima de 81 kVA, com motor movido à óleo diesel e autonomia mínima para 4 horas de fornecimento contínuo à plena carga.

O comando do gerador será do tipo stand-by, onde apenas entrará em funcionamento no caso de falta de alimentação da concessionária local, e será responsável pela alimentação somente do sistema de força, automação e controle dos grupos moto-bomba do poço de sucção.

No Quadro 3.2 são apresentadas as características técnicas e as dimensões do grupo motor-gerador selecionado.

Quadro 3.2: Características técnicas e dimensões do Motor-Gerador selecionado – EBE-1

| EBE-1 | Potência Motores Bombas (Hp) |  | Potência Motor-Gerador (kVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 88 |  | 81 |  |
| Dimensões aproximadas | Comprimento (mm) | Largura (mm) |  | Altura (mm) |
|  | 1.771 | 1.267 |  | 1.409 |

## Estação de Bombeamento de Esgotos EBE-2

### Considerações Gerais

As instalações elétricas da Estação Elevatória EBE-2, em Botuporã, compreendem as seguintes obras:

- Ramal de ligação;

- Elevatória de Esgotos;

- Redes Externas e Iluminação Viária.

### Ramal de Ligação

O sistema elétrico da Estação de Bombeamento de Esgoto EBE-2 será suprido de energia a partir da rede de distribuição de baixa tensão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, com tensão de 380/220V.

O ramal de ligação será aéreo, derivando da rede em via pública, até o poste particular da CODEVASF junto ao acesso principal da EBE-2, com condutores de cobre bitola 10mm² multiplex. Na estrutura de derivação da rede da COELBA serão montadas armações secundárias com isoladores de porcelana para fixação do ramal de ligação.

### Rede de Alimentação

O Ramal de ligação e entrada será projetado para suportar a demanda final prevista para a implantação da Estação de Bombeamento de Esgoto, de forma a garantir o abastecimento confiável e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em vigor.

A instalação do circuito de alimentador de baixa tensão será a partir do quadro de medidores a ser instalado na entrada do terreno da EBE-2, embutido na mureta de alvenaria, com cabos de cobre eletrolítico bitola 10 mm², isolados em PVC antichama 1kV, classe térmica 70° C.

A medição de energia será feita através de equipamento montado em caixa metálica no padrão COELBA, tamanho 3, própria para uso interno, instalada embutida na alvenaria a uma altura máxima de 1,60 m onde serão instalados os medidores e o disjuntor geral de B.T., que possuirá disparo termomagnético para 50 A.

O aterramento do neutro será através de cabo de cobre isolado para 750 V, seção 10mm², interligado a uma haste de aterramento cobreada de Ø 19mm com 3 m de comprimento. O cabo de aterramento será  protegido mecanicamente por eletroduto de PVC DN20 mm.

### Elevatória de Esgotos

      - Circuito de Baixa Tensão

O alimentador de força foi projetado para suportar a demanda prevista para a implantação de fim de plano da estação elevatória, de forma a garantir o abastecimento confiável e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em vigor.

O alimentador geral será subterrâneo a partir do quadro de medidores instalado em mureta de alvenaria, junto ao portão de acesso da elevatória, através de cabos de cobre múltiplos, seção 10 mm² para as fases e para o neutro, isolados em PVC antichama com capa externa em PVC antichama, classe 1 kV. Juntamente com o alimentador geral do sistema, será instalado um cabo de cobre de mesma bitola das fases, porém isolado para 750 V, que será o condutor de proteção do sistema contra contado diretos.

Todos os condutores de força e proteção serão instalados no interior de eletroduto de PVC rígido tipo pesado, seção DN 60mm (Ø2"), montados no interior de envelope de concreto a uma profundidade mínima de 40cm – geratriz superior do envelope.

      - Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT

O QGBT será composto por cubículos metálicos de instalação embutida em mureta de alvenaria, com dimensões máximas de 1,00x0,80x0,40 m (AxLxP), sendo acessível na parte frontal por portas fixadas na estrutura através de dobradiças. O grau de proteção deverá ser IP-54.

A entrada de energia no QGBT será através de chave seccionadora tripolar para 40A.

No QGBT serão instalados os demarradores dos dois grupos motor-bomba de 3,5 cv de potência (MB-01 e MB-02), sendo que pelo menos um dos conjuntos estará sempre operando como reserva. A partida será do tipo direta. O comando poderá ser manual ou automático através dos níveis do efluente na câmara de sucção.

A entrada dos cabos de alimentação geral do painel será pela parte inferior do mesmo através de cabos de cobre eletrolíticos isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, seção 10mm², e a saída dos cabos de força e comando também serão pela parte inferior através de tubulação de PVC rígida. Todos os cabos de força e comando serão de cobre eletrolíticos, isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, múltiplos, classe de tensão 0,6/1 kV.

      - Distribuição de Força, Comando e Iluminação

A alimentação de força dos motores será através de condutores de cobre, múltiplos, bitola 4 mm² por fase e neutro, com isolação em PVC 0,6/1 kV, instalados em tubulação de PVC rígido roscável em instalação embutida até atingir o poço de bombas.

No interior do poço de bombas os cabos alimentadores seguirão em instalação aparente até atingirem os bornes de ligação no corpo dos conjuntos.

O circuito de comando automático entre o QGBT e o poço de sucção também será de instalação embutida, utilizando eletroduto de aço roscável. No interior do poço de sucção a tubulação seguirá em trecho aparente até os sensores de nível do tipo chave pera, instalados em conduletes de alumínio, conforme detalhado em planta.

### Redes Externas e Iluminação Viária

- Toda a distribuição de força e iluminação viária do Parque da Elevatória será desenvolvida por eletrovias subterrâneas através de condutores de cobre eletrolíticos isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, classe de isolamento para 0,6/1 kV, instalados em eletrodutos de PVC, nas bitolas indicadas em projeto.

- Todos os trechos das eletrovias subterrâneas serão protegidos mecanicamente contra danos externos nas tubulações elétricas, através de envelopes de concreto em toda a extensão e assentados em valas de profundidade mínima de 40cm. Deverão ser em lances únicos, com caimento para as caixas de passagem. O acabamento das tubulações junto às caixas de passagem deverá ser com buchas adequadas e toda a tubulação deverá ser vedada com massa plástica em suas extremidades após a passagem dos cabos.

- A fim de limitar os trechos subterrâneos a comprimentos compatíveis com a enfiação elétrica serão construídas caixas de passagem em alvenaria, posicionadas no terreno de acordo com o desenho.

- O sistema de iluminação será composto por luminárias fechadas, equipadas com lâmpadas a vapor de mercúrio de 250 W de potência, montadas em postes metálicos de tronco cônico de 8 m de comprimento, alimentado por circuito único, com cabos de cobre eletrolítico isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, seção 2,5mm².

- As caixas de passagem subterrâneas serão devidamente rebocadas em suas faces internas, terão sistema de drenagem no fundo e possuirão tampa de concreto com perfeito assentamento de modo a impedir a entrada de água e de roedores.

- O circuito de iluminação terá origem no QGBT e a proteção de retaguarda será desenvolvida por disjuntor em caixa moldada contendo dispositivos de disparo termomagnético com corrente nominal indicado no projeto.

- Para comando da iluminação viária foram instalados relés fotoelétricos individuais para cada luminária que acenderão as lâmpadas ao entardecer e as desligarão ao raiar do dia.

### Sistema Emergencial de Energia Elétrica

Para os casos de falta de energia elétrica nas estações de bombeamento, foi previsto um motor-gerador que alimentará os grupos elevatórios.

Esse Sistema Emergencial evitará que ocorra o enchimento dos poços das bombas acima do nível máximo estabelecido para a operação da EBE-2, e como conseqüência, prejudique a operação das redes coletoras.

O grupo motor-gerador previsto estará localizado próximo ao Quadro de Medidores, sendo movido a óleo diesel, do tipo carenado (com contêiner de proteção a intempéries) fixado sobre base de concreto, similar ao ilustrado na Figura 3.3.

Figura 3.3: Grupo motor-gerador do tipo carenado - EBE-2

O sistema será composto por base concretada retangular, de altura mínima do solo de 10cm, nivelado, sendo que as seguintes características deverão constar no produto fornecido pelo fabricante do conjunto: estruturas metálicas que acondicionam o grupo gerador, com portas laterais para operação e manutenção, entrada e saída de ar através de venezianas opostas, motor e gerador apoiados sobre amortecedores de vibração, quadro de comando, junta elástica no escapamento, tanque de combustível, baterias e olhais de içamento.

Todo o conjunto será fixado sobre chassis metálico e fornecido com ou sem insonorização, de acordo com o fabricante do grupo motor-gerador carenado.

O gerador será do tipo trifásico, tensão 220/380V auto-regulável, freqüência nominal de 60 Hz, potência mínima de 5 kVA, com motor movido à óleo diesel e autonomia mínima para 4 horas de fornecimento contínuo à plena carga.

O comando do gerador será do tipo stand-by, onde apenas entrará em funcionamento no caso de falta de alimentação da concessionária local, e será responsável pela alimentação somente do sistema de força, automação e controle dos grupos moto-bomba do poço de sucção.

No Quadro 3.3 são apresentadas as características técnicas e as dimensões do grupo motor-gerador selecionado.

Quadro 3.3: Características técnicas e dimensões do Motor-Gerador selecionado – EBE-2

| EBE-2 | Potência Motores Bombas (Hp) |  | Potência Motor-Gerador (kVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 |  | 5 |  |
| Dimensões aproximadas | Comprimento (mm) | Largura (mm) |  | Altura (mm) |
|  | 1.200 | 560 |  | 650 |

## Estação de Bombeamneto de Esgotos EBE-3

### Considerações Gerais

As instalações elétricas da Estação Elevatória EBE-3, em Botuporã, compreendem as seguintes obras:

- Ramal de ligação;

- Elevatória de Esgotos;

- Redes Externas e Iluminação Viária.

### Ramal de Ligação

O sistema elétrico da Estação de Bombeamento de Esgotos EBE-3 será suprido de energia a partir da rede de distribuição de baixa tensão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, com tensão de 380/220V.

O ramal de ligação será aéreo, derivando da rede em via pública, até o poste particular da CODEVASF junto ao acesso principal da EBE-3, com condutores de cobre bitola 10mm² multiplex. Na estrutura de derivação da rede da COELBA serão montadas armações secundárias com isoladores de porcelana para fixação do ramal de ligação.

### Rede de Alimentação

O Ramal de ligação e entrada será projetado para suportar a demanda final prevista para a implantação da Estação de Bombeamento de Esgotos, de forma a garantir o abastecimento confiável e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em vigor.

A instalação do circuito de alimentador de baixa tensão será a partir do quadro de medidores a ser instalado na entrada do terreno da EBE-3, embutido na mureta de alvenaria, com cabos de cobre eletrolítico bitola 10 mm², isolados em PVC antichama 1kV, classe térmica 70 °C.

A medição de energia será feita através de equipamento montado em caixa metálica no padrão COELBA, tamanho 3, própria para uso interno, instalada embutida na alvenaria a uma altura máxima de 1,60 m onde serão instalados os medidores e o disjuntor geral de B.T., que possuirá disparo termomagnético para 50 A.

O aterramento do neutro será através de cabo de cobre isolado para 750 V, seção 10mm², interligado a uma haste de aterramento cobreada de Ø 19mm com 3 m de comprimento. O cabo de aterramento será  protegido mecanicamente por eletroduto de PVC DN20 mm.

### Elevatória de Esgotos

      - Circuito de Baixa Tensão

O alimentador de força foi projetado para suportar a demanda prevista para a implantação de fim de plano da estação elevatória, de forma a garantir o abastecimento confiável e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em vigor.

O alimentador geral será subterrâneo a partir do quadro de medidores instalado em mureta de alvenaria, junto ao portão de acesso da elevatória, através de cabos de cobre múltiplos, seção 10mm² para as fases e para o neutro, isolados em PVC antichama com capa externa em PVC antichama, classe 1 kV. Juntamente com o alimentador geral do sistema, será instalado um cabo de cobre de mesma bitola das fases, porém isolado para 750 V, que será o condutor de proteção do sistema contra contado diretos.

Todos os condutores de força e proteção serão instalados no interior de eletroduto de PVC rígido tipo pesado, seção DN 60mm (Ø2"), montados no interior de envelope de concreto a uma profundidade mínima de 40cm – geratriz superior do envelope.

      - Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT

O QGBT será composto por cubículos metálicos de instalação embutida em mureta de alvenaria, com dimensões máximas de 1,00x0,80x0,40 m (AxLxP), sendo acessível na parte frontal por portas fixadas na estrutura através de dobradiças. O grau de proteção deverá ser IP-54.

A entrada de energia no QGBT será através de chave seccionadora tripolar para 40A.

No QGBT serão instalados os demarradores dos dois grupos motor-bomba de 5 cv de potência (MB-01 e MB-02), sendo que pelo menos um dos conjuntos estará sempre operando como reserva. A partida será do tipo direta. O comando poderá ser manual ou automático através dos níveis do efluente na câmara de sucção.

A entrada dos cabos de alimentação geral do painel será pela parte inferior do mesmo através de cabos de cobre eletrolíticos isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, seção 10mm², e a saída dos cabos de força e comando também serão pela parte inferior através de tubulação de PVC rígida. Todos os cabos de força e comando serão de cobre eletrolíticos, isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, múltiplos, classe de tensão 0,6/1 kV.

      - Distribuição de Força, Comando e Iluminação

A alimentação de força dos motores será através de condutores de cobre, múltiplos, bitola 4 mm² por fase e neutro, com isolação em PVC 0,6/1 kV, instalados em tubulação de PVC rígido roscável em instalação embutida até atingir o poço de bombas.

No interior do poço de bombas os cabos alimentadores seguirão em instalação aparente até atingirem os bornes de ligação no corpo dos conjuntos.

O circuito de comando automático entre o QGBT e o poço de sucção também será de instalação embutida, utilizando eletroduto de aço roscável. No interior do poço de sucção a tubulação seguirá em trecho aparente até os sensores de nível do tipo chave pera, instalados em conduletes de alumínio, conforme detalhado em planta.

### Redes Externas e Iluminação Viária

- Toda a distribuição de força e iluminação viária do Parque da Elevatória será desenvolvida por eletrovias subterrâneas através de condutores de cobre eletrolíticos isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, classe de isolamento para 0,6/1 kV, instalados em eletrodutos de PVC, nas bitolas indicadas em projeto.

- Todos os trechos das eletrovias subterrâneas serão protegidos mecanicamente contra danos externos nas tubulações elétricas, através de envelopes de concreto em toda a extensão e assentados em valas de profundidade mínima de 40cm. Deverão ser em lances únicos, com caimento para as caixas de passagem. O acabamento das tubulações junto às caixas de passagem deverá ser com buchas adequadas e toda a tubulação deverá ser vedada com massa plástica em suas extremidades após a passagem dos cabos.

- A fim de limitar os trechos subterrâneos a comprimentos compatíveis com a enfiação elétrica serão construídas caixas de passagem em alvenaria, posicionadas no terreno de acordo com o desenho.

- O sistema de iluminação será composto por luminárias fechadas, equipadas com lâmpadas a vapor de mercúrio de 250 W de potência, montadas em postes metálicos de tronco cônico de 8 m de comprimento, alimentado por circuito único, com cabos de cobre eletrolítico isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, seção 2,5mm².

- As caixas de passagem subterrâneas serão devidamente rebocadas em suas faces internas, terão sistema de drenagem no fundo e possuirão tampa de concreto com perfeito assentamento de modo a impedir a entrada de água e de roedores.

- O circuito de iluminação terá origem no QGBT e a proteção de retaguarda será desenvolvida por disjuntor em caixa moldada contendo dispositivos de disparo termomagnético com corrente nominal indicado no projeto.

- Para comando da iluminação viária foram instalados relés fotoelétricos individuais para cada luminária que acenderão as lâmpadas ao entardecer e as desligarão ao raiar do dia.

### Sistema Emergencial de Energia Elétrica

Para os casos de falta de energia elétrica nas estações de bombeamento, foi previsto um motor-gerador que alimentará os grupos elevatórios.

Esse Sistema Emergencial evitará que ocorra o enchimento dos poços das bombas acima do nível máximo estabelecido para a operação da EBE-3, e como conseqüência, prejudique a operação das redes coletoras.

O grupo motor-gerador previsto estará localizado próximo ao Quadro de Medidores, sendo movido a óleo diesel, do tipo carenado (com contêiner de proteção a intempéries) fixado sobre base de concreto, similar ao ilustrado na Figura 3.4.

Figura 3.4: Grupo motor-gerador do tipo carenado - EBE-3

O sistema será composto por base concretada retangular, de altura mínima do solo de 10cm, nivelado, sendo que as seguintes características deverão constar no produto fornecido pelo fabricante do conjunto: estruturas metálicas que acondicionam o grupo gerador, com portas laterais para operação e manutenção, entrada e saída de ar através de venezianas opostas, motor e gerador apoiados sobre amortecedores de vibração, quadro de comando, junta elástica no escapamento, tanque de combustível, baterias e olhais de içamento.

Todo o conjunto será fixado sobre chassis metálico e fornecido com ou sem insonorização, de acordo com o fabricante do grupo motor-gerador carenado.

O gerador será do tipo trifásico, tensão 220/380V auto-regulável, freqüência nominal de 60 Hz, potência mínima de 5 kVA, com motor movido à óleo diesel e autonomia mínima para 4 horas de fornecimento contínuo à plena carga.

O comando do gerador será do tipo stand-by, onde apenas entrará em funcionamento no caso de falta de alimentação da concessionária local, e será responsável pela alimentação somente do sistema de força, automação e controle dos grupos moto-bomba do poço de sucção.

No Quadro 3.4 são apresentadas as características técnicas e as dimensões do grupo motor-gerador selecionado.

Quadro 3.4: Características técnicas e dimensões do Motor-Gerador selecionado – EBE-3

| EBE-1 | Potência Motores Bombas (Hp) |  | Potência Motor-Gerador (kVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | 5 |  |
| Dimensões aproximadas | Comprimento (mm) | Largura (mm) |  | Altura (mm) |
|  | 1.200 | 560 |  | 650 |

## Eatação de Tratamento de Esgotos

### Considerações Gerais

As instalações elétricas da Estação de Tratamento de Esgotos ETE, em Botuporã, compreendem as seguintes obras:

- Ramal de ligação;

- Elevatória de Esgotos;

- Redes Externas e Iluminação Viária.

### Ramal de Ligação

O sistema elétrico da Estação de Tratamento de Esgotos ETE será suprido de energia a partir da rede de distribuição de baixa tensão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, com tensão de 380/220V.

O ramal de ligação será aéreo, derivando da rede em via pública, até o poste particular da CODEVASF junto ao acesso principal da ETE, com condutores de cobre bitola 10mm² multiplex. Na estrutura de derivação da rede da COELBA serão montadas armações secundárias com isoladores de porcelana para fixação do ramal de ligação.

### Rede de Alimentação

O Ramal de ligação e entrada será projetado para suportar a demanda final prevista para a implantação da Estação de Tratamento de Esgotos, de forma a garantir o abastecimento confiável e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em vigor.

A instalação do circuito de alimentador do QGBT será a partir do quadro de medidores a ser instalado na entrada do terreno da ETE, embutido na mureta de alvenaria, com cabos de cobre eletrolítico bitola 10 mm², isolados em PVC antichama 1kV, classe térmica 70° C.

A medição de energia será feita através de equipamento montado em caixa metálica no padrão COELBA, tamanho 3, própria para uso interno, instalada embutida na alvenaria a uma altura máxima de 1,60 m onde serão instalados os medidores e o disjuntor geral de B.T., que possuirá disparo termomagnético para 50 A.

O aterramento do neutro será através de cabo de cobre isolado para 750 V, seção 10mm², interligado a uma haste de aterramento cobreada de Ø 19mm com 3 m de comprimento. O cabo de aterramento será  protegido mecanicamente por eletroduto de PVC DN20 mm.

### Estação de Tratamento de Esgotos

      - Circuito de Baixa Tensão

O alimentador de força foi projetado para suportar a demanda prevista para a implantação de fim de plano da estação de tratamento, de forma a garantir o abastecimento confiável e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em vigor.

O alimentador geral será subterrâneo a partir do quadro de medidores instalado em mureta de alvenaria, junto ao portão de acesso da estação, através de cabos de cobre múltiplos, seção 10 mm² para as fases e para o neutro, isolados em PVC antichama com capa externa em PVC antichama, classe 1kV. Juntamente com o alimentador geral do sistema, será instalado um cabo de cobre de mesma bitola das fases, porém isolado para 750 V, que será o condutor de proteção do sistema contra contado diretos.

Todos os condutores de força e proteção serão instalados no interior de eletroduto de PVC rígido tipo pesado, seção DN 60mm (Ø2"), montados no interior de envelope de concreto a uma profundidade mínima de 40cm – geratriz superior do envelope.

- 2.5.4.2 - Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT

O QGBT será composto por cubículo metálico de instalação embutida em mureta de alvenaria, ao lado do quadro de medidores, com dimensões máximas de 1,00x0,80x0,40 m (AxLxP), sendo acessível na parte frontal por portas fixadas na estrutura através de dobradiças. O grau de proteção deverá ser IP-54.

A entrada de energia no QGBT será através de chave seccionadora tripolar para 40A.

A entrada dos cabos de alimentação geral do painel será através de cabos de cobre eletrolíticos isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, seção 10mm², e a saída dos cabos de força também serão através de tubulação de PVC rígida. Todos os cabos de força serão de cobre eletrolíticos, isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, múltiplos, classe de tensão 0,6/1 kV.

### Redes Externas e Iluminação Viária

- Toda a distribuição de força e iluminação viária do Parque da Estação será desenvolvida por eletrovias subterrâneas através de condutores de cobre eletrolíticos isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, classe de isolamento para 0,6/1 kV, instalados em eletrodutos de PVC, nas bitolas indicadas em projeto.

- Todos os trechos das eletrovias subterrâneas serão protegidos mecanicamente contra danos externos nas tubulações elétricas, através de envelopes de concreto em toda a extensão e assentados em valas de profundidade mínima de 40cm. Deverão ser em lances únicos, com caimento para as caixas de passagem. O acabamento das tubulações junto às caixas de passagem deverá ser com buchas adequadas e toda a tubulação deverá ser vedada com massa plástica em suas extremidades após a passagem dos cabos.

- A fim de limitar os trechos subterrâneos a comprimentos compatíveis com a enfiação elétrica serão construídas caixas de passagem em alvenaria, posicionadas no terreno de acordo com o desenho.

- O sistema de iluminação será composto por luminárias fechadas, equipadas com lâmpadas a vapor de mercúrio de 250 W de potência, montadas em postes metálicos de tronco cônico de 8 m de comprimento, alimentado por circuito único, com cabos de cobre eletrolítico isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, seção 2,5mm².

- As caixas de passagem subterrâneas serão devidamente rebocadas em suas faces internas, terão sistema de drenagem no fundo e possuirão tampa de concreto com perfeito assentamento de modo a impedir a entrada de água e de roedores.

- O circuito de iluminação terá origem no QGBT e a proteção de retaguarda será desenvolvida por disjuntor em caixa moldada contendo dispositivos de disparo termomagnético com corrente nominal indicado no projeto.

- Para comando da iluminação viária foram instalados relés fotoelétricos individuais para cada luminária que acenderão as lâmpadas ao entardecer e as desligarão ao raiar do dia.

### Casa do Operador

- A Casa do Operador da ETE será alimentado através de cabos de cobre eletrolítico múltiplos, de seção nominal mínima 6 mm² para fases e neutro, isolados em PVC antichama, classe 1kV, desenvolvidos desde o QGBT até o Centro de Distribuição instalado internamente a Casa do Operador, acondicionados no interior de eletroduto de PVC rígido tipo pesado, seção DN 60mm (Ø2"), montados no interior do envelope de concreto a uma profundidade mínima de 40 cm.

- O Centro de Distribuição terá capacidade mínima para 16 disjuntores padrão IEC mais disjuntor geral, barramento com capacidade mínima de 100 A, individual para fases, neutro e terra. Será em chapa de aço, com pintura a pó na cor cinza, e tampa contendo as inscrições da função de cada disjuntor em seu interior.

- Os circuitos internos ao laboratório serão acondicionados em eletrodutos de PVC rígido tipo leve, diâmetro nominal mínimo de 25mm² (Ø1"), instalados embutidos em alvenaria. Todos os condutores possuirão seção mínima de 2,5mm², com exceção feita à alimentação do chuveiro elétrico, que possuirá seção mínima de 4,0mm², e contarão com isolação em PVC antichama, com capa externa de mesmo material, isolados para 750V.

- As tomadas e interruptores serão montadas em conduletes de PVC embutidos em alvenaria, com espelhos de acordo com sua função. As tomadas terão capacidade mínima de 15A, 250V, serão do tipo 2P+T, com aterramento firmemente conectado. Serão instaladas sobre as bancadas finalizadas, embutidas nas paredes, ou em parede nua, a 30 cm do piso acabado. Os interruptores possuirão capacidade mínima de corrente de 15A, 250V.

- As luminárias serão ou do tipo plafonier embutido em alvenaria, com lâmpadas fluorescentes compactas de 22W, ou do tipo calha para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W cada, esta última instalada sobreposta à laje superior.

- Todas as emendas serão necessariamente executadas em conduletes. A Contratada fica responsável pela perfeita interconexão elétrica e mecânica entre os componentes, de acordo com a boa técnica.

4 ANEXOS