### FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO

### - QUADRO DE COMANDO – EEE

- Características Técnicas

  - Quantidade: 01

  - Identificação: QGF-EEE-A

  - Tensão Nominal: 380V

  - Nível de Isolamento: 600V

  - Freqüência: 60Hz

  - Sistema: trifásico, solidamente aterrado

  - Corrente de Curto Circuito Transitório (valor eficaz): 6kA

- Dados da Instalação

  - Instalação: abrigada

  - Temperatura Ambiente: 40ºC

  - Altitude: <1.000m

  - Proximidade do Mar: não

  - Operação: frontal, encostado em parede

  - Alimentadores: cabos

  - Entrada dos Alimentadores: pela parte inferior

  - Saídas: pela parte inferior

- Características Construtivas

  - Norma de Fabricação e Projeto: NBR-6808

  - Tipo de Invólucro: armário

  - Forma de Separação por Barreiras: forma 2

  - Material do Invólucro: chapa de aço

  - Pintura: cor padrão do fabricante

  - Grau de Proteção: IP-40

  - Unidades de Saída: fixas

  - Ligação ABNT:

    - Tipo: C

    - Classe: II

  - Barramentos:

    - Corrente Nominal: 100A

    - Barra de Neutro: sim

    - Barra de Aterramento: sim

    - Barramento para Tensões Auxiliares: não

    - Tensão de Controle: 220V, obtido do circuito de força (fase-neutro)

    - Material: cobre eletrolítico

    - Proteção: barras pintadas, identificadas conforme item 5.2.10.9 da NBR-6808.

    - Cor da pintura: padrão do fabricante

    - Norma para Ensaios: NBR-6808

  - Ensaios de Rotina Assistidos: não

  - Ensaios Requeridos:

    - Elevação de Temperatura

    - Verificação da Fiação e Operação Elétrica

    - Ensaio Dielétrico

    - Verificação do Grau  de Proteção

    - Tensão Aplicada

    - Verificação da Continuidade dos Circuitos

    - Verificação das Distâncias de Isolação

    - Verificação da Operação Mecânica

- Documentação Técnica

O equipamento fornecido deverá ser acompanhado da seguinte documentação técnica:

  - Desenhos dimensionais e de disposição frontal dos componentes

  - Esquemas elétricos

  - Desenho das placas de identificação

  - Relatório de ensaios de rotina

  - Instruções para transporte, instalação, funcionamento e manutenção

  - Lista de materiais

- Componentes da Entrada

  - Chave seccionadora tripolar, de abertura em carga, 63A.

- Componentes das Unidades de Saída

  - Saída para motor de 23CV (Quantidade: 02)

    - Disjuntor tripolar, tipo caixa moldada, corrente nominal de 40A, quant.:01;

    - Transformador de corrente, relação 30-5A, fator térmico 1,2xIn, classe de precisão 1,2 C 5, quant.:01;

    - Contator tripolar, Imax em regime AC-3 = 40A, bobina em 220Vca, com relé térmico de 22 a 32A,

    - Equipamento para partida suave (soft-starter), para motor de 23CV, 380V, quant.:01;

    - Capacitor trifásico, 2,5kVAr, 380V, para correção do fator de potência, quant.:01;

    - Amperímetro, tipo ferro móvel, 96x96mm, para ligação a TC de relação 30-5A, com indicação de sobrecarga 1:2, quant.:01;

    - Horímetro, alimentação em 220Vca, para indicar o tempo total de funcionamento do motor, quant.:01;

    - Chave seletora de 3 posições, com 1 contato reversível, com as inscrições “automático”, “bloqueado” e “manual”, quant.:01;

    - Botoeira NA, na cor verde (LIGA), quant.:01;

    - Botoeira NF, na cor vermelha (DESLIGA), quant.:01;

    - Sinalizador na cor vermelha (Motor operando), quant.:01;

    - Sinalizador na cor verde (Motor parado), quant.:01;

  - Componentes para automação

    - Relé supervisor trifásico, 380Vca, funções de sub e sobre tensão e sequência de fases, com 2 contatos NA (fecham com o relé energizado, em condição normal), quant.:01;

    - Controlador de nível por transmissor ultrassônico, microprocessado, alcance máximo de 6 metros, alimentação 110/230V, 02 contatos de saída programáveis, similar ao tipo Miniflex, da Hycontrol, quant.:01;

    - Contator auxiliar, bobina em 220Vca, com 2 contatos NA, quant.:01;

    - Contator auxiliar, bobina em 220Vca, com 4 contatos NA, quant.:01;

    - Chave seletora de 2 posições, com 1 contato reversível, com as inscrições “bomba 1” e “bomba 2”, quant.:01;

    - Voltímetro, tipo ferro móvel, 96x96mm, para 380V, quant.:01;

    - Chave comutadora para voltímetro, para seleção das fases RS, ST e RT, quant.:01;

    - Sinalizador na cor amarela (ligar pela automação), quant.:01;

  - Demais Saídas

    - Disjuntor monopolar, tipo caixa moldada, corrente nominal de 20A, quant.:05;