# ESPECIFICAÇÃO GERAL - TRANSFORMADORES

# FINALIDADE

Estabelecer os requisitos gerais mínimos que deverão ser atendidos para o fornecimento de Transformadores de Força ou Distribuição, imersos em líquido isolante.

Esta Especificação é parte integrante e complementar da “Folha de Dados” para Transformadores de Força ou Distribuição, doravante denominada “FD”.

No caso de discrepância entre os dados desta Especificação Geral e os da FD, prevalecerá esta última.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

## UNIDADES

Todas as unidades de medida adotadas deverão ser, preferencialmente,  as do Sistema Internacional (SI) e as que constam do quadro geral de medidas, anexo ao Decreto nº 81621 de 03.05.78.

## EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

São considerados incluídos no fornecimento, os seguintes itens:

- Transformador completo com todos os acessórios mencionados nesta Especificação Geral, FD e respectivos anexos;

- Carga de óleo para o primeiro enchimento;

- Conjunto de peças sobressalentes quando solicitadas na FD;

- Documentação conforme o item 7 desta Especificação;

- Ensaios de rotina,  assistidos ou não por representante do comprador, sem ônus para este;

- Ensaios de tipo ou especiais, quando solicitados na FD,  com os  custos  acordados;

- Embalagem e Embarque, conforme item 10 desta Especificação.

# DADOS DE INSTALAÇÃO

Os transformadores serão instalados em ambiente com as seguintes condições:

- altitude em relação ao nível do mar: <1.000m

- proximidade de orla marítima      sim        não

- temperatura máxima anual:   40 oC

- temperatura mínima anual:    10 oC

- umidade relativa média anual:  90 %

Quando o local da instalação do Transformador apresentar  condições  do ambiente que se afastem das indicações acima, as mesmas constarão na FD e prevalecerão sobre as desta Especificação Geral.

# DADOS DE PROJETO E FABRICAÇÃO

## NORMAS DE FABRICAÇÃO

Os Transformadores cobertos por esta Especificação  deverão ter projeto, fabricação,  características  e ensaios de acordo com a última revisão das Normas indicadas na FD.

No caso de dúvidas quanto a interpretação de terminologias ou definições, valerão as adotadas na norma ABNT/NBR 5356 - Transformadores de Potência - Especificação.

# CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

## ENROLAMENTOS

O material condutor a ser  utilizado nos enrolamentos deverá ser o cobre.

## SISTEMA DE COMUTAÇÃO SOB CARGA

Quando especificado na FD que o transformador terá  Comutador  sob Carga, deverá fazer parte do fornecimento todos os dispositivos e acessórios especificados na FD e mais outros porventura necessários ao funcionamento do sistema, a não ser os itens  que constam no citado documento como excluídos do fornecimento.

## CAIXAS FLANGEADAS PARA DUTOS DE BARRAS

Quando especificado na FD caixas flangeadas para duto de barras, as mesmas deverão ser em chapa de aço, bitola mínima  12  USG,  e ter tampas removíveis (engaxetadas) na parte superior ou inferior ( a ser definido por ocasião da aprovação dos desenhos).

Poderão ser fixadas ao tanque por solda ou parafusos. Neste último caso deverão ser instaladas gaxetas também entre a caixa e o tanque.

## CAIXAS TERMINAIS

Quando especificado na FD caixa terminal para proteção das buchas, de média ou alta tensão, a mesma deverá possuir espaço suficiente para instalação de terminações (muflas) e ser fornecida com suportes para fixação dos cabos isolados.

Os cabos deverão chegar a essa caixa através de um tubo bipartido (meia-cana), também incluso no fornecimento, o qual deverá ser conectado ao eletroduto de chegada.

## CHAVES DESLIGADORAS

Quando solicitadas chaves desligadoras no interior das caixas, estas deverão possuir dispositivos para travamento nas posições aberta ou fechada, bem como, contatos auxiliares indicadores de posição de abertura ou de fechamento. As chaves deverão ter capacidade para interromper a corrente de magnetização do transformador, possibilitando o desligamento do mesmo sem carga.

## PREVISÃO PARA VENTILAÇÃO FORÇADA

Em caso de solicitação de previsão de ventilação forçada, o fabricante deverá prover os seguintes elementos:

- Ferragens instaladas para a futura fixação dos ventiladores;

- Base com bolsa para instalação de detetor de temperatura de óleo ou detetor de temperatura óleo/enrolamento, conforme solicitado na FD;

- Caixa terminal de controle com dimensões necessárias para acomodar todos os componentes necessários ao comando e controle da futura  ventilação forçada.

## MEIOS DE LOCOMOÇÃO E IÇAMENTO

Quando solicitada base de arraste esta deverá possuir olhais para fixação do cabo de puxamento.

Deverão ser previstas facilidades para içamento, separadamente, da tampa principal, núcleo, bobinas e transformador completo.

## BUCHAS

Quando as buchas do equipamento forem instaladas ao tempo e FD indicar presença de pó no ambiente, os isoladores deverão ser do tipo  “ANTI-FOG”.

## TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA

O tratamento anti-corrosivo e pintura dos transformadores deverá  ser conforme especificado no Anexo A desta EG.

Caso o tratamento do proponente seja diferente do supracitado, o mesmo deverá ser descrito detalhadamente na proposta para análise do comprador.

# INSPEÇÃO E ENSAIOS

Os transformadores estarão sujeitos a inspeção durante as diversas fases da fabricação, pelo comprador, ou seus representantes.

## ENSAIOS DE ROTINA

O transformador será submetido a inspeção e ensaios, os quais poderão ser assistidos pelo inspector do comprador ou seu representante autorizado, segundo indicação na FD. O fornecedor deverá comunicar por escrito, com 10 dias de antecedência da data da realização dos ensaios.

Serão considerados ensaios de rotina e realizados em todas as unidades, os seguintes:

- Resistência ôhmica dos enrolamentos;

- Relações de tensões;

- Resistência de isolamento;

- Polaridade;

- Deslocamento angular;

- Sequência de fases;

- Perdas (vazio, carga, totais);

- Corrente de excitação;

- Tensão de curto-circuito;

- Tensão aplicada ao dielétrico;

- Tensão induzida.

## ENSAIOS DE TIPO

Quando solicitado na FD, serão realizados os seguintes ensaios, obrigatoriamente na presença do inspector:

- Fator de potência do isolamento;

- Elevação de temperatura;

- Impulso;

- Nível de ruído;

- Nível de tensão de rádio-ruído.

Observações:

- Em caso de aquisição de mais de uma unidade com entrega simultânea , o ensaio  de Elevação de temperatura deverá ser realizado na unidade que apresentar maiores perdas no cobre. Em caso de entrega dos transformadores em datas diferentes, deverá ser ensaiada a primeira unidade apresentada a inspeção.

- Quando o transformador ensaiado for rejeitado no ensaio de Impulso, o fabricante deverá proceder os reparos e ensaiá-lo novamente, sem ônus para o comprador. Em caso de aquisição de mais de uma unidade idêntica, e havendo rejeição da unidade ensaiada, além da providência acima, os demais transformadores deverão ser ensaiados, também sem ônus para o cliente.

## verificações obrigatórias

Em adição aos ensaios mencionados na FD, deverão ser obrigatoriamente verificados os seguintes ítens:

- Tensão aplicada na fiação;

- Verificação da pintura;

- Inspeção visual e dimensional.

## COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ENSAIOS

Quando solicitados ensaios especiais, os preços dos mesmos deverão ser cotados em separado. Caso estes preços não constem em separado, entender-se-á que os mesmos estão incluídos no preço dos equipamentos.

## LOCAL DOS ENSAIOS

Todos os ensaios deverão ser executados na fábrica do transformador. Caso alguns dos ensaios não o possam ser , o Proponente deverá esclarecer na Proposta Técnica as razões da impossibilidade, e propor soluções para o problema.

# DESENHOS E DOCUMENTOS

## INFORMAÇÕES GERAIS

Todos os desenhos e documentos enviados pelo Fornecedor deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

- nome do Cliente;

- nome da obra;

- número do PC;

- número da AF;

- número de identificação do equipamento;

- número da FD.

## INFORMAÇÕES MÍNIMAS REQUERIDAS NOS DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

### Desenhos Dimensionais

- Vistas de frente, lateral e superior devidamente cotadas mostrando a posição dos instrumentos, relés, etc, com  dimensões gerais, distâncias disponíveis e pesos;

- Desenho das buchas com detalhes dos conectores, características elétricas, tipo e fabricante;

- Desenho das rodas;

- Desenho da caixa de terminais;

- Desenho das caixas flangeadas para dutos de barras e/ou das caixas terminais para cabos;

- Desenho do conector de aterramento;

- Desenho ou folheto de todos os instrumentos, relés e dispositivos, caracterizando perfeitamente o modelo utilizado;

- Desenho dos ventiladores no caso de ventilação forçada;

- Diagrama de carga sobre as fundações  e peso do equipamento;

- Desenhos  da placa de identificação, contendo as solicitações contidas na norma referida na FD, mais o número de identificação.

### Diagrama da Fiação

Diagrama físico-esquemático da fiação com a posição relativa dos instrumentos e relés e suas ligações entre si aos blocos terminais  para conexão aos circuitos externos.

# PEÇAS SOBRESSALENTES

Quando solicitado na FD o fornecimento de peças  sobressalentes,  o Proponente deverá incluir na proposta  as indicadas na FD, além daquelas  que julgar necessárias para um período de 5 anos, bem como preço  das mesmas em separado.

# EMBALAGEM E EMBARQUE

Será de responsabilidade do fabricante a escolha das condições de transporte do transformador (com ou sem óleo, com ou sem   nitrogênio etc), bem como as condições de embalagem.

- TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA:

As partes metálicas do Transformador deverão receber, no mínimo os seguintes tratamentos:

- Decapagem em banho de ácido por imersão, ou jateamento;

- Lavagem com água limpa e secagem;

- “Primer” em 2 (duas) demãos à base de cromato de zinco;

- Acabamento em 2 (duas) demãos de tinta sintética ou à base de epóxi na cor indicada na FD.

Todos os elementos de montagem, tais como parafusos, porcas e arruelas, deverão ser protegidos dos agentes corrosivos normais.