## Cabos BT
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO | [13 empty] | EXECUTADO:
UNIDADE: SES de LAPÃO | [13 empty] | DATA:
CIRCUITO | TENSÃO |  | TIPO | In | CÁLCULO PELO MÉTODO |  |  |  |  | CÁLCULO PELO MÉTODO |  |  |  | CONDUTORES UTILIZADOS
NÚMERO | DE |  | DE |  | DA CAPACIDADE DE CORRENTE |  |  |  |  | DA QUEDA DE TENSÃO
| SERVIÇO | CARGA | LINHA | (A) | Fct | Fca | Inc | Seção | Ic | D | V % | Vc | Seção | Seção | Classe de
| (Vac) | (kVA) |  |  |  |  | (A) | (mm2) | (A) | (m) |  | V/(AxKM) | (mm2) | (mm2) | Tensão
EEE - BACIAS
M-01 | 380 | 18 | D | 27.3482 | 0.89 | 1 | 30.7283 | 6 | 39 | 25 | 2 | 11.1159 | 4 | 3#6mm2 | 0,6/1kV
M-02 | 380 | 18 | D | 27.3482 | 0.89 | 1 | 30.7283 | 6 | 39 | 25 | 2 | 11.1159 | 4 | 3#6mm2 | 0,6/1kV
QGF-EEE | 380 | 30 | D | 45.5803 | 0.89 | 1 | 51.2138 | 10 | 52 | 10 | 2 | 16.6739 | 4 | 3#10(#10)+T#10mm2 | 0,6/1kV
NOTAS:
1) A capacidade de corrente dos condutores será conforme Tabelas 36 a 39 da NBR 5410 / 2004.
2) O fator de correção de temperatura (Fct) dos condutores será conforme Tabela 40 da NBR 5410 / 2004.
3) O fator de correção para agrupamento (Fca) dos condutores será conforme Tabelas 42 a 45 da NBR 5410 / 2004.
4) O tipo de linha elétrica dos condutores será conforme Tabela 33 da NBR 5410 / 2004.
5) Os valores de V/(AxKM) utilizados p/ comparação com os Vc calculados foram extraídos do catálogo "Fios e Cabos p/ Instalações Elétricas de Uso Geral - Baixa Tensão" da Pirelli.