| PLANILHA PARA CÁLCULO DE REDE COLETORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO DA REDE DE ESGOTO DE LAPÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO UNITÁRIA: |  | q = 0,00121 l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POÇOS DE VISITA |  |  |  |  |  | VAZÕES |  | DECLIVI-DADE m/m | DIAME-TRO (mm) | VELOCI-DADE m/s | ALT. DA LÂMINA (cm) | OBSERVAÇÃO |
| TRECHO | COTAS |  |  | PROF. (m) | DIST. (m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TERRE-NO (m) | PVs |  |  |  | TRECHO | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  | TAMPA | FUNDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - 1 | 102,00 | - | 100,80 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | Ínicio |
| 1 - 2 | 101,97 | 101,97 | 100,40 | 1,58 | 90,00 | 0,109 | 0,109 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 2 - 3 | 101,50 | 101,50 | 99,99 | 1,51 | 90,00 | 0,109 | 0,218 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 3 - 7 | 101,29 | 101,29 | 99,61 | 1,68 | 85,00 | 0,103 | 0,321 | 0,0045 | 150 | 0,46 | 3,50 | Recebe 6/7 |
| 0 - 4 | 101,78 | - | 100,58 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4 - 5 | 101,96 | 101,96 | 100,18 | 1,79 | 90,00 | 0,109 | 0,109 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 5 - 6 | 101,15 | 101,15 | 99,77 | 1,38 | 90,00 | 0,109 | 0,218 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 6 - 7 | 101,29 | 101,29 | 99,39 | 1,90 | 85,00 | 0,103 | 0,321 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 7 - 13 | 101,06 | 101,06 | 99,16 | 1,90 | 50,00 | 0,061 | 0,703 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 12/13 |
| 0 - 8 | 102,50 | - | 101,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 8 - 9 | 102,40 | 102,40 | 101,08 | 1,33 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 9 - 10 | 102,00 | 102,00 | 100,80 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,133 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 10 - 11 | 101,60 | 101,60 | 100,40 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,206 | 0,0045 | 150 | 0,47 | 3,50 |  |
| 11 - 12 | 101,30 | 101,30 | 100,10 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,279 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 12 - 13 | 101,06 | 101,06 | 99,16 | 1,90 | 60,00 | 0,073 | 0,351 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 13 - 19 | 100,86 | 100,86 | 98,91 | 1,95 | 56,00 | 0,068 | 1,122 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 12/13 |
| 0 - 14 | 103,70 | - | 102,50 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 14 - 15 | 104,40 | 104,40 | 102,19 | 2,22 | 70,00 | 0,085 | 0,085 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 15 - 16 | 102,70 | 102,70 | 101,50 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,182 | 0,0045 | 150 | 0,52 | 3,30 |  |
| 16 - 17 | 101,95 | 101,95 | 100,75 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,279 | 0,0045 | 150 | 0,54 | 3,20 |  |
| 17 - 18 | 101,20 | 101,20 | 100,00 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,376 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 18 - 19 | 100,86 | 100,86 | 98,91 | 1,95 | 80,00 | 0,097 | 0,473 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 19 - 23 | 101,30 | 101,30 | 98,73 | 2,57 | 40,00 | 0,048 | 1,643 | 0,0045 | 150 | 0,42 | 4,00 | Recebe 22/23 |
| 0 - 20 | 102,96 | - | 101,76 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 20 - 21 | 101,85 | 101,85 | 100,65 | 1,20 | 65,00 | 0,079 | 0,079 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 21 - 22 | 101,65 | 101,65 | 100,31 | 1,34 | 75,00 | 0,091 | 0,170 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 22 - 23 | 101,30 | 101,30 | 98,73 | 2,57 | 75,00 | 0,091 | 0,261 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 23 - 25 | 101,45 | 101,45 | 98,66 | 2,79 | 15,00 | 0,018 | 1,922 | 0,0045 | 150 | 0,45 | 4,40 | Recebe 24/25 |
| 0 - 24 | 101,60 | - | 100,40 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 24 - 25 | 101,45 | 101,45 | 98,66 | 1,20 | 30,00 | 0,036 | 0,036 | 0,0045 | 150 | 0,43 | 3,80 |  |
| 25 - 29 | 101,10 | 101,10 | 99,90 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 2,031 | 0,0045 | 150 | 0,45 | 4,60 | Recebe 24/25 |
| 0 - 24 | 101,60 | 101,60 | 100,40 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 24 - 28 | 101,25 | 101,25 | 100,05 | 1,20 | 55,00 | 0,067 | 0,067 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 26 | 101,62 | - | 100,42 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 26 - 27 | 101,30 | 101,30 | 100,10 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,073 | 0,0045 | 150 | 0,44 | 3,70 |  |
| 27 - 28 | 101,25 | 101,25 | 99,83 | 1,42 | 60,00 | 0,073 | 0,145 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 28 - 29 | 101,10 | 101,10 | 99,65 | 1,45 | 40,00 | 0,048 | 0,261 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 24/28 e 27/28 |
| 29 - 30A | 100,91 | 100,91 | 99,45 | 1,46 | 45,00 | 0,055 | 2,346 | 0,0045 | 150 | 0,47 | 4,90 | Recebe 28/29 |
| 0 - 26 | 101,62 | - | 100,42 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 26 - 30 | 101,45 | 101,45 | 100,15 | 1,30 | 60,00 | 0,073 | 0,073 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 30 - 30A | 100,91 | 100,91 | 99,45 | 1,46 | 65,00 | 0,079 | 0,151 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 30A - 32 | 100,62 | 100,62 | 99,18 | 1,44 | 60,00 | 0,073 | 2,571 | 0,0045 | 150 | 0,48 | 5,20 | Recebe 30/30A |
| 0 - 25 | 101,45 | - | 100,25 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 25 -31 | 101,15 | 101,15 | 99,95 | 1,20 | 63,00 | 0,076 | 0,076 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 31 - 32 | 100,62 | 100,62 | 99,18 | 1,44 | 92,00 | 0,111 | 0,188 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 32 - 35 | 100,31 | 100,31 | 98,89 | 1,42 | 63,00 | 0,076 | 2,835 | 0,0045 | 150 | 0,49 | 5,40 | Recebe 31/32 |
| 0 - 31 | 101,15 | - | 99,95 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 31 - 33 | 101,15 | 101,15 | 99,66 | 1,49 | 65,00 | 0,079 | 0,079 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 33 - 35 | 100,31 | 100,31 | 99,11 | 1,20 | 82,00 | 0,099 | 0,178 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 34 | 100,15 | - | 98,95 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 34 - 35 | 100,31 | 100,31 | 98,68 | 1,63 | 60,00 | 0,073 | 0,073 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 35 - 37 | 100,26 | 100,26 | 98,30 | 1,96 | 85,00 | 0,103 | 3,189 | 0,0045 | 150 | 0,51 | 5,80 | Recebe 34/35 e 33/35 |
| 0 - 36 | 101,18 | - | 99,98 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 36 - 37 | 100,25 | 100,25 | 98,30 | 1,95 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,58 | 3,10 |  |
| 37 - 39 | 100,20 | 100,20 | 98,24 | 1,96 | 12,00 | 0,015 | 3,316 | 0,0045 | 150 | 0,53 | 5,70 | Recebe 36/37 |
| 0 - 32 | 100,62 | - | 99,42 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 32 - 38 | 100,64 | 100,64 | 99,04 | 1,60 | 85,00 | 0,103 | 0,103 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 38 - 39 | 100,20 | 100,20 | 98,75 | 1,45 | 63,00 | 0,076 | 3,495 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 39 - 40 | 99,90 | 99,90 | 98,53 | 1,37 | 50,00 | 0,061 | 3,556 | 0,0045 | 150 | 0,53 | 6,10 | Recebe 38/39 |
| 40 - 76 | 99,69 | 99,69 | 98,30 | 1,39 | 50,00 | 0,061 | 3,617 | 0,0045 | 150 | 0,53 | 6,10 | Recebe 75/76 |
| 0 - 41 | 104,40 | - | 103,20 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 41 - 42 | 104,25 | 104,25 | 102,97 | 1,28 | 52,00 | 0,063 | 0,063 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 42 - 44 | 104,25 | 104,25 | 102,74 | 1,51 | 50,00 | 0,061 | 0,124 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 43 | 104,20 | - | 103,00 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 43 - 44 | 104,25 | 104,25 | 102,74 | 1,51 | 25,00 | 0,030 | 0,030 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 44 - 48 | 103,80 | 103,80 | 102,56 | 1,24 | 40,00 | 0,048 | 0,202 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 43/44 |
| 0 - 45 | 104,82 | - | 103,62 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 45 - 46 | 103,89 | 103,89 | 102,69 | 1,20 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 46 - 48 | 103,80 | 103,80 | 102,29 | 1,52 | 90,00 | 0,109 | 0,170 | 0,0045 | 150 | 0,45 | 3,70 |  |
| 0 - 47 | 103,60 | - | 102,40 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 47 - 48 | 103,80 | 103,80 | 102,18 | 1,63 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 48 - 51 | 103,40 | 103,40 | 101,97 | 1,43 | 45,00 | 0,055 | 0,487 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 46/48 e 47/48 |
| 0 - 49 | 103,45 | - | 102,25 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 49 -51 | 103,40 | 103,40 | 102,05 | 1,35 | 45,00 | 0,055 | 0,055 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 50 | 103,20 | - | 102,00 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 50 - 51 | 103,40 | 103,40 | 101,71 | 1,69 | 65,00 | 0,079 | 0,079 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 51 - 52 | 102,70 | 102,70 | 101,42 | 1,29 | 65,00 | 0,079 | 0,760 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 50/57 e 49/51 |
| 52 - 56 | 102,14 | 102,14 | 100,94 | 1,20 | 65,00 | 0,079 | 0,839 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 53 | 102,50 | - | 101,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 53 - 54 | 102,40 | 102,40 | 100,94 | 1,46 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 54 - 55 | 101,89 | 101,89 | 100,55 | 1,34 | 86,00 | 0,104 | 0,201 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 55 - 56 | 102,14 | 102,14 | 100,32 | 1,82 | 52,00 | 0,063 | 0,264 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 56 - 57 | 101,75 | 101,75 | 100,05 | 1,70 | 60,00 | 0,073 | 1,176 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 55/56 |
| 57 - 69 | 101,26 | 101,26 | 99,76 | 1,50 | 65,00 | 0,079 | 1,254 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 46 | 103,89 | - | 102,69 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 46 - 58 | 103,55 | 103,55 | 102,35 | 1,20 | 35,00 | 0,042 | 0,042 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 58 - 59 | 102,90 | 102,90 | 101,70 | 1,20 | 70,00 | 0,085 | 0,127 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 59 - 61 | 102,61 | 102,61 | 101,33 | 1,28 | 83,00 | 0,101 | 0,228 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 60 | 104,62 | - | 103,42 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 60 - 61 | 102,61 | 102,61 | 101,41 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 61 - 62 | 102,25 | 102,25 | 101,05 | 1,20 | 36,00 | 0,044 | 0,368 | 0,0045 | 150 | 0,50 | 3,40 | Recebe 60/61 |
| 62 - 65 | 102,05 | 102,05 | 100,85 | 1,20 | 26,00 | 0,032 | 0,400 | 0,0045 | 150 | 0,50 | 3,40 |  |
| 0 - 58 | 103,55 | - | 102,35 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 58 - 49 | 103,45 | 103,45 | 102,08 | 1,37 | 60,00 | 0,073 | 0,073 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 49 - 63 | 102,70 | 102,70 | 101,50 | 1,20 | 75,00 | 0,091 | 0,164 | 0,0045 | 150 | 0,50 | 3,40 |  |
| 63 - 64 | 102,20 | 102,20 | 101,00 | 1,20 | 70,00 | 0,085 | 0,248 | 0,0045 | 150 | 0,48 | 3,50 | Rcebe 56/64 |
| 0 - 56 | 102,14 | - | 100,94 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 56 - 64 | 102,20 | 102,20 | 100,67 | 1,53 | 60,00 | 0,073 | 0,073 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 64 - 65 | 102,05 | 102,05 | 100,49 | 1,56 | 40,00 | 0,048 | 0,370 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 56/64 |
| 65 - 66 | 101,80 | 101,80 | 100,29 | 1,51 | 45,00 | 0,055 | 0,824 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 62/65 e 64/65 |
| 66 - 68 | 101,86 | 101,86 | 100,04 | 1,82 | 55,00 | 0,067 | 0,891 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 67 | 101,70 | - | 100,50 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 67 - 68 | 101,86 | 101,86 | 100,28 | 1,58 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 68 - 69 | 101,26 | 101,26 | 100,01 | 1,26 | 60,00 | 0,073 | 1,027 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 67/68 |
| 69 - 72 | 101,01 | 101,01 | 99,77 | 1,24 | 52,00 | 0,063 | 2,279 | 0,0045 | 150 | 0,49 | 4,70 | Recebe 68/69 |
| 0 - 26 | 101,62 | - | 100,42 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 26 - 26A | 101,44 | 101,44 | 100,20 | 1,24 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 26A - 72 | 101,01 | 101,01 | 99,81 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,133 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 70 | 101,62 | - | 100,42 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 70 - 71 | 100,90 | 100,90 | 99,70 | 1,20 | 55,00 | 0,067 | 0,067 | 0,0045 | 150 | 0,60 | 3,00 |  |
| 71 - 72 | 101,01 | 101,01 | 99,48 | 1,54 | 50,00 | 0,061 | 0,127 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 72 - 74 | 100,58 | 100,58 | 97,93 | 2,65 | 75,00 | 0,091 | 2,630 | 2,6320 | 150 | 0,53 | 4,90 | R30A/74 e 73/74 |
| 0 - 30 | 101,45 | - | 100,25 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 30 - 30A | 101,00 | 101,00 | 99,80 | 1,20 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,53 | 3,30 |  |
| 30A - 74 | 100,58 | 100,58 | 99,38 | 1,20 | 55,00 | 0,067 | 0,127 | 0,0045 | 150 | 0,50 | 3,40 |  |
| 0 - 73 | 100,62 | - | 99,42 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 73 - 74 | 100,58 | 100,58 | 99,04 | 1,54 | 85,00 | 0,103 | 0,103 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 74 - 75 | 99,75 | 99,75 | 98,55 | 1,20 | 65,00 | 0,079 | 2,940 | 2,9420 | 150 | 0,60 | 4,80 | Recebe 26A/72 e 71/72 |
| 0 - 38 | 100,64 | - | 99,44 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 38 - 75 | 99,75 | 99,75 | 98,55 | 1,20 | 94,00 | 0,114 | 0,114 | 0,0045 | 150 | 0,60 | 3,00 |  |
| 0 - 81 | 100,37 | - | 99,17 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 81 - 75 | 99,75 | 99,75 | 98,55 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,50 | 3,40 |  |
| 75 - 76 | 99,69 | 99,69 | 98,28 | 1,41 | 60,00 | 0,073 | 3,223 | 0,0045 | 150 | 0,53 | 5,60 | Recebe 32/75 e 81/75 |
| 76 - 82 | 99,74 | 99,74 | 97,95 | 1,79 | 73,00 | 0,088 | 6,928 | 0,0045 | 150 | 0,64 | 8,80 | Recebe 75/76 |
| 0 - 76 | 102,30 | - | 101,10 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 76 - 76A | 101,90 | 101,90 | 100,70 | 1,20 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,51 | 3,40 |  |
| 76A - 67 | 101,70 | 101,70 | 100,48 | 1,22 | 50,00 | 0,061 | 0,121 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 67 - 70 | 101,62 | 101,62 | 100,34 | 1,28 | 30,00 | 0,036 | 0,158 | 0,0045 | 150 | 0,42 | 3,90 | Recebe 77A/78 |
| 70 - 78 | 100,70 | 100,70 | 99,50 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,255 | 0,0045 | 150 | 0,56 | 3,20 |  |
| 0 - 77 | 101,67 | - | 100,47 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 77 - 77A | 101,10 | 101,10 | 99,90 | 1,20 | 45,00 | 0,055 | 0,055 | 0,0045 | 150 | 0,60 | 3,00 |  |
| 77A - 78 | 100,70 | 100,70 | 99,50 | 1,20 | 84,00 | 0,102 | 0,156 | 0,0045 | 150 | 0,42 | 3,80 |  |
| 78 - 73 | 100,62 | 100,62 | 99,42 | 1,20 | 14,00 | 0,017 | 0,428 | 0,0045 | 150 | 0,45 | 3,70 | Recebe 77A/78 |
| 73 - 81 | 100,37 | 100,37 | 99,15 | 1,22 | 60,00 | 0,073 | 0,501 | 0,0045 | 150 | 0,45 | 3,90 |  |
| 0 - 79 | 101,67 | - | 100,47 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 79 - 80 | 100,80 | 100,80 | 99,60 | 1,20 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,67 | 2,80 |  |
| 80 - 81 | 100,37 | 100,37 | 99,17 | 1,20 | 53,00 | 0,064 | 0,125 | 0,0045 | 150 | 0,52 | 3,30 |  |
| 81 - 82 | 99,74 | 99,74 | 98,54 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,698 | 0,0045 | 150 | 0,55 | 3,20 |  |
| 82 - 84 | 99,70 | 99,70 | 98,41 | 1,30 | 30,00 | 0,036 | 7,663 | 0,0045 | 200 | 0,66 | 7,90 | Recebe 83/84 |
| 0 - 83 | 99,80 | - | 98,60 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 83 - 84 | 99,70 | 99,70 | 98,26 | 1,44 | 76,00 | 0,092 | 0,092 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 84 - 94 | 99,38 | 99,38 | 97,92 | 1,46 | 75,00 | 0,091 | 7,846 | 0,0045 | 200 | 0,64 | 8,30 | Recebe 93/94 |
| 0 - 33 | 101,15 | - | 99,95 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 33- 85 | 101,04 | 101,04 | 99,80 | 1,24 | 33,00 | 0,040 | 0,040 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 85 - 34 | 100,15 | 100,15 | 98,95 | 1,20 | 83,00 | 0,101 | 0,141 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 34 - 87 | 100,08 | 100,08 | 98,88 | 1,20 | 16,00 | 0,019 | 0,160 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 86/87 |
| 0 - 86 | 100,40 | - | 99,20 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 86 - 87 | 100,08 | 100,08 | 98,87 | 1,21 | 74,00 | 0,090 | 0,090 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 87 - 88 | 101,18 | 101,18 | 98,65 | 2,53 | 48,00 | 0,058 | 0,308 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 86/87 |
| 88 - 89 | 101,18 | 101,18 | 98,60 | 2,58 | 12,00 | 0,015 | 0,322 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 36 - 90 | 100,95 | 100,95 | 98,38 | 2,57 | 48,00 | 0,058 | 0,381 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 90 - 91 | 100,95 | 100,95 | 98,31 | 2,64 | 15,00 | 0,018 | 0,399 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 91 - 93 | 100,00 | 100,00 | 97,92 | 2,08 | 88,00 | 0,107 | 0,505 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 92 | 100,00 | - | 98,80 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 92 - 93 | 100,00 | 100,00 | 98,55 | 1,45 | 56,00 | 0,068 | 0,068 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 93 - 94 | 99,38 | 99,38 | 98,18 | 1,20 | 54,00 | 0,065 | 0,133 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 92/93 |
| 94 - 95 | 99,80 | 99,80 | 97,98 | 1,82 | 44,00 | 0,053 | 8,032 | 0,0045 | 200 | 0,65 | 8,70 | Recebe 93/94 |
| 95 - 97 | 100,03 | 100,03 | 97,77 | 2,26 | 48,00 | 0,058 | 8,090 | 0,0045 | 200 | 0,66 | 8,70 | Recebe 96/97 |
| 0 - 79 | 101,67 | - | 100,47 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 79 - 96 | 101,15 | 101,15 | 99,95 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 96 - 97 | 100,03 | 100,03 | 98,83 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,194 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 97 - 99 | 100,50 | 100,50 | 98,66 | 1,84 | 38,00 | 0,046 | 8,831 | 0,0045 | 200 | 0,66 | 8,80 | Recebe 96/97 |
| 0 - 98 | 99,80 | - | 98,60 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 98 - 99 | 100,50 | 100,50 | 98,39 | 2,11 | 46,00 | 0,056 | 0,056 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 99 - 107 | 99,90 | 99,90 | 98,15 | 1,75 | 54,00 | 0,065 | 8,952 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 98/99 |
| 0 - 91 | 100,95 | - | 99,75 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 91 - 100 | 100,72 | 100,72 | 99,50 | 1,22 | 55,00 | 0,067 | 0,067 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 100 - 92 | 100,00 | 100,00 | 98,80 | 1,20 | 83,00 | 0,101 | 0,167 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 92 - 102 | 99,01 | 99,01 | 97,81 | 1,20 | 54,00 | 0,065 | 0,233 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 95 | 99,80 | - | 98,60 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 95 - 98 | 99,80 | 99,80 | 98,42 | 1,38 | 40,00 | 0,048 | 0,048 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 98 - 101 | 99,20 | 99,20 | 98,00 | 1,20 | 42,00 | 0,051 | 0,099 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 94/101 |
| 0 - 94 | 99,38 | - | 98,18 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 94 - 101 | 99,20 | 99,20 | 98,00 | 1,20 | 40,00 | 0,048 | 0,048 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 101 - 102 | 99,01 | 99,01 | 97,81 | 1,20 | 20,00 | 0,024 | 0,073 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 94/101 |
| 102 - 104 | 98,87 | 98,87 | 97,64 | 1,23 | 38,00 | 0,046 | 0,119 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Recebe 101/102 |
| 0 - 103 | 99,85 | - | 98,65 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 103 - 104 | 98,87 | 98,87 | 97,67 | 1,20 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 104 - 105 | 99,21 | 99,21 | 97,41 | 1,80 | 57,00 | 0,069 | 0,130 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 105 - 107 | 99,90 | 99,90 | 97,22 | 2,68 | 44,00 | 0,053 | 0,183 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Lança 107/131 |
| 0 - 106 | 99,90 | - | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 106 - 107 | 99,90 | 99,90 | 98,48 | 1,43 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 107 - 131 | 100,82 | 100,82 | 98,27 | 2,55 | 45,00 | 0,055 | 9,701 | 0,0045 | 200 | 0,68 | 9,30 | Recebe 105/107 e 106/107 |
| 0 - 108 | 105,60 | - | 104,40 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 108 - 109 | 105,40 | 105,40 | 104,18 | 1,23 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 109 - 110 | 105,30 | 105,30 | 103,95 | 1,35 | 50,00 | 0,061 | 0,121 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 110 - 111 | 105,20 | 105,20 | 103,73 | 1,47 | 50,00 | 0,061 | 0,182 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 111 - 112 | 105,10 | 105,10 | 103,55 | 1,55 | 40,00 | 0,048 | 0,230 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 112 - 113 | 104,60 | 104,60 | 103,32 | 1,28 | 50,00 | 0,061 | 0,291 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 113 - 41 | 104,40 | 104,40 | 103,10 | 1,30 | 50,00 | 0,061 | 0,351 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 41 - 45 | 104,82 | 104,82 | 102,85 | 1,97 | 55,00 | 0,067 | 0,418 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 45 - 114 | 104,66 | 104,66 | 102,40 | 2,26 | 100,00 | 0,121 | 0,539 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 114 - 120 | 104,82 | 104,82 | 102,24 | 2,58 | 35,00 | 0,042 | 0,582 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 117 | 105,00 | - | 103,80 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 117 - 118 | 104,80 | 104,80 | 103,51 | 1,29 | 64,00 | 0,078 | 0,078 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 118 - 119 | 104,75 | 104,75 | 103,20 | 1,55 | 70,00 | 0,085 | 0,162 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 115 | 104,70 | - | 103,50 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 115 - 116 | 104,76 | 104,76 | 103,25 | 1,51 | 56,00 | 0,068 | 0,068 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 116 - 119 | 104,75 | 104,75 | 102,96 | 1,79 | 65,00 | 0,079 | 0,147 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Lança 19/20 |
| 119 - 120 | 104,82 | 104,82 | 102,60 | 2,22 | 80,00 | 0,097 | 0,407 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Lança 120/121 |
| 120 - 121 | 104,72 | 104,72 | 102,32 | 2,40 | 62,00 | 0,075 | 0,999 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 121 - 60 | 104,62 | 104,62 | 102,02 | 2,60 | 65,00 | 0,079 | 1,078 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 60 - 122 | 103,50 | 103,50 | 101,76 | 1,74 | 58,00 | 0,070 | 1,148 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 122 - 76 | 102,30 | 102,30 | 101,10 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 1,221 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 76 - 125 | 102,12 | 102,12 | 100,92 | 1,20 | 18,00 | 0,022 | 1,243 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 123 | 102,90 | - | 101,70 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 123 - 124 | 102,25 | 102,25 | 101,05 | 1,20 | 37,00 | 0,045 | 0,045 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 124 - 125 | 102,12 | 102,12 | 100,89 | 1,23 | 35,00 | 0,042 | 0,087 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Lança 125/126 |
| 125 - 126 | 101,10 | 101,10 | 99,90 | 1,20 | 95,00 | 0,115 | 1,445 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 126 - 127 | 101,25 | 101,25 | 99,52 | 1,73 | 85,00 | 0,103 | 1,548 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 127 - 128 | 101,13 | 101,13 | 99,23 | 1,91 | 65,00 | 0,079 | 1,627 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 128 - 129 | 100,81 | 100,81 | 98,88 | 1,93 | 77,00 | 0,093 | 1,720 | 0,0045 | 150 | 0,42 | 4,20 |  |
| 129 - 130 | 100,43 | 100,43 | 98,56 | 1,87 | 70,00 | 0,085 | 1,805 | 0,0045 | 150 | 0,43 | 4,30 |  |
| 130 - 131 | 100,82 | 100,82 | 98,47 | 2,35 | 20,00 | 0,024 | 1,829 | 0,0045 | 150 | 0,44 | 4,30 | Lança 131/132 |
| 131 - 132 | 100,12 | 100,12 | 98,07 | 2,05 | 90,00 | 0,109 | 11,639 | 0,0045 | 200 | 0,70 | 10,40 |  |
| 132 - 133 | 100,50 | 100,50 | 97,93 | 2,57 | 30,00 | 0,036 | 11,675 | 0,0045 | 200 | 0,71 | 10,40 |  |
| 0 - 163 | 100,50 | - | 99,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 163 - 133 | 100,50 | 100,50 | 99,28 | 1,22 | 5,00 | 0,006 | 0,006 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Lança 133/134 |
| 133 - 134 | 99,63 | 99,63 | 98,43 | 1,20 | 40,00 | 0,048 | 11,784 | 0,0045 | 200 | 0,71 | 10,50 |  |
| 134 - 135 | 99,34 | 99,34 | 98,14 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 11,857 | 0,0045 | 200 | 0,74 | 10,20 |  |
| 135 - 136 | 99,05 | 99,05 | 97,85 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 11,929 | 0,0045 | 200 | 0,74 | 10,20 |  |
| 136 - 232A | 98,93 | 98,93 | 97,49 | 1,44 | 80,00 | 0,097 | 12,026 | 0,0045 | 200 | 0,79 | 9,70 |  |
| 0 - 143 | 104,60 | - | 103,40 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 143 - 193 | 104,00 | 104,00 | 102,80 | 1,20 | 56,00 | 0,068 | 0,068 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 193 - 194 | 103,56 | 103,56 | 102,36 | 1,20 | 52,00 | 0,063 | 0,131 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Lança 194/195 |
| 0 - 164A | 104,50 | - | 103,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 164A - 165 | 103,90 | 103,90 | 102,70 | 1,20 | 55,00 | 0,067 | 0,067 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 165 - 166 | 103,13 | 103,13 | 101,93 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,139 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 166 - 167 | 103,00 | 103,00 | 101,67 | 1,33 | 58,00 | 0,070 | 0,210 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 167 - 168 | 102,90 | 102,90 | 101,42 | 1,48 | 55,00 | 0,067 | 6,277 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 168 - 178 | 103,00 | 103,00 | 101,25 | 1,75 | 38,00 | 0,046 | 6,323 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 139 | 104,75 | - | 103,55 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 139 - 171 | 104,40 | 104,40 | 103,20 | 1,20 | 44,00 | 0,053 | 0,053 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Lança 171/176 |
| 0 - 169 | 103,95 | - | 102,75 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 169 - 170 | 104,15 | 104,15 | 102,44 | 1,72 | 70,00 | 0,085 | 0,085 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 170 - 171 | 104,06 | 104,06 | 102,12 | 1,94 | 70,00 | 0,085 | 0,170 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 171 - 176 | 104,10 | 104,10 | 101,95 | 2,15 | 38,00 | 0,046 | 0,216 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 172 | 103,90 | - | 102,70 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 172 - 173 | 104,00 | 104,00 | 102,50 | 1,50 | 45,00 | 0,055 | 0,055 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 173 - 175 | 104,30 | 104,30 | 102,29 | 2,01 | 46,00 | 0,056 | 0,110 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 174 | 103,95 | - | 102,75 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 174 - 175 | 104,30 | 104,30 | 102,46 | 1,84 | 64,00 | 0,078 | 0,078 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 175 - 176 | 104,10 | 104,10 | 102,34 | 1,76 | 28,00 | 0,034 | 0,111 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 176 - 177 | 104,06 | 104,06 | 102,27 | 1,79 | 15,00 | 0,018 | 0,130 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 141 | 104,58 | - | 103,38 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 141 - 141A | 104,20 | 104,20 | 102,96 | 1,24 | 94,00 | 0,114 | 0,114 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 141A - 177 | 104,06 | 104,06 | 102,55 | 1,51 | 90,00 | 0,109 | 0,223 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 177 - 178 | 103,00 | 103,00 | 101,80 | 1,20 | 96,00 | 0,116 | 0,850 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 178 - 187 | 103,15 | 103,15 | 101,67 | 1,49 | 30,00 | 0,036 | 1,209 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 179 | 105,10 | - | 103,90 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 179 - 180 | 105,20 | 105,20 | 103,74 | 1,46 | 35,00 | 0,042 | 0,042 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 180 - 182 | 104,12 | 104,12 | 102,92 | 1,20 | 20,00 | 0,024 | 0,067 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 181 | 105,00 | - | 103,80 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 181 - 182 | 104,12 | 104,12 | 102,92 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 182 - 183 | 103,95 | 103,95 | 102,56 | 1,39 | 80,00 | 0,097 | 0,194 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 183 - 187 | 103,15 | 103,15 | 101,95 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,291 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 184 | 104,70 | - | 103,50 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 184 - 185 | 104,15 | 104,15 | 102,95 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,073 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 185 - 186 | 103,97 | 103,97 | 102,59 | 1,38 | 80,00 | 0,097 | 0,170 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 186 - 187 | 103,15 | 103,15 | 101,95 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,267 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 187 - 188 | 103,25 | 103,25 | 101,68 | 1,57 | 60,00 | 0,073 | 1,906 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 188 - 189 | 103,25 | 103,25 | 101,43 | 1,82 | 55,00 | 0,067 | 1,973 | 0,0045 | 150 | 0,45 | 4,50 |  |
| 189 - 190 | 103,35 | 103,35 | 101,19 | 2,16 | 55,00 | 0,067 | 2,039 | 0,0045 | 150 | 0,45 | 4,60 |  |
| 190 - 191 | 103,56 | 103,56 | 100,85 | 2,71 | 74,00 | 0,090 | 2,129 | 0,0045 | 150 | 0,45 | 4,60 |  |
| 191 - 192 | 103,56 | 103,56 | 100,54 | 3,02 | 70,00 | 0,085 | 2,214 | 0,0045 | 150 | 0,46 | 4,80 |  |
| 192 - 194 | 103,56 | 103,56 | 100,22 | 3,34 | 70,00 | 0,085 | 2,299 | 0,0045 | 150 | 0,47 | 4,90 |  |
| 194 - 195 | 103,00 | 103,00 | 100,02 | 2,98 | 46,00 | 0,056 | 2,487 | 0,0045 | 150 | 0,48 | 5,10 |  |
| 195 - 207 | 102,35 | 102,35 | 99,79 | 2,56 | 50,00 | 0,061 | 2,548 | 0,0045 | 150 | 0,48 | 5,10 |  |
| 0 - 200 | 102,53 | - | 101,33 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 200 - 207 | 102,35 | 102,35 | 101,06 | 1,29 | 60,00 | 0,073 | 0,073 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 | Lança 207/208 |
| 0 - 192 | 103,56 | - | 102,36 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 192 - 198 | 103,56 | 103,56 | 101,96 | 1,61 | 90,00 | 0,109 | 0,109 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 197 | 103,07 | - | 101,87 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 197 - 198 | 102,52 | 102,52 | 101,32 | 1,20 | 61,00 | 0,074 | 0,074 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 198 - 199 | 102,50 | 102,50 | 101,23 | 1,27 | 20,00 | 0,024 | 0,098 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 199 - 207 | 102,35 | 102,35 | 100,96 | 1,39 | 60,00 | 0,073 | 0,171 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 207 - 207A | 101,50 | 101,50 | 100,30 | 1,20 | 65,00 | 0,079 | 2,901 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 199 | 102,50 | - | 101,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 199 - 202 | 102,00 | 102,00 | 100,80 | 1,20 | 66,00 | 0,080 | 0,080 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 202 - 206 | 101,20 | 101,20 | 100,00 | 1,20 | 54,00 | 0,065 | 0,145 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 203 | 102,65 | - | 101,45 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 203 - 204 | 101,60 | 101,60 | 100,40 | 1,20 | 70,00 | 0,085 | 0,085 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 204 - 205 | 99,86 | 99,86 | 98,66 | 1,20 | 70,00 | 0,085 | 0,170 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 205 - 206 | 101,20 | 101,20 | 98,46 | 2,74 | 44,00 | 0,053 | 0,223 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 206 - 207A | 101,50 | 101,50 | 98,37 | 3,13 | 20,00 | 0,024 | 0,247 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 207A - 208 | 101,45 | 101,45 | 98,33 | 3,12 | 10,00 | 0,012 | 3,269 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 208 - 209 | 100,86 | 100,86 | 98,17 | 2,70 | 36,00 | 0,044 | 3,313 | 0,0045 | 150 | 0,51 | 5,90 |  |
| 209 - 210 | 99,96 | 99,96 | 97,82 | 2,14 | 76,00 | 0,092 | 3,405 | 0,0045 | 150 | 0,51 | 6,00 |  |
| 210 - 211 | 101,25 | 101,25 | 97,46 | 3,79 | 80,00 | 0,097 | 3,502 | 0,0045 | 150 | 0,52 | 6,10 |  |
| 0 - 145 | 102,75 | - | 101,55 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 145 - 196 | 102,53 | 102,53 | 101,24 | 1,29 | 68,00 | 0,082 | 0,082 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 200 | 102,53 | - | 101,33 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 200 - 196 | 102,53 | 102,53 | 101,13 | 1,40 | 44,00 | 0,053 | 0,053 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 196 - 211 | 101,25 | 101,25 | 100,05 | 1,20 | 77,00 | 0,093 | 0,147 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 211 - 212 | 101,25 | 101,25 | 99,67 | 1,58 | 85,00 | 0,103 | 3,854 | 0,0045 | 150 | 0,54 | 6,40 |  |
| 212 - 213 | 101,26 | 101,26 | 99,26 | 2,00 | 90,00 | 0,109 | 4,943 | 0,0045 | 150 | 0,57 | 7,40 |  |
| 213 - 218 | 99,68 | 99,68 | 98,48 | 1,20 | 55,00 | 0,067 | 5,010 | 0,0045 | 150 | 0,57 | 7,40 |  |
| 0 - 214 | 99,55 | - | 98,35 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 214 - 215 | 99,55 | 99,55 | 98,04 | 1,52 | 70,00 | 0,085 | 0,085 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 215 - 216 | 99,55 | 99,55 | 97,68 | 1,88 | 80,00 | 0,097 | 0,182 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 216 - 217 | 101,07 | 101,07 | 97,32 | 3,76 | 80,00 | 0,097 | 0,279 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 217 - 218 | 99,68 | 99,68 | 96,94 | 2,74 | 84,00 | 0,102 | 0,381 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 218 - 219 | 101,07 | 101,07 | 96,82 | 4,25 | 25,00 | 0,030 | 5,421 | 0,0045 | 150 | 0,58 | 7,80 |  |
| 219 - 220 | 101,20 | 101,20 | 96,76 | 4,44 | 14,00 | 0,017 | 5,438 | 0,0045 | 150 | 0,58 | 7,80 |  |
| 0 - 149 | 101,00 | - | 99,80 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 149 - 220 | 101,20 | 101,20 | 99,35 | 1,85 | 101,00 | 0,122 | 0,122 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 220 - 222 | 100,06 | 100,06 | 98,86 | 1,20 | 24,00 | 0,029 | 5,560 | 0,0045 | 150 | 0,59 | 7,90 |  |
| 0 - 221 | 100,25 | - | 99,05 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 221 - 222 | 100,06 | 100,06 | 98,83 | 1,24 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 222 - 223 | 101,10 | 101,10 | 98,61 | 2,49 | 47,00 | 0,057 | 5,678 | 0,0045 | 150 | 0,60 | 8,00 |  |
| 223 - 224 | 100,00 | 100,00 | 98,34 | 1,66 | 60,00 | 0,073 | 5,751 | 0,0045 | 150 | 0,60 | 8,00 |  |
| 0 - 129 | 100,81 | - | 99,61 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 129 - 159 | 99,03 | 99,03 | 97,83 | 1,20 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 155 | 99,75 | - | 98,55 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 155 - 159 | 99,03 | 99,03 | 97,83 | 1,20 | 84,00 | 0,102 | 0,102 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 159 - 160 | 99,04 | 99,04 | 97,73 | 1,31 | 22,00 | 0,027 | 0,128 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 157 | 99,16 | - | 97,96 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 157 - 160 | 99,04 | 99,04 | 97,57 | 1,47 | 86,00 | 0,104 | 0,104 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 160 - 162 | 99,04 | 99,04 | 97,48 | 1,56 | 20,00 | 0,024 | 0,128 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 130 | 100,43 | - | 99,23 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 130 - 161 | 98,82 | 98,82 | 97,62 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 161 - 162 | 99,04 | 99,04 | 97,40 | 1,65 | 50,00 | 0,061 | 0,158 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 162 - 164 | 99,50 | 99,50 | 97,31 | 2,20 | 20,00 | 0,024 | 0,182 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 124 | 102,25 | - | 101,05 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 124 - 150 | 101,75 | 101,75 | 100,55 | 1,20 | 30,00 | 0,036 | 0,036 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 150 - 151 | 101,58 | 101,58 | 100,38 | 1,20 | 15,00 | 0,018 | 0,055 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 151 - 152 | 99,75 | 99,75 | 98,55 | 1,20 | 65,00 | 0,079 | 0,133 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 152 - 154 | 98,74 | 98,74 | 97,54 | 1,20 | 68,00 | 0,082 | 0,216 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 127 | 101,00 | - | 99,80 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 127 - 154 | 98,74 | 98,74 | 97,54 | 1,20 | 78,00 | 0,095 | 0,095 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 149 | 101,00 | - | 99,80 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 149 - 153 | 99,00 | 99,00 | 97,80 | 1,20 | 45,00 | 0,055 | 0,055 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 153 - 154 | 98,74 | 98,74 | 97,54 | 1,20 | 32,00 | 0,039 | 0,093 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 154 - 156 | 99,10 | 99,10 | 97,29 | 1,81 | 56,00 | 0,068 | 0,161 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 128 | 101,13 | - | 99,93 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 128 - 155 | 99,75 | 99,75 | 98,55 | 1,20 | 56,00 | 0,068 | 0,068 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 155 - 156 | 99,10 | 99,10 | 97,90 | 1,20 | 20,00 | 0,024 | 0,092 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 156 - 157 | 99,16 | 99,16 | 97,86 | 1,31 | 10,00 | 0,012 | 0,104 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 157 - 158 | 99,70 | 99,70 | 97,65 | 2,05 | 45,00 | 0,055 | 0,159 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 137 | 104,40 | - | 103,20 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 137 - 138 | 104,50 | 104,50 | 102,84 | 1,66 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 138 - 139 | 104,75 | 104,75 | 102,48 | 2,27 | 80,00 | 0,097 | 0,194 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 139 - 140 | 104,76 | 104,76 | 102,14 | 2,62 | 75,00 | 0,091 | 0,285 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 140 - 141 | 104,58 | 104,58 | 101,72 | 2,86 | 95,00 | 0,115 | 0,400 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 141 - 142 | 104,58 | 104,58 | 101,34 | 3,24 | 84,00 | 0,102 | 0,502 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 142 - 143 | 104,62 | 104,62 | 100,95 | 3,67 | 85,00 | 0,103 | 0,605 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 143 - 144 | 103,55 | 103,55 | 100,68 | 2,87 | 60,00 | 0,073 | 0,677 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 144 - 123 | 102,90 | 102,90 | 100,41 | 2,49 | 60,00 | 0,073 | 0,750 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 145 | 102,75 | - | 101,55 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 145 - 123 | 102,90 | 102,90 | 101,26 | 1,64 | 65,00 | 0,079 | 0,079 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 123 - 146 | 101,45 | 101,45 | 100,25 | 1,20 | 70,00 | 0,085 | 0,915 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 146 - 147 | 101,18 | 101,18 | 99,83 | 1,35 | 94,00 | 0,114 | 1,029 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 147 - 148 | 101,26 | 101,26 | 99,74 | 1,52 | 20,00 | 0,024 | 1,053 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 148 - 149 | 101,00 | 101,00 | 99,56 | 1,44 | 40,00 | 0,048 | 1,102 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 149 - 158 | 99,70 | 99,70 | 98,50 | 1,20 | 58,00 | 0,070 | 1,172 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 158 - 162 | 99,50 | 99,50 | 98,12 | 1,38 | 84,00 | 0,102 | 1,894 | 0,0045 | 150 | 0,44 | 4,40 |  |
| 0 - 163 | 100,50 | - | 99,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 163 - 164 | 99,50 | 99,50 | 98,30 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 164 - 224 | 100,00 | 100,00 | 98,01 | 1,99 | 65,00 | 0,079 | 2,570 | 0,0045 | 150 | 0,48 | 5,10 |  |
| 224 - 225 | 99,77 | 99,77 | 97,56 | 2,21 | 100,00 | 0,121 | 5,442 | 0,0045 | 150 | 0,59 | 7,90 |  |
| 225 - 226 | 99,63 | 99,63 | 97,35 | 2,28 | 46,00 | 0,056 | 5,498 | 0,0045 | 150 | 0,59 | 7,90 |  |
| 226 - 227 | 99,35 | 99,35 | 96,99 | 2,36 | 80,00 | 0,097 | 5,595 | 0,0045 | 150 | 0,59 | 8,00 |  |
| 227 - 231 | 99,15 | 99,15 | 96,63 | 2,52 | 80,00 | 0,097 | 5,692 | 0,0045 | 150 | 0,59 | 8,00 |  |
| 0 - 228 | 101,30 | - | 100,10 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 228 - 229 | 99,75 | 99,75 | 98,55 | 1,20 | 86,00 | 0,104 | 0,104 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 229 - 230 | 99,40 | 99,40 | 98,15 | 1,25 | 88,00 | 0,107 | 0,211 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 230 - 231 | 99,15 | 99,15 | 97,85 | 1,30 | 68,00 | 0,082 | 0,293 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 231 - 232 | 98,93 | 98,93 | 97,67 | 1,26 | 40,00 | 0,048 | 6,033 | 0,0045 | 150 | 0,62 | 8,00 |  |
| 232 - 232A | 98,93 | 98,93 | 97,61 | 1,32 | 12,00 | 0,015 | 6,048 | 0,0045 | 150 | 0,62 | 8,00 |  |
| 232A - 278 | 98,68 | 98,68 | 97,40 | 1,28 | 48,00 | 0,058 | 18,133 | 0,0045 | 200 | 0,87 | 12,50 |  |
| 0 - 86 | 100,40 | - | 99,20 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 86 - 237 | 100,53 | 100,53 | 98,85 | 1,68 | 78,00 | 0,095 | 0,095 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 235 | 101,26 | - | 100,06 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 235 - 236 | 101,00 | 101,00 | 99,80 | 1,20 | 48,00 | 0,058 | 0,058 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 236 - 237 | 100,53 | 100,53 | 99,33 | 1,20 | 50,00 | 0,061 | 0,119 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 237 - 238 | 100,00 | 100,00 | 98,80 | 1,20 | 47,00 | 0,057 | 0,176 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 238 - 239 | 99,53 | 99,53 | 98,33 | 1,20 | 47,00 | 0,057 | 0,233 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 233 | 105,81 | - | 104,61 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 233 - 234 | 102,50 | 102,50 | 101,30 | 1,20 | 85,00 | 0,103 | 0,103 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 234 - 239 | 99,53 | 99,53 | 98,33 | 1,20 | 85,00 | 0,103 | 0,206 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 239 - 243 | 98,65 | 98,65 | 97,45 | 1,20 | 44,00 | 0,053 | 0,259 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 86 | 100,40 | - | 99,20 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 86 - 240 | 100,53 | 100,53 | 99,01 | 1,52 | 42,00 | 0,051 | 0,051 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 88 | 101,18 | - | 99,98 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 88 - 240 | 100,53 | 100,53 | 99,33 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,073 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 240 - 241 | 100,48 | 100,48 | 99,21 | 1,27 | 26,00 | 0,032 | 0,104 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 241 | 100,48 | - | 99,28 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 241 - 242 | 100,12 | 100,12 | 98,92 | 1,20 | 52,00 | 0,063 | 0,063 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 237 | 100,53 | - | 99,33 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 237 - 242 | 100,12 | 100,12 | 98,92 | 1,20 | 42,00 | 0,051 | 0,051 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 242 - 243 | 98,65 | 98,65 | 97,45 | 1,20 | 89,00 | 0,108 | 0,451 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 243 - 245 | 100,39 | 100,39 | 97,20 | 3,19 | 56,00 | 0,068 | 1,038 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 100 | 100,72 | - | 99,52 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 100 - 244 | 100,08 | 100,08 | 98,88 | 1,20 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 242 | 100,12 | - | 98,92 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 242 - 244 | 100,08 | 100,08 | 98,66 | 1,42 | 58,00 | 0,070 | 0,070 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 244 - 245 | 100,39 | 100,39 | 98,30 | 2,09 | 80,00 | 0,097 | 0,228 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 245 - 246 | 99,97 | 99,97 | 97,98 | 1,99 | 70,00 | 0,085 | 1,341 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 246 - 103 | 99,85 | 99,85 | 97,65 | 2,20 | 74,00 | 0,090 | 1,431 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 103 - 251 | 98,89 | 98,89 | 97,40 | 1,49 | 55,00 | 0,067 | 1,497 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 105 | 99,80 | - | 98,60 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 105 - 251 | 98,89 | 98,89 | 97,69 | 1,20 | 46,00 | 0,056 | 0,056 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 247 | 98,92 | - | 97,72 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 247 - 248 | 98,80 | 98,80 | 97,50 | 1,30 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 248 - 250 | 98,66 | 98,66 | 97,27 | 1,39 | 50,00 | 0,061 | 0,121 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 249 | 98,88 | - | 97,68 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 249 - 250 | 98,66 | 98,66 | 97,46 | 1,21 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 250 - 251 | 98,89 | 98,89 | 97,10 | 1,80 | 80,00 | 0,097 | 0,280 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 251 - 106 | 99,70 | 99,70 | 96,92 | 2,79 | 40,00 | 0,048 | 1,826 | 0,0045 | 150 | 0,44 | 4,40 |  |
| 106 - 252 | 99,40 | 99,40 | 96,66 | 2,74 | 57,00 | 0,069 | 1,895 | 0,0045 | 150 | 0,44 | 4,40 |  |
| 252 - 265 | 98,90 | 98,90 | 96,40 | 2,50 | 58,00 | 0,070 | 1,965 | 0,0045 | 150 | 0,44 | 4,40 |  |
| 0 - 253 | 99,72 | - | 98,52 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 253 - 254 | 99,77 | 99,77 | 98,25 | 1,52 | 59,00 | 0,072 | 0,072 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 254 - 255 | 99,69 | 99,69 | 97,89 | 1,80 | 80,00 | 0,097 | 0,168 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 255 - 256 | 98,67 | 98,67 | 97,47 | 1,20 | 80,00 | 0,097 | 0,265 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 249 | 98,88 | - | 97,68 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 249 - 256 | 98,67 | 98,67 | 97,46 | 1,22 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 256 - 257 | 98,81 | 98,81 | 97,23 | 1,58 | 50,00 | 0,061 | 0,121 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 257 - 262 | 98,89 | 98,89 | 97,10 | 1,80 | 30,00 | 0,036 | 0,158 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 258 | 100,25 | - | 99,05 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 258 - 259 | 99,60 | 99,60 | 98,40 | 1,20 | 70,00 | 0,085 | 0,085 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 259 - 261 | 98,94 | 98,94 | 97,74 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,158 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 260 | 99,50 | - | 98,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 260 - 261 | 98,94 | 98,94 | 97,74 | 1,20 | 86,00 | 0,104 | 0,104 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 261 - 262 | 98,89 | 98,89 | 97,69 | 1,20 | 12,00 | 0,015 | 0,119 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 262 - 264 | 98,77 | 98,77 | 97,57 | 1,20 | 20,00 | 0,024 | 0,143 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 263 | 98,65 | - | 97,45 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 263 - 264 | 98,77 | 98,77 | 97,05 | 1,72 | 88,00 | 0,107 | 0,107 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 264 - 265 | 98,90 | 98,90 | 96,83 | 2,07 | 50,00 | 0,061 | 0,167 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 265 - 268 | 99,68 | 99,68 | 96,40 | 3,28 | 96,00 | 0,116 | 2,974 | 0,0045 | 150 | 0,50 | 5,60 |  |
| 0 - 266 | 99,90 | - | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 266 - 260 | 99,50 | 99,50 | 98,25 | 1,25 | 100,00 | 0,121 | 0,121 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 260 - 263 | 98,77 | 98,77 | 97,57 | 1,20 | 37,00 | 0,045 | 0,166 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 263 - 268 | 99,68 | 99,68 | 97,35 | 2,33 | 48,00 | 0,058 | 0,224 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 132 | 100,12 | - | 98,92 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 132 - 267 | 100,10 | 100,10 | 98,63 | 1,47 | 64,00 | 0,078 | 0,078 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 267 - 268 | 99,68 | 99,68 | 98,34 | 1,34 | 64,00 | 0,078 | 0,155 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 268 - 271 | 99,55 | 99,55 | 97,99 | 1,56 | 78,00 | 0,095 | 3,449 | 0,0045 | 150 | 0,52 | 6,10 |  |
| 0 - 269 | 99,09 | - | 97,89 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 269 - 270 | 99,29 | 99,29 | 97,51 | 1,78 | 85,00 | 0,103 | 0,103 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 270 - 270A | 99,50 | 99,50 | 97,35 | 2,15 | 34,00 | 0,041 | 0,144 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 270A - 271 | 99,55 | 99,55 | 97,16 | 2,39 | 44,00 | 0,053 | 0,198 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 271 - 272 | 99,35 | 99,35 | 96,88 | 2,47 | 62,00 | 0,075 | 3,721 | 0,0045 | 150 | 0,53 | 6,40 |  |
| 272 - 274 | 99,88 | 99,88 | 96,61 | 3,27 | 60,00 | 0,073 | 3,794 | 0,0045 | 150 | 0,53 | 6,40 |  |
| 0 - 136 | 99,05 | - | 97,85 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 136 - 274 | 99,88 | 99,88 | 97,49 | 2,39 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 273 | 99,54 | - | 98,34 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 273 - 274 | 99,88 | 99,88 | 97,96 | 1,92 | 85,00 | 0,103 | 0,103 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 274 - 276 | 98,56 | 98,56 | 97,36 | 1,20 | 46,00 | 0,056 | 4,074 | 0,0045 | 150 | 0,54 | 6,70 |  |
| 0 - 275 | 99,22 | - | 98,02 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 275 - 276 | 98,56 | 98,56 | 97,36 | 1,20 | 66,00 | 0,080 | 0,080 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 276 - 278 | 98,68 | 98,68 | 97,18 | 1,50 | 40,00 | 0,048 | 4,202 | 0,0045 | 150 | 0,54 | 6,70 |  |
| 0 - 277 | 98,13 | - | 96,93 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 277 - 278 | 98,68 | 98,68 | 96,71 | 1,98 | 50,00 | 0,061 | 0,061 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 278 - 279 | 98,65 | 98,65 | 96,49 | 2,16 | 48,00 | 0,058 | 22,454 | 0,0045 | 250 | 0,83 | 13,50 |  |
| 279 - 281 | 97,61 | 97,61 | 96,21 | 1,40 | 62,00 | 0,075 | 22,529 | 0,0045 | 250 | 0,83 | 13,50 |  |
| 0 - 280 | 98,60 | - | 97,40 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 280 - 281 | 97,61 | 97,61 | 96,41 | 1,20 | 74,00 | 0,090 | 0,090 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 281 - 281A | 97,66 | 97,66 | 96,14 | 1,52 | 60,00 | 0,073 | 22,692 | 0,0045 | 250 | 0,84 | 13,60 |  |
| 281A - 282 | 98,00 | 98,00 | 95,78 | 2,22 | 80,00 | 0,097 | 22,789 | 0,0045 | 250 | 0,84 | 13,60 |  |
| 282 - 335 | 98,00 | 98,00 | 95,60 | 2,40 | 40,00 | 0,048 | 22,837 | 0,0045 | 250 | 0,84 | 13,60 |  |
| 0 - 283 | 103,70 | - | 102,50 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 283 - 284 | 103,70 | 103,70 | 102,19 | 1,52 | 70,00 | 0,085 | 0,085 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 284 - 285 | 103,71 | 103,71 | 101,87 | 1,84 | 70,00 | 0,085 | 0,170 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 285 - 286 | 103,90 | 103,90 | 101,56 | 2,35 | 70,00 | 0,085 | 0,255 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 286 - 287 | 104,20 | 104,20 | 101,24 | 2,96 | 70,00 | 0,085 | 0,339 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 287 - 288 | 104,52 | 104,52 | 100,84 | 3,68 | 88,00 | 0,107 | 0,446 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 288 - 294 | 103,29 | 103,29 | 100,55 | 2,74 | 66,00 | 0,080 | 0,526 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 289 | 102,70 | - | 101,50 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 289 - 291 | 103,26 | 103,26 | 101,14 | 2,12 | 80,00 | 0,097 | 0,097 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 290 | 103,50 | - | 102,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 290 - 291 | 103,26 | 103,26 | 102,06 | 1,20 | 65,00 | 0,079 | 0,079 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 291 - 293 | 103,29 | 103,29 | 101,76 | 1,53 | 66,00 | 0,080 | 0,256 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 292 | 102,50 | - | 101,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 292 - 293 | 103,29 | 103,29 | 101,00 | 2,29 | 66,00 | 0,080 | 0,080 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 293 - 294 | 103,29 | 103,29 | 100,96 | 2,33 | 10,00 | 0,012 | 0,348 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 294 - 295 | 102,50 | 102,50 | 100,69 | 1,81 | 60,00 | 0,073 | 0,948 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 295 - 297 | 101,75 | 101,75 | 100,42 | 1,33 | 60,00 | 0,073 | 1,021 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 179 | 105,01 | - | 103,81 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 179 - 288A | 104,52 | 104,52 | 103,32 | 1,20 | 75,00 | 0,091 | 0,091 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 288A - 296 | 103,20 | 103,20 | 102,00 | 1,20 | 62,00 | 0,075 | 0,166 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 296 - 203 | 102,56 | 102,56 | 101,36 | 1,20 | 60,00 | 0,073 | 0,239 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 203 - 297 | 101,75 | 101,75 | 100,55 | 1,20 | 45,00 | 0,055 | 0,293 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 297 - 300 | 101,30 | 101,30 | 100,10 | 1,20 | 30,00 | 0,036 | 1,351 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 298 | 101,73 | - | 100,53 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 298 - 299 | 101,70 | 101,70 | 100,35 | 1,35 | 40,00 | 0,048 | 0,048 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 299 - 300 | 101,45 | 101,45 | 100,16 | 1,29 | 42,00 | 0,051 | 0,099 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 300 - 301 | 101,50 | 101,50 | 99,89 | 1,61 | 60,00 | 0,073 | 1,523 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 301 - 302 | 101,50 | 101,50 | 99,60 | 1,90 | 64,00 | 0,078 | 1,601 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 302 - 310 | 101,60 | 101,60 | 99,32 | 2,28 | 64,00 | 0,078 | 1,678 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 297 | 101,95 | - | 100,75 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 297 - 303 | 101,70 | 101,70 | 100,50 | 1,20 | 65,00 | 0,079 | 0,079 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 303 - 304 | 101,50 | 101,50 | 100,30 | 1,20 | 70,00 | 0,085 | 0,164 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 304 - 307 | 101,25 | 101,25 | 99,98 | 1,27 | 72,00 | 0,087 | 0,251 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 305 | 102,30 | - | 101,10 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 305 - 305A | 101,85 | 101,85 | 100,65 | 1,20 | 72,00 | 0,087 | 0,087 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 305A - 306 | 101,25 | 101,25 | 100,05 | 1,20 | 75,00 | 0,091 | 0,178 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 306 - 307 | 101,30 | 101,30 | 100,01 | 1,30 | 10,00 | 0,012 | 0,190 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 307 - 310 | 101,60 | 101,60 | 99,91 | 1,69 | 22,00 | 0,027 | 0,217 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 308 | 102,50 | - | 101,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 308 - 309 | 102,25 | 102,25 | 100,99 | 1,27 | 70,00 | 0,085 | 0,085 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 309 - 310 | 101,60 | 101,60 | 100,40 | 1,20 | 86,00 | 0,104 | 0,189 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 310 - 315 | 101,05 | 101,05 | 99,85 | 1,20 | 36,00 | 0,044 | 2,380 | 0,0045 | 150 | 0,47 | 5,00 |  |
| 0 - 311 | 101,25 | - | 100,05 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 311 - 312 | 101,25 | 101,25 | 99,72 | 1,53 | 74,00 | 0,090 | 0,090 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 312 - 315 | 101,05 | 101,05 | 99,38 | 1,67 | 74,00 | 0,090 | 0,179 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 299 | 101,70 | - | 100,50 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 299 - 313 | 101,20 | 101,20 | 100,00 | 1,20 | 70,00 | 0,085 | 0,085 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 313 - 314 | 100,93 | 100,93 | 99,69 | 1,25 | 70,00 | 0,085 | 0,170 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 314 - 315 | 100,95 | 100,95 | 99,37 | 1,58 | 70,00 | 0,085 | 0,255 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 315 - 322 | 100,45 | 100,45 | 99,22 | 1,23 | 34,00 | 0,041 | 2,856 | 0,0045 | 150 | 0,49 | 5,40 |  |
| 0 - 318 | 102,30 | - | 101,10 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 318 - 319 | 101,93 | 101,93 | 100,72 | 1,21 | 84,00 | 0,102 | 0,102 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 319 - 298 | 101,73 | 101,73 | 100,34 | 1,39 | 84,00 | 0,102 | 0,204 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 298 - 320 | 100,95 | 100,95 | 99,75 | 1,20 | 70,00 | 0,085 | 0,288 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 320 - 321 | 100,65 | 100,65 | 99,44 | 1,22 | 70,00 | 0,085 | 0,373 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 321 - 322 | 100,45 | 100,45 | 99,05 | 1,40 | 86,00 | 0,104 | 0,478 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 322 - 327 | 100,20 | 100,20 | 98,91 | 1,29 | 30,00 | 0,036 | 3,370 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 325 | 100,73 | - | 99,53 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 325 - 326 | 100,45 | 100,45 | 99,25 | 1,20 | 63,00 | 0,076 | 0,076 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 326 - 327 | 100,20 | 100,20 | 98,93 | 1,27 | 70,00 | 0,085 | 0,161 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 327 - 328 | 100,05 | 100,05 | 98,78 | 1,27 | 34,00 | 0,041 | 3,572 | 0,0045 | 150 | 0,52 | 6,20 |  |
| 328 - 329 | 99,80 | 99,80 | 98,46 | 1,34 | 70,00 | 0,085 | 3,657 | 0,0045 | 150 | 0,53 | 6,30 |  |
| 329 - 330 | 99,63 | 99,63 | 98,15 | 1,48 | 70,00 | 0,085 | 3,742 | 0,0045 | 150 | 0,53 | 6,30 |  |
| 0 - 308 | 102,50 | - | 101,30 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 308 - 311 | 101,25 | 101,25 | 100,05 | 1,20 | 36,00 | 0,044 | 0,044 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 311 - 316 | 99,80 | 99,80 | 98,60 | 1,20 | 30,00 | 0,036 | 0,080 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 322 | 100,45 | - | 99,25 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 322 - 317 | 100,40 | 100,40 | 98,92 | 1,48 | 74,00 | 0,090 | 0,090 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 317 - 316 | 99,80 | 99,80 | 98,58 | 1,22 | 74,00 | 0,090 | 0,179 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 316 - 323 | 99,72 | 99,72 | 98,43 | 1,29 | 34,00 | 0,041 | 0,221 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 0 - 327 | 100,20 | - | 99,00 | 1,20 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 327 - 324 | 100,15 | 100,15 | 98,68 | 1,47 | 72,00 | 0,087 | 0,087 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 324 - 323 | 99,72 | 99,72 | 98,36 | 1,36 | 70,00 | 0,085 | 0,172 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 323 - 330 | 99,63 | 99,63 | 98,20 | 1,43 | 36,00 | 0,044 | 0,216 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 330 - 331 | 99,45 | 99,45 | 97,84 | 1,61 | 80,00 | 0,097 | 4,246 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 331 - 332 | 99,30 | 99,30 | 97,48 | 1,82 | 80,00 | 0,097 | 4,343 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 332 - 333 | 99,50 | 99,50 | 97,12 | 2,38 | 80,00 | 0,097 | 4,440 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 333 - 334 | 98,80 | 98,80 | 96,76 | 2,04 | 80,00 | 0,097 | 4,537 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 334 - 335 | 98,00 | 98,00 | 96,40 | 1,60 | 80,00 | 0,097 | 4,634 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |
| 335 - EMISSÁRIO | 98,00 | 98,00 | 89,65 | 8,35 | 1500,00 | 1,818 | 27,471 | 0,0045 | 150 | 0,41 | 3,90 |  |