# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este Manual refere-se às unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da cidade de Lapão, composto de Rede Coletora (tipo: Convencional ), Estações Elevatórias (EE´s), Emissários por Recalque e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Objetiva fornecer aos Operadores da Concessionária informações básicas, necessárias à otimização técnica do pessoal e ao estabelecimento de rotinas operacionais de trabalho, envolvendo diversos aspectos, nomeadamente:

- Procedimentos de Operação e Segurança no Trabalho;

- Dispositivos e Equipamentos;

- Responsabilidades e Cuidados Especiais a serem observados pelos Operadores no desempenho das suas funções.

# ASPECTOS GERAIS

## OBJETIVO DO SES

O objetivo principal do SES de Lapão é a melhoria da qualidade de vida da população urbana da cidade, com a efetiva redução/erradicação de doenças baseadas em veiculação hídrica, principalmente na faixa etária infantil, o que é característico de zonas habitadas desprovidas de saneamento básico adequado.

Para o cumprimento deste objetivo, o SES de Lapão deve:

- Através das ligações domiciliares, coletar os esgotos residenciais e, eventualmente, também das atividades comerciais/industriais, provenientes das atividades humanas domésticas, encerradas no perímetro urbano da cidade;

- Conduzir estes esgotos in natura (estado bruto), mediante a rede coletora, para pontos baixos específicos da topografia urbana da cidade, onde estejam posicionadas as unidades de reversão entre bacias coletoras (Estações Elevatórias);

- Nas estações elevatórias, submeter os esgotos coletados a processos de pré-condicionamento (tratamento prévio), através da retirada de objetos estranhos presentes na massa líquida (gradeamento) e da remoção de sólidos em suspensão (principalmente areia);

- Também através das elevatórias, reverter continuamente os esgotos entre as bacias coletoras, direcionando-os para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada em ponto adequadamente afastado do perímetro urbano da cidade;

- Na E.T.E., tratar convenientemente os esgotos domésticos, de forma a reduzir as concentrações originais de carga orgânica (representada pela DBO – demanda bioquímica de oxigênio) e de carga patogênica (representada pelos coliformes fecais) a níveis compatíveis com a classe de enquadramento do corpo receptor, conforme a legislação em vigor; e finalmente

- Dispor adequadamente os efluentes (esgotos tratados na ETE) no corpo receptor, minimizando assim a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais que poderiam vir também a comprometer o equilíbrio natural da biota local (fauna e flora da região).

## UNIDADES COMPONENTES

A descrição sumária das suas unidades é apresentada a seguir.

    - - Bacias Coletoras (ou de Esgotamento)

Existem sete(07) bacias coletoras

### Rede Coletora

A Rede Coletora é predominantemente do tipo convencional

### Estações Elevatórias e Emissários

O SES de Lapão possui três (07) estações elevatórias (EE), uma para cada bacia coletora.

Independente do tipo, cada EE é constituída, fundamentalmente, de :

- Registro de Parada;

- Poço de Sucção;

- Conjuntos Motor-Bomba e Barrilete;

- Emissário por Recalque;

### Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Emissário Final

Os esgotos domésticos da cidade, provenientes do emissário por recalque da elevatória , adentram na ETE através de uma unidade de condicionamento prévio, composta de canal de gradeamento, caixa de areia, medidor e caixa partidora, a qual reparte a vazão equitativamente entre os módulos de tratamento em operação.

Cada Módulo está equipado com:

- 02 Lagoas anaeróbica;

- 02 Lagoa Facultativa;e

- 02 Lagoa de Maturação.

Ao sair da ETE os efluentes (esgotos tratados) são conduzidos através do emissário final (por gravidade) para o corpo receptor (talvegue existente).

# CARACTERIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Conforme referido anteriormente, o SES de Lapão dispõe de sete (07) Estações Elevatórias (EE´s),

- Rede Convencional nas suas proximidades;

- Posicionamento do Extravasor (quando nas imediações);

- Unidades de Remoção de Detritos

- Poço de Sucção;

- Direção do Emissário por Recalque; e

São aspectos comuns para cada uma das sete (07) Estações Elevatórias:

- QGF - Quadro de Comando: Este painel é provido de Horímetro (Totalizador de Horas), para a programação das Manutenções Corretivas e também permitindo estimar o volume bombeado em determinado período, conforme a vazão de cada um dos Conjuntos Motor-Bomba. Possue também mostradores das condições elétricas operacionais (Voltímetro e Amperímetros), chave seletora da bomba em operação, chave seletora de operação “manual-automático” com posição “bloqueio”, botoeiras de acionamento e sinalizadores luminosos. Neste painel se encontra, também, o controlador de nível, cujo sensor (do tipo ultrassônico) se encontra no poço das bombas..

## ESTAÇões ELEVATÓRIA

### Informações Gerais

- Localização: nos pontos baixos

- Finalidade: Recepção dos esgotos coletados nas Bacia s

- Acesso dos Esgotos: PV de entrada controlado por registro DN 150.

- Pré-Condicionamento: canal de gradeamento,  medidor; By-Pass, controlado por registro.

- Poço de Sucção: Elevatória tipo Poço Circular (Diâmetro = 1,90 m); Profundidade de 1,90 m (do Terreno para o NA mínimo); Desnível de 0,60 m entre NA máximo e NA mínimo.

- Extravasor: Instalado no PV de Entrada, com DN 150 (FºFº), L = 20,00 m e direcionado para ponto baixo do terreno, operando por nível.

### Conjuntos Elevatórios

- Descrição: Equipamentos tipo Submersível, centrífuga, monobloco, monoestágio.

- Quantidade: 02 (dois) conjuntos, sendo 01 de Reserva/Rodízio.

- Características: Vazão de Recalque para cada elevatória

- Acionamento / Desligamento: A Bomba efetua partida automaticamente quando ocorre o NA máximo no Poço de Sucção. O desligamento também é automático quando ocorre o NA mínimo no Poço de Sucção.

### Energização

- As cargas das Estações serão supridas por uma subestação abaixadora do tipo monoposte, com potência nominal de 30kVA, tensão primária nominal de 13,8kV ligação em delta, e tensão secundária de 220/380V, ligação em estrela aterrada, a quatro fios (3 fases e neutro).

- A proteção do transformador será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 15kV, 100A, com elo fusível 1H, conjunto de pára-raios tipo válvula 12kV, 5kA, fixados nas estruturas através de ferragens apropriadas. Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação. O aterramento das estruturas será em condutor de cobre nu na bitola de 25mm2.

### Emissário por Recalque

- Desnível geométrico (HG): Máximo de 51,13 m (NA mínimo no Poço) e Mínimo de 50,73 m (NA máximo no Poço).

- Tubulação: DN 150,

# RECEBIMENTO DO TURNO

Ao assumir o Plantão, o Supervisor e seus Operadores estão iniciando o seu período de serviço e, também, responsabilizando-se por um patrimônio da Comunidade de Lapão: o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Na Transferência de Turno, os Supervisores do turno anterior e do turno seguinte devem observar se as anotações efetuadas no Livro de Turno conferem, informando as condições de funcionamento das unidades e de seus equipamentos (principalmente no caso das Estações Elevatórias), meios de comunicação (rádio transmissor e telefone) e eventuais ações de manutenção (preventiva e/ou corretiva) que tenham sido realizadas.

A Equipe que está recebendo o Turno deve atentar cuidadosamente para certificar-se de que as anotações constantes no Livro de Turno, e efetuadas pela Equipe anterior, estejam em acordo com o observado na vistoria realizada.

A partir do momento que for efetuada a transferência de Turno, a completa responsabilidade pelas unidades do SES é da Equipe que inicia o serviço.

# OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ELEVATÓRIAS

Neste capítulo são descritos aspectos operacionais de caráter geral comuns a cada uma das sete(03) Estações Elevatórias (EE´s) do SES de Iraquara.

## GENERALIDADES

Normalmente a alimentação é efetuada diretamente pela rede pública, com a existência de uma Sub-Estação Aérea.

## ENERGIZAÇÃO

Cada elevatória dispõe de um disjuntor de baixa tensão, no quadro de medição localizado na mureta adjacente ao poste da subestação.

Este disjuntor permite, quando energizado, a passagem da energia elétrica da rede pública para a USCA e daí para o painel de comando.

Na sequência são relacionados os procedimentos gerais para energização das Elevatórias.

## REGISTROS DE PARADA

No caso do registro de entrada das EE’s , este dispositivo deverá ser utilizado quando se desejar efetuar By-Pass de toda a Estação Elevatória, mediante fechamento do mesmo, instalado no PV de Entrada. Neste caso, o nível do efluente no PV anterior irá subir, até atingir o extravasor.

## OPERAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOR-BOMBA

As elevatórias dispõem, no Quadro de Comando, de uma chave seletora para cada bomba, que permite a comutação operacional de cada bombas nos modos manual ou automático ou bloqueio.

Selecionado o modo manual, o acionamento/desligamento são definidos diretamente pelo operador, mediante botoeiras existentes no Quadro de Comando. Neste modo de operação, o operador deve atentar para o nível dos esgotos no poço de sucção, pois está desabilitado o controlador de nível.

No caso do modo automático, há dispositivos instalados no poço de sucção que efetuam a leitura do nível dos esgotos e passam esta informação para o Quadro de Comando, o qual estabelece o instante de acionamento/desligamento dos equipamentos.

O modo bloqueio deve ser selecionado quando da manutenção ou defeito da respectiva bomba. Neste modo de operação, o operador deve atentar para que a chave seletora da bomba em operação esteja selecionada para a outra bomba.

Qualquer que seja o modo operacional, atentar para que os registros de sucção e de recalque estejam completamente abertos, evitando assim que as bombas possam vir a atuar em Shut-Off (recalque em vazio : vazão nula), com riscos de danos aos motores e sistemas elétricos.

Estando as bombas em operação, atentar para:

- Pressão de descarga no recalque (pelo manômetro de recalque);

- Indicações dos instrumentos de tensão e corrente dos motores (voltímetro e amperímetro, respectivamente);

- Eventual vazamento por gaxetas, juntas e válvulas, para comunicação ao supervisor; e

- Eventuais ruídos estranhos, que possam indicar necessidade de ajustes, alinhamentos ou calibração de algum componente eletromecânico.

No momento do desligamento das bombas, observar se a válvula de retenção está atuando adequadamente (ouve-se uma pequena pancada decorrente do fechamento da portinhola).

## ESVAZIAMENTO DO EMISSÁRIO POR RECALQUE

Podem surgir ocasiões em que seja necessário drenar (esvaziar) o emissário por recalque da elevatória.

Para esta tarefa, é necessário o desligamento de todas as bombas que estejam em operação e, em seguida, a abertura do registro (descarga) do emissário existente na elevatória, com retorno dos esgotos contidos no seu interior para o poço de sucção.

Caso o emissário possua ponto baixo intermediário, o esvaziamento ocorrerá mediante a abertura da descarga de fundo correspondente, lançando os esgotos num ponto baixo do terreno ou os armazenando em caminhão tipo limpa-fossa, neste caso com posterior destino final para o poço de sucção da elevatória.

# FALHAS DE FUNCIONAMENTO – SINTOMAS E CAUSAS

Neste Capítulo são relacionadas falhas de funcionamento mais comuns, com seus sintomas e causas mais prováveis, verificadas principalmente no âmbito operacional de estações elevatórias (EE´s).

Em caso de identificação de alguns destes sintomas, o operador deve anotar a data e o horário em que constatou as irregularidades e informar imediatamente ao Supervisor, para que o mesmo tome as providências necessárias.

## BOMBAS CENTRÍFUGAS

| Sintomas | Causas |
| --- | --- |
| Ruído Excessivo | Bolhas de ar ou vapor dentro da Bomba;Vazão Insuficiente; Desgaste de Rolamento; Rotor em atrito com a Carcaça; Presença de materiais estranhos arrastados pelo líquido bombeado; Desalinhamento da base ou do eixo de tubulação. |
| Vibrações | Rotor obstruído ou corroído; Eixo empenado; Desalinhamento da tubulação de recalque; Mancais gastos; Rolamentos maltratados ou não lubrificados. |
| Vazamento excessivo na Gaxeta | Desalinhamentos; Eixo empenado; Rolamentos gastos; Eixo ou bucha do eixo corroída ou desgastada; Montagem incorreta do engaxetamento; Rotor desbalanceado. |
| Bomba não recalca | Velocidade de rotação insuficiente; Sentido de rotação invertido; Entrada da sucção não adequadamente submersa. |
| Vazão Insuficiente | Velocidade de rotação baixa; Rotor parcialmente obstruído; Pressão de sucção insuficiente; Rotor avariado ou corroído; Insuficiência de líquido;Excesso de gás/ar dissolvido no líquido. |
| Pressão Insuficiente | Ar ou vapor na linha; Excesso de gás/ar no líquido; Velocidade de rotação baixa; Rotor parcialmente obstruído. |
| Sobrecarga no Motor | Rotação elevada; Sentido de rotação invertido; Desalinhamentos; Rolamentos gastos; Rotor parcial ou totalmente obstruído. |
| Bomba não parte | Falta de uma das fases; Sobrecarga do motor; Fusível queimado. |

## MOTOR ELÉTRICO

| Sintomas | Causas |
| --- | --- |
| Motor não parte, ou então parte mas para logo em seguida | Falta de Fase; Relé de Sobrecarga desliga; Disjuntor desligado; Ligação errada; Rotor travado. |
| Motor ronca sem se mover ou move-se lentamente | Falta de Fase; Rotor travado. |
| Motor aquece acima do Normal | Sobrecarga; Ventilação obstruída. |
| Mancais aquecendo | Falta de Lubrificação; Mancal em más condições; Eixo desalinhado; Base do motor solta. |

## VÁLVULAS

| Sintomas | Causas |
| --- | --- |
| Válvula Presa | Excesso de Pressão; Lubrificação Inadequada; Corpo estranho entre o Carretel e a Carcaça; Retentor colado ou encunhado (deformado). |
| Válvula não se move | Pressão de retorno excessiva; Vazão de retorno excessiva; Conexões frouxas; Mola quebrada ou desajustada. |

## TUBULAÇÕES, FLANGES E CONEXÕES

Ocorrendo vazamentos, verificar estado das juntas, parafusos e porcas de fixação.

# SEGURANÇA NO TRABALHO

## RESPONSABILIDADE

Todo componente de equipe operacional, qualquer que seja a sua função, é responsável pela execução correta e segura do seu trabalho diário, não devendo expor ao perigo a sua integridade física e a de seus companheiros de serviço, zelando pelos produtos, equipamentos e objetos que lhe foram confiados.

É dever de cada operador estar atento às condições de riscos/perigo que possam surgir nos seus locais de trabalho e sugerir melhorias para evitar acidentes ou práticas perigosas.

Por sua vez, cada supervisor deve orientar/instruir seus subordinados, quanto às normas de segurança existentes na empresa, no sentido de que qualquer trabalho a ser executado em sua área cumpra as mesmas, integralmente.

## ORDENS E INSTRUÇÕES

Ao receber ordens e instruções verbais, o empregado deve certificar-se de que estas foram bem entendidas. Repita-as quando necessário, ou escreva-as quando possível para evitar enganos.

“Não vi que ... !”, “Não imaginava que ... !”, “Não pensei que ... !” são as mais frequentes desculpas dos que sofrem acidentes.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

É dever de todo funcionário conhecer bem as normas de segurança da empresa, cumpri-las integralmente e estar sempre atento para sugerir a melhoria e o aperfeiçoamento das mesmas.

Vigilância e atenção constante é o preço da segurança. Um momento de descuido ou de distração pode causar sofrimento e transtorno a você e seus companheiros. Planeje bem seu trabalho, por mais simples que este lhe pareça. Aqueles que acreditam na sorte, desprezando a segurança, acabam sempre se acidentando.

O acidente de trabalho é um mal que, se não for evitado, priva o trabalhador da sua saúde, colocando a si e a sua família em dificuldades.

## PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Não fume em local proibido. Embora pense que não haja perigo, alguma razão exista para esta proibição.

Não utilize equipamentos de proteção e combate a incêndios para outros fins, a não ser aqueles a que são destinados, e conheça bem os procedimentos para a sua correta utilização.

Não obstrua extintores, hidrantes e outros equipamentos, pois a facilidade de acesso aos mesmos é que garante a resposta rápida e eficaz aos sinistros.

Cuidado com o lixo, pois este é um dos maiores responsáveis por incêndios.

## EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Não tente fazer consertos em equipamentos elétricos, pois este tipo de manutenção é atribuição exclusiva de mão-de-obra especializada. Baixa voltagem também pode ser fatal. Não toque em partes elétricas se não for um especialista no assunto.

Antes de começar qualquer trabalho em equipamento ou máquina de acionamento eletro-mecânico, esteja certo de que o mesmo não poderá ser ativado quando você estiver executando a tarefa. Para tanto, tire o fusível, coloque cadeado, placas e etiquetas tipo “Perigo : Não acione este Equipamento”.

## EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

As proteções físicas dos equipamentos (guarda-corpo e correntes) foram colocadas para a sua proteção. Assim, é fundamental a permanência delas em seu devido lugar.

Não lubrifique máquina e equipamento em movimento, a menos que estes apresentem condições seguras para tal, através de graxeiros.

Não use tubulações, válvulas ou registros como passagem ou base de apoio para manobras e inspeções.

## EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são fornecidos gratuitamente pela Empresa e devem ser usados obrigatória e corretamente, conforme previsto na NR-6 da Portaria 3214. Desta forma:

- Quando estiver trabalhando em área contaminada por gases ou substâncias nocivas, use máscaras ou respiradores indicados pelo órgão de segurança;

- Na execução de tarefas em locais altos, use o cinto de segurança;

- Em trabalhos com esmeril, torno e outros produtores de partículas sólidas, utilize óculos de segurança para impactos;

- Desempenhando atividades em ambientes ruidosos, use protetores auriculares;

- Quando em trabalhos com produtos contaminantes, utilize roupas adequadas (avental, luvas, calçados, óculos e proteção respiratória);

- Em locais alagadiços e/ou úmidos, faça uso de calçados impermeáveis; e

- Trabalhos que exponham as mãos a qualquer risco, utilizar luvas de proteção apropriadas.

## EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS

Verifique sempre o estado dos equipamentos e ferramentas que vão ser utilizados, os quais devem estar em boas condições de uso e serem adequados ao tipo de serviço.

Cavaletes, andaimes, escadas e outros equipamentos similares não devem ser sobrecarregados nem alterados em suas estruturas. Não improvise ferramentas.

Nunca arremesse ferramentas: entregue-as nas mãos de quem as pediu.

Ferramentas devem ser transportadas em caixas ou bolsas apropriadas. Nunca carregue ferramentas nos bolsos ou cintos do seu uniforme.

Nunca, em hipótese alguma, limpe uniforme ou parte do seu corpo com equipamento de ar comprimido.

## ORDEM, LIMPEZA E ARRUMAÇÃO

Conserve pisos, escadas e guarda-corpos em bom estado de utilização, desobstruídos e isentos de óleo ou graxa.

Conservar sempre limpos e arrumados os locais de trabalho, banheiros e armários, dentre outros.

Quando empilhar materiais, ferramentas peças, etc, assegure-se que tudo está firmemente apoiado e que não há perigo de desabamento.

Respeite as sinalizações e avisos de segurança.

## UNIFORMES

Roupas soltas e/ou folgadas não devem ser utilizadas quando em trabalhos junto a máquinas ou equipamentos em movimento. Roupas de serviço devem ser limpas: roupas sujas são uma ameaça para a saúde, como também um perigo para incêndio.

Braços descobertos ou pele exposta aumentam o perigo quando em trabalho com substâncias contaminantes.

Quanto aos EPI´s necessários:

- Operação em Disjuntores de Baixa = luvas de borracha e óculos;

- Manobras em Registros, Válvulas e Comportas = luvas de borracha e capacete;

- Limpeza e Drenagem em Geral = luvas e botas de borracha, máscara e capacete;

- Inspeção de Equipamentos = óculos e capacetes.