# INTRODUÇÃO

O Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Lapão será composto pelas unidades relacionadas no Quadro 0.1.

Quadro 0.1 – Unidades Componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário de Lapão

| Unidades | Potência | Subestação | Gerador |
| --- | --- | --- | --- |
| ETE Estação de Tratamento de Esgoto | - |  | - |
| EEE-1,2, 3, 4, 5, 6 e 7 |  | 15 kVA | 13/11,7kVA |

Procurou-se padronizar ao máximo os equipamentos e materiais a serem empregados tendo em vista facilitar a operação e manutenção do sistema como um todo.

O projeto foi elaborado de acordo com as prescrições das normas pertinentes, sendo dada especial atenção às seguintes normas:

ABNT:

- NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

Coelba:

- PDC-01.01 - Instrução de Serviço para Cálculo de Carga Instalada de Unidades Consumidoras;

- PCI-01.01B – Norma para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais.

- PCI-01.03B – Norma para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição, Classe 15kV.

# ESTAÇÕES  ELEVATÓRIA DE ESGOTO  – EEE

As cargas das EEE serão supridas por uma subestação abaixadora do tipo monoposte, com potência nominal de 15kVA, tensão primária nominal de 13,8kV ligação em delta, e tensão secundária de 220/380V, ligação em estrela aterrada, a quatro fios (3 fases e neutro).

Estas subestações serão instaladas em poste de concreto duplo “T”, conforme desenho.

A proteção do transformador será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 15kV, 100A, com elo fusível 1H, conjunto de pára-raios tipo válvula 12kV, 5kA, fixados nas estruturas através de ferragens apropriadas. Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação. O aterramento das estruturas será em condutor de cobre nu na bitola de 25mm2.

O quadro de medição e proteção geral será de execução ao tempo, conforme Normas de Fornecimento da COELBA, manufaturado em chapa metálica, suportado em estrutura de alvenaria e concreto, localizados na base da subestação monoposte, conforme desenho.

Como proteção geral de entrada será utilizado disjuntor tripolar em caixa moldada 600V, 63A.

A medição será em baixa tensão, com medidores de kwh e kVArh, todos de propriedade da Concessionária de energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

A partir desse quadro, sairá um circuito com 3#10mm2, neutro #10mm2 e terra #10mm2, condutores isolados para 0,6/1kV, lançados em eletroduto de PVC rosqueável, de 1.1/2”, para o Quadro da USCA (Unidade de Supervisão de Corrente Alternada).

A partir quadro da USCA, sairá um circuito com 3#10mm2, neutro #10mm2 e terra #10mm2, condutores isolados para 0,6/1kV, lançados em canaleta pelo piso, para o Quadro de Comando da Estação Elevatória (QGF-EEE-A).

Para acionamento das moto-bombas submersíveis de 15CV (1 operando + 1 reserva), será utilizado chave de partida direta e soft-starter.

O sistema possuirá supervisão de corrente através de amperímetro ligado a um TC (instalado em uma das fases), proteção contra subtensão, sobretensão e inversão de fases através de um relé supervisor trifásico e totalizador de horas, conforme diagramas unifilar e de comando.

Para compensação de reativos serão instalados capacitores para correção individual do fator de potencia por motor.

Do quadro de comando saem também circuitos para alimentação da iluminação e tomadas e iluminação externa, conforme diagrama unifilar e projeto específico, constantes nos desenhos.

Os circuitos de iluminação interna e tomada da edificação serão em cabo de cobre de 2,5mm², isolados para 0,75kV em PVC.

A proteção dos circuitos de iluminação interna  e externa e do circuito das tomadas será exercida por disjuntores monopolares tipo quick-lag para cada um dos circuitos.

Serão acionadas através de interruptores, convenientemente instalados, conforme projeto.

A iluminação da área externa será realizada através de luminárias de alumínio estampado, fechadas, equipadas com lâmpadas de vapor de sódio de 150W, 220V, com respectivos comandos individuais por  células fotoelétricas.

O presente Projeto não contempla grupos geradores nas elevatórias, pois a concepção do mesmo  tem um poder de demanda de até 6hs sem funcionamento elétrico.

# - MEMORIA DE CÁLCULO DAS DEMANDAS

## Estação Elevatória de Esgoto – EEE

| a. |  | Iluminação e Tomadas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iluminação | 0,51 kW |
|  |  | Tomadas | 1,00 kW |
|  |  | Carga instalada | 1,51 kW |
|  |  | Considerando-se cos = 0,95 | 1,59 kVA |
|  | Adotando-se fator de demanda de 100% |  |  |
|  |  |  | a = 1,59 kVA |

O suprimento será efetuado a partir da nova subestação.

- Disjuntor para o alimentador: 40A, tripolar

- Condutores do alimentador: 3#10(#10) + T#10mm2

- Eletroduto do alimentador: 1.1/2”

# 3- sistema de automação

Consiste no sistema de liga e desliga dos conjuntos elevatórios, a partir de sensores de nível ultra-sônicos, instalados nos poços de sucção, conforme apresentado anteriormente no Projeto Elétrico.