Capa arq. ALE CAPA

ÍNDICE

ÍNDICE

PAG

1 – APRESENTAÇÃO									4

2 - CARACTERÍSTICAS PRÉ CONDICIONANTES DO PROJETO		6

3 - PARÂMETROS PREVISTOS PARA O EFLUENTE TRATADO			8

4 – DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO				10

5 - PARÂMETROS DE PROJETO E UNIDADES PROJETADAS			15

6 - DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES						17

7 - SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DE SUBPRODUTOS DA ETE			37

## 1- APRESENTAÇÃO

1 - APRESENTAÇÃO

O presente projeto tem por objetivo fornecer os elementos necessários para a implantação de uma ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS TIPO COMPACTA para tratar os esgotos domésticos de uma população de 9035 habitantes, na cidade de Resplendor -  MG.

2 - CARACTERÍSTICAS PRÉ CONDICIONANTES DO PROJETO

2 - CARACTERÍSTICAS PRÉ CONDICIONANTES DO PROJETO

2.1. - UNIDADES DE PROCESSO

As Unidades de processo da ETE COMPACTA deverão ser desenvolvidas através de tubulação de fibra de vidro.

2.2. - POPULAÇÃO ATENDIDA

A ETE COMPACTA tratará os esgotos domésticos de uma população de 9.035 habitantes.

2.3. - VAZÃO MÉDIA AFLUENTE

A vazão média afluente de esgoto doméstico a ETE foi estimada em 150l/habxdia, que corresponde a 1355 m3/dia, ou seja, 15,63 l/s.

2.4. - CARGA ORGÂNICA

A carga orgânica diária afluente a ETE será de 488 Kg DBO / dia considerando uma contribuição “per capita” de 54 g DBO / hab x dia.

2.5. - NÍVEL DE TRATAMENTO

O Nível de Tratamento da ETE COMPACTA será Secundário com remoção de DBO ( Demanda Bioquímica de Oxigênio ) e SST ( Sólidos em Suspensão Total) maior que 85 %.

3 - PARÂMETROS PREVISTOS PARA O EFLUENTE TRATADO

3 - PARÂMETROS PREVISTOS PARA O EFLUENTE TRATADO

O efluente da ETE COMPACTA atenderá no Estado de Minas Gerais à Deliberação Normativa no 10 do COPAM , mantendo as seguintes principais características :

 Remoção de DBO					> 85 %

 Remoção de SST					> 85 %

 DBO do efluente					< 60 mg / l

 SST do efluente					< 60 mg / l

 Sólidos Sedimentáveis em CONE IMHOFF	< 1 ml / hora

 PH entre						   6 e 10

4 - DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO

4 - DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO

Na escolha e seleção do processo de tratamento para a ETE COMPACTA foram levados em consideração diversos fatores relevantes , tais como :

 Sistema com eficiência comprovada para atender a legislação vigente

 Processo de tratamento que garanta a não geração de maus odores

 Sistema de baixo custo de implantação

 Simplicidade operacional

 Reduzida manutenção eletromecânica

 Sistema com pequena área de ocupação

O processo de tratamento adotado para a ETE COMPACTA e que atende a todas as considerações anteriores é uma combinação anaeróbia – aeróbia consistindo de Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente seguido de lodo ativado convencional. Para minimizar os custos de investimento , operação e manutenção , foi previsto o retorno do lodo ativado do decantador , por sistema “air lift” que utiliza o mesmo ar do processo fornecido pelo compressor aos reatores aeróbios. O decantador a ser utilizado é do tipo “DORTMUND” que evitará a implantação de elementos eletromecânicos para a remoção do lodo.

O processo de tratamento adotado tem a grande vantagem de propiciar a estabilização dos lodos no próprio RAFA .

Os reatores anaeróbios serão alimentados por bombas tipo submersível que trabalham num poço que recebe os esgotos após passar por uma grade e por um desarenador de limpeza manual, para retenção dos sólidos grosseiros e após ter sua vazão medida.

O lodo gerado no tratamento será desidratado em leitos de secagem natural, podendo também ser removido por caminhão limpa - fossa quinzenalmente, caso não sejam construídos os leitos de secagem de lodo.

4.1 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO

Os efluentes sanitários passarão primeiramente por uma caixa contendo uma grade inclinada para retenção dos sólidos grosseiros . O efluente da grade se dirige para o desarenador passando também por um medidor de vazão (1) seguindo para o poço da elevatória de onde será bombeado por bombas submersíveis , (2) para a caixa distribuidora de vazão dos reatores anaeróbios.

Esta caixa efetuará a divisão de 1/4 (1 quarto) da vazão afluente para cada um dos quatros reatores anaeróbios (3) . O efluente dos RAFAs irá para três reatores biológicos aeróbios (6) onde serão instalados difusores de ar de membrana que injetarão na massa liquida o ar fornecido pelo soprador (7).

O efluente dos reatores irá para os quatro decantadores (8) onde o lodo sedimentado retornará aos reatores aeróbios. Este retorno será efetuado através de um sistema “air lift” que utiliza o mesmo ar de processo gerado pelo soprador.

O efluente tratado que sai do decantador será encaminhado para o corpo receptor .O biogás gerado nos reatores anaeróbios será queimado no queimador de gás (4). O lodo primário e o excesso de lodo ativado do processo serão estabilizados nos reatores anaeróbios e posteriormente desidratados nos leitos de secagem (5).

O liquido drenado dos leitos de secagem de lodo retornará por gravidade para o poço da elevatória de esgoto bruto.

O lodo excedente no processo, através de manobra de registros, será enviado da linha de retorno dos decantadores para a elevatória de esgoto bruto para posterior estabilização nos reatores anaeróbios.

As figuras 1 e 2 mostram respectivamente o fluxograma de processo e o lay out da ETE.

Figura 1 coreldraw. Fluxograma de processo

Figura 2 coreldraw Lay out

5 - PARÂMETROS DE PROJETO E UNIDADES PROJETADAS

5 - PARÂMETROS DE PROJETO E UNIDADES PROJETADAS

5.1 - PARÂMETROS DE PROJETO

Os Principais Parâmetros para desenvolvimento do projeto da ETE COMPACTA foram :

 população atendida				9.035 hab

 per capita de esgoto				150 l / hab x dia

 carga orgânica afluente				0,054 Kg DBO / hab x dia

 volume diário de esgoto				1355 m 3 / dia

 carga orgânica diária				488 Kg DBO / dia

 DBO do esgoto bruto				360 mg / l

 vazão média horária				56,27 m 3 / h (15,63 l/s)

 vazão de pico					90,00 m 3 / h (25,0 l/s)

 vazão mínima					28,12 m 3 / h (7,81 l/s)

5.2 - UNIDADES PROJETADAS

 Grade de Limpeza Manual					01 Unidade

 Desarenador							01 Unidade

 Medidor de vazão Parshall					01 Unidade

 Elevatória de Esgoto com duas bombas submersíveis	01 Unidade

 Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente			04 Unidades

 Reatores Biológicos Aeróbios					03 Unidades

 Decantadores							04 Unidades

 Soprador de Ar							01 Unidade

 Leitos de Secagem de Lodo					04 Unidades

6 - DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES

6 - DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES

4.3- VAZÕES E CARGA ORGÂNICA

As vazões máxima, média e mínima, assim como a carga orgânica afluente à ETE estão indicadas no quadro a seguir.

|  |  | Anos | Pop. aten-dida | Vazão doméstica | Vazões totais (l/s) |  |  | Carga orgânica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (hab.) | (l/s) | Mín. | Méd. | Máx. | (Kg DBO/dia) |
|  |  | 2023 | 9.035 | 15,63 | 7,81 | 15,63 | 25,00 | 488 |

O processo de tratamento escolhido constará de tratamento preliminar (grade, desarenador, medidor de vazão), seguido de tratamento primário por Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente, Reator aeróbio de lodo ativado convencional por ar difuso, decantador final e leitos de secagem de lodo.

6.2- TRATAMENTO PRELIMINAR

O tratamento preliminar da ETE será efetuado através de gradeamento, caixa de areia tipo canal e medidor de vazão Parshall.

6.2.1- MEDIDOR DE VAZÃO

Para as vazões mínima de início de plano, média e máxima de fim de plano, será instalado um medidor Parshall de garganta igual a 3” (0,076 m).

Cálculo das alturas das lâminas d’água:

Vazão mínima:	7,81 l/s

Vazão média:	15,63 l/s

Vazão máxima:	25,00 l/s

As alturas líquidas à montante do Parshall são calculadas pela fórmula:

Q = K H n

Para W = 3”; K = 0,176; n = 1,547

Hmín = _Qmín_ 1/n = 0,00781 1/1, 547 = 0,13 m

K               0,176

Hméd = _Qméd_ 1/n = 0,01563 1/1,547 = 0,21 m

K                 0,176

Hmáx = _Qmáx_ 1/n = 0,025 1/1,547 = 0,28m

K                0,176

Será instalado logo após o desarenador o medidor de vazão tipo Parshall com garganta W = 3” (0,076 m) com as seguintes dimensões:

| Dimensões (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | A | B |  | C | D | E | F | G |  | K | N |
| 7,60 | 46,60 | 45,70 |  | 17,80 | 25,90 | 38,10 | 15,20 | 30,50 |  | 2,50 | 5,70 |
| Altura (m) |  |  | Vazão (l/s) |  |  | Altura (m) |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| 0,035 |  |  | 1,00 |  |  | 0,166 |  |  | 11,00 |  |  |
| 0,055 |  |  | 2,00 |  |  | 0,176 |  |  | 12,00 |  |  |
| 0,072 |  |  | 3,00 |  |  | 0,185 |  |  | 13,00 |  |  |
| 0,086 |  |  | 4,00 |  |  | 0,195 |  |  | 14,00 |  |  |
| 0,100 |  |  | 5,00 |  |  | 0,204 |  |  | 15,00 |  |  |
| 0,112 |  |  | 6,00 |  |  | 0,212 |  |  | 16,00 |  |  |
| 0,124 |  |  | 7,00 |  |  | 0,220 |  |  | 17,00 |  |  |
| 0,135 |  |  | 8,00 |  |  | 0,229 |  |  | 18,00 |  |  |
| 0,146 |  |  | 9,00 |  |  | 0,237 |  |  | 19,00 |  |  |
| 0,157 |  |  | 10,00 |  |  | 0,245 |  |  | 20,00 |  |  |

Figura medidor de vazão de esgoto bruto

6.2.2- DESARENADOR

Será constituído de dois canais paralelos, sendo um efetivo, outro reserva, providos de comportas isoladoras. O nível d’água e a velocidade do fluxo serão controlados pela garganta do medidor Parshall. O medidor será instalado em posição rebaixada em relação ao desarenador de um valor “Z”, conforme calculado a seguir:

Qmáx = Hmáx - Z

Qmín     Hmín - Z

0,02500= 0,28 - Z          Z = 0,00870 m

0,00781   0,13 - Z

As alturas das lâminas líquidas no desarenador serão:

Hmáx = 0,28-0,04 = 0,24 m

Hmín = 0,13-0,04 = 0,09 m

A largura do canal do desarenador será calculada para uma velocidade de 0,30 m/s:

S = Qmáx = 0,025 m3/s = 0,0833 m2

V          0,30 m/s

S = b h         b = S = 0,0833 m2 = 0,347 m

h    0,24 m

Comprimento do desarenador:

L = 25 x Hmáx = 25 x 0,24 = 6,00 m

Adotar L = 6,00 m; b = 0,40 m      A = 2,4 m2

Verificação da taxa de aplicação superficial:

Qmáx = 2160 m3/dia

A = 2,40 m2

TAS = 2160  = 900 m3/m2 x dia

2,40

Quantidade de areia removida:

30 l       x 1355 m3/dia x 365 dias/ano = 14,78 m3/ano ( 40,5 litros/dia)

1000 m3

Admitindo-se um intervalo de limpeza do desarenador a cada 15 dias, o volume da areia acumulada no fundo será:

14,78 m3/ano  x 15 = 0,61 m3

365

A profundidade do rebaixo do desarenador para acumular a areia será:

0,61 m3 = 0,25 m ;   adotar 0,30 m

2,40 m2

6.2.3- GRADE DE LIMPEZA MANUAL

Será usada uma grade inclinada de 45º com as seguintes características:

Espaçamento entre as barras:	2 cm

Largura das barras:			0,950 cm

Eficiência (E) =       2        = 0,6779 = 67,79%

2 + 0,95

Admitindo-se que para a vazão máxima a velocidade através da grade seja de 0,70 m/s a área útil será:

A = Qmáx (m3/s) = 0,025 = 0,0357 m2

V    (m/s)       0,70

Área efetiva =   Área útil  = 0,0357 =  0,053 m2

Eficiência    0,6779

Largura do canal da grade:

S = b h

S = 0,053 m2

h = 0,24 m      b = 0,053 = 0,220 m

0,24

Verificação da velocidade:

Para Qmáx =  0,025 m3/s e A = 0,0357 m2

Vmáx = 0,025 m3/s = 0,70 m/s

0,0357 m2

Número de barras da grade:

n =               b             + 1  =    22   + 1 = 8barras

2 cm + 0,95 cm              2,95

8 barras x 0,95 cm = 6,65 cm

7 espaços x 2,0 cm = 14,0 cm

18,65 cm

Largura do canal da grade = 22,0 cm ; adotar 25 cm.

Quantidade de material gradeado:

Para abertura de 2 cm entre as barras, deverão ser removidos 20 litros de material gradeado para cada 1000 m3 de esgoto afluente à ETE.

20    x 1355 m3/dia x 365 = 9,86 m3/ano

1000

ou, 27,0 litros/dia de material gradeado.

6.3 - ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO

A Estação Elevatória de Esgotos será composta de 2 bombas do tipo submersível ( uma operando e outra de reserva ) com bóias de chave de nível e extravazor. O esgoto será bombeado para caixa de distribuição dos RAFAs. O poço da elevatória receberá também o lodo excedente dos reatores aeróbios e o liquido drenado dos leitos de secagem.

Material do poço da elevatória				Concreto

Dimensões internas do poço da elevatória		1,80 m x 2,50 m

Altura total da elevatória					4,95 m

Volume Útil do poço					4,73 m3

### Número de bombas						2

Tipo de bomba						Submersível

Potência do motor						10 CV

Diâmetro do recalque					150 mm

Vazão da bomba						18,0 l/s

6.4 - REATORES ANAERÓBIOS DE FLUXO ASCENDENTE (RAFA)

6.4.1 – DIMENSIONAMENTO DO RAFA

| # Numero de Unidades a implantar | 4 Reatores cilíndricos |
| --- | --- |
| Tempo de detenção Q max. | 4,8 h |
| Tempo de detenção para Q med. | 7,7 h |

Considerando Q med. O volume útil do reator será:

Q médio=	15,63 l/s=	50,63 m3/h x 7,7=	436,0 m3

436,0 m3 4=	109,0 m3/reator

Serão adotados 6 módulos de reator com as seguintes dimensões:

Diâmetro interno=				5,0m

Área interna =				19,625,0 m2

Altura útil=					5,50 m

Volume útil=					109,0 m3

Altura livre=					0,50 m

Altura total=					6,00 m

6.4.2 – VELOCIDADE SUPERFICIAL

V= 	Q/A

# Para Q med

V=	15,63 x 3,6= 0,7177 m/h

4 x 19,6

# Para Q max

V=	25 x 3,6= 1,15 m/h

4 x 19,6

6.4.3 – TUBULAÇÃO DE ENTRADA

Área de influência dos tubos de entrada < 3,0 m2

Adotaremos 1,75 m2

Nº tubos =	19,6 = 12 tubos/reator = 48 tubos de entrada

1,75

Utilizaremos 12 tubos  2” em cada reator.

6.4.4 – ABERTURAS PARA O DECANTADOR

O esgoto ascendente escoará por toda a periferia interna do decantador.

Vazão horária média por decantador=		14,10 m3/h

Perímetro do decantador=		D=		3,14 x 5,0= 15,70m

Para uma abertura de 0,20m ao longo da periferia a área de passagem será:

15,7 x 0,20=3,14 m2

14,1m3h3,14m2=4,49mh

Velocidade na abertura=

6.4.5 – TEMPO DE DETENÇÃO NO DECANTADOR

V1=(0,73+0,15)x(5,0x5,0x3,14)4=17,30m3

V2=(0,70x0,70x3,14)4x0,88=0,34m3

V1−V2=16,96m3

V3=(1,18+0,11)x(5,0x5,0x3,14)4=25,3m3

V4=(0,70x0,70x3,14)4x1,29=0,50m3

V3−V4=24,8m3

24,82=12,4m3

- Volume do decantador= 16,96+12,4= 29,36 m3

- Vazão média afluente por decantador= 12,5 m3/h

107,93x4m356,27m3h=7he40minutos

- Tempo de detenção para Qmédio=

6.4.6 – EFICIÊNCIA DO REATOR ANAERÓBIO

Estimada em 70% de remoção de DBO

DBO afluente=	488 KgDBO/dia

DBO efluente=	208 KgDBO/dia

6.4.7 – TAXA DE APLICAÇÃO NO DECANTADOR

- Superfície do decantador:

19,6 m2 – 0,384 m2 = 19,22 m2

- Vazão média horária =	56,27 m3/h

56,27m3h78,4m2=0,710mh

- Taxa de aplicação =

90,0m3h78,4m2=1,15mh

- Para Q máximo =

6.5 - REATORES BIOLÓGICOS AERÓBIOS

Número de Reatores					03

Material dos Reatores					fibra de vidro

Diâmetro Interno						5,00 mm

Área Interna							19,60 m2

Altura liquida							4,50 m

Altura total do Reator					5,00 m

Volume Útil por Reator					88,22 m3

Volume Total dos Reatores				352,80 m3

Tempo de Detenção para a vazão média		4,0 horas e 42 minutos

DBO 5  afluente						 Kg DBO / dia

Relação F / M						0,32

Concentração de SSTV nos Reatores			1600 mg / l

DBO u de último estágio					207 Kg DBO / dia

Necessidade de Oxigênio / dia   (3 x DBO u )		621 KgO2 / dia

Porcentagem de O2 no ar					23 %

Volume de ar necessário					3.440 m3 ar / dia

Eficiência dos difusores a 5 m de lâmina		25 %

Necessidade real de ar					10.320 m3 ar / dia

Ar necessário ao retorno de lodo (15 % processo)	1.548 m3 ar / dia

Vazão total de ar						11.868 m3 ar / dia

Número de Difusores de ar por Reator			40

Vazão de ar por difusor					86 m3 ar / dia

Potência do Soprador					35 CV

Tipo de Soprador	ROOTS CAL

6.6 – DECANTADORES

Número de Unidades					04

Formato							tronco cônico

Diâmetro interno da parte cilíndrica			5,00 m

Altura útil da parte cilíndrica				2,50 m

Volume útil da parte cilíndrica				39,25 m3

Diâmetro da base cônica					2,00 m

Altura útil da parte cônica					2,50 m

Volume útil da parte cônica				25,51 m3

Volume útil total por decantador				64,76 m3

Tempo de detenção para a vazão média		4,0 horas e 36 minutos

Taxa de aplicação superficial para a vazão média	15,5 m3 / m2 x dia

Taxa de aplicação superficial para a vazão máxima	24,8 m3 / m2 x dia

Tempo de detenção para o Q max			3,05 horas

Vazão de retorno de lodo em relação à vazão média	80 %

### Idade do lodo no reator					3 dias

Volume de lodo a ser removido diariamente para o RAFA	20,0 m3 / dia(retirado dos decantadores)

Taxa de aplicação de sólidos				138,76 KgSST / m2 x dia

6.7 – LEITOS DE SECAGEM DE LODO

O processo RAFA seguido de lodo ativado convencional, produzirá por dia para 9000 habitantes um volume de 3,31 m3 de lodo. Este lodo será retirado dos 4 reatores anaeróbios a cada 15 dias (24,77 m3 por reator), ou seja, 49,60 m3 de lodo a cada 15 dias. Para uma lâmina de lodo liquido sobre o leito igual a 0,25 m deverão ser construídos 4 leitos de secagem de 10,0 m x 6,0 m.

- Volume de lodo devido ao esgoto bruto

# DBO esgoto bruto=			488 Kg/dia

DQO esgoto bruto=			729 Kg/dia

SST=	0,15KgSST/KgDQO=	109,40 Kg/dia

- Volume de lodo devido ao lodo ativado

- Lodo removido por dia a 0,8% = 20,0 m3/dia

- SST removido por dia= 94,50 KgSST/dia

- SSV removido por dia= 75,60 KgSSV/dia

- Destruição de SSV no RAFA= 50%= 37,80 Kg/dia

- Total de SST devido ao lodo biológico= 20,0 + 37,80 = 57,80

Total de sólidos diários:

109,47 + 57,80 = 167,20 KgSST/dia

Concentração do lodo=		5%

Volume diário de lodo=		3,31 m3/dia

Volume quinzenal de lodo=	49,60 m3/quinzena

6.8 - CÁLCULO DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS

A produção de biogás nos RAFAs que tratam esgotos domésticos situa-se em torno de 0,480 m3 de biogás por Kg de DBO aplicado.

- 488 Kg DBO/dia x 0,480 = 233,2 m3 de biogás/dia

- 70% (CH4 = metano) = 163,3 m3 de CH4/dia

- 30% (CO2 = gás carbônico) = 69,91 m3 de CO2/dia

Para a eliminação do biogás produzido nos reatores, será construído barrilete encaminhando os gases até o queimador, constituído por um tubo de aço de 1”. A montante, por segurança, haverá um tanque corta-chama, em fibra de vidro, que eliminará a hipótese da chama voltar para dentro da tubulação, chegando no reator, pelo fato do tanque possuir selo hídrico, no qual será submersa a tubulação de exaustão do biogás.

O tanque corta-chama do queimador possuirá as seguintes características:

| Formato | cilíndrico |
| --- | --- |
| Material de construção | Fibra de vidro |
|  entrada do biogás | 1” (0,0254 m) |
|  saída do biogás | 1” (0,0254 m) |
|  tanque | 0,50 m |
| Altura total | 0,70 m |
| Altura da lâmina d’água (mínimo) | 0,55 m |
| Alimentação de água | FoGo  ½” |
| Esgotamento | FoGo  1” |
| Velocidade do gás na tubulação | 2,45 m/s |
| Capacidade do queimador de gás | 5 m3/h |

7 – SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DE SUBPRODUTOS DA ETE

7 – SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DE SUBPRODUTOS DA ETE

7.1- DISPOSIÇÃO DO LODO

O lodo que será descartado para leitos de secagem terá uma concentração de 50.000 mg/l de SST. Quinzenalmente serão lançados 49,6 m3 de lodo em 4 leitos de secagem. Após 10 dias de desidratação este lodo terá uma concentração em termos de sólidos de 50% o que corresponderá a um volume de 4,95m3 de lodo a ser retirado dos leitos.

Este lodo poderá ser usado para plantio de flores e árvores e nunca deverá ser utilizado no plantio de verduras e hortaliças que não sofram cozimento.

A quantidade de lodo desidratado na concentração de 50% de sólidos, para o processo RAFA seguido de lodo ativado será de 0,035 l/habxdia.

7.2 -– DISPOSIÇÃO FINAL DO MATERIAL GRADEADO E AREIA

Estima-se em 20 litros de material gradeado a ser removido pela grade manual para cada 1000 m3 afluente à ETE. Considerando a vazão inicial média igual a 15,63 l/s o volume diário de material gradeado a ser removido será :

20 litros x 1355 m3/dia x 365 dias/ano = 4,40 m3/ano (27,0 litros/dia)

1000 m3

Do mesmo modo, para uma remoção de 30 litros de areia, para cada 1000 m3 afluente ao desarenador, serão removidos diariamente:

30 litros x 1355 m3/dia x 365 dias/ano = 6,6 m3/ano (40,5 litros/dia)

1000 m3

Estes subprodutos deverão ser dispostos em valas com aterro controlado, em área próxima ao tratamento preliminar. Para os primeiros 5 anos de operação, serão gerados:

(9,86 m3/ano + 14,78 m3/ano) x 5 = 123,2 m3/5 anos

Conformação das valas e metodologia da disposição final do aterro controlado de material gradeado e areia

Tanto a areia como o material gradeado serão dispostos no terreno, em valas escavadas, próximas ao tratamento preliminar com largura e profundidade igual a 0,60 m. As valas serão preenchidas com processo tipo “ sanduíche” com uma

camada de material gradeado e areia tendo uma altura de 30 cm, recoberta com 30 cm de terra. Neste processo, uma vez atingido o nível do terreno, a superfície da vala será gramada, encerrando-se o aterro. As valas serão escavadas com retro escavadeira e a terra removida ficará ao lado da vala para ser reutilizada  no recobrimento do material. Conforme mostrado no desenho, um metro de vala aberta atenderá a 6 dias de disposição de subprodutos. Para um ano de operação será necessária uma vala de 135 metros e para 5 anos, 5 valas de 135 metros espaçadas de 1,5m.