## Plan1
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CALUMBI
Parâmetros Básicos
Consumo Per-Capita de Água
|  | 100 | l / | / hab | dia
| Coeficiente de retorno : | [6 empty] | 0.8
| Coeficiente de máxima contribuição diária : | [6 empty] | 1.2
| Coeficiente de máxima contribuição horária : | [6 empty] | 1.5
| Coeficiente de infiltração: | [6 empty] | 0.0005 | l/s.m
População de Projeto
|  | 510 | x | 4 | = | 2040 | pessoas
A população de Projeto de CALUMBI será de 2.040 habitantes, correspondendo a cerca de
510 residências.
Este Projeto contempla o Tratamento dos Esgotos da totalidade das moradias atualmente
existentes em CALUMBI, inclusive uma futura expansão até o ano de 2020.
Vazões de projeto
| Qm = | Qmáx | - | Qinf | + | Qinf | = | 5.7698 | l / s
|  | 1.2 | x | 1.5
| Qmáx = | Planilha cálculo interceptores |  |  |  |  | = | 7.18 | l / s
| Qmin = | Qmed | - | Qinf | + | Qinf | = | 4.8884 | l / s
2
| Qinfiltração= | (extensão rede * coef inf) |  |  |  |  | = | 4.007 | l/s
VAZÃO
|  | Mínima |  | Média |  | Máxima
|  | 4.8884 |  | 5.7698 |  | 7.18 |  |  | .= | 620.352 |  | m3/dia
Lagoas de Estabilização
O sistema será composto de 03 (três) Lagoas de Estabilização, sendo uma Facultativa
Primária e duas de Maturação. Este tratamento contemplará as bacias de esgotamento do Projeto ,
conforme define a planta baixa da rede coletora da cidade de Calumbi
Parâmetros Básicos
| População (P): | [8 empty] | 2040 | pessoas
| Temperatura média anual (T): | [8 empty] | 27 | ºC
| Profundidade das lagoas (h): | [8 empty] | 1.8 | m
| Carga orgânica superficial (Cs): | [8 empty] | 350 | DBO / ha.dia
| Número de coliformes fecais afluentes (Ni): | [8 empty] | 5 |  | x 10 | 7 | CF / 100 ml |  | = | 50000000
| Tempo de detenção da lagoa de maturação (td): | [8 empty] | 5 | dias
| Per capita de carga orgânica (ge): | [8 empty] | 40 | g DBO / pessoa.dia
Lagoa Facultativa
Carga orgânica afluente
|  | Li | = | ge | x | P | = | 40 | x | 2040 | = | 0.16369 | g
|  |  |  | Q |  |  |  | 5.7698 | x | 86400
|  | Li | = | 163.6882 | mg DBO / l
Área da lagoa
|  | A | = | 10 | x | Li | x | Q | = | 10 | x | 163.6882 | x | 5.7698 | x | 86.4
|  |  |  | Cs | [5 empty] | 350 | x | (10)-6 | x | (10)-4
|  | A | = | 2331.4286 | m2
Dimensões adotadas
|  | Comprimento : |  |  |  | 68.4 | m
|  | Largura: |  |  |  | 34.2 | m | [10 empty] | 2339.28 | 34.1426
|  | Volume útil: |  |  |  | 4210.704 | m3
Tempo de detenção
|  | td | = | V | = | 4210.704 |  |  | = | 8.4466 | dias
|  |  |  | Q |  | 5.7698 | x | 86.4
Coeficiente de velocidade de remoção do DBO
|  | K1 | = | 0.3 | x | 1.05 | T-20
|  | K1 | = | 0.42213
Carga orgânica efluente
|  | Le | = | Li |  |  |  |  | = | 163.6882
|  |  |  | 1 | + | K1 | x | td |  | 1 | + | 0.42213 | x | 8.4466
|  | Le | = | 35.8528 |  | mg DBO / l
Coeficiente de velocidade de remoção de CF
|  | Kb | = | 2.6 | x | 1.19 | T-20
|  | Kb | = | 8.7862 |  | dia
Número de coliformes fecais efluentes
|  | Ne | = | Ni |  |  |  |  | = | 5 | x | 10 | 7
|  |  |  | 1 | + | Kb | x | td |  | 1 | + | 8.7862 | x | 8.4466
|  | Ne | = | 6.6477 | x | 10 | 5 | CF / 100 ml
Lagoas de Maturação
| Tempo de detenção : |  |  | 5 | dias
| Número de lagoas : |  |  | 2 | unidades
Área da lagoa
|  | A | = | Q | x | td | = | 5.7698 | x | 86.4 | x | 5
|  |  |  | h |  |  |  | 1.8
|  | A | = | 1384.7467 | m2
Dimensões adotadas
|  | Comprimento : |  |  |  | 45.6 | m
|  | Largura: |  |  |  | 30.4 | m
|  | Volume útil: |  |  |  | 2495.232 | m3 | [10 empty] | 1386.24 | 30.3673
Tempo de detenção
|  | td | = | V | = | 2495.232 |  |  | = | 5.0054 | dias
|  |  |  | Q |  | 5.7698 | x | 86.4
Carga orgânica efluente
|  | Le | = | Li
|  |  |  | (1 | + | k1 | x | td)2
|  | Le | = | 3.6999 |  | mg DBO / l
Número de coliformes fecais efluentes
|  | Ne | = | Ni
|  |  |  | (1 | + | Kb | x | td)2
|  | Ne | = | 3.286 | x 10 2 CF / 100 ml |  |  |  | = | 2980
Eficiência do sistema:
Na remoção de DBO:
| E(DBO) = (La- Le)x100/La |  |  | = |  | 97.7397 |  | %
Na remoção de Coliformes:
| E(CF) = (Na - Ne)x100/Na |  |  | = |  | 99.994 |  | %
Dimensionamento da caixa de areia
A população beneficiada pelo Projeto atinge 1.976 pessoas. A caixa de areia deverá ser
construída para uma vazão máxima de 3,29 l/s.
a) - Dados de entrada
|  | Vazão máxima total |  |  |  | 7.18 | l / s
|  | Vazão média |  |  |  | 5.7698 | l / s
|  | Vazão mínima |  |  |  | 4.8884 | l / s
b) - Medidor Parshall adotado
|  | W | = | 3" | = | 0.076
|  | n | = | 1.547
|  | K | = | 0.176
c) - Cálculo das alturas
|  | H | = | (Q / K ) 1/n
|  | P/ Qmt | = | 0.00718 |  | Hmáx | = | 0.12644
|  | P/ Qm | = | 0.0057698 |  | Hméd | = | 0.10977
|  | P/ Qmín | = | 0.0048884 |  | Hmín | = | 0.098618
d) - Cálculo do rebaixo Z
|  | Z | = | Qmáx | x | Hmín | - | Qmín | x | Hmáx
[6 empty] | Qmáx | - | Qmín
|  | Z | = | 0.00718 | x | 0.098618 | - | 0.0048884 | x | 0.12644
[6 empty] | 0.00718 | - | 0.0048884
|  | Z | = | 0.039272 | m
e) - Lâmina Líquida Máxima
|  | H | = | Hmáx | - | Z
|  | H | = | 0.12644 | - | 0.039272
|  | H | = | 0.087168
f) - Área útil da seção do canal
|  | S | = | H | x | b
|  | b | = | Q
|  |  |  | H | x | V
onde:
|  | b | = | largura, em m
|  | Q | = | Qmáx, em m3 / s
|  | H | = | 0.087168 | m
|  | V | = | 0.3 | m / s
Portanto:
|  | b | = | 0.00718 |  |  | = | 0.27457 | m
|  |  |  | 0.087168 | x | 0.3
g) - Verificação da velocidade
| Vazão |  | Q (m3/s) |  | H (m) |  | H - Z (m) |  | S = (H - Z) b |  | V (m/s)
| Máxima |  |  | 0.00718 |  | 0.12644 |  | 0.087168 |  | 0.023933 |  | 0.3
| Média |  |  | 0.0057698 |  | 0.10977 |  | 0.070501 |  | 0.019357 |  | 0.29807
| Mínima |  |  | 0.0048884 |  | 0.098618 |  | 0.059347 |  | 0.016295 |  | 0.3
Limites de velocidades : 0,30 m/s + ou - 20%
h) - Comprimento da caixa de areia
|  | L | = | 25 | x | H
|  | L | = | 25 | x | 0.087168
|  | L | = | 2.1792 | m
i) - Área superficial da caixa
|  | A | = | L | x | b
|  | A | = | 2.1792 | x | 0.27457
|  | A | = | 0.59833 | m2
j) - Taxa de Escoamento Superficial (m3 / m2 . dia)
|  | T | = | Qm
A
|  | T | = | 0.0057698 | x | 86400
0.59833
|  | T | = | 833.1623 | m3 / m2 . dia
l) - Limpeza do material retido
| 1º) Taxa = 30 l / 1000 m3 |  |  |  | = | 0.03 | l / m3
| 2º) | Mr | = | 0.0057698 | x | 86400 | x | 0.03
|  | Mr | = | 14.9553 | l
|  | Mr | = | 0.014955 | m3
3º) Para limpeza a cada 15 dias, a profundidade do depósito de areia será:
|  | Hl | = | Mr | x | 15
|  |  |  | b | x | L
|  | Hl | = | 0.014955 | x | 15
|  |  |  | 0.27457 | x | 2.1792
|  | Hl | = | 0.37492 |  | m
Grades de barra
Vazões de projeto
|  | P/ Qmt | = | 0.00718 |  | Hmáx | = | 0.12644
|  | P/ Qm | = | 0.0057698 |  | Hméd | = | 0.10977
|  | P/ Qmín | = | 0.0048884 |  | Hmín | = | 0.098618
Grade do projeto
Adotou-se grade média de 3/8" x 1 1/2", com espaçamento de 1", com inclinação
de 45º com a horizontal.
Verificação das condições de funcionamento
|  | Qmáx | = | 0.00718 | m3 / s
|  | H | = | 0.087168 | m
|  | Vmáx | = | 0.6 | m / s
|  | E | = | 0.5 | (eficiência)
|  | Au | = | Q | = | 0.00718 | = | 0.011967 | m2
|  |  |  | V |  | 0.6
Área total
|  | S | = | Au | = | 0.011967 | = | 0.023933 | m2
|  |  |  | E |  | 0.5
Largura do canal
|  | L | = | S | = | 0.023933 | = | 0.27457 | m
|  |  |  | H |  | 0.087168
Quadro de velocidades
|  | Vazão | Q |  | H |  | S |  | Au |  | V
|  | Máxima |  | 0.00718 |  | 0.087168 |  | 0.023933 |  | 0.011967 |  | 0.6
|  | Média |  | 0.0057698 |  | 0.070501 |  | 0.019357 |  | 0.0096787 |  | 0.59613
|  | Mínima |  | 0.0048884 |  | 0.059347 |  | 0.016295 |  | 0.0081473 |  | 0.6
Comprimento mínimo do canal de acesso
|  | V | = | Qméd
S
|  | V | = | 0.0057698 |  |  | = | 0.19143 | m/s
|  |  |  | 0.10977 | x | 0.27457
|  | L | = | V | x | t
|  | t | = | 3 | s
|  | L | = | 0.19143 | x | 3 | = | 0.5743
| Adotou-se L = |  |  | 0.6 | m
Cálculo da perda de carga
a) Grade limpa
|  | hf | = | 1.43 | x | (V2 | - | v2)
[6 empty] | 2 | x | g
sendo:
hf = perda de carga, em m
|  | V = velocidade através das barras | [5 empty] | ( 0,40 m/s | a | 0,75 m/s )
v = VE, em m/s
então:
|  | hf | = | 1.43 | x | 0.6 | x | 0.6 | - | 0.3 | x | 0.3 | = | 0.019699 | m
[8 empty] | 2 | x | 9.8
b) Grade 50 % suja
|  | V | = | 2 | x | 0.6 | = | 1.2 | m/s
|  | hf | = | 1.43 | x | 1.2 | x | 1.2 | - | 0.3 | x | 0.3 | = | 0.098495 | m
[8 empty] | 2 | x | 9.8