## REDE COLETORA E INTERCPTORES
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO / INTERCEPTOR LESTE | [11 empty] | LOCAL: CALUMBI - PE
|  | TRECHO | VAZÃO |  |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | COLETOR CONTRIB. | MONTANTE | INFILTRAÇÃO | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) |  | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m ) |  | Volumes | Volumes
1 a 2 | 32 | - | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 443.38 | 441.45 | 442.58 | 440.65 | 1.93 | 0.060313 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 25.6 | 25.6
2 a 3 | 70 | C1-5 a PV2 | 0.016 | 0.035 | 0.19 | 0.241 | 441.45 | 440.13 | 440.65 | 439.33 | 1.32 | 0.018857 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 56 | 56
3 a 4 | 17 | C6-9 a PV3 e C10-PV3 | 0.241 | 0.0085 | 0.28785 | 0.53735 | 440.13 | 439.9 | 439.33 | 439.1 | 0.23 | 0.013529 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 13.6 | 13.6
4 a 5 | 85 | - | 0.53735 | 0.0425 | 0 | 0.57985 | 439.9 | 439.3 | 439.1 | 438.5 | 0.6 | 0.0070588 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 68 | 68
5 a 6 | 50 | C11-17 a PV5 | 0.57985 | 0.025 | 0.40089 | 1.0057 | 439.3 | 438.95 | 438.5 | 438.15 | 0.35 | 0.007 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 40 | 40
6 a 7 | 60 | - | 1.0057 | 0.03 | 0 | 1.0357 | 438.95 | 438.53 | 438.15 | 437.73 | 0.42 | 0.007 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 48 | 48
7 a 8 | 70 | C18-23 a PV7 | 1.0357 | 0.035 | 0.41973 | 1.4905 | 438.53 | 438.04 | 437.73 | 437.24 | 0.49 | 0.007 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 56 | 56
8 a 9 | 60 | C24-27 a PV8 | 1.4905 | 0.03 | 0.18736 | 1.7078 | 438.04 | 437.62 | 437.24 | 436.82 | 0.42 | 0.007 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 48 | 48
9 a 10 | 60 | C28-40 a PV9 | 1.7078 | 0.03 | 0.68769 | 2.4255 | 437.62 | 437.2 | 436.82 | 436.4 | 0.42 | 0.007 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 48 | 48
10 a 11 | 60 | - | 2.4255 | 0.03 | 0 | 2.4555 | 437.2 | 436.78 | 436.4 | 435.98 | 0.42 | 0.007 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 48 | 48
11 a 12 | 50 | - | 2.4555 | 0.025 | 0 | 2.4805 | 436.78 | 436.16 | 435.98 | 435.36 | 0.62 | 0.0124 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 40 | 40
12 a 13 | 60 | - | 2.4805 | 0.03 | 0 | 2.5105 | 436.16 | 435.42 | 435.36 | 434.62 | 0.74 | 0.012333 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 48 | 48
13 a 14 | 50 | C41-42 a PV13 | 2.5105 | 0.025 | 0.096297 | 2.6318 | 435.42 | 435.07 | 434.62 | 434.27 | 0.35 | 0.007 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 40 | 40
14 a 15 | 50 | C43-53 a PV14 | 2.6318 | 0.025 | 0.55685 | 3.2137 | 435.07 | 434.72 | 434.27 | 433.92 | 0.35 | 0.007 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 40 | 40
15 a 16 | 49 | - | 3.2137 | 0.0245 | 0 | 3.2382 | 434.72 | 434.78 | 433.92 | 433.58 | 0.34 | 0.0069388 | 200 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |  | 49 | 49
16 a 17 | 63 | C54-58 a PV16 | 3.2382 | 0.0315 | 0.30983 | 3.5795 | 434.78 | 434.28 | 433.58 | 433.08 | 0.5 | 0.0079365 | 200 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |  | 75.6 | 75.6
17 a 18 | 70 | - | 3.5795 | 0.035 | 0 | 3.6145 | 434.28 | 433.39 | 433.08 | 432.59 | 0.49 | 0.007 | 200 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  | 70 | 70
18 a 34 | 65 | - | 3.6145 | 0.0325 | 0 | 3.647 | 433.39 | 432.92 | 432.59 | 432.12 | 0.47 | 0.0072308 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 52 | 52
SOMA L | 1021
[17 empty] | Soma 1 | 865.8
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO / INTERCEPTOR OESTE | [11 empty] | LOCAL: CALUMBI - PE
|  | TRECHO | VAZÃO |  |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | COLETOR CONTRIB. | MONTANTE | INFILTRAÇÃO | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) |  | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
19 a 20 | 40 | C59- 64 a PV19 e C65-70 a PV19 | 0.2868 | 0.02 | 0 | 0.3068 | 441.8 | 441.31 | 441 | 440.51 | 0.49 | 0.01225 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 32
20 a 21 | 50 | C71-PV20 | 0.3068 | 0.025 | 0.083737 | 0.41554 | 441.31 | 440.7 | 440.51 | 439.9 | 0.61 | 0.0122 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 40
21 a 22 | 55 | C72-79 a PV21 | 0.41554 | 0.0275 | 0.32134 | 0.76438 | 440.7 | 440.03 | 439.9 | 439.23 | 0.67 | 0.012182 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 44
22 a 23 | 18 | C80 a PV22 | 0.76438 | 0.009 | 0.081644 | 0.85502 | 440.03 | 439.85 | 439.23 | 439.05 | 0.18 | 0.01 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 14.4
23 a 24 | 63 | - | 0.85502 | 0.0315 |  | 0.88652 | 439.85 | 439 | 439.05 | 438.2 | 0.85 | 0.013492 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 50.4
24 a 25 | 55 | C81-85 a PV24 | 0.88652 | 0.0275 | 0.2376 | 1.1516 | 439 | 438.41 | 438.2 | 437.61 | 0.59 | 0.010727 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 44
25 a 26 | 32 | C86-89 a PV25 | 1.1516 | 0.016 | 0.10781 | 1.2754 | 438.41 | 438.02 | 437.61 | 437.22 | 0.39 | 0.012188 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 25.6
26 a 27 | 60 | - | 1.2754 | 0.03 | 0 | 1.3054 | 438.02 | 437.28 | 437.22 | 436.48 | 0.74 | 0.012333 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 48
27 a 28 | 66 | C90-93 a PV28 | 1.3054 | 0.033 | 0.10572 | 1.4442 | 437.28 | 436.47 | 436.48 | 435.67 | 0.81 | 0.012273 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 52.8
28 a 29 | 43 | - | 1.4442 | 0.0215 | 0 | 1.4657 | 436.47 | 435.94 | 435.67 | 435.14 | 0.53 | 0.012326 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 34.4
29 a 30 | 55 | C94-122 a PV29 e C123-125 a PV29 | 1.4657 | 0.0275 | 1.2665 | 2.7597 | 435.94 | 435.27 | 435.14 | 434.47 | 0.67 | 0.012182 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 44
30 a 31 | 25 | - | 2.7597 | 0.0125 | 0 | 2.7722 | 435.27 | 434.97 | 434.47 | 434.17 | 0.3 | 0.012 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 20
31 a 32 | 56 | C129 a PV31 | 2.7722 | 0.028 | 0.057569 | 2.8577 | 434.97 | 434.28 | 434.17 | 433.48 | 0.69 | 0.012321 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 44.8
32 a 33 | 54 | C130-132 a PV32 | 2.8577 | 0.027 | 0.15177 | 3.0365 | 434.28 | 433.62 | 433.48 | 432.82 | 0.66 | 0.012222 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 43.2
33 a 34 | 60 | - | 3.0365 | 0.03 | 0 | 3.0665 | 433.62 | 432.92 | 432.82 | 432.12 | 0.7 | 0.011667 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 48
34 a 35 | 42 | C133-141 a PV34 | 6.7135 | 0.021 | 0.43439 | 7.1689 | 432.92 | 432.4 | 432.12 | 431.6 | 0.52 | 0.012381 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 33.6
35 - ETE | 14 | - | 7.1689 | 0.007 | 0 | 7.1759 | 432.4 | 432 | 431.6 | 431.2 | 0.4 | 0.028571 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 11.2
SOMA O | 788 |  |  |  | TOTAL | 7.1759 | l/s | [9 empty] | Soma 2 | 630.4
TOTAL I | 1809 | [15 empty] | Total | 1496.2
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO / REDE COLETORA | [11 empty] | LOCAL: CALUMBI - PE
|  | VAZÃO |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
1 a 2 | 40 | 0 | 0.041868 | 0.041868 | 451.87 | 449.58 | 450.77 | 448.78 | 1.99 | 0.04975 | 150 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 38
2 a 3 | 40 | 0.041868 | 0.041868 | 0.083737 | 449.58 | 448.87 | 448.78 | 448.07 | 0.71 | 0.01775 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 32
3 a 4 | 50 | 0.083737 | 0.052336 | 0.13607 | 448.87 | 446 | 447.67 | 445.2 | 2.47 | 0.0494 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 50
4 a 5 | 29 | 0.13607 | 0.030355 | 0.16643 | 446 | 444 | 444.65 | 443.2 | 1.45 | 0.05 | 150 | 1.35 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 31.175
5 a PV 2 | 25 | 0.16643 | 0.026168 | 0.19259 | 444 | 441.45 | 442.5 | 440.65 | 1.85 | 0.074 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 28.75
6 a 7 | 44 | 0 | 0.046055 | 0.046055 | 452.5 | 451 | 451.7 | 450.2 | 1.5 | 0.034091 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 35.2
7 a 8 | 64 | 0.046055 | 0.06699 | 0.11304 | 451 | 444.81 | 449.5 | 444.01 | 5.49 | 0.085781 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 73.6
8 a 9 | 64 | 0.11304 | 0.06699 | 0.18003 | 444.81 | 442.19 | 444.01 | 441.39 | 2.62 | 0.040938 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 51.2
9 a PV 3 | 40 | 0.18003 | 0.041868 | 0.2219 | 442.19 | 440.13 | 441.39 | 439.33 | 2.06 | 0.0515 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 32
10 a PV 3 | 63 | 0 | 0.065943 | 0.065943 | 442.33 | 440.13 | 441.53 | 439.33 | 2.2 | 0.034921 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 50.4
11 a 12 | 50 | 0 | 0.052336 | 0.052336 | 455.09 | 455 | 454.29 | 453.6 | 0.69 | 0.0138 | 150 | 0.8 | 1.4 | 1.5 |  |  |  | 55
12 a 13 | 47 | 0.052336 | 0.049195 | 0.10153 | 455 | 453.35 | 453.6 | 452.55 | 1.05 | 0.02234 | 150 | 1.4 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 51.7
13 a 15 | 84 | 0.10153 | 0.087924 | 0.18945 | 453.35 | 447.33 | 451.85 | 446.53 | 5.32 | 0.063333 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 96.6
14 a 15 | 41 | 0 | 0.042915 | 0.042915 | 450.28 | 447.33 | 448.78 | 446.53 | 2.25 | 0.054878 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 47.15
15 a 17 | 69 | 0.23237 | 0.072223 | 0.30459 | 447.33 | 443 | 446.53 | 442.2 | 4.33 | 0.062754 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 55.2
16 a 17 | 45 | 0 | 0.047102 | 0.047102 | 446.39 | 443 | 445.19 | 442.2 | 2.99 | 0.066444 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 45
17 a PV 5 | 47 | 0.3517 | 0.049195 | 0.40089 | 443 | 439.3 | 441.8 | 438.5 | 3.3 | 0.070213 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 47
18 a 20 | 50 | 0 | 0.052336 | 0.052336 | 454.05 | 450.6 | 453.25 | 449.8 | 3.45 | 0.069 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 40
19 a 20 | 70 | 0 | 0.07327 | 0.07327 | 454 | 450.6 | 453.2 | 449.8 | 3.4 | 0.048571 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 56
20 a 22 | 76 | 0.12561 | 0.07955 | 0.20516 | 450.6 | 446.77 | 449.8 | 445.97 | 3.83 | 0.050395 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 60.8
21 a 22 | 63 | 0 | 0.065943 | 0.065943 | 449.81 | 446.77 | 449.01 | 445.97 | 3.04 | 0.048254 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 50.4
22 a 23 | 92 | 0.2711 | 0.096297 | 0.3674 | 446.77 | 442.2 | 445.97 | 441.4 | 4.57 | 0.049674 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 73.6
23 a PV 7 | 50 | 0.3674 | 0.052336 | 0.41973 | 442.2 | 438.53 | 441.4 | 437.73 | 3.67 | 0.0734 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 40
24 a 25 | 64 | 0 | 0.06699 | 0.06699 | 448 | 442 | 446.5 | 441.2 | 5.3 | 0.082813 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 73.6
25 a 27 | 13 | 0.06699 | 0.013607 | 0.080597 | 442 | 441 | 441.2 | 440.2 | 1 | 0.076923 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 10.4
26 a 27 | 52 | 0 | 0.054429 | 0.054429 | 442.63 | 441 | 441.83 | 440.2 | 1.63 | 0.031346 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 41.6
27 a PV 8 | 50 | 0.13503 | 0.052336 | 0.18736 | 441 | 438.04 | 440.2 | 437.24 | 2.96 | 0.0592 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 40
SOMA 3 | 1422 | [16 empty] | 1306.375
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO / REDE COLETORA | [11 empty] | LOCAL: CALUMBI - PE
|  | VAZÃO |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
28 a 30 | 83 | 0 | 0.086877 | 0.086877 | 454.08 | 450.45 | 453.28 | 449.65 | 3.63 | 0.043735 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 66.4
29 a 30 | 29 | 0 | 0.030355 | 0.030355 | 450.86 | 450.45 | 450.06 | 449.65 | 0.41 | 0.014138 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 23.2
30 a 32 | 81 | 0.11723 | 0.084784 | 0.20202 | 450.45 | 447.65 | 449.65 | 446.85 | 2.8 | 0.034568 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 64.8
31 a 32 | 65 | 0 | 0.068036 | 0.068036 | 449.58 | 447.65 | 448.78 | 446.85 | 1.93 | 0.029692 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 52
32 a 34 | 44 | 0.27005 | 0.046055 | 0.31611 | 447.65 | 444.38 | 446.25 | 443.58 | 2.67 | 0.060682 | 150 | 1.4 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 48.4
33 a 34 | 31 | 0 | 0.032448 | 0.032448 | 444.56 | 444.38 | 443.76 | 443.58 | 0.18 | 0.0058065 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 24.8
34 a 38 | 55 | 0.34855 | 0.057569 | 0.40612 | 444.38 | 440.62 | 443.58 | 439.82 | 3.76 | 0.068364 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 44
35 a 36 | 42 | 0 | 0.043962 | 0.043962 | 443.83 | 442.25 | 443.03 | 441.45 | 1.58 | 0.037619 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 33.6
36 a 38 | 50 | 0.043962 | 0.052336 | 0.096297 | 442.25 | 440.62 | 441.45 | 439.82 | 1.63 | 0.0326 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 40
37 a 38 | 61 | 0 | 0.063849 | 0.063849 | 441.67 | 440.62 | 440.87 | 439.82 | 1.05 | 0.017213 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 48.8
38 a 40 | 41 | 0.56627 | 0.042915 | 0.60919 | 440.62 | 439.45 | 439.82 | 438.65 | 1.17 | 0.028537 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 32.8
39 a 40 | 32 | 0 | 0.033495 | 0.033495 | 441.49 | 439.45 | 440.69 | 438.65 | 2.04 | 0.06375 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 25.6
40 a PV 9 | 43 | 0.64268 | 0.045009 | 0.68769 | 439.45 | 437.62 | 438.65 | 436.82 | 1.83 | 0.042558 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 34.4
41 a 42 | 45 | 0 | 0.047102 | 0.047102 | 441.54 | 436.53 | 439.84 | 435.73 | 4.11 | 0.091333 | 150 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 56.25
42 a PV 13 | 47 | 0.047102 | 0.049195 | 0.096297 | 436.56 | 435.42 | 435.76 | 434.62 | 1.14 | 0.024255 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 37.6
43 a 44 | 50 | 0 | 0.052336 | 0.052336 | 447.19 | 445.87 | 446.39 | 445.07 | 1.32 | 0.0264 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 40
44 a 45 | 51 | 0.052336 | 0.053382 | 0.10572 | 445.87 | 443.7 | 445.07 | 442.9 | 2.17 | 0.042549 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 40.8
45 a 46 | 48 | 0.10572 | 0.050242 | 0.15596 | 443.7 | 442.19 | 442.9 | 441.39 | 1.51 | 0.031458 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 38.4
46 a 50 | 26 | 0.15596 | 0.027215 | 0.18317 | 442.19 | 440 | 440.79 | 439.2 | 1.59 | 0.061154 | 150 | 1.4 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 28.6
47 a 48 | 59 | 0 | 0.061756 | 0.061756 | 445 | 443.57 | 444.2 | 442.77 | 1.43 | 0.024237 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 47.2
48 a 49 | 52 | 0.061756 | 0.054429 | 0.11618 | 443.57 | 441.7 | 442.77 | 440.9 | 1.87 | 0.035962 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 41.6
49 a 50 | 50 | 0.11618 | 0.052336 | 0.16852 | 441.7 | 440 | 440.9 | 439.2 | 1.7 | 0.034 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 40
50 a 53 | 81 | 0.3517 | 0.084784 | 0.43648 | 440 | 435.78 | 439 | 434.98 | 4.02 | 0.04963 | 150 | 1 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 72.9
51 a 52 | 45 | 0 | 0.047102 | 0.047102 | 437.56 | 436.56 | 436.76 | 435.76 | 1 | 0.022222 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 36
52 a 53 | 44 | 0.047102 | 0.046055 | 0.093157 | 436.56 | 435.78 | 435.76 | 434.98 | 0.78 | 0.017727 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 35.2
53 a PV 14 | 26 | 0.52964 | 0.027215 | 0.55685 | 435.78 | 435.07 | 434.98 | 434.27 | 0.71 | 0.027308 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 20.8
SOMA 4 | 1281 | [16 empty] | 1074.15
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO / REDE COLETORA | [11 empty] | LOCAL: CALUMBI - PE
|  | VAZÃO |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
54 a 56 | 70 | 0 | 0.07327 | 0.07327 | 443 | 440 | 442.2 | 439.2 | 3 | 0.042857 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 56
55 a 56 | 57 | 0 | 0.059663 | 0.059663 | 447.07 | 440 | 444.87 | 439.2 | 5.67 | 0.099474 | 150 | 2.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 85.5
56 a 58 | 47 | 0.13293 | 0.049195 | 0.18213 | 440 | 436.77 | 438.8 | 435.97 | 2.83 | 0.060213 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 47
57 a 58 | 38 | 0 | 0.039775 | 0.039775 | 436.65 | 436.77 | 435.85 | 435.47 | 0.38 | 0.01 | 150 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |  |  |  | 39.9
58 a PV 16 | 84 | 0.2219 | 0.087924 | 0.30983 | 436.77 | 434.78 | 435.47 | 433.98 | 1.49 | 0.017738 | 150 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 88.2
59 a 60 | 37 | 0 | 0.038728 | 0.038728 | 453.8 | 453.4 | 453 | 452.6 | 0.4 | 0.010811 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 29.6
60 a 61 | 23 | 0.038728 | 0.024074 | 0.062803 | 453.4 | 453.02 | 452.6 | 452.22 | 0.38 | 0.016522 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 18.4
61 a 62 | 40 | 0.062803 | 0.041868 | 0.10467 | 453.02 | 450 | 451.62 | 449.2 | 2.42 | 0.0605 | 150 | 1.4 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 44
62 a 63 | 40 | 0.10467 | 0.041868 | 0.14654 | 450 | 447.3 | 448.5 | 446.5 | 2 | 0.05 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 46
63 a 64 | 40 | 0.14654 | 0.041868 | 0.18841 | 447.3 | 445.01 | 446.1 | 444.21 | 1.89 | 0.04725 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 40
64 a PV 19 | 45 | 0.18841 | 0.047102 | 0.23551 | 445.01 | 441.8 | 443.31 | 441 | 2.31 | 0.051333 | 150 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 56.25
65 a 67 | 29 | 0 | 0.030355 | 0.030355 | 455 | 454.53 | 454.2 | 453.73 | 0.47 | 0.016207 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 23.2
66 a 67 | 63 | 0 | 0.065943 | 0.065943 | 455 | 454.53 | 454.2 | 453.73 | 0.47 | 0.0074603 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 50.4
67 a 69 | 64 | 0.096297 | 0.06699 | 0.16329 | 454.53 | 450.21 | 452.93 | 449.41 | 3.52 | 0.055 | 150 | 1.6 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 76.8
68 a 69 | 30 | 0 | 0.031401 | 0.031401 | 451.52 | 450.21 | 450.72 | 449.41 | 1.31 | 0.043667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 24
69 a 70 | 44 | 0.19469 | 0.046055 | 0.24074 | 450.21 | 446.4 | 448.41 | 445.6 | 2.81 | 0.063864 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 57.2
70 a PV 19 | 44 | 0.24074 | 0.046055 | 0.2868 | 446.4 | 441.8 | 444.6 | 441 | 3.6 | 0.081818 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 57.2
71 a PV 20 | 80 | 0 | 0.083737 | 0.083737 | 450 | 441.31 | 448.2 | 440.51 | 7.69 | 0.096125 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 104
72 a 74 | 25 | 0 | 0.026168 | 0.026168 | 455.77 | 455.45 | 454.97 | 454.65 | 0.32 | 0.0128 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 20
73 a 74 | 23 | 0 | 0.024074 | 0.024074 | 456.4 | 455.45 | 455.6 | 454.65 | 0.95 | 0.041304 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 18.4
74 a 78 | 66 | 0.050242 | 0.069083 | 0.11933 | 455.45 | 451.08 | 453.65 | 450.28 | 3.37 | 0.051061 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 85.8
75 a 77 | 33 | 0 | 0.034541 | 0.034541 | 453 | 451.08 | 451.9 | 450.28 | 1.62 | 0.049091 | 150 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 31.35
76 a 77 | 37 | 0 | 0.038728 | 0.038728 | 451.48 | 451.08 | 450.68 | 450.28 | 0.4 | 0.010811 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 29.6
77 a 78 | 22 | 0.07327 | 0.023028 | 0.096297 | 451.08 | 451.08 | 450.28 | 449.58 | 0.7 | 0.031818 | 150 | 0.8 | 1.5 | 1.6 |  |  |  | 25.3
78 a 79 | 56 | 0.21562 | 0.058616 | 0.27424 | 451.08 | 444.4 | 449.08 | 443.6 | 5.48 | 0.097857 | 150 | 2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 78.4
79 a PV 21 | 45 | 0.27424 | 0.047102 | 0.32134 | 444.4 | 440.7 | 442.6 | 439.9 | 2.7 | 0.06 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 58.5
80 a PV 22 | 78 | 0 | 0.081644 | 0.081644 | 446.65 | 440.03 | 444.85 | 439.23 | 5.62 | 0.072051 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 101.4
SOMA 5 | 1260 | [16 empty] | 1392.4
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO / REDE COLETORA PROPOSTA | [11 empty] | LOCAL: CALUMBI - PE
|  | VAZÃO |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
81 a 82 | 72 | 0 | 0.075363 | 0.075363 | 452.14 | 450.43 | 451.34 | 449.63 | 1.71 | 0.02375 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 57.6
82 a 83 | 57 | 0.075363 | 0.059663 | 0.13503 | 450.43 | 446 | 448.73 | 445.2 | 3.53 | 0.06193 | 150 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 71.25
83 a 84 | 38 | 0.13503 | 0.039775 | 0.1748 | 446 | 442 | 444 | 441.2 | 2.8 | 0.073684 | 150 | 2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 53.2
84 a 85 | 30 | 0.1748 | 0.031401 | 0.2062 | 442 | 439.7 | 441.2 | 438.9 | 2.3 | 0.076667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 24
85 a PV 24 | 30 | 0.2062 | 0.031401 | 0.2376 | 439.7 | 439 | 438.9 | 438.2 | 0.7 | 0.023333 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 24
86 a 87 | 25 | 0 | 0.026168 | 0.026168 | 447.23 | 445 | 446.03 | 444.2 | 1.83 | 0.0732 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 25
87 a 88 | 26 | 0.026168 | 0.027215 | 0.053382 | 445 | 443.35 | 444.2 | 442.55 | 1.65 | 0.063462 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 20.8
88 a 89 | 22 | 0.053382 | 0.023028 | 0.07641 | 443.35 | 441 | 442.55 | 440.2 | 2.35 | 0.10682 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 17.6
89 a PV 25 | 30 | 0.07641 | 0.031401 | 0.10781 | 441 | 438.41 | 440.2 | 437.61 | 2.59 | 0.086333 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 24
90 a 91 | 30 | 0 | 0.031401 | 0.031401 | 446 | 443.45 | 444.2 | 442.65 | 1.55 | 0.051667 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 39
91 a 92 | 28 | 0.031401 | 0.029308 | 0.060709 | 443.45 | 440 | 441.35 | 439.2 | 2.15 | 0.076786 | 150 | 2.1 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 40.6
92 a 93 | 32 | 0.060709 | 0.033495 | 0.094204 | 440 | 437.22 | 438.5 | 436.42 | 2.08 | 0.065 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 36.8
93 a PV 28 | 11 | 0.094204 | 0.011514 | 0.10572 | 437.22 | 436.47 | 436.02 | 435.67 | 0.35 | 0.031818 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 11
94 a 95 | 42 | 0 | 0.043962 | 0.043962 | 454.75 | 453 | 453.95 | 452.2 | 1.75 | 0.041667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 33.6
95 a 96 | 43 | 0.043962 | 0.045009 | 0.08897 | 453 | 451.32 | 452.2 | 450.52 | 1.68 | 0.03907 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 34.4
96 a 97 | 20 | 0.08897 | 0.020934 | 0.1099 | 451.32 | 450.28 | 450.52 | 449.48 | 1.04 | 0.052 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 16
97 a 98 | 17 | 0.1099 | 0.017794 | 0.1277 | 450.28 | 449 | 449.48 | 448.2 | 1.28 | 0.075294 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 13.6
98 a 99 | 30 | 0.1277 | 0.031401 | 0.1591 | 449 | 446.73 | 448.2 | 445.93 | 2.27 | 0.075667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 24
99 a 113 | 26 | 0.1591 | 0.027215 | 0.18631 | 446.73 | 444 | 445.93 | 443.2 | 2.73 | 0.105 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 20.8
100 a 101 | 38 | 0 | 0.039775 | 0.039775 | 455.8 | 453.45 | 455 | 452.65 | 2.35 | 0.061842 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 30.4
101 a 102 | 38 | 0.039775 | 0.039775 | 0.07955 | 453.45 | 450.47 | 452.15 | 449.67 | 2.48 | 0.065263 | 150 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 39.9
102 a 103 | 19 | 0.07955 | 0.019888 | 0.099438 | 450.47 | 449.3 | 449.67 | 448.5 | 1.17 | 0.061579 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 15.2
103 a 104 | 24 | 0.099438 | 0.025121 | 0.12456 | 449.3 | 447 | 448.5 | 446.2 | 2.3 | 0.095833 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 19.2
104 a 111 | 22 | 0.12456 | 0.023028 | 0.14759 | 447 | 446.51 | 446.2 | 445.71 | 0.49 | 0.022273 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 17.6
105 a 106 | 46 | 0 | 0.048149 | 0.048149 | 456.5 | 455.3 | 455.7 | 454.5 | 1.2 | 0.026087 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 36.8
106 a 107 | 50 | 0.048149 | 0.052336 | 0.10048 | 455.3 | 452.75 | 454.5 | 451.95 | 2.55 | 0.051 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 40
107 a 108 | 85 | 0.10048 | 0.08897 | 0.18945 | 452.75 | 450.33 | 451.95 | 449.53 | 2.42 | 0.028471 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 68
108 a 109 | 22 | 0.18945 | 0.023028 | 0.21248 | 450.33 | 448.6 | 448.93 | 447.8 | 1.13 | 0.051364 | 150 | 1.4 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 24.2
109 a 110 | 12 | 0.21248 | 0.012561 | 0.22504 | 448.6 | 448.24 | 447.8 | 447.44 | 0.36 | 0.03 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 9.6
110 a 111 | 67 | 0.22504 | 0.07013 | 0.29517 | 448.24 | 446.51 | 447.44 | 445.71 | 1.73 | 0.025821 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 53.6
111 a 112 | 21 | 0.44276 | 0.021981 | 0.46474 | 446.51 | 446.25 | 445.71 | 445.45 | 0.26 | 0.012381 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 16.8
112 a 113 | 45 | 0.46474 | 0.047102 | 0.51184 | 446.25 | 444 | 445.45 | 443.2 | 2.25 | 0.05 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 36
SOMA 6 | 1098 | [16 empty] | 994.55
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO / REDE COLETORA | [11 empty] | LOCAL: CALUMBI - PE
|  | VAZÃO |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
113 a 121 | 33 | 0.69816 | 0.034541 | 0.7327 | 444 | 441.46 | 443.2 | 440.66 | 2.54 | 0.07697 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 26.4
114 a 115 | 53 | 0 | 0.055476 | 0.055476 | 448.2 | 446.81 | 447.4 | 446.01 | 1.39 | 0.026226 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 42.4
115 a 116 | 42 | 0.055476 | 0.043962 | 0.099438 | 446.81 | 446.47 | 446.01 | 445.67 | 0.34 | 0.0080952 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 33.6
116 a 119 | 59 | 0.099438 | 0.061756 | 0.16119 | 446.47 | 446.51 | 445.67 | 445.31 | 0.36 | 0.0061017 | 150 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |  |  |  | 59
117 a 118 | 19 | 0 | 0.019888 | 0.019888 | 447.19 | 446.84 | 445.99 | 445.84 | 0.15 | 0.0078947 | 150 | 1.2 | 1 | 1.1 |  |  |  | 20.9
118 a 119 | 11 | 0.019888 | 0.011514 | 0.031401 | 446.84 | 446.51 | 445.84 | 445.71 | 0.13 | 0.011818 | 150 | 1 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 9.9
119 a 120 | 67 | 0.19259 | 0.07013 | 0.26272 | 446.51 | 443.4 | 445.31 | 442.6 | 2.71 | 0.040448 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 67
120 a 121 | 17 | 0.26272 | 0.017794 | 0.28052 | 443.4 | 441.46 | 441.6 | 440.66 | 0.94 | 0.055294 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 22.1
121 a 122 | 59 | 1.0132 | 0.061756 | 1.075 | 441.46 | 437.31 | 439.66 | 436.51 | 3.15 | 0.05339 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 76.7
122 a PV 29 | 25 | 1.075 | 0.026168 | 1.1011 | 437.31 | 435.94 | 436.21 | 435.14 | 1.07 | 0.0428 | 150 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 23.75
123 a 125 | 28 | 0 | 0.029308 | 0.029308 | 446.67 | 445.54 | 445.87 | 444.74 | 1.13 | 0.040357 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 22.4
124 a 125 | 14 | 0 | 0.014654 | 0.014654 | 446.3 | 445.54 | 445.5 | 444.74 | 0.76 | 0.054286 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 11.2
125 a 126 | 30 | 0.043962 | 0.031401 | 0.075363 | 445.54 | 443 | 444.74 | 442.2 | 2.54 | 0.084667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 24
126 a 127 | 52 | 0.075363 | 0.054429 | 0.12979 | 443 | 438.12 | 442.2 | 437.32 | 4.88 | 0.093846 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 41.6
127 a 128 | 20 | 0.12979 | 0.020934 | 0.15073 | 438.12 | 436.8 | 437.32 | 436 | 1.32 | 0.066 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 16
128 a PV 29 | 14 | 0.15073 | 0.014654 | 0.16538 | 437 | 435.94 | 436.2 | 435.14 | 1.06 | 0.075714 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 11.2
129 a PV 31 | 55 | 0 | 0.057569 | 0.057569 | 439.75 | 434.97 | 437.95 | 434.17 | 3.78 | 0.068727 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 71.5
130 a 132 | 54 | 0 | 0.056522 | 0.056522 | 445 | 442.43 | 444.2 | 441.63 | 2.57 | 0.047593 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 43.2
131 a 132 | 32 | 0 | 0.033495 | 0.033495 | 444.28 | 442.43 | 443.48 | 441.63 | 1.85 | 0.057812 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 25.6
132 a PV 32 | 59 | 0.090017 | 0.061756 | 0.15177 | 442.43 | 434.28 | 439.43 | 433.48 | 5.95 | 0.10085 | 150 | 3 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 112.1
133 a 134 | 49 | 0 | 0.051289 | 0.051289 | 446.92 | 445 | 446.12 | 444.2 | 1.92 | 0.039184 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 39.2
134 a 139 | 25 | 0.051289 | 0.026168 | 0.077457 | 445 | 444 | 444.2 | 443.2 | 1 | 0.04 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 20
135 a 136 | 60 | 0 | 0.062803 | 0.062803 | 449.62 | 448 | 448.82 | 447.2 | 1.62 | 0.027 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 48
136 a 137 | 60 | 0.062803 | 0.062803 | 0.12561 | 448 | 448.17 | 447.2 | 446.77 | 0.43 | 0.0071667 | 150 | 0.8 | 1.4 | 1.5 |  |  |  | 66
137 a 138 | 54 | 0.12561 | 0.056522 | 0.18213 | 448.17 | 447.29 | 446.77 | 446.09 | 0.68 | 0.012593 | 150 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |  |  |  | 70.2
138 a 139 | 58 | 0.18213 | 0.060709 | 0.24284 | 447.29 | 444 | 446.09 | 443.2 | 2.89 | 0.049828 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 58
139 a 140 | 35 | 0.32029 | 0.036635 | 0.35693 | 444 | 440 | 442.2 | 439.2 | 3 | 0.085714 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 45.5
140 a 141 | 37 | 0.35693 | 0.038728 | 0.39566 | 440 | 435 | 437.8 | 434.2 | 3.6 | 0.097297 | 150 | 2.2 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 55.5
141 a PV 34 | 37 | 0.39566 | 0.038728 | 0.43439 | 435 | 432.92 | 434.2 | 432.12 | 2.08 | 0.056216 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 29.6
SOMA 7 | 1158 | [16 empty] | 1192.55
TOTAL | 6219 | [15 empty] | Total | 5960.025
[5 empty] | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | [6 empty] | TX= | 0.0010467
492