PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL

3ª GRR – GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA

USA – UNIDADE REGIONAL DE EMPREENDIMENTOS SÓCIO-AMBIENTAIS

MUNICÍPIO: STA. TEREZINHA - PE  -  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROCESSO : 59530.000778/2006-77

LISTA DE VERIFICAÇÃO

- PROJETO BÁSICO

  - COMPONENTES BÁSICOS DO PROJETO

| ATENDIDO | NÃO ATENDIDO | ASSUNTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) FASE 1 - Estudos Básicos |  |  |  |  |
| ( X ) | ( ) | 1.1) Coleta de Dados (pluviometria, Recursos Hídricos, Insolação, ventos e evaporação) |  |  |
| Obs. OK, Item 1.1.1 RP – Coleta de dados; Fonte: Setor de Agrometereologia da Embrapa Semi-Árido – 2006 |  |  |  |  |
| ( X ) | ( ) | 1.2)Dados Gerais da localidade (localização, distâncias da capital, rodovias de acesso etc.) |  |  |
| Obs. OK, item 1.1.1 RP – Fonte: CONDEPE/FIDEM/IBGE |  |  |  |  |
| ( ) | ( X ) | 1.3) Diagnóstico do sistema existente |  |  |
| Obs.Complementar a descrição do Memorial Descritivo do Sistema Existente, considerando sua utilização total e a interligação com o sistema proposto – item 1.1 RP. Ver correção no arquivo. |  |  |  |  |
| ( X ) | ( ) | 1.4) Estudo da população |  |  |
| Obs. Foram utilizados dados do censo demográfico do IBGE-2000, item 1.1.1 – RP. |  |  |  |  |
| ( ) | ( X ) | 1.5) Estudo das contribuições de esgoto |  |  |
| Obs. Ver memória de cálculo; não considerou as vazões de contribuição de infiltração e concentradas – item 4.0 RP, justificar. . Foi adicionado no dimensionamento de toda a rede a vazão de infiltração uma vez que está sempre deve ser considerada. Verificar planilhas de cálculo corrigidas. |  |  |  |  |
| 2) FASE – Estudos de Concepção e Viabilidade |  |  |  |  |
| ( X ) | ( ) | 2.1) Concepção de Alternativas |  |  |
| Obs. OK. Item 1.1.2 RP – As condições de relevo da área e a identificação de uma única bacia, condicionou a uma única solução que foi o sistema proposto. |  |  |  | Obs. |
| ( X ) | ( ) | 2.2) Análise ambiental das alternativas |  |  |
| Obs. OK. Foi apresentado, no item 8.0, a Avaliação Ambiental com a elaboração do RAP – Relatório Ambiental Preliminar. |  |  |  | Obs. |
| ( X ) | ( ) | 2.3) Estimativa de custos das alternativas |  |  |
| Obs. OK; não necessário – item 2.1 |  |  |  | Obs. |
| ( X ) | ( ) | 2.4) Comparação e seleção das alternativas |  |  |
| Obs. OK; Idem Item 2.1 |  |  |  | Obs. |
| ( X ) | ( ) | 2.5) Avaliação econômica e financeira da alternativa selecionada |  |  |
| Obs. OK; |  |  |  | Obs. |
| 3) FASE 3 - Estudos Topográficos, Geotécnicos e Geológicos |  |  |  |  |
| ( X ) | ( ) | 3.1) Estudo Topográfico |  |  |
| Obs. OK; enviar cópia das cadernetas de campo com o levantamento topográfico das redes coletoras, coletor tronco, interceptor e emissário. |  |  |  | Obs. |
| ( X ) | ( ) | 3.2) Estudo Geotécnico e Geológico |  |  |
| Obs. As obras d’artes a serem executadas são de pequeno porte, portanto as sondagens à percussão podem ser substituídas pelos ensaios geotécnicos apresentados, item 1.2.3 RP. |  |  |  | Obs. |
| 4) FASE 4 - Dimensionamento do projeto básico |  |  |  |  |
| ( ) | ( X ) | 4.1) Dimensionamento hidráulico da rede coletora, coletor tronco, interceptores e emissários |  |  |
| Obs. a) Revisar a planilha de dimensionamento da Rede de Saneamento Básico; Ver planilhas de cálculo corrigidas. b) no dimensionamento, não foi considerada as vazões de infiltração e concentradas, justificar; Verificar planilhas de cálculo corrigidas com o acréscimo das vazão de infiltração. c)com a utilização do sistema existente, verificar as características hidráulicas do projeto, adotando o mesmo procedimento de cálculo do sistema proposto. o traçado da rede coletora proposta foi realizado respeitando o traçado da rede existente,. Essa consideração está comentada no memorial descritivo da rede existente . |  |  |  |  |
| ( ) | ( X ) | 4.2) Dimensionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (tipo de tratamento, eficiência do sistema – observar CONOMA |  |  |
| Obs.a) Faltou indicar a eficiência do sistema, referente à remoção da DBO e CF; Ver planilha de cálculo – arquivo memória de cálculo b) acrescentar nos desenhos dos cortes e detalhes, todas as dimensões, inclusive o perfil longitudinal do terreno natural; |  |  |  |  |
| 5) FASE 5 - Orçamento |  |  |  |  |
| ( ) | ( X ) | 5.1) Memória de cálculo dos quantitativos físicos |  |  |
|  |  | Obs. a ) Apresentar Lista de Materiais a serem utilizados nas obras com respectivas quantidades; b) falta complementar a composição de custos; c) alguns itens da composição não constam da planilha, justificar. |  |  |
| ( ) | ( X ) | 5.2) Planilha orçamentária, com insumos e serviços do SINAPI |  |  |
|  |  | Obs. a)Apresentar planilha orçamentária, seguindo o modelo padrão da Codevasf, por obra componente do sistema, contendo item por item, todos os serviços que compõem cada fase da execução da obra, incluindo todos os custos referentes a serviços, materiais e equipamentos. b) não foi considerado os valores de mão de obra e materiais utilizado do sistema SINAPI. |  |  |
| ( ) | ( X ) | 5.3) Especificação técnica (materiais, serviços equipamentos |  |  |
|  |  | Obs.Só consta as especificações dos serviços; falta especificar os materiais e equipamentos a serem fornecidos, seguindo a seqüência utilizada na planilha orçamentária. |  |  |
| ( X ) | ( ) | 5.4) Cronograma físico-financeiro |  |  |
|  |  | Obs. OK; |  |  |
| 6) FASE 6 - Estudos Complementares |  |  |  |  |
| ( X ) | ( ) | 6.1) Avaliação ambiental – EIA/RIMA ou Estudo Ambiental |  |  |
|  |  | Obs. OK, item 8.1 – Relatório Ambiental Preliminar – RAP; |  |  |
| ( ) | ( X ) | 6.2) Estudo de Sustentabilidade Econômico-Financeira |  |  |
|  |  | Obs. Revisar os valores da equipe de O&M mensal – item 5.1 RP |  |  |
| ( X ) | ( ) | 6.3) Manual de Operação e Manutenção |  |  |
|  |  | Obs.OK; item 8.3, sub-item 4 RAP – manual de operação da lagoa de estabilização. rede coletora, leite de secagem; |  |  |
| ( ) | ( X ) | 6.4) Estudo das áreas para desapropriação (localização e estimativa de custos) |  |  |
|  |  | Obs.Foi feito o levantamento cadastral, para implantação da ETE, faltando a titularidade das áreas – item 5.4 RP |  |  |
| 7) FASE 7 - PLANTAS |  |  |  |  |
| ( ) | ( X ) | 7.1) Planta semi-cadastral da área de intervenção (quadras, lotes, ruas, curvas de nível de m/m, rede elétrica, coletores existentes, etc.) |  |  |
|  |  | Obs.a) Precisa ser mais detalhada, com legenda e identificação das quadras, ruas, inclusive interligação do SES existente e o proposto; b) uniformizar “DATUM ALTIMÉTRICO”, considerando o sistema do IBGE, utilizado na planilha de dimensionamento; c) padronizar “carimbo” em todas as plantas, conforme NBR-5984. |  |  |
| ( ) | ( X ) | 7.2) Planta da cidade contendo as bacias e localização da ETE |  |  |
|  |  | Obs.Falta: a) Legendar a planta original e enviar arquivo magnético em CD, para anexar ao projeto; b) desenho incompleto; c)uniformizar “DATUM ALTIMÉTRICO”, considerando o sistema IBGE, utilizado na planilha de dimensionamento; d) algumas dimensões cotadas, do interceptor, rede coletora, diferem da escala indicada em planta. |  |  |
| ( ) | ( X) | 7.3) Planta detalhada de cada bacia, contendo a rede coletora, coletor tronco e interceptor |  |  |
|  |  | Obs. Uniformizar curvas de nível pelo “DATUM ALTIMÉTRICO” do sistema IBGE, utilizado na planilha de dimensionamento da rede coletora; b) falta desenhar uma prancha para cobrir toda área de intervenção do projeto; c) padronizar a planta conforme TDRs |  |  |
| ( ) | ( X ) | 7.4) Detalhamento dos PVs e caixas de passagem |  |  |
|  |  | Obs. a) Falta indicar nos desenhos as cotas referência das dimensões horizontal e de nível; b) falta detalhes construtivos das valas das redes coletoras, seus órgãos acessórios, indicando largura, linha de escavação, profundidade e tipo de escoramento em função da profundidade. |  |  |
| ( ) | ( X ) | 7.5) Detalhamento dos emissários (planta e perfil) – caso do emissário de recalque, linha piezométrica; emissário final de efluente, constar coordenadas de disposição final, em UTM |  |  |
|  |  | Obs.a) Apresentado no trecho do interceptor Leste, PV-37 / lagoa, após última contribuição dos coletores; b) perfil não corresponde ao emissário indicado em planta. |  |  |
| ( ) | ( X ) | 7.6) Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto (detalhamento, arquitetura, situação, locação, mecânico, drenagem e secções transversais. |  |  |
|  |  | Obs. Falta: a) incluir perfil do terreno natural nas secções transversais da ETE (cortes AA/BB), sub-ítem 4.2; b) cotar as dimensões horizontal/vertical das secções transversais; c) elaborar planta (croqui) de situação, incluindo drenagem de proteção, urbanização (cerca, portão, iluminação externa, etc); d) planta de situação da disposição do efluente no corpo receptor. |  |  |
| 8) FASE 8 - Projetos Complementares |  |  |  |  |
| ( X ) | ( ) | 8.1) Projeto de arborização das lagoas |  |  |
|  |  | Obs.OK – item 8.3, sub-ítem 5 – RAP. |  |  |
| ( X ) | ( ) | 8.2) Fluxograma de funcionamento do sistema de esgotamento |  |  |
|  |  | Obs. OK, item 8.3, sub-ítem 6 – RAP. |  |  |
| 9) FASE 9 - Documentação |  |  |  |  |
| ( X ) | ( ) | 9.1) ARTs de projetos |  |  |
|  |  | Obs. OK, item 5.6 RP |  |  |
| ( X ) | ( ) | 9.2) Indicação de um engenheiro interlocutor do município |  |  |
|  |  | Obs. OK –folha 199 do processo |  |  |
| ( ) | ( X ) | 9.3) Licença ambiental (LP, LI ou LO) |  |  |
|  |  | Obs.a) Protocolado na CPRH, sub-ítem 8.2/RAP; b) a licitação depende da LP/LI; c) CPRH aguarda documento comprovando a titularidade da área. |  |  |
| ( X ) | ( ) | 9.4) Outorga |  |  |
|  |  | Obs. OK, corpo receptor estadual; |  |  |
| ( ) | ( X ) | 9.5) Título de propriedade das áreas (ETE) |  |  |
|  |  | Obs. Área levantada, faltando aquisição e/ou desapropriação; a licitação depende da apresentação da titularidade, item 5.4RP. |  |  |
| ( X ) | ( ) | 9.6) Memorial fotográfico |  |  |
|  |  | Obs. OK; |  |  |
| 10) FASE 10 – Apresentação |  |  |  |  |
| ( X ) | ( ) | 10.1) Relatório final contendo todo o projeto, em três vias e CD ROM, contendo todo o projeto |  |  |
|  |  | Obs OK. |  |  |
| ( ) | ( X ) | 10.2) Apresentação dos textos e desenhos conforme a NBRs |  |  |
|  |  | Obs. Não está em conformidade com a NBR; |  |  |
| ( ) | ( X ) | 10.3) Encadernação e tipo de papel conforme TR |  |  |
|  |  | Obs. Não conformidade com TDRs. |  |  |

Petrolina-PE,      fevereiro de 2009

Justino José Pereira Neto

Técnico em Desenvolvimento Regional IV