MEMÓRIA DO PROJETO

1 - INTRODUÇÃO

O presente Projeto Técnico objetiva dotar a população da sede municipal de Santa Terezinha, em Pernambuco, de um completo sistema de esgotamento sanitário.

A configuração urbano-topográfica, em todos os casos, nos conduz a uma solução usual, em que prevalece a proposta de execução da rede coletora, conduzindo os efluentes, sempre por gravidade, até o Sistema de Tratamento a ser construído no ponto mais baixo da bacia natural de drenagem.

Será adotada, para o tratamento dos esgotos a solução das Lagoas de Estabilização, com uma Lagoa Facultativa e duas Lagoas de Maturação, dimensionadas para atender toda a sede, inclusive com folga para as futuras expansões imobiliárias, por ser a que melhor se adapta às condições locais.

2 - REDE DE ESGOTO

A comunidade da sede do município, não dispõe de tratamento de esgotos, nem mesmo de rede coletora de esgotos completa. Os esgotos são despejados diretamente no campo, sendo origem de transtornos e doenças.

Em alguns trechos os dejetos escoam pelas ruas, a céu aberto, provocando mau cheiro e contribuindo decisivamente para a grande incidência de doenças infecto-contagiosas entre a população local, principalmente nas crianças.

A proposta do presente projeto é contemplar, os moradores da sede do município com um sistema de esgotos racional, que funcionará totalmente por gravidade, atendendo a população residente no local.

Os efluentes, recolhidos através de redes de tubos de PVC  150 mm, serão conduzidos, através de Coletores-Tronco, Interceptores e Emissários, até os Sistemas de Tratamento, cuja construção está considerada na presente intervenção, conforme detalhes do Projeto e orçamentos anexos.

No dimensionamento de toda a rede coletora foi determinada uma contribuição com base no consumo médio de água de 100 l/hab.dia, acrescida de uma infiltração da ordem de 0,0005 L/s.m, de acordo com as recomendações da ABNT/NBR 9649/86.

3 –INTERCEPTORES, COLETORES-TRONCO E EMISSÁRIOS

Conforme o caso, e de acordo com a planta específica de cada cidade, os efluentes serão conduzidos através de tubos de PVC  200 mm para o Sistema de Tratamento indicado.

4 - SISTEMAS DE TRATAMENTO

Lagoas de Estabilização

O Tratamento dos Esgotos de todas as sedes dos municípios serão processados por Lagoas de Estabilização do tipo Facultativa e de Maturação. A lagoa é na verdade um tanque artificial, projetado de modo a favorecer os fenômenos físicos, químicos e biológicos de autodepuração biológica e a oxidação bioquímica da matéria orgânica por microorganismos.

Sendo as condições ambientais favoráveis, como é o caso do Nordeste brasileiro, as Lagoas de Estabilização são reconhecidamente a solução mais adequada para o tratamento de esgotos em regiões na qual o solo não alcança altos preços, onde existe áreas disponíveis e há escassez de pessoal técnico qualificado para operação de sistemas. Além dos reduzidos custos de implantação e operação do sistema, este método apresenta uma redução de patogênicos muito grande em relação a outros métodos de tratamento biológico de esgotos.

No dimensionamento das lagoas utilizou-se o método de cálculo racional, com base na equação de degradação de 1ª ordem, com a verificação da carga superficial recomendada e parâmetros de projeto adequados às condições ambientais locais. Atenção especial será dada à forma geométrica e profundidade dos tanques, ação dos ventos e posição dos dispositivos de entrada e saída. As lagoas não trarão qualquer inconveniente, se forem corretamente operadas, integrando-se ao contexto urbano.

As lagoas terão efluentes compatíveis com a utilização programada, oferecendo sempre adequada segurança sanitária. Os efluentes prestam-se excelentemente para a vitalização do solo, tanto pela matéria orgânica, nutrientes e sais minerais, quanto pela própria água que chega a ser escassa na região, principalmente na época da estiagem.

As Lagoas de Maturação foram projetadas de modo a obedecer a distância de 50 m em relação ao curso d’água mais próximo.

Como elementos favoráveis citam-se os fatos de que as lagoas estão situadas em cota bastante inferior a das residências, que o local no entorno das futuras lagoas já é naturalmente arborizado e que a direção do vento é favorável, no sentido de evitar que o cheiro característico deste tipo de tratamento seja sentido na área residencial.

Não há nenhuma possibilidade de que os efluentes, após sofrerem o tratamento, venham a causar qualquer tipo de poluição em fontes de abastecimento d’água situadas a jusante. Está indicada a utilização dos efluentes como fonte de irrigação de lavouras para alimentação do gado.