MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação das Redes

A Rede de Esgotos será locada, com o auxílio de teodolito e trena, de acordo com o definido no Projeto.

Serão implantados piquetes ou marcações com tinta vermelha nas interseções e nas estacas intermediárias, cuja distância não poderá ser superior a 10 m entre si.

Nivelamento das Redes

Os piquetes implantados ou os pontos marcados serão nivelados rigorosamente, de modo a orientar as profundidades das escavações definidas no Projeto.

Placa da Obra

A placa da obra será construída de acordo com modelo fornecido pela Fiscalização, nas dimensões de 3,0 m por 2,0 m.

A placa deverá ser afixada em local de ampla visibilidade, apoiada em estrutura de madeira compatível com o peso e dimensões da mesma.

REDE COLETORA E EMISSÁRIO

Escavação Manual

As valas serão escavadas manualmente, com o auxílio de pás e chibancas, de modo a se atingir as cotas do Projeto. A profundidade mínima de assentamento da tubulação no passeio será de 0,60 m e no leito das vias de 0,90 m.

Colchão de Areia

Após a regularização do fundo das valas, cujas cotas serão conferidas por meio de nível de precisão, será executado um colchão de areia com espessura de 0,05 m, de modo a garantir as declividades projetadas, condição essencial para o bom funcionamento do sistema.

Reaterro Compactado

Nos casos em que o material apresentar qualidade satisfatória, o reaterro será executado com o próprio solo proveniente da escavação.

As camadas não poderão ultrapassar 0,20 m de espessura e se recomenda o uso de compactador mecânico tipo sapo.

Reaterro com material de jazida

Quando o material da escavação se mostrar inconveniente ou insuficiente, será utilizado material selecionado em jazida próxima do local da obra.

Tubo de PVC CR DN 150 mm

A rede coletora geral definida no Projeto utilizará tubos de esgoto em PVC rígido de diâmetro 150 mm

Tubo de PVC CR DN 200 mm

O Emissário definido no Projeto utilizará tubos de esgoto em PVC rígido de diâmetro 200 mm

Caixa Coletora Condominial

As caixas coletoras condominiais serão construídas em alvenaria singela, chapiscada e rebocada internamente, com dimensões 0,40 m X 0,40 m., com tampa de concreto prémoldada.

Caixas de Inspeção

As caixas de passagem, a serem construídas com dimensão interna 0,60 m X 0,60 m, serão em alvenaria dobrada rejuntada com argamassa de cimento e areia traço 1:3, chapiscada externa e internamente com argamassa traço 1:4, rebocada internamente com argamassa traço 1:5, e cobertas com tampas de concreto armado Fck 18 mPa.

Teste da Rede

Depois de concluída, a rede será submetida a testes visando detectar a possível ocorrência de infiltrações inconvenientes à saúde pública.

Cadastro da Rede

A rede implantada deverá ser cadastrada através de um levantamento topográfico e do respectivo desenho “as built”.

SISTEMA DE TRATAMENTO

Lagoas de Estabilização

Serão construídas três Lagoas de Estabilização na sede municipal, com capacidade de armazenamento conforme quadro abaixo:

LAGOAS FACULTATIVAS

| CIDADE | Comprimento | Largura | Altura | Volume Útil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALUMBI | 68,40 | 34,20 | 1,80 | 4.211 |

LAGOAS DE MATURAÇÃO (2)

| CIDADE | Comprimento | Largura | Altura | Volume Útil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALUMBI | 45,6 | 30,4 | 1,80 | 2.495 |

Serão utilizadas máquinas pesadas tipo trator D-6. As paredes terão compactação a cada 30 cm de altura. A base inferior do aterro de proteção lateral terá 4,0 m de largura, a base superior 1,0 m e altura de 1,0 m, conforme detalhes de projeto. As lagoas terão profundidade de 1,80 m.

A caixa de areia será construída em concreto, conforme detalhes de Projeto. O reforço de fundação será em areia, brita e concreto simples. As paredes laterais serão em concreto armado traço 1:2,5 ; 3,5. Terá grade de barra de 3/8” x 1 1/2”, stop-log e vertedor Parshall em fibra de vidro.

LIGAÇÕES DOMICILIARES

Serão executadas com tubo de PVC  100 mm ligando as caixas das casas à rede coletora geral.