1.0- APRESENTAÇÃO

# 1.0- APRESENTAÇÃO

Este documento elaborado pela Franca Engenharia & Construções Ltda para a Prefeitura Municipal de Exu-PE, contém as informações técnicas do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede do município. Decorre do contrato com a Prefeitura cujos recursos são provenientes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba – CODEVASF, através do programa de revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco.

Para melhor organização dos trabalhos e facilidade de consulta, o projeto foi dividido em dois tomos, a saber:

TOMO I – Memória Descritiva, Memória de Cálculo, Orçamentos e Anexos.

TOMO II – Peças Gráficas

TOMO III – Peças Gráficas

Este relatório intitula-se TOMO I e contém os estudos que subsidiaram o desenvolvimento do projeto, ou seja, a cartografia utilizada, estudo populacional e de contribuições de esgoto, áreas de abrangência do projeto, parâmetros e critérios de dimensionamento, descrição de cada uma das unidades integrantes do sistema, e aspectos ambientais; o memorial de cálculo que contém os dados e as marchas de cálculo utilizadas no projeto de todas as unidades; os orçamentos de cada uma das obras previstas e finalmente as especificações técnicas para execução dos serviços.

SUMÁRIO

1.0- APRESENTAÇÃO	2

2.0- MEMÓRIA DESCRITIVA	3

2.1 – Caracterização do Município	3

2.1.1- Histórico da Ocupação do Território Local	3

2.1.2- Localização, Aspectos Físicos e Ambientais	3

2.1.3- Temperatura, Precipitação, Ventos e Insolação	3

2.1.4- Economia Local	3

2.1.5- Infra-Estrutura	3

2.1.6- Situação de Saúde	3

2.1.7- Aspectos Demográficos	3

2.2- Caracterização da Área de Interesse	3

2.3- Elementos Básicos	3

2.3.1- Cartografia	3

2.3.2- População de Projeto	3

2.3.3- Vazão de Contribuição	3

2.4- Condições Técnicas a serem Satisfeitas – Concepção e Viabilidade	3

2.4.1- Rede Coletora	3

2.4.2- Estações Elevatórias e Emissários de Recalque	3

2.4.3- Unidade de Tratamento	3

2.5- Unidades Projetadas	3

2.5.1- Rede Coletora	3

2.5.2- Estações Elevatórias e Emissários de Recalque	3

2.5.3- Unidade de Tratamento	3

2.6- Operação e Manutenção do Sistema	3

2.6.1- Introdução	3

2.6.2- Operação	3

2.6.3- Manutenção	3

2.6.4- Práticas Adotadas	3

2.7- Sondagens à Percussão	3

2.8- Avaliação Ambiental	3

2.8.1- Aspectos Técnicos do Sistema de Tratamento	3

2.8.2- Situação Atual do Saneamento	3

2.8.3- Descrição das Áreas a serem Implantados os Tratamentos	3

2.8.4- Medidas Mitigadoras	3

3.0- MEMÓRIA DE CÁLCULO	3

3.1- Redes Coletoras	93

3.2- Estação Elevatória 1 e Emissário 1	158

3.3- Estação Elevatória 2 e Emissário 2	164

3.4- Estação Elevatória 3 e Emissário 3	170

3.5- Estação Elevatória 4 e Emissário 4	176

3.6- Unidade de Tratamento	182

4.0- ORÇAMENTOS	193

4.1- Resumo dos Orçamentos	194

4.2- Rede Coletora Condominial	195

4.3- Rede Coletora Básica	199

4.4- Estação Elevatória 1	201

4.5- Emissário de Recalque 1	205

4.6- Estação Elevatória 2	206

4.7- Emissário de Recalque 2	210

4.8- Estação Elevatória 3	211

4.9- Emissário de Recalque 3	215

4.10- Estação Elevatória 4	216

4.11- Emissário de Recalque 4	220

4.12- Unidade de Tratamento	221

5.0- ANEXOS

5.1- Especificações Técnicas

5.2- Memória de Cálculo dos Quantitativos

5.3- Bibliografia Consultada

2.0- MEMÓRIA DESCRITIVA

# 2.0- MEMÓRIA DESCRITIVA

## 2.1 – Caracterização do Município

### 2.1.1- Histórico da Ocupação do Território Local

A ocupação territorial do atual município do Exu, em virtude da sua localização geográfica, se deu em um momento mais tardio da história da ocupação brasileira, posterior a ocupação do litoral e dissociado do ciclo da cana-de-açúcar. Também em virtude da sua localização passou muito tempo de sua história sem estabelecer vínculos mais estreitos com Recife, a capital do Estado.

Só após a exploração do sertão do São Francisco, deu-se início a ocupação do território do Exu pelos portugueses, através dos índios da tribu “Ançu” ou “Inxus”, visto que na encosta da Chapada do Araripe existiam terrenos propícios a pecuária e agricultura. Mas a ocupação só foi possível devido à tolerância do Cacique Araripe, chefe da tribo indígena “Ançu” da nação Cariri, cuja aldeia se encontrava junto à fonte da gameleira, na Chapada do Araripe.

A colonização do município do Exu foi realizada pelos portugueses integrantes da Expansão do Nordeste, teve como principais fundadores Leonel de Alencar Rego e seus irmãos João Francisco de Alencar Rego, Alexandre de Alencar Rego e Marta do Rego Alencar que vieram de Salvador para fixarem propriedades nas terras férteis da Chapada do Araripe. A partir dessa povoação e com a vinda de mais famílias para a região deu-se início a novos núcleos e a expansão da ocupação.

Posteriormente os frades jesuítas chegaram ao núcleo primitivo do Exu com o propósito de catequização e instalaram um abrigo do qual só restam algumas marcas dessa instalação (Fazenda Gameleira), também construíram uma capela ao Senhor Bom Jesus dos Aflitos, permanecendo na localidade por um bom período.

Segundo consta nos livros diocesanos o povoamento do Exu teve início em 1734, quando foi criado, pelo Frei José Fialho, o “Curado Amovivel”, sobre a invocação do Senhor Bom Jesus dos Aflitos do Exu, posteriormente elevado a condição de “Freguesia de natureza coletiva” pelo Bispo de Olinda, D. Tomás da Encarnação Costa Lima, no dia 14 de outubro de 1779, tornando-se Freguesia efetiva em 1810 no dia 13 de dezembro, com a homologação do alvará pelo Príncipe Regente, D. Pedro de Orleans e Bragança, alcançou apenas em 1846 a sua elevação a categoria de Vila com a Lei Provincial n° 150.

A partir da referida data o atual município do Exu sofreu sucessivas alterações administrativas acarretando desde o rebaixamento de sua categoria à transferência de sua sede. Foi novamente elevado ao posto de comarca no dia 07 de junho de 1885, do qual seis anos depois foi mais uma vez destituído por meio da Lei Provincial n° 608, de 03 de abril de 1895 que suprimiu novamente o município tendo este sido definitivamente restaurado apenas no início do século XX através da Lei Estadual n° 844, de 10 de junho de 1907 (data oficial). Sabe-se que a administração pública só foi restaurada em definitivo no dia 08 de setembro de 1907 data em que se comemora o aniversária da cidade. Entretanto sua sede só foi elevada a categoria de cidade no dia 01 de julho de 1909 por meio da Lei Estadual n° 991. Possuindo três distritos: Novo Exu, Canabrava (atual viração) e Bom Jardim (parte de Bodocó).

A Origem do nome da cidade do Exu está relacionada à presença indígena na região do Araripe, habitantes das terras onde hoje se encontra o município. Segundo tradição local a denominação Exu apresenta duas possíveis vertentes, uma afirma que o nome se originou de uma corruptela do nome da tribu Ançu, pertencentes a nação Cariris, e outra diz que o nome Exu foi dado pelos índios da mesma tribo, em virtude de existir naquele tempo grande quantidade de abelha de ferrão denominada “inxu”.

As primeiras ocupações do território municipal ocorreram nas proximidades das fontes hidrominerais da Fazenda Gameleira, no Brejo do Exu, onde se fixou primeira sede, posterior a essa ocupação e paralelo à evolução da sede primitiva desenvolveram-se duas novas nucleações: o centro comercial que se desenvolveu durante o século XIX no povoado de Pamonha, próximo ao atual distrito de Timorante e o núcleo de maior povoação nas proximidades da Fazenda Araripe. Assim existia uma sede administrativa e um núcleo comercial, ambos dissociados do terceiro núcleo de maior quantidade populacional.

Na divisão territorial determinada pelo referido Decreto estadual n° 235, a cidade do Exu fica dividida em cinco distritos: Exu (sede), Timorantes, Zé Gomes, Tabocas e Viração, permanecendo assim até os dias atuais.

### 2.1.2- Localização, Aspectos Físicos e Ambientais

O município do Exu está localizado na mesorregião do Sertão do Estado de Pernambuco e na microrregião de Araripina, conhecida como a Região do Sertão do Araripe. A 606,7 km de distância de Recife, tem como principais acessos a BR-316 e a PE-507. Ocupando 1,52% da área do Estado, tem 1.493,9 km² de área, sendo composto pelos distritos Sede, Tabocas, Timorante, Viração e Zé Gomes, pelos povoados Arara, Posto Fiscal, Pedro Mateus, Araripe e São Bento.

Situa-se em uma privilegiada área do Sertão de Pernambuco, onde ainda encontram-se massas vegetais de grande porte e quantidade abundante de água potável nas encostas da Chapada do Araripe, sob a qual se encontra reserva subterrânea que dá origem a várias nascentes. Apesar da freqüente devastação que esses recursos naturais têm sofrido em virtude da derrubada das espécies vegetais para a produção agrícola e a utilização inadequada dos corpos d’água, esta área ainda apresenta características favoráveis ao desenvolvimento sustentável.

EXU

ESTADO DE PERNAMBUCO

Tem como limites geográficos ao Norte, o Estado do Ceará; ao Sul o município de Granito; a Leste Moreilândia e a Oeste, Bodocó. De características típicas do Sertão Pernambucano com clima entre tropical quente e semi-árido quente, atinge uma temperatura média de 24°C podendo atingir níveis superiores a 32°C, com média de precipitação pluviométrica de 750 mm, concentrada nos meses de dezembro a março.

Com uma altitude de 523m, sua sede tem como coordenadas geográficas – latitude: 07°30’43’’S e longitude: 39°43’27’’W. Sua bacia hidrográfica é composta basicamente por rios temporários, como o Rio Brígida e seus afluentes: Riacho das Tabocas, Maniçoba e Caraíba, sendo a mesma bacia dos municípios vizinhos, Ipubi, Ouricuri e Bodocó, demonstrando a importância dos recursos hídricos para Região do Araripe.

De relevo pediplano com terras planas e ligeiramente acidentadas, a Chapada do Araripe e a Serra da Farinha exercem significativa influência na sua formação geológica, apresentando degradação do período terciário. Há grande variedade na constituição do seu solo variando de terrenos salinos, rasos, pedregosos e de fácil erosão; solos argilosos de massapê e terras férteis a áreas baixas de terras férteis e irrigadas por nascentes nas encostas das serras.

Quanto à fauna, Exu apresenta espécies bastante variadas presentes em todo o território do Sertão Nordestino, como exemplos: preá, gambá, sagüi, raposa, gavião tatu, peba, urubu, coruja, dentre outros, dos quais vale destacar os diferentes exemplares de répteis e aves. Essas espécies têm sua sobrevivência estritamente relacionada com a cobertura vegetal presente no nordeste brasileiro.

A vegetação do Exu, assim como a sua fauna, apresenta características semelhantes às da região do Sertão Nordestino, predominantemente formado por flora xerófila com espécies adaptadas a regiões de prolongado período de seca, com grande variação de temperatura e de terrenos salinos caracterizadas principalmente por uma vegetação herbácea e cactácea.

Apesar da predominância de espécies xerófilas, é notadamente visível a influência da variação do solo do município do Exu na constituição da sua flora. Apresenta resquícios de mata ciliar no entorno das nascentes e cursos d’água, de formação florestal na área pediplana, com espécies típicas do serrado como aroeira, baraúna, sabiá, ameixa, pequi, sucupira, angico, encontradas com mais freqüência nas serras e chapada. Vegetação de médio e grande porte, como umbucarana branca e vermelha, cedro, angico, eucalipto e baraúna. Na área do sertão é possível encontrar xique-xique, macambira, jurema, canafístula, catingueira, juazeiro e outras.

Atualmente têm se tornado freqüentes as ações de degradação ambiental, como queimadas e cortes de árvores contribuindo para extinção da fauna e flora originais, sobretudo impulsionadas pela substituição das espécies de médio e grande porte por plantações de grãos e por espécies herbáceas e cactáceas próprias para a pecuária extensiva.

### 2.1.3- Temperatura, Precipitação, Ventos e Insolação

As informações sobre esses temas no âmbito do município de Exu são inexistentes, entretanto, dados regionais (nordeste do Brasil) encontrados em trabalhos técnicos disponíveis suprem razoavelmente esta lacuna:

O Brasil, pelas suas dimensões continentais, possui uma diversificação climática bem ampla, influenciada pela sua configuração geográfica, sua significativa extensão costeira, seu relevo e a dinâmica das massas de ar sobre seu território. Esse último fator assume grande importância, pois atua diretamente sobre as temperaturas e os índices pluviométricos nas diferentes regiões do país.

Em especial, as massas de ar que interferem mais diretamente no Brasil, segundo o Anuário Estatístico do Brasil, do IBGE, são a Equatorial, tanto Continental como Atlântica; a Tropical, também Continental e Atlântica; e a Polar Atlântica, proporcionando as diferenciações climáticas.

Nessa direção, são verificados no país desde climas superúmidos quentes, provenientes das massas Equatoriais, como é o caso de grande parte da região Amazônica, até climas semi-áridos muito fortes, próprios do sertão nordestino. O clima de uma dada região é condicionado por diversos fatores, dentre eles pode-se citar temperatura, chuvas, umidade do ar, ventos e pressão atmosférica, os quais, por sua vez, são condicionados por fatores como altitude, latitude, condições de relevo, vegetação e continentalidade.

De acordo com dados da FIBGE, temperaturas máximas absolutas, acima de 40oC, são observadas em terras baixas interioranas da Região Nordeste; nas depressões, vales e baixadas do Sudeste; no Pantanal e áreas rebaixadas do Centro-Oeste; e nas depressões centrais e no vale do rio Uruguai, na Região Sul. Já as temperaturas mínimas absolutas, com freqüentes valores negativos, são observadas nos cumes serranos do sudeste e em grande parte da Região Sul, onde são acompanhadas de geadas e neve.

Quanto aos aspectos térmicos também ocorrem grandes variações. Como pode ser observado no mapa das médias anuais de temperatura a seguir, a Região Norte e parte do interior da Região Nordeste apresentam temperaturas médias anuais superiores a 25oC, enquanto na Região Sul do país e parte da Sudeste as temperaturas médias anuais ficam abaixo de 20oC.

A caracterização climática da região Nordeste é um pouco complexa, sendo que os quatro sistemas de circulação que influenciam na mesma são denominados Sistemas de Correntes Perturbadas de Sul, Norte, Leste e Oeste.

O proveniente do Sul, representado pelas frentes polares que alcançam a região na primavera - verão nas áreas litorâneas até o sul da Bahia, traz chuvas frontais e pós-frontais, sendo que no inverno atingem até o litoral de Pernambuco, enquanto o sertão permanece sob ação da alta tropical.

O sistema de correntes perturbadas de Norte, representadas pela CIT, provoca chuvas do verão ao outono até Pernambuco, nas imediações do Raso da Catarina. Por outro lado, as correntes de Leste são mais freqüentes no inverno e normalmente provocam chuvas abundantes no litoral, raramente alcançando as escarpas do Planalto da Borborema (800 m) e da Chapada Diamantina (1.200 m). Por fim, o sistema de correntes de Oeste, trazidas pelas linhas de Instabilidade Tropical (IT), ocorrem desde o final da primavera até o início do outono, raramente alcançando os estados do Piauí e Maranhão.

A pluviosidade na região é complexa e fonte de preocupação, sendo que seus totais anuais variam de 2.000 mm até valores inferiores a 500 mm no Raso da Catarina, entre Bahia e Pernambuco, e na depressão de Patos na Paraíba. De forma geral, a precipitação média anual na região nordeste é inferior a 1.000 mm, sendo que em Cabaceiras, interior da Paraíba, foi registrado o menor índice pluviométrico anual já observado no Brasil, 278 mm/ano. Além disso, no sertão desta região, o período chuvoso é, normalmente, de apenas dois meses no ano, podendo, em alguns anos até não existir, ocasionando as denominadas secas regionais.

|  | Acima de 25ºC. Entre 20ºC e 25ºC. Abaixo de 20ºC. |
| --- | --- |

Mapa Médias Anuais de Temperatura

Fonte: Atlas Escolar Melhoramentos

No Estado de Pernambuco o comportamento da direção predominante dos ventos é semelhante ao verificado nos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, ou seja, as direções Leste, Sudeste e Sul, com predominância no Estado como um todo, da direção Sudeste.

Na região semi-árida a insolação é muito alta: cerca de 2.800 horas por ano, em média.

### 2.1.4- Economia Local

A análise dos aspectos sócio-econômicos da cidade do Exu é mais uma abordagem necessária e fundamental na tentativa de entender a situação do município, pois visa traçar o perfil atual de comportamento das atividades nele desenvolvidas, além das condições sociais e econômicas da população.

Dados do IBGE-2000 demonstram que dos 7.039 responsáveis por domicílios 82,99% possuem renda própria, dos quais mais da metade (72,38%) recebe menos de um salário mínimo, demonstrando o baixo poder aquisitivo da população, o que reflete consideravelmente na qualidade de vida do município, principalmente se somado aos 1.197 domicílios sem qualquer tipo de renda. Fazendo uma média com o número de habitante por domicílio tem-se o resultado de 5.506 pessoas sem nenhuma fonte de rendimento, que tem vivido à margem da dinâmica social agravando os problemas da cidade.

Classe de rendimento mensal das pessoas responsáveis pelo domicílio

| Renda até 1/2 |  | Mais de 1/2 a 1 |  | Mais de 1 a 2 |  | Mais de 2 a 5 |  | Mais de 5 a 10 |  | Mais de 10 a 20 |  | Mais de 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 994 | 17,01 | 3 235 | 55,37 | 926 | 15,85 | 436 | 7,46 | 178 | 3,05 | 52 | 0,89 | 21 | 0,36 |

Fonte: Perfil Municipal 2003 – FIDEM

O baixo poder aquisitivo da população atinge negativamente não só a qualidade de vida, mas afeta diretamente o comércio local e a dinâmica econômica do município. Os pequenos empresários locais não investem em novos ramos de atividades como também não incentivam os existentes por diversos motivos, em especial por não verem maiores perspectivas para o crescimento e expansão das atividades, assim como do município em geral. Esse entendimento do crescimento do município é contraditório pois Exu apresenta grandes potenciais turísticos.

O perfil econômico da população do Exu apresenta-se como conseqüência da pouca oferta de emprego, falta de oportunidade no mercado, poucas pessoas empregadas com renda fixa e poucos investimentos na base econômica predominantemente rural do município. O campo se apresenta como reflexo de um sistema trabalhista baseado na exploração humana, onde uma diária de trabalho não ultrapassa R$ 12,00, o que resulta num rendimento mensal de menos de um salário mínimo.

É também em virtude desse quadro econômico atrelado a outros fatores sociais e culturais, que se tem observado nos últimos anos a crescente evasão da zona rural. Apesar de estar no campo uma das principais fontes de renda do município e a maior oferta de emprego, as más condições de trabalho e a baixa remuneração tem suscitado nos moradores rurais o desejo de buscar em outras localidades melhores condições de vida.

O fluxo gerado pela evasão do campo tem se concentrado prioritariamente em dois destinos, as novas ofertas de trabalho em outras áreas rurais (como Minas Gerais, Bahia e São Paulo) e na sede municipal, apesar de também existirem fluxos para área urbana de outras cidades. O fluxo migratório para a sede, tem em muito sobrecarregado os sistemas de infra-estrutura do centro da cidade e agravado ainda mais os problemas econômicos e o sistema trabalhista, insuficiente para os antigos moradores e excludente para os advindos do campo. Este fator pode ser sentido em Exu pela taxa de urbanização do município que em 2000 atingiu um percentual de 35,5% (IBGE – Censo 2000).

Outro movimento bastante freqüente na cidade é a migração da população da zona urbana para os municípios vizinhos, sobretudo os municípios do Ceará que historicamente sempre mantiveram laços de relacionamento com Exu.

Incentivados pelo difícil quadro econômico local, na tentativa de novos horizontes e oportunidades, bem como, na busca pela complementação de serviços de saúde particular, lazer e educação superior a população tem trocado Exu por outros destinos. Esse movimento é mais freqüentemente realizado pela população jovem do município, que saem de sua terra natal e nem sempre retorna ao seu lugar de origem.

Historicamente o Município do Exu sempre teve a sua base econômica mais voltada para produção do campo, onde era desenvolvida apenas agricultura de subsistência. A princípio com fortes características da cultura indígena e posteriormente alterada pela colonização portuguesa, que em meados do século XVIII modificou a estrutura social e econômica da sociedade indígena, introduzindo as fazendas de criação de gado.

Atualmente a base econômica do município permanece rural, notadamente a pecuária e agricultura que se apresentam como os maiores incentivadores da economia local. O trabalho do campo além de absorver grande parte da mão-de-obra local, gera renda e traz desenvolvimento, apesar dos problemas decorrentes do precário sistema trabalhista e da ausência de empregos diretos de renda fixa.

Apesar da base rural e da extração de gipsita serem fortes empregadores de mão-de-obra local, e o comércio e serviço apresentarem grande número de estabelecimentos, é a administração pública que se destaca como sendo o maior empregador de renda fixa do município, com 1.212 empregados, dos 1.260 cadastrados pelo Ministério do Trabalho. Faz-se concluir que a maioria dos trabalhadores está inserida de maneira informal ou irregular na dinâmica econômica.

A elevada a quantidade de empregos púbicos se caracteriza como uma prática comum e recorrente nos municípios do interior do Estado, intensificada especialmente pela escassez de empregos regulares.

A dinâmica do comércio local, apesar da pouca representatividade para a economia, já se mostra como um núcleo central bastante consolidado, apresentando maior movimento nos dias de feira livre e próximo às datas de pagamento dos pensionistas, aposentados e funcionários públicos. Apresenta-se bem diversificado, contendo lojas de móveis, eletrodomésticos, vestuário (roupa, calçado e acessório), gêneros alimentícios (mercado, mini-mercado e feira livre), produtos veterinários, material de construção, farmácias dentre outros, atendendo às primeiras necessidades da população residente na sede e nos distritos.

### 2.1.5- Infra-Estrutura

Entende-se por infra-estrutura o conjunto de fatores que auxiliam no desenvolvimento das atividades cotidianas da população. É dever do poder público dotar as áreas com mínimas condições de habitabilidade, ou seja, mínimas condições para a população desenvolver bem suas atividades. Serão analisados os serviços de saneamento ambiental, incluindo-se o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a coleta e destino final de lixo.

De acordo com dados do IBGE (2000), sobre saneamento ambiental, apenas 31,3% dos domicílios estão ligados à rede geral de abastecimento de água, mostrando um baixo índice, que dificulta o desenvolvimento das atividades da população que muitas vezes tem que recorrer a outras formas para conseguir água potável. Como forma de melhoria para o abastecimento de água, o município conta com a implantação do Sistema Adutor Luiz Gonzaga, no município de Bodocó, através do Governo do Estado que visa fornecer água tratada para vários municípios de região.

| Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abastecimento Água | 1991 | 2000 |
| Rede geral | 15,1 | 31,3 |
| Poço ou nascente (na propriedade) | 14,1 | 28,9 |
| Outra forma | 70,8 | 39,7 |
| Fonte: IBGE/Censos Demográficos |  |  |

Com relação ao esgotamento sanitário, os dados apontam para apenas 2,9% dos moradores têm seus domicílios com banheiros ligados a rede de drenagem da cidade não possuindo, entretanto, estação de tratamento dos dejetos, sendo indiscriminadamente lançados no leito do Rio Brígida, principal recurso hídrico municipal. Do restante, 38,2% dos domicílios tem seus esgotos lançados em fossas sépticas ou fossas rudimentares, 2,9% lançados a céu aberto sem qualquer tipo de tratamento e cerca de 56,1% sequer possuem instalação sanitária, interferindo diretamente na saúde da população, com o aumento considerável de doenças causadas pela poluição.

| Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalação Sanitária | 1991 | 2000 |
| Rede geral de esgoto ou pluvial | - | 2,9 |
| Fossa séptica | 0,4 | 8,7 |
| Fossa rudimendar | 26,5 | 29,5 |
| Vala | 1,3 | 2,3 |
| Rio, lago ou mar | - | 0,0 |
| Outro escoadouro | 0,2 | 0,6 |
| Não sabe o tipo de escoadouro | 0,0 | - |
| Não tem instalação sanitária | 71,7 | 56,1 |
| Fonte: IBGE/Censos Demográficos |  |  |

A coleta de lixo domiciliar atinge a todos os domicílios, segundo a Secretaria de Obras e Infra-estrutura, não possuindo local apropriado para tratamento do lixo, sendo despejado a céu aberto a apenas 4 km de distância da sede municipal. Porém, dados do IBGE apontam que apenas 28,6% dos domicílios têm seu lixo coletado.

| Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coleta de lixo | 1991 | 2000 |
| Coletado | 17,4 | 28,6 |
| Queimado (na propriedade) | 1,1 | 20,3 |
| Enterrado (na propriedade) | 0,0 | 0,7 |
| Jogado | 79,6 | 49,8 |
| Outro destino | 1,9 | 0,6 |
| Fonte: IBGE/Censos Demográficos |  |  |

Em contrapartida, a totalidade dos domicílios é dotada de energia elétrica, sendo mais bem servidos da infra-estrutura disponível os imóveis localizados nos bairros centrais.

### 2.1.6- Situação de Saúde

2.1.6.1- Número de Hospitais e Leitos

A tabela adiante apresentada, elaborada pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, dá informações a respeito do número de hospitais e leitos por natureza do Prestador, no município de Exu.

| Número de Hospitais e Leitos por Natureza do Prestador segundo Especialidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jul/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Natureza | Hosp. | Leitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leitos UTI |
|  |  | Total | Cirúrg | Obstét. | Clín.Méd. | Crôn/FPT | Psiquiatr. | Tisiologia | Pediatria | Reab. | Hosp/dia |  |
| Públicos | 1 | 32 | - | 6 | 16 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| - Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Estadual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Municipal | 1 | 32 | - | 6 | 16 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Privados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Contrat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Filantróp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Sindicato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Univers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Ensino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Pesquisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Privados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | 32 | - | 6 | 16 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Leitos por 1.000 habitantes: (Jul/2003) |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: SIH/SUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.6.2- Sistema de Informações de Nascidos Vivos

Segundo a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, a tabela abaixo dá informações estatísticas a respeito da evolução das condições de nascimentos no município de Exu.

| Informações sobre Nascimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condições | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Número de nascidos vivos | 671 | 617 | 762 | 615 | 739 | 741 | 660 | 562 | 605 |
| Taxa Bruta de Natalidade | 21,6 | 19,9 | 24,7 | 20,0 | 22,8 | 22,8 | 20,3 | 17,3 | 18,5 |
| % com prematuridade | 4,8 | 4,9 | 4,2 | 7,7 | 4,9 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 2,8 |
| % de partos cesáreos | 6,6 | 15,3 | 13,0 | 10,3 | 11,0 | 10,4 | 14,3 | 17,8 | 19,5 |
| % de mães de 10-19 anos | 18,9 | 16,2 | 20,7 | 19,2 | 19,1 | 16,7 | 21,1 | 20,9 | 20,5 |
| % de mães de 10-14 anos | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| % com baixo peso ao nascer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - geral | 4,8 | 6,7 | 5,1 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 7,2 | 6,5 | 4,3 |
| - partos cesáreos | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 8,9 | 9,1 | 6,4 | 9,0 | 6,8 |
| - partos vaginais | 4,7 | 6,8 | 4,9 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 7,4 | 6,0 | 3,6 |
| Fonte: SINASC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.6.3- Indicadores da Atenção Básica

Os distritos contam com serviços de primeiros socorros, prestados por postos de saúde, tendo sido registradas como doenças mais comuns: verminoses, sarampo, coqueluche, caxumba, diarréia, tracoma, tuberculose, bronquite e pneumonia. Essas doenças são também reflexos da ausência de saneamento básico e da precariedade no sistema de abastecimento de água. A Secretaria de Saúde do município implantou em 2001 o PSF – Programa de Saúde da Família, que atualmente conta com 8 equipes para atendimento da população

| Indicadores da Atenção Básica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Modelo de Atenção | População coberta (1) | % população coberta pelo programa | Média mensal de visitas por família (2) | % de crianças c/ esq.vacinal básico em dia (2) | % de crianças c/aleit. materno exclusivo (2) | % de cobertura de consultas de pré-natal (2) | Taxa mortalidade infantil por diarréia (3) | Prevalência de desnutrição (4) | Taxa hospitalização por pneumonia (5) | Taxa hospitalização por desidratação (5) |
| 2000 | PACS | 13.707 | 42,3 | 0,09 | 89,2 | 37,5 | 74,4 | 7,3 | 22,4 | 19,2 | 10,4 |
|  | PSF | 15.886 | 49,0 | 0,08 | 93,3 | 34,9 | 71,8 | - | 29,4 | - | - |
|  | Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 29.593 | 91,3 | 0,09 | 89,7 | 37,2 | 74,1 | 6,5 | 23,1 | 8,4 | 4,6 |
| 2001 | PACS | 7.914 | 24,4 | 0,11 | 92,2 | 37,0 | 75,2 | - | 16,5 | 22,0 | 5,2 |
|  | PSF | 23.588 | 72,6 | 0,08 | 93,3 | 34,7 | 78,7 | 11,2 | 24,5 | 9,0 | 7,0 |
|  | Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 31.502 | 97,0 | 0,08 | 93,0 | 35,2 | 77,9 | 8,7 | 22,7 | 12,6 | 6,5 |
| 2002 | PACS | 8.454 | 26,0 | 0,10 | 97,7 | 37,9 | 84,6 | - | 16,7 | 9,0 | 6,4 |
|  | PSF | 24.731 | 76,0 | 0,07 | 98,4 | 42,5 | 85,1 | 11,9 | 23,5 | 7,5 | 9,3 |
|  | Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 33.185 | 102,0 | 0,08 | 98,3 | 41,8 | 85,0 | 9,5 | 22,2 | 8,0 | 8,4 |
| 2003 | PACS | 9.825 | 30,2 | 0,09 | 98,0 | 42,6 | 87,9 | - | 16,6 | 10,2 | 15,8 |
|  | PSF | 34.069 | 104,6 | 0,08 | 99,0 | 46,6 | 86,6 | 9,4 | 17,3 | 6,7 | 7,5 |
|  | Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 43.894 | 134,8 | 0,08 | 98,8 | 45,9 | 86,8 | 7,4 | 17,2 | 7,6 | 9,5 |
| 2004 | PACS | 10.040 | 30,8 | 0,09 | 97,5 | 41,9 | 87,3 | - | 10,1 | 3,3 | 16,3 |
|  | PSF | 34.244 | 105,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 44.284 | 135,8 | 0,09 | 97,5 | 41,9 | 87,3 | - | 10,1 | 1,0 | 5,0 |
| 2005 | PACS | 9.799 | 29,9 | 0,10 | 98,3 | 44,7 | 88,4 | 12,8 | 7,9 | 6,0 | 7,5 |
|  | PSF | 34.511 | 105,5 | 0,08 | 95,3 | 54,4 | 89,6 | 2,7 | 8,1 | 17,6 | 21,3 |
|  | Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 44.310 | 135,4 | 0,09 | 95,9 | 52,7 | 89,3 | 4,4 | 8,0 | 13,8 | 16,8 |
| Fonte: SIAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.6.4- Mortalidade segundo suas Causas

| Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de Causas | Menor 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 49 | 50 a 64 | 65 e mais | 60 e mais | Total |
| I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
| II. Neoplasias (tumores) | - | - | - | - | - | 11,1 | 27,6 | 8,7 | 10,9 | 12,0 |
| IX. Doenças do aparelho circulatório | - | 25,0 | - | 25,0 | - | 7,4 | 37,9 | 71,7 | 69,1 | 38,4 |
| X. Doenças do aparelho respiratório | 27,3 | 25,0 | - | - | - | 7,4 | 10,3 | 8,7 | 9,1 | 10,4 |
| XVI. Algumas afec originadas no período perinatal | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
| XX. Causas externas de morbidade e mortalidade | - | 25,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 63,0 | 13,8 | 4,3 | 3,6 | 24,8 |
| Demais causas definidas | 18,2 | 25,0 | - | - | - | 11,1 | 10,3 | 6,5 | 7,3 | 9,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Fonte: SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (por 100.000 habitantes) |  |  |  |  |  |  |  |
| Causa do Óbito | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Aids | - | 3,3 | - | - | - | 3,1 | - |
| Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres) | - | - | - | - | 6,1 | 12,2 | 12,2 |
| Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 mulh) | - | - | - | - | - | 12,2 | 6,1 |
| Infarto agudo do miocardio | 6,5 | 9,8 | 9,3 | 9,2 | 33,8 | 21,5 | 64,4 |
| Doenças cerebrovasculares | 13,0 | 16,3 | 18,5 | 21,6 | 24,6 | 33,8 | 46,0 |
| Diabetes mellitus | 3,2 | 3,3 | - | 3,1 | 15,4 | 9,2 | 9,2 |
| Acidentes de transporte | 13,0 | 6,5 | 21,6 | 15,4 | 15,4 | 9,2 | 30,7 |
| Agressões | 29,2 | 26,0 | 15,4 | 12,3 | 21,5 | 12,3 | 27,6 |
| Fonte: SIM |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Indicadores de Mortalidade | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Total de óbitos | 118 | 124 | 105 | 127 | 160 | 158 | 161 |
| Nº de óbitos por 1.000 habitantes | 3,8 | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| % óbitos por causas mal definidas | 51,7 | 55,6 | 48,6 | 49,6 | 28,8 | 36,7 | 22,4 |
| Total de óbitos infantis | 10 | 14 | 17 | 18 | 14 | 20 | 15 |
| Nº de óbitos infantis por causas mal definidas | 3 | - | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| % de óbitos infantis no total de óbitos * | 8,5 | 11,3 | 16,2 | 14,2 | 8,8 | 12,7 | 9,3 |
| % de óbitos infantis por causas mal definidas | 30,0 | - | 35,3 | 27,8 | 21,4 | 25,0 | 26,7 |
| Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos ** | 13,1 | 22,8 | 23,0 | 24,3 | 21,2 | 35,6 | 24,8 |

### 2.1.7- Aspectos Demográficos

A taxa de densidade demográfica do município demonstra a relação da população residente com a área, resultando na ocupação do território. A densidade é de 21,9 hab/km², mostrando que o território ainda suporta o crescimento de sua população. Porém, convém avaliar a qualidade dos serviços públicos de infra-estrutura oferecidos, pois uma grande quantidade de pessoas associado à precariedade dos serviços influencia diretamente na redução da qualidade de vida.

Exu, com população total de 32.423 habitantes, segundo dados censitários do IBGE de 2000 e de 32.832 habitantes, segundo estimativa para 2007 (taxa de crescimento de 0,2% ao ano), apresenta mais da metade desse total na área rural do município. Pode-se observar na tabela abaixo que a maioria dos distritos apresenta uma concentração populacional na área rural, com destaque para Viração e Zé Gomes, com mais de 85%. Apenas o distrito sede do Exu, demonstra maioria da população na área urbana (51,2%), ainda assim numa diferença pouco significativa o que denota a grande vocação rural do município.

Distribuição da população por situação de domicílio e sexo

| Município e distritos | Total | Urbana | % | Rural | % | Homens | % | Mulheres | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exu | 32.423 | 11.519 | 35.5 | 20.904 | 64.5 | 16.079 | 49.6 | 16.344 | 50.4 |
| Exu | 17.354 | 8.890 | 51.2 | 8.464 | 48.8 | 8.381 | 48.3 | 8.973 | 51.7 |
| Tabocas | 2.519 | 425 | 16.9 | 2.094 | 83.1 | 1.254 | 49.8 | 1.265 | 50.2 |
| Timorante | 4.826 | 1.189 | 24.6 | 3.637 | 75.4 | 2.424 | 50.2 | 2.402 | 49.8 |
| Viração | 3.829 | 533 | 13.9 | 3.296 | 86.1 | 1.991 | 52.0 | 1.838 | 48.0 |
| Zé Gomes | 3.895 | 428 | 12.4 | 3.413 | 87.6 | 2.029 | 52.1 | 1.866 | 47.9 |

Fonte: Perfil Municipal 2003 - FIDEM

A tabela ainda permite concluir que as mulheres estão em maioria, representando 50,4% no município como um todo, e 51,7% da população residente na sede. Existem 7.039 domicílios, sendo 2.783 na área urbana e 4.256 na área rural.

| População Residente por ano |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População | Método |  |  |
| 2007 | 32.832 | Estimativa |  |  |
| 2006 | 32.780 | Estimativa |  |  |
| 2005 | 32.723 | Estimativa |  |  |
| 2004 | 32.616 | Estimativa |  |  |
| 2003 | 32.570 | Estimativa |  |  |
| 2002 | 32.522 | Estimativa |  |  |
| 2001 | 32.470 | Estimativa |  |  |
| 2000 | 32.423 | Censo |  |  |
| 1999 | 30.763 | Estimativa |  |  |
| 1998 | 30.866 | Estimativa |  |  |
| Fonte: IBGE, Censos e Estimativas |  |  |  |  |
| Taxa de crescimento anual estimada (%) (2000-2007) |  |  |  | 0,2 |
| Mulheres em idade fértil (10-49 anos), 2007 |  |  |  | 9.921 |
| Proporção da pop. feminina em idade fértil, 2007 (%) |  |  |  | 60,0 |
| Fonte: IBGE, Censos e Estimativas |  |  |  |  |

Com relação à faixa etária, a grande concentração dá-se nos intervalos de 10 – 19 anos, com 8.197 pessoas, e de 20 – 29 anos, com 5.047 pessoas, caracterizando uma população jovem, porém, com uma boa quantidade de adultos, conforme tabela abaixo:

| Fonte: Perfil Municipal 2003 – FIDEM 0 – 4 | 5 - 9 | 10 – 19 | 20 – 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 ou + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.864 | 3.870 | 8.197 | 5.047 | 3.744 | 2.605 | 2.123 | 2.973 |

Com relação à educação, 64,7% da população com mais de 10 anos é alfabetizada, caracterizando um dado muito importante para o desenvolvimento humano municipal, mas ainda assim é notadamente expressivo o número de analfabetos no município, perfazendo uma porcentagem de 35,3%, o que é muito superior aos índices da Região do Araripe (19,6%), do Estado (12,4%) e do País (5,8%) segundo o perfil municipal 2003 da FIDEM.

Outro índice de grande relevância para análise das características municipais que deve ser levado em consideração é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, que é de 0,592. O IDH procura através da análise da oferta e da qualidade dos serviços oferecidos, retratar o desenvolvimento ou estagnação municipal. De acordo com a análise do IDH referente aos anos de 1970 e 1991, o município recebeu diversos investimentos que melhoraram a qualidade de vida da população. O índice municipal passou de 0,272 para 0,382, atingindo em 2000 o índice de 0,592, mas apesar dos investimentos o município ainda continua com níveis inferiores aos da média da sua Região de Desenvolvimento 0,620, do Estado 0,692 e do País 0,764 demonstrando a necessidade de maiores investimentos em diversas áreas, tais como esgotamento sanitário, abastecimento de água, saúde e educação, para a melhoria dos seus indicadores sociais.

## 2.2- Caracterização da Área de Interesse

O projeto de esgotamento sanitário do município de Exu-PE engloba, especificamente, sua sede urbana beneficiando uma área de aproximadamente 213 ha, na qual estão assentadas 2.251 edificações,  na sua grande maioria residências de único pavimento.

Gonzagão

Valdir Parente

Vila Popular Nova

Vila Popular Velha

Centro

Nossa Senhora Aparecida

Pode ser subdividida em duas sub-bacias de drenagem a maior, com 156 ha que engloba o talvegue natural efluente do açude Itamaragi (sub-bacia A) e a segunda, com 57 ha (sub-bacia B) que fica contígua a leito do rio Brígida.

Mesmo não tendo sido encontrado nenhum instrumento legal de planejamento do solo urbano que balizasse e direcionasse a constituição da cidade do Exu, pode ser observada na ocupação espacial da atual sede do município uma intenção de desenho urbano, ainda que isso tenha ocorrido de maneira ocasional, é notadamente evidente. Da qual também percebesse três padrões de ocupação distinta, o de centro comercial e administrativo, o de centro periférico e o de bairros populares.

O padrão de centro comercial e administrativo, correspondente as construções mais antigas do núcleo sede, apresenta traçado geométrico regular não ortogonal, no qual é evidente a influência do eixo da BR122 na medida em que suas ruas estão paralelas ou perpendiculares a mesma. Seus espaços livres públicos (praças e ruas) se caracterizam pela ausência de adequados equipamentos de convívio e lazer, constituindo-se na sua maioria por vias pavimentadas e arborizadas por canteiros centrais ou passeios vegetados. Destaca-se como adequado espaço livre público a Praça da Matriz.

Com quadras e lotes bem marcados, cujo traça retangular não ortogonal está definido pelo próprio limite das edificações (no caso dos lotes) e pelos passeios públicos (no caso das quadras), apresenta tipologia construtiva predominantemente de casas geminadas de médio padrão construtivo. Formado por um conjunto arquitetônico tipicamente de vila do interior nordestino do final do século XIX, sua composição plástica com já mencionado é predominante de edificações térreas, apresentando gabarito mais imponente a igreja matriz e as construções públicas.

Outra característica bastante específica do centro comercial e administrativo é com relação ao uso do solo urbano que apesar de ser em sua maioria constituído pelo uso residencial demonstra uma vocação inerente para o desenvolvimento do comércio e serviço local, onde está localizada uma grande variedade de estabelecimentos comerciais, com farmácias, bares, armazéns de construção, mini-mercados, mercados, feira livre entre outros, além da ocorrência de variados equipamentos públicos, como agência bancária, casa lotérica, escolas, instituições públicas, telecentro e mercado público.

De uma maneira geral na sede do município do Exu é possível observar um desenho geométrico regular com quadras e lotes também regulares, no qual são predominantes as vias públicas como espaços livres, o uso residencial se desenvolve no entorno de centro comercial e administrativo no qual a igreja é o marco referencial.

Com relação aos núcleos urbanos mais recentes, voltados para as habitações populares do município do Exu estes  localizam-se nas áreas mais afastadas do centro (na periferia), cujo terreno se apresenta mais acidentado.

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – EXÚ (Sede Urbana)

Foto 1 – Açude Itamaragi  - próximo a BR122                                    Foto 2 – BR 122, entrada sul da Cidade

Foto 3 – Esgoto a céu aberto – casas populares                               Foto 4 – Esgoto a céu aberto – casas populares

Foto 5 – Açude Itamaragi - montante                                                  Foto 6 – Blocos de rocha na superfície do terreno

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – EXÚ (Sede Urbana)

Foto 7 – Casas populares                                                                   Foto 8 – bairro Gonzagão – rocha aflorante

Foto 9- Esgoto a céu aberto - Rua Edmundo Dantas                         Foto 10 – Esgoto a céu aberto – Centro

Foto 11 – Esgoto a céu aberto – N. Sª Aparecida                              Foto 12 – Blocos de  rocha aflorantes – N. Sª Aparecida

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – EXÚ (Sede Urbana)

Foto 13 – Esgoto a céu aberto – Centro                                             Foto 14 – Vista de arruamentos próximos ao R. Brígida

Foto 15 – Terreno destinado a EE3                                                       Foto 16 – Leito do rio Brígida

Foto 17 – Local destinado a ETE                                                           Foto 18 – Local destinado a ETE

Do ponto de vista do desenho urbano, são nestas ocupações onde se percebe uma maior intenção de projeto. Analisando a planta da cidade observa-se que os bairros populares apresentam um traçado geométrico regular e ortogonal com quadras retangulares bem definidas, porém in loco essas características não são facilmente percebidas devido ao relevo levemente acidentado e a ausência de uniformização do passeio público.

Sendo assim, os espaços livres públicos encontrados no padrão de bairros populares são em sua maioria compostos por ruas não pavimentadas, com precárias condições de mobilidade e áreas desocupadas (ainda não edificadas) apropriadas pela população como espaço de lazer e esporte, porém sem nenhuma infra-estrutura instalada.

As edificações dos bairros populares apresentam-se em casas térreas, soltas no lote, com baixo padrão construtivo e de uso predominantemente habitacional, com alguma ocorrência de uso misto e comércio local.

Em síntese, o sistema viário local a oeste da BR 122 onde estão assentadas as Vilas Populares tem suas ruas muito pouco pavimentadas, apenas 3.047m, diferentemente da porção a leste daquela rodovia, bairros Centro, Valdir Parente, Nossa Senhora Aparecida e Gonzagão cujas ruas calçadas com paralelepípedo granítico totalizam 6.542 metros de extensão.

Quanto ao relevo, a sede urbana de Exu possui desníveis topográficos consideráveis que pela sua formação natural contribui para a caracterização de outras sub-bacias secundárias de drenagem pluvial. As cotas variam de 529m, nos bairros das Vilas Populares, a 504m na região onde será instalada a unidade de tratamento de esgotos.

Entra planta de pavimentação

## 2.3- Elementos Básicos

### 2.3.1- Cartografia

Foram utilizadas como base cartográfica plantas em meio digital, elaboradas pela Contratada, na qual estão inseridos todos os arruamentos, pontos notáveis e a altimetria das áreas, representadas através de curvas de nível a cada metro utilizando-se para tal, referência de nível arbitrária.

### 2.3.2- População de Projeto

As populações, atual e de saturação, foram obtidas pela aplicada da taxa de ocupação média de 4,11 hab/prédio, extraída das publicações oficiais do IBGE (censo 2000), ao número de lotes edificados e vazios, quantidades estas determinadas a partir da contagem em campo de cada uma dessas unidades

Sendo assim, foram identificados:

| Discriminação | Quantidade | População |
| --- | --- | --- |
| Lotes não Edificados | 2.848 | 11.705 |
| Lotes Edificados | 2.251 | 9.252 |
| Total | 5.099 | 20.957 |

A partir do quadro acima podemos verificar que a sede urbana do município de Exu está longe da saturação já que apenas 44% de sua superfície está ocupada por lotes edificados. Associando-se este valor encontrado às informações do IBGE (item 2.1.7) que indica uma taxa de crescimento populacional para Exu, muito pequena, da ordem de 0,2% adotou-se como população de projeto o seguinte: população de saturação para as redes coletoras condominial e básica; população projetada para 25 anos considerando-se uma taxa de crescimento de 1,00% ao ano para as estações elevatórias e unidade de tratamento

### 2.3.3- Vazão de Contribuição

Considerando que o valor para o consumo médio per capita de água recomendado pela Compesa, para projetos de abastecimento de água, é de 150 l/hab.dia para cidades de porte semelhante, adotou-se o valor da contribuição líquida igual a 112,50 l/hab.dia, descontada a parcela de 25% referente às perdas durante a operação do sistema. Os coeficientes de reforço adotados para o dia e hora de maior contribuição foram 1,2 e 1,5 , respectivamente.

Foi admitido, também, que apenas 80% da cota percapita atingirá a rede coletora sendo os 20% restantes representados perdas diversas.

Em obediência as recomendações da NBR-9649/86, projetos de rede de esgotos sanitários, no cálculo final da contribuição por metro linear de rede, considerou-se uma parcela correspondente às águas de infiltração, tendo-se adotado para esta parcela o valor de 0,0002 l/s.m.

| EXU - PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DE PROJETO - REDE COLETORA E ETE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | Taxa (%) | População | Qinf (l/s) | Qmin (l/s) | Qmédia (l/s) | Qmáx (l/s) |  | Obs: |
|  |  |  |  |  |  | QmédxK2 | QmédxK1xK2 |  |
| 2008 | 1,00 | 9.252 | 12,11 | 16,93 | 21,75 | 26,57 | 29,46 |  |
| 2009 | 1,00 | 9.345 | 12,14 | 17,00 | 21,87 | 26,73 | 29,65 |  |
| 2010 | 1,00 | 9.438 | 12,16 | 17,08 | 21,99 | 26,91 | 29,85 |  |
| 2011 | 1,00 | 9.532 | 12,19 | 17,15 | 22,12 | 27,08 | 30,06 |  |
| 2012 | 1,00 | 9.628 | 12,21 | 17,22 | 22,24 | 27,25 | 30,26 |  |
| 2013 | 1,00 | 9.724 | 12,23 | 17,30 | 22,36 | 27,43 | 30,47 |  |
| 2014 | 1,00 | 9.821 | 12,26 | 17,37 | 22,49 | 27,60 | 30,67 |  |
| 2015 | 1,00 | 9.919 | 12,28 | 17,45 | 22,61 | 27,78 | 30,88 |  |
| 2016 | 1,00 | 10.019 | 12,31 | 17,53 | 22,75 | 27,97 | 31,10 |  |
| 2017 | 1,00 | 10.119 | 12,33 | 17,60 | 22,87 | 28,14 | 31,30 |  |
| 2018 | 1,00 | 10.220 | 12,36 | 17,68 | 23,01 | 28,33 | 31,53 |  |
| 2019 | 1,00 | 10.322 | 12,38 | 17,76 | 23,13 | 28,51 | 31,73 |  |
| 2020 | 1,00 | 10.425 | 12,41 | 17,84 | 23,27 | 28,70 | 31,95 |  |
| 2021 | 1,00 | 10.530 | 12,43 | 17,92 | 23,40 | 28,89 | 32,18 |  |
| 2022 | 1,00 | 10.635 | 12,46 | 18,00 | 23,54 | 29,08 | 32,40 |  |
| 2023 | 1,00 | 10.741 | 12,48 | 18,08 | 23,67 | 29,27 | 32,62 |  |
| 2024 | 1,00 | 10.849 | 12,51 | 18,16 | 23,81 | 29,46 | 32,85 |  |
| 2025 | 1,00 | 10.957 | 12,53 | 18,23 | 23,94 | 29,64 | 33,07 |  |
| 2026 | 1,00 | 11.067 | 12,55 | 18,32 | 24,08 | 29,85 | 33,31 |  |
| 2027 | 1,00 | 11.177 | 12,58 | 18,40 | 24,22 | 30,04 | 33,53 |  |
| 2028 | 1,00 | 11.289 | 12,60 | 18,48 | 24,36 | 30,24 | 33,77 |  |
| 2029 | 1,00 | 11.402 | 12,63 | 18,57 | 24,51 | 30,45 | 34,01 |  |
| 2030 | 1,00 | 11.516 | 12,65 | 18,65 | 24,65 | 30,65 | 34,25 |  |
| 2031 | 1,00 | 11.631 | 12,68 | 18,74 | 24,80 | 30,86 | 34,49 |  |
| 2032 | 1,00 | 11.748 | 12,70 | 18,82 | 24,94 | 31,06 | 34,73 |  |
| 2033 | 1,00 | 11.865 | 12,73 | 18,91 | 25,09 | 31,27 | 34,97 | ETE |
| Rede Coletora |  | 20.921 | 14,13 | 25,02 | 35,92 | 46,81 | 53,35 | Saturação |
| Ext(i) = | 60.557 | m |  |  |  |  |  |  |
| Ext(sat) = | 70.650 | m |  |  |  |  |  |  |
| q = | 112,50 | l/.hab.dia | K1 = | 1,20 | I(i) = | 12,11 | l/s |  |
| C = | 0,80 |  | K2 = | 1,50 | I(sat) = | 14,13 | l/s |  |

| EXU - PE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DE PROJETO - EE1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | Taxa (%) | População | Qinf (l/s) | Qmin (l/s) | Qmédia (l/s) | Qmáx (l/s) | Obs: |
| 2008 | 1,00 | 1.258 | 2,49 | 3,14 | 3,80 | 4,85 | Início de Plano |
| 2009 | 1,00 | 1.270 | 2,49 | 3,15 | 3,81 | 4,87 |  |
| 2010 | 1,00 | 1.283 | 2,50 | 3,17 | 3,84 | 4,91 |  |
| 2011 | 1,00 | 1.296 | 2,50 | 3,17 | 3,85 | 4,93 |  |
| 2012 | 1,00 | 1.309 | 2,50 | 3,18 | 3,86 | 4,95 |  |
| 2013 | 1,00 | 1.322 | 2,51 | 3,20 | 3,89 | 4,99 |  |
| 2014 | 1,00 | 1.335 | 2,51 | 3,21 | 3,90 | 5,01 |  |
| 2015 | 1,00 | 1.348 | 2,51 | 3,21 | 3,91 | 5,03 |  |
| 2016 | 1,00 | 1.362 | 2,52 | 3,23 | 3,94 | 5,07 |  |
| 2017 | 1,00 | 1.375 | 2,52 | 3,24 | 3,95 | 5,10 |  |
| 2018 | 1,00 | 1.389 | 2,53 | 3,25 | 3,98 | 5,14 |  |
| 2019 | 1,00 | 1.403 | 2,53 | 3,26 | 3,99 | 5,16 |  |
| 2020 | 1,00 | 1.417 | 2,53 | 3,27 | 4,01 | 5,20 |  |
| 2021 | 1,00 | 1.431 | 2,54 | 3,28 | 4,03 | 5,22 |  |
| 2022 | 1,00 | 1.446 | 2,54 | 3,29 | 4,05 | 5,26 |  |
| 2023 | 1,00 | 1.460 | 2,54 | 3,30 | 4,06 | 5,28 |  |
| 2024 | 1,00 | 1.475 | 2,55 | 3,32 | 4,09 | 5,32 |  |
| 2025 | 1,00 | 1.489 | 2,55 | 3,33 | 4,10 | 5,34 |  |
| 2026 | 1,00 | 1.504 | 2,55 | 3,34 | 4,12 | 5,38 |  |
| 2027 | 1,00 | 1.519 | 2,56 | 3,35 | 4,14 | 5,40 |  |
| 2028 | 1,00 | 1.535 | 2,56 | 3,36 | 4,16 | 5,44 |  |
| 2029 | 1,00 | 1.550 | 2,56 | 3,37 | 4,17 | 5,46 |  |
| 2030 | 1,00 | 1.565 | 2,57 | 3,38 | 4,20 | 5,50 |  |
| 2031 | 1,00 | 1.581 | 2,57 | 3,40 | 4,22 | 5,54 |  |
| 2032 | 1,00 | 1.597 | 2,58 | 3,41 | 4,24 | 5,56 |  |
| 2033 | 1,00 | 1.613 | 2,58 | 3,42 | 4,26 | 5,60 | Fim de Plano |
| Ext(i) = | 12.445 | m |  |  |  |  |  |
| Ext(sat) = | 13.924 | m |  |  |  |  |  |
| q = | 112,50 | l/.hab.dia | K1 = | 1,20 | I(i) = | 2,49 | l/s |
| C = | 0,80 |  | K2 = | 1,50 | I(sat) = | 2,78 | l/s |

| EXU - PE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DE PROJETO - EE2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | Taxa (%) | População | Qinf (l/s) | Qmin (l/s) | Qmédia (l/s) | Qmáx (l/s) | Obs: |
| 2008 | 1,00 | 5.738 | 8,34 | 11,33 | 14,32 | 19,11 | Início de Plano |
| 2009 | 1,00 | 5.795 | 8,37 | 11,39 | 14,41 | 19,24 |  |
| 2010 | 1,00 | 5.853 | 8,39 | 11,44 | 14,49 | 19,37 |  |
| 2011 | 1,00 | 5.911 | 8,41 | 11,49 | 14,57 | 19,50 |  |
| 2012 | 1,00 | 5.971 | 8,44 | 11,55 | 14,66 | 19,63 |  |
| 2013 | 1,00 | 6.030 | 8,46 | 11,60 | 14,74 | 19,77 |  |
| 2014 | 1,00 | 6.091 | 8,49 | 11,66 | 14,83 | 19,90 |  |
| 2015 | 1,00 | 6.151 | 8,51 | 11,71 | 14,92 | 20,05 |  |
| 2016 | 1,00 | 6.213 | 8,53 | 11,77 | 15,00 | 20,18 |  |
| 2017 | 1,00 | 6.275 | 8,56 | 11,83 | 15,10 | 20,33 |  |
| 2018 | 1,00 | 6.338 | 8,58 | 11,88 | 15,18 | 20,46 |  |
| 2019 | 1,00 | 6.401 | 8,60 | 11,94 | 15,27 | 20,61 |  |
| 2020 | 1,00 | 6.465 | 8,63 | 11,99 | 15,36 | 20,74 |  |
| 2021 | 1,00 | 6.530 | 8,65 | 12,05 | 15,45 | 20,89 |  |
| 2022 | 1,00 | 6.595 | 8,67 | 12,11 | 15,54 | 21,04 |  |
| 2023 | 1,00 | 6.661 | 8,70 | 12,17 | 15,64 | 21,19 |  |
| 2024 | 1,00 | 6.728 | 8,72 | 12,22 | 15,73 | 21,34 |  |
| 2025 | 1,00 | 6.795 | 8,74 | 12,28 | 15,82 | 21,49 |  |
| 2026 | 1,00 | 6.863 | 8,77 | 12,34 | 15,92 | 21,64 |  |
| 2027 | 1,00 | 6.932 | 8,79 | 12,40 | 16,01 | 21,79 |  |
| 2028 | 1,00 | 7.001 | 8,81 | 12,46 | 16,10 | 21,94 |  |
| 2029 | 1,00 | 7.071 | 8,84 | 12,52 | 16,21 | 22,10 |  |
| 2030 | 1,00 | 7.142 | 8,86 | 12,58 | 16,30 | 22,25 |  |
| 2031 | 1,00 | 7.213 | 8,88 | 12,64 | 16,39 | 22,40 |  |
| 2032 | 1,00 | 7.285 | 8,91 | 12,70 | 16,50 | 22,57 |  |
| 2033 | 1,00 | 7.358 | 8,93 | 12,76 | 16,59 | 22,72 | Fim de Plano |
| Ext(i) = | 41.722 | m |  |  |  |  |  |
| Ext(sat) = | 51.335 | m |  |  |  |  |  |
| q = | 112,50 | l/.hab.dia | K1 = | 1,20 | I(i) = | 8,34 | l/s |
| C = | 0,80 |  | K2 = | 1,50 | I(sat) = | 10,27 | l/s |

| EXU - PE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DE PROJETO - EE3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | Taxa (%) | População | Qinf (l/s) | Qmin (l/s) | Qmédia (l/s) | Qmáx (l/s) | Obs: |
| 2008 | 1,00 | 826 | 0,77 | 1,20 | 1,63 | 2,32 | Início de Plano |
| 2009 | 1,00 | 834 | 0,77 | 1,21 | 1,64 | 2,34 |  |
| 2010 | 1,00 | 843 | 0,77 | 1,21 | 1,65 | 2,36 |  |
| 2011 | 1,00 | 851 | 0,77 | 1,22 | 1,66 | 2,37 |  |
| 2012 | 1,00 | 860 | 0,77 | 1,22 | 1,67 | 2,39 |  |
| 2013 | 1,00 | 868 | 0,77 | 1,22 | 1,67 | 2,39 |  |
| 2014 | 1,00 | 877 | 0,77 | 1,23 | 1,68 | 2,41 |  |
| 2015 | 1,00 | 886 | 0,77 | 1,23 | 1,69 | 2,43 |  |
| 2016 | 1,00 | 895 | 0,77 | 1,24 | 1,70 | 2,45 |  |
| 2017 | 1,00 | 904 | 0,77 | 1,24 | 1,71 | 2,46 |  |
| 2018 | 1,00 | 913 | 0,77 | 1,25 | 1,72 | 2,48 |  |
| 2019 | 1,00 | 922 | 0,77 | 1,25 | 1,73 | 2,50 |  |
| 2020 | 1,00 | 931 | 0,77 | 1,26 | 1,74 | 2,52 |  |
| 2021 | 1,00 | 940 | 0,77 | 1,26 | 1,75 | 2,54 |  |
| 2022 | 1,00 | 950 | 0,77 | 1,27 | 1,76 | 2,55 |  |
| 2023 | 1,00 | 959 | 0,77 | 1,27 | 1,77 | 2,57 |  |
| 2024 | 1,00 | 969 | 0,77 | 1,28 | 1,78 | 2,59 |  |
| 2025 | 1,00 | 978 | 0,77 | 1,28 | 1,79 | 2,61 |  |
| 2026 | 1,00 | 988 | 0,77 | 1,29 | 1,80 | 2,63 |  |
| 2027 | 1,00 | 998 | 0,77 | 1,29 | 1,81 | 2,64 |  |
| 2028 | 1,00 | 1.008 | 0,77 | 1,30 | 1,82 | 2,66 |  |
| 2029 | 1,00 | 1.018 | 0,77 | 1,30 | 1,83 | 2,68 |  |
| 2030 | 1,00 | 1.028 | 0,77 | 1,31 | 1,84 | 2,70 |  |
| 2031 | 1,00 | 1.039 | 0,77 | 1,31 | 1,85 | 2,72 |  |
| 2032 | 1,00 | 1.049 | 0,77 | 1,32 | 1,86 | 2,73 |  |
| 2033 | 1,00 | 1.059 | 0,77 | 1,32 | 1,87 | 2,75 | Fim de Plano |
| Ext(i) = | 3.860 | m |  |  |  |  |  |
| Ext(sat) = | 3.860 | m |  |  |  |  |  |
| q = | 112,50 | l/.hab.dia | K1 = | 1,20 | I(i) = | 0,77 | l/s |
| C = | 0,80 |  | K2 = | 1,50 | I(sat) = | 0,77 | l/s |

| EXU - PE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DE PROJETO - EE4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | Taxa (%) | População | Qinf (l/s) | Qmin (l/s) | Qmédia (l/s) | Qmáx (l/s) | Obs: |
| 2008 | 1,00 | 9.252 | 12,11 | 16,93 | 21,75 | 29,46 | Início de Plano |
| 2009 | 1,00 | 9.344 | 12,14 | 17,00 | 21,87 | 29,65 |  |
| 2010 | 1,00 | 9.438 | 12,16 | 17,08 | 21,99 | 29,85 |  |
| 2011 | 1,00 | 9.532 | 12,19 | 17,15 | 22,12 | 30,06 |  |
| 2012 | 1,00 | 9.627 | 12,21 | 17,22 | 22,24 | 30,26 |  |
| 2013 | 1,00 | 9.724 | 12,23 | 17,30 | 22,36 | 30,47 |  |
| 2014 | 1,00 | 9.821 | 12,26 | 17,37 | 22,49 | 30,67 |  |
| 2015 | 1,00 | 9.919 | 12,28 | 17,45 | 22,61 | 30,88 |  |
| 2016 | 1,00 | 10.018 | 12,31 | 17,53 | 22,75 | 31,10 |  |
| 2017 | 1,00 | 10.118 | 12,33 | 17,60 | 22,87 | 31,30 |  |
| 2018 | 1,00 | 10.220 | 12,36 | 17,68 | 23,01 | 31,53 |  |
| 2019 | 1,00 | 10.322 | 12,38 | 17,76 | 23,13 | 31,73 |  |
| 2020 | 1,00 | 10.425 | 12,41 | 17,84 | 23,27 | 31,95 |  |
| 2021 | 1,00 | 10.529 | 12,43 | 17,92 | 23,40 | 32,18 |  |
| 2022 | 1,00 | 10.634 | 12,46 | 18,00 | 23,54 | 32,40 |  |
| 2023 | 1,00 | 10.741 | 12,48 | 18,08 | 23,67 | 32,62 |  |
| 2024 | 1,00 | 10.848 | 12,51 | 18,16 | 23,81 | 32,85 |  |
| 2025 | 1,00 | 10.957 | 12,53 | 18,23 | 23,94 | 33,07 |  |
| 2026 | 1,00 | 11.066 | 12,55 | 18,32 | 24,08 | 33,31 |  |
| 2027 | 1,00 | 11.177 | 12,58 | 18,40 | 24,22 | 33,53 |  |
| 2028 | 1,00 | 11.289 | 12,60 | 18,48 | 24,36 | 33,77 |  |
| 2029 | 1,00 | 11.402 | 12,63 | 18,57 | 24,51 | 34,01 |  |
| 2030 | 1,00 | 11.516 | 12,65 | 18,65 | 24,65 | 34,25 |  |
| 2031 | 1,00 | 11.631 | 12,68 | 18,74 | 24,80 | 34,49 |  |
| 2032 | 1,00 | 11.747 | 12,70 | 18,82 | 24,94 | 34,73 |  |
| 2033 | 1,00 | 11.865 | 12,73 | 18,91 | 25,09 | 34,97 | Fim de Plano |
| Ext(i) = | 60.557 | m |  |  |  |  |  |
| Ext(sat) = | 70.650 | m |  |  |  |  |  |
| q = | 112,50 | l/.hab.dia | K1 = | 1,20 | I(i) = | 12,11 | l/s |
| C = | 0,80 |  | K2 = | 1,50 | I(sat) = | 14,13 | l/s |

## 2.4- Condições Técnicas a serem Satisfeitas – Concepção e Viabilidade

### 2.4.1- Rede Coletora

O traçado de uma rede coletora de esgotos está estreitamente relacionado á topografia da bacia de contribuição, uma vez que o escoamento se processa segundo o caimento do terreno.  Procurando diminuir os custos de implantação, vem sendo utilizado nos projetos de redes coletoras de esgoto o sistema alternativo denominado de “sistema condominial” associado ao “sistema de coleta convencional”, ambos sujeitos aos critérios e normas estabelecidos pela ABNT.

A rede condominial constitui-se de uma rede de tubulações que passa quase sempre entre os quintais, no interior dos lotes, cortando-os no sentido transversal, podendo situar-se também sob as calçadas da quadra. São redes mais rasas, executadas com profundidade mínima de 0,50 m, e diâmetro de 100mm. A realização do detalhamento do projeto executivo também é mais simples, uma vez que o nivelamento das redes pode ser realizado com nível de mangueira, dispensando o uso de equipamentos topográficos de precisão.

A rede coletora convencional ou básica é constituída por canalizações que se destinam a receber as redes condominiais em seus poços de visita, e, geralmente, localizam-se nas vias públicas sendo sua posição dependente dos seguintes fatores:

- conhecimento prévio das interferências (galerias de águas pluviais, cabos telefônicos e elétricos, adutoras, redes de água;

- profundidade dos coletores;

- tráfego;

- largura da rua;

- soleira dos prédios etc.

As redes coletoras são projetadas para funcionar como conduto livre em regime permanente e uniforme, de modo que a declividade da linha de energia equivale à declividade da tubulação e é igual a perda de carga unitária. Não são consideradas, portanto, as variações de vazão devido à contribuição do líquido recebida ao longo dele.

O dimensionamento de cada trecho da rede consiste em determinar o seu diâmetro e as cotas das geratrizes inferiores internas em cada extremidade do mesmo, a partir das vazões que serão conduzidas.

Hidraulicamente, isto significa relacionar as variáveis Q (vazão), D (diâmetro) e I (declividade), sendo esta dada pela relação entre a diferença de cotas de montante e jusante e o comprimento do trecho.

Esta relação se traduz matematicamente pela equação de Manning:

V = (1/n).I1/2. Rh2/3 , onde

V = velocidade do escoamento em m/s;

n = coeficiente de Manning;

I = declividade do trecho em m/m;

Rh = raio hidráulico em m.

Sendo V = Q/A, onde A = área de escoamento em m2,

Q = (1/n).I1/2.A. Rh2/3

Para um canal circular de diâmetro D e altura de escoamento h pode-se definir a lâmina relativa como:

Y = (h/D)

Sendo A e Rh funções de Y e D,

Q = (1/n). I1/2    f(Y,D)

Logo, conhecido Q, o dimensionamento se resume em definir os valores de I, D e Y que satisfaçam a equação acima.

2.4.1.1- Critérios de Dimensionamento

- Critério da Tensão Trativa:

Tradicionalmente admiti-se que a ação de autolimpeza em coletores de esgoto sanitário, para enfrentar o aspecto de deposição de materiais sólidos, é obtida pela manutenção de uma velocidade mínima independentemente do diâmetro da tubulação. Devido ao fato de que o mecanismo básico de ação de autolimpeza é uma força hidrodinâmica exercida pelas paredes do conduto pelo escoamento do esgoto, tem sido utilizado a tensão trativa ou tensão de arraste para o dimensionamento das tubulações, em substituição ao critério da velocidade de autolimpeza.

A tensão trativa é definida como uma tensão tangencial exercida sobre a parede do conduto pelo líquido em escoamento e é obtida pela seguinte equação:

σ  =  γ .Rh.I , onde

σ  =  tensão trativa média

γ  = peso específico do líquido, 104 N/m3 para o esgoto

Rh = raio hidráulico, m

I   = declividade da tubulação, m/m

Segundo a norma brasileira NBR 14486 a tensão trativa mínima para autolimpeza dos coletores de esgoto é de 0,6 Pa para para coeficiente de  Manning n=0,010.

- Vazão Mínima:

A NBR 9649 recomenda que em qualquer trecho da rede coletora, o menor valor da vazão a ser utilizada nos cálculos é de 1,5 l/s, correspondente ao pico instantâneo de vazão decorrente da descarga de vaso sanitário.

- Diâmetro Mínimo:

O diâmetro mínimo admitido pelas normas brasileiras é de 100mm.

- Declividade Mínima:

Considerando a tensão trativa de 0,60 Pa e n de Manning igual a 0,010 (PVC) a declividade mínima para a vazão de início de plano é dada pela seguinte equação:

Imin = 0,0035xQi-0,47

Para a vazão mínima de 1,5 l/s a declividade mínima admitida é 0,00289 m/m.

- Declividade Máxima:

A máxima declividade admissível é aquela para a qual se tenha velocidade na tubulação igual a 5,0 m/s, para a vazão de final de plano, e pode ser obtida pela expressão aproximada, para coeficiente de Manning n = 0,013:

Imax = 4,65.Qf-0,67

- Lâmina d’Água Máxima:

Nas redes coletoras as tubulações são projetadas para funcionar com lâmina igual ou inferior a 75% do diâmetro da tubulação, destinando-se a parte superior da tubulação à ventilação do sistema e às imprevisões e flutuações excepcionais de nível dos esgotos.

- Lâmina d’Água Mínima:

Pelo critério da tensão trativa haverá autolimpeza nas tubulações de esgoto, desde que pelo menos uma vez por dia atinja uma tensão trativa igual ou superior a 1,0 Pa, qualquer que seja a altura da lâmina de água. Portanto, não se limita a lâmina d’água mínima.

- Velocidade Crítica:

Quando a velocidade final (Vf) é superior  á velocidade crítica (Vc), a lâmina de água máxima deve ser reduzida para 50% do diâmetro do coletor. Para o caso de se ter Y/D>0,50, geralmente o mais adequado é aumentar o diâmetro do coletor. A velocidade crítica é definida por:

Vc = 6.(gRh)1/2

2.4.1.2- Tubulações e Órgãos Acessórios das Redes Coletoras

- Tubulações:

Os materiais mais utilizados em sistemas de coleta de esgotos têm sido o tubo cerâmico, plástico e concreto.

Os tubos cerâmicos possuem alta resistência a meios ácidos e à corrosão não sendo atacados pelo ácido sulfúrico, entretanto, é mais frágil com maior facilidade de quebra.

Os tubos de PVC com junta elástica são normalizados através da norma NBR 7362-1/99, são altamente resistentes à corrosão, sua aplicação é mais fácil e econômica e são indicados principalmente em regiões com lençol freático elevado. Os diâmetros nominais são de 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400mm.

Os tubos de concreto têm sido utilizados para coletores com diâmetro igual ou maior que 400mm, principalmente para coletores troncos, interceptores e emissários.

- Caixas de Passagem:

As caixas de passagem são utilizadas nas redes coletoras condominiais  com diâmetro de 0,40m para profundidades inferiores a 0,70m e  diâmetro de 0,60m para profundidades entre 0,70 e 1,00m.

- Poços de Visita:

Os poços de visita, freqüentemente denominados de PV’s, são estruturas destinadas a permitir o ingresso do operador ou equipamentos para efetuar serviços de inspeção e manutenção dos coletores. São previstos nas seguintes situações: intercessão de dois ou mais coletores, mudança na direção do coletor, mudança na declividade do coletor, mudança no diâmetro do coletor, mudança de material da canalização e início dos coletores.

As distâncias máximas são de 80m para diâmetros de 100mm e 150mm e de 100m para diâmetros maiores. Seu diâmetro, usualmente, é de 1,00m.

### 2.4.2- Estações Elevatórias e Emissários de Recalque

2.4.2.1- Tratamento Preliminar

Um tratamento preliminar convencional consta basicamente de grade de barras, seguida de caixa de areia devendo ser instalado preferencialmente a montante de elevatórias ou unidades de tratamento.

As grades têm por função reter o material sólido grosseiro presente no esgoto afluente e a caixa de areia objetiva remover a areia presente no mesmo, de forma a proteger as tubulações, válvulas e bombas, minimizando-se assim os problemas decorrentes da abrasão. Seu dimensionamento é feito de modo que a velocidade através das barras não ultrapassasse 0,60 m/s e, para evitar o remanso do fluxo no coletor afluente, foi verificada a perda de carga para a condição de obstrução de 50% da área útil através da expressão:

hf  =  1,43.(V2 - v2)/2g   (Metcalf) onde,

hf = perda de carga, m

V  = velocidade através das barras, m/s

v   = velocidade à montante da grade, m/s

Na caixa de areia do tipo convencional, admite-se uma velocidade horizontal de 0,30 m/s e uma velocidade vertical de sedimentação de 0,02 m/s, o que exige um comprimento mínimo de 15.H (H = altura da lâmina líquida). Este comprimento é multiplicado por 1,5 para garantir uma folga de 50%, capaz de absorver possíveis turbulências no início do percurso.

2.4.2.2- Estação Elevatória

Todas as vezes que por algum motivo não seja possível, sob o ponto de vista técnico e econômico, o escoamento dos esgotos pela ação da gravidade, é necessário o uso de instalações, denominadas de estações elevatórias, que transmitam ao líquido energia suficiente para garantir tal escoamento. Para efeito de dimensionamento, utilizam-se as vazões médias de início de plano e máxima para final de plano.

O poço de sucção deve ter dimensões necessárias para atender a duas exigências básicas: intermitência na partida das bombas e tempo de detenção dos esgotos. O primeiro conceito fixa o volume do poço em função da capacidade da bomba. O segundo limita o volume máximo do poço em função da vazão afluente.

O intervalo entre partidas tem um limite, geralmente associado ao projeto da bomba e da instalação elétrica. A média considerada, entre duas partidas consecutivas de uma mesma bomba, é de 10 minutos. O volume mínimo do poço de sucção pode ser expresso pela seguinte equação:

Vu = 2,5Qb onde,

Vu = volume útil do poço de sucção

Qb = capacidade da bomba em m3/min

2.4.2.3- Emissário de Recalque

Em sistemas de elevação de esgotos, o emissário exerce uma influência muito grande, requerendo tanta atenção quanto à dispensada ao poço de sucção.

No emissário também ocorrem fenômenos de sedimentação e decomposição dos esgotos sendo que, nesse caso, a margem de atuação sobre o dimensionamento é menor. Nele, o escoamento ocorre na ausência de ar, dando origem à formação de sulfetos solúveis que fatalmente acarretarão problemas quando o fluxo retomar o contato com o ar.

Outro problema relacionado ao funcionamento dos emissários por recalque de esgotos é a ocorrência da intermitência do sistema. A velocidade mínima no emissário é de 0,60 m/s de forma a se garantir o arraste de sólidos sedimentados durante os períodos em que não ocorre escoamento.

As perdas de carga distribuídas foram calculadas através da equação de Hazen-Williams, cuja expressão é a seguinte:

J = 10,643.Q1,85.C-1,85.D-4,87  onde,

J = perda de carga unitária, m/m

Q = vazão, m3/s

C = coeficiente que depende da natureza das paredes dos tubos

D = diâmetro, m

Essas perdas, somadas às que ocorrem na sucção e barrilete, fornecerão a perda de carga total que adicionada ao desnível mínimo do esgoto no poço de sucção e ponto de descarga determinará a altura manométrica total (AMT), indispensável à escolha dos conjuntos elevatórios.

### 2.4.3- Unidade de Tratamento

Segundo os “Termos de Referência” elaborado pela Codevasf que orienta o desenvolvimento deste documento, em seu sub-item 5.3.3.4, alínea “c”, estabelece que “A referência para tratamento será por lagoas de estabilização. Outras alternativas serão objeto de justificativa”, o que concordamos plenamente face aos seguintes aspectos:

Entre os métodos de tratamento de esgotos domésticos empregados nos países de clima tropical, as lagoas de estabilização são um dos processos mais econômicos e eficazes existentes atualmente, tendo ainda a grande vantagem de ser o processo mais eficiente para a redução de microorganismos patogênicos, além da simplicidade e facilidade de operação.

As lagoas de estabilização adequam-se perfeitamente ao clima tropical, onde os fenômenos naturais não controláveis que intervêm nos mecanismos de autodependência das lagoas como: insolação, evaporação, ventilação, precipitação pluviométrica e temperatura não interferem de forma negativa no processo.

A opção por lagoas em série é justificada com base na experiência que demonstra que uma série de lagoas é mais eficiente, em termos de tratamento biológico, do que uma única lagoa de área equivalente. Embora as lagoas não tenham que possuir uma forma regular, é usual que sejam retangulares com relação comprimento/largura. Essa relação deverá ser maximizada, aproximando o funcionamento hidráulico da lagoa a um reator tipo fluxo em pistão, o que as torna mais eficiente.

Condições operacionais e razões vinculadas à cinética de degradação da matéria orgânica tornam por vezes desejável a utilização de arranjos no sistema com o objetivo maior de se obter um efluente de melhor qualidade. Os objetivos do tratamento são a remoção da carga poluidora dos esgotos pela redução, principalmente, de DBO e sólidos suspensos, e a eliminação de microorganismos patogênicos que apresentam grave perigo para a saúde pública.

O método de tratamento de esgotos com o emprego de lagoas de estabilização em série reúne uma extensa gama de vantagens, podendo-se resumir em:

- baixo custo;

- facilidade para construir e operar;

- confiabilidade de eficiência;

- facilidade de manutenção;

- excelente qualidade bacteriológica do efluente.

O dimensionamento foi feito segundo técnicas de uso consagrado, conforme exposto a seguir:

2.4.3.1- Lagoa Facultativa

São lagoas com profundidade entre 1,0 e 2,5 m onde se desenvolve uma grande variedade de microrganismos, sendo os mais importantes as algas e bactérias de cuja simbiose resulta a eficiência do tratamento.

Para a determinação das dimensões da lagoa, utilizou-se o critério da taxa de aplicação superficial que se baseia na necessidade de se ter uma determinada área à exposição da luz solar na lagoa, para que o processo de fotossíntese ocorra.

A área requerida para a lagoa é calculada em função da carga de DBO e da taxa de aplicação  superficial:

A  = Cf / s  onde,

A   =  área requerida para a lagoa, ha

Cf  =  carga de DBO total afluente, KgDBO5/dia

s   =  taxa de aplicação superficial, kgDBO5/ha.dia

O tempo de detenção requerido varia também com as condições locais, notadamente a temperatura. Usualmente, utilizam-se tempos de detenção variando de 15 a 45 dias.

Adotou-se também o critério da remoção da DBO segundo uma reação de primeira ordem, admitindo-se o regime de fluxo disperso, que é traduzido pela expressão:

Le  = La.4.a.e1/2d/ ((1 + a)2 . e a/2d – (1 – a)2 . e -a/2d)

a    = (1+4.K.t.d)1/2

K   = 0,132 . Log (s) – 0,146 (Arceivala)

d  = (L/B) / (-0,261 + 0,254x(L/B) + 1,014x(L/B)2) onde,

Le = concentração de DBO solúvel efluente, mg/l

La = concentração de DBO total afluente, mg/l

K   = coeficiente de remoção de DBO, dia-1

t   = tempo de detenção total, dia

d  = número de dispersão

s   =  taxa de aplicação superficial, kgDBO5/ha.dia

L = comprimento da lagoa, m

B = largura da lagoa, m

e = base neperiana

2.4.3.2- Lagoas de Maturação

São lagoas semelhantes em forma às facultativas e sua principal função é possibilitar o polimento do efluente, notadamente no que diz respeito à qualidade bacteriológica, podendo-se atingir até 99,999 % de eficiência de remoção de coliformes.

As lagoas de maturação são usualmente projetadas com baixas profundidades, de forma a maximizar os efeitos bactericidas da luz solar, bem como da fotossíntese, resultando na elevação do pH. Valores comumente adotados são de 0,80m a 1,50m de profundidade.

O tempo de detenção mínimo nas lagoas de maturação é de três dias, de forma a evitar curto-circuitos e varrimento de algas.

A equação utilizada para prever o decaimento bacteriano, segundo o regime do fluxo disperso, é:

Ne  = Na.4.a.e1/2d/ ((1 + a)2 . e a/2d – (1 – a)2 . e -a/2d)

a    = (1+4.Kb.t.d)1/2

K   = 0,132 . Log (s) – 0,146 (Arceivala)

d  = (L/B) / (-0,261 + 0,254x(L/B) + 1,014x(L/B)2) onde,

Ne = concentração de coliformes fecais efluente, CF/100ml

Na = concentração de coliformes fecais afluente, CF/100ml

Kb = coeficiente de remoção de CF

t   = tempo de detenção total, dia

d = número de dispersão

L = comprimento da lagoa, m

B = largura da lagoa, m

e = base neperiana

## 2.5- Unidades Projetadas

O sistema de esgotos sanitários de Exu foi concebido de forma a reunir todos os esgotos coletados em um único local com o objetivo de se implantar uma só unidade de tratamento de efluentes minimizando assim os custos operacionais e de manutenção. Otimizou-se ao máximo o fluxo por gravidade do sistema de coleta, nas diversa sub-bacias de drenagem, a fim de reduzir a implantação de estações elevatórias que totalizaram em 04 unidades, 02 na sub-bacia A e 02 na sub-bacia B.

A rede coletora das Vilas Populares que se situam no setor de montante do açude Itamaragi encaminha seus esgotos através do coletor C-1 até a estação elevatória EE1 localizada na rua 03, nas proximidades do açude. Esta elevatória realiza um recalque por um emissário até o PV1 do coletor C24.

O coletor C24 e seus contribuintes, principalmente aqueles projetados nos arruamentos a leste da BR122, bairros Gonzagão, Nossa Senhora Aparecida e parte do Valdir Parente encaminham os esgotos para a estação elevatória EE2, ponto de reunião dos efluentes da sub-bacia A.

Esta elevatória, por sua vez, tem a finalidade de realizar a transposição de bacias bombeando as águas até o PV1 do coletor C58A da sub-bacia B. A partir daí o fluxo se dá totalmente por gravidade, até uma região fora da zona urbana da cidade, a aproximadamente 800m do último arruamento, ponto no qual será implantada a estação elevatória EE4.

A EE4 conduz todas as contribuições de esgotos de Exu para a unidade de tratamento a qual ficou localizada num local extremamente interessante, do ponto de vista da distância e posição relativa dos assentamentos urbanos alem de ter sido escolhida conjuntamente com a Prefeitura e os proprietários dos terrenos.

A menor estação elevatória, a EE3, localizada na porção de montante da sub-bacia B e próxima a um pequeno açude as margens da BR 122, na saída para a cidade do Crato-CE, encaminhará os esgotos afluentes para o PV1 do coletor C54, complementado desta feita o sistema principal de transporte de esgotos concebido para a cidade.

Entra Sistema Principal de Coleta de Exu

### 2.5.1- Rede Coletora

A rede coletora projetada será do tipo separador absoluto, orientada pela drenagem natural imposta pela topografia e foi dimensionada para a saturação do sítio urbano. Será composta por redes condominiais, secundárias e coletor tronco, estas últimas denominadas de rede básica.

Preferencialmente, as redes coletoras condominiais serão localizadas nos passeios públicos, de forma a promover uma maior facilidade na execução das obras e simplicidade nos serviços de manutenção.

As despesas com as ligações prediais, trecho de tubulação que interliga as instalações sanitárias das edificações a caixa de inspeção da rede condominial mais próxima, correrão por conta dos usuários.

As cotas de cada trecho foram estabelecidas em função de sua posição em relação aos demais trechos do mesmo coletor e das cotas das construções a serem servidas.

As profundidades, dentro do possível, deverão permitir a ligação da totalidade, ou pelo menos da maioria dos coletores prediais. O recobrimento mínimo adotado para os coletores foi de 0,90 m para todas as ruas; eventuais profundidades menores que as estabelecidas deverão ser justificadas durante a execução das obras.

As declividades e as condições de funcionamento hidráulico dos coletores foram determinadas mediante cálculos elaborados com o auxílio da informática. Para isso utilizou-se uma planilha de cálculo que dimensiona a rede, verifica os dados, emite as planilhas de cálculo e calcula os quantitativos estimados.

O quadro a seguir apresentado resume as principais características da rede coletora projetada:

| Rede | Extensão (m) |  |  |  |  |  |  | Mat. | Caixas (ud) |  |  | PV d=1,00m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | Total |  | d=0,40m | d=0,60m | Total |  |
| Condom. | 51.434 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.434 | PVC-Vinilfort | 4.197 | 1.049 | 5.246 | -- |
| Básica | -- | 15.833 | 1.112 | 317 | 773 | 1.181 | 19.216 | PVC-Vinilfort | -- | -- | -- | 328 |
| Total | 51.434 | 15.833 | 1.112 | 317 | 773 | 1.181 | 70.650 | PVC-Vinilfort | 4.197 | 1.049 | 5.246 | 328 |

### 2.5.2- Estações Elevatórias e Emissários de Recalque

As estações elevatórias são do tipo convencional de poço úmido, com conjuntos motor-bombas de eixo horizontal, não submersos, modelo auto-escorvantes, instalados em casa de bomba fora do poço, para serviço contínuo. As bombas dispensam o uso de válvula de pé, são acionadas por motores convencionais, com instalação e manutenção facilitadas, visto que não requerem mecânico especializado.

As bombas auto-escorvantes são de único estágio de sucção horizontal e recalque vertical para cima. Tem a grande vantagem que é a facilidade de limpeza através da tampa de inspeção, bem como a facilidade para a substituição do rotor e selo mecânico sem que haja a necessidade de deslocar a carcaça e/ou desconectar as tubulações de sucção e recalque. O rotor é aberto, admitindo corpos sólidos com dimensões que variam de acordo com o tamanho da bomba.

As características das estações elevatórias projetadas são as seguintes:

| Parâmetros | EE1 | EE2 | EE3 | EE4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão de recalque (l/s) | 6,45 | 25,43 | 3,03 | 35,90 |
| Altura Manométrica (m) | 5,99 | 25,41 | 12,14 | 22,41 |
| Tipo de Bomba | Auto-escorvante | Auto-escorvante | Auto-escorvante | Auto-escorvante |
| Modelo | Esco - LP-2, 1.450rpm | Esco - LP-4, 1.750rpm | Esco - LP-2, 1.750rpm | Esco - LP-4, 1.750rpm |
| Rotor (mm) | 159 | 248 | 159 | 248 |
| Potência do Motor (cv) | 1,5 | 20,0 | 3,0 | 25,0 |
| Eficiência (%) | 41 | 49 | 24 | 55 |

Quanto aos emissários de recalque, estes serão em PVC, de acordo com o seguinte:

| Parâmetros | EE1 | EE2 | EE3 | EE4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro (mm) | 100 | 150 | 75 | 150 |
| Extensão (m) | 248 | 474 | 377 | 616 |
| Material | PVC, DE FoFo, ponta bolsa, junta elastica | PVC, DE FoFo, ponta bolsa, junta elastica | PBC, PBA, ponta bolsa, classe 20 | PVC, DE FoFo, ponta bolsa, junta elastica |

Os trechos de recalque são sempre ascendente não havendo a necessidade de se prever dispositivos de retirada de ar.

### 2.5.3- Unidade de Tratamento

O tratamento dos esgotos coletados da cidade de Exu será feito por um sistema de lagoas de estabilização constituído por uma lagoa facultativa e uma lagoa de maturação, dimensionadas para a vazão média de 25,09 l/s.

Os taludes terão inclinação de 1:2 para as paredes dos diques que serão construídos em terra. No nível de operação das lagoas previu-se uma proteção com placas de concreto simples sobre os taludes internos, visando evitar efeitos erosivos causados pelas ondas e crescimento de vegetação.

A lagoa de maturação será dotada de chicanas, construídas em placas de concreto, objetivando oferecer maior eficiência ao sistema com relação à taxa de decaimento bacteriano.

Dispositivos de entrada e saída como caixas de passagem, caixas vertedoras, tubulações em PVC e ferro fundido e dispositivo de lançamento final foram devidamente detalhados nas plantas apresentadas.

Circundando toda a unidade de tratamento será erguida uma cerca com moirões de concreto e arame farpado com 09 fios e portão tubular para acesso de veículos e operadores.

A disposição final dos efluentes do sistema de esgotos sanitários de Exu  será em um talvegue natural, afluente do rio Brígida principal curso d’água da região e corpo receptor dos efluentes tratados.

De acordo com os critérios expostos anteriormente, as lagoas de estabilização serão construídas em série e apresentam as seguintes características:

| PARÂMETROS DE PROJETO | VALORES |
| --- | --- |
| Vazão Média Início de Plano (l/s) | 21,75 |
| Vazão Média Fim de Plano (l/s) | 25,09 |
| Contrib. Média de Carga Orgânica (g/hab.dia) | 54 |
| Temperatura Média (oC) | 24 |

| LAGOA FACULTATIVA | VALORES |
| --- | --- |
| Carga superficial Aplicada (kgDBO/ha.dia) |  |
| Início de Plano | 263 |
| Fim de Plano | 331 |
| Coeficiente de Remoção de DBO (dia-1) |  |
| Início de Plano | 0,17 |
| Fim de Plano | 0,19 |
| Área Superficial – nível médio (ha) | 1,9 |
| Profundidade Útil (m) | 2 |
| Volume Útil (m3) | 38.000 |
| Tempo de Detenção (dias) |  |
| Início de Plano | 20,2 |
| Fim de Plano | 17,5 |
| Relação L/B | 2 |
| Inclinação dos Taludes | 1/2 |
| Comprimento do Fundo (m) | 191 |
| Largura do Fundo (m) | 94 |
| Comprimento do Bordo Superior (m) | 201 |
| Largura do Bordo Superior (m) | 104 |
| Coroamento do Talude (m) | 3 |
| DBO Afluente (mg/l) |  |
| Início de Plano | 266 |
| Fim de Plano | 296 |
| DBO Efluente (mg/l) |  |
| Início de Plano | 33 |
| Fim de Plano | 38 |
| Coliformes Fecais Afluentes(CF/100ml) |  |
| Início de Plano | 1,97E+07 |
| Fim de Plano | 2,19E+07 |
| Coliformes Fecais Efluentes (CF/100ml) |  |
| Início de Plano | 257.833 |
| Fim de Plano | 409.572 |

| LAGOA DE MATURAÇÃO | VALORES |
| --- | --- |
| Número de Células | 1 |
| Número de Chincanas | 4 |
| Carga superficial Aplicada (kgDBO/ha.dia) |  |
| Início de Plano | 69 |
| Fim de Plano | 92 |
| Coeficiente de Remoção de DBO (dia-1) |  |
| Início de Plano | 0,10 |
| Fim de Plano | 0,11 |
| Área Superficial – nível médio (m2) | 8.926 |
| Profundidade Útil (m) | 1,7 |
| Volume Útil (m3) | 15.174 |
| Tempo de Detenção (dias) |  |
| Início de Plano | 8,1 |
| Fim de Plano | 7,0 |
| Relação L/B | 1,09 |
| Inclinação dos Taludes | 1/2 |
| Comprimento do Fundo (m) | 96 |
| Largura do Fundo (m) | 88 |
| Comprimento do Bordo Superior (m) | 104 |
| Largura do Bordo Superior (m) | 96 |
| Coroamento do Talude (m) | 3 |
| DBO Afluente (mg/l) |  |
| Início de Plano | 33 |
| Fim de Plano | 38 |
| DBO Efluente (mg/l) |  |
| Início de Plano | 16 |
| Fim de Plano | 18 |
| Coliformes Fecais Afluentes(CF/100ml) |  |
| Início de Plano | 257.833 |
| Fim de Plano | 409.572 |
| Coliformes Fecais Efluentes (CF/100ml) |  |
| Início de Plano | 288 |
| Fim de Plano | 977 |

| EFICIÊNCIA DO SISTEMA | VALORES |
| --- | --- |
| Na Remoção da DBO (%) |  |
| Início de Plano | 93,98 |
| Fim de Plano | 93,92 |
| Na Remoção de Coliformes Fecais (%) |  |
| Início de Plano | 99,9985 |
| Fim de Plano | 99,9955 |

## 2.6- Operação e Manutenção do Sistema

O serviço público de abastecimento de água do Município de Exu é operado pela Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, sociedade anônima brasileira, de economia mista, fechada de capital autorizado, de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica de Direito Privado sendo o Estado de Pernambuco o seu maior acionista.

É executora da política de saneamento e concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Estado de Pernambuco. Portanto, após a implantação das obras de esgotamento sanitário realizadas pela Prefeitura do Município, o sistema será repassado a Compesa para que a mesma possa mantê-lo e operá-lo sendo que para isto será cobrado tarifa de esgoto com base na mesma estrutura tarifária que é aplicada aos demais municípios operados no Estado.

A seguir são apresentados alguns aspectos básicos referentes à operação e manutenção dos sistemas de esgotos sanitários:

### 2.6.1- Introdução

Os sistemas de esgotos visam fundamentalmente, afastar do meio em que vivemos, todos os dejetos, águas servidas e outros efluentes que, pela sua natureza, ocasionam perigo à saúde do homem e ao bem-estar social.

A função desses sistemas é, pois, de máxima importância para as comunidades servidas, por beneficiar diretamente seus habitantes.

É preciso lembrar que, de acordo com a concepção geral do projeto, um sistema de esgotos deficiente ou mal operado – além de considerar os perigos que pode causar aos habitantes de uma cidade – pode provocar outros males, não só às cidades que se situam às margens dos corpos receptoras, como também a outros fins aos quais estes se destinam, tais como a piscicultura, recreação, agricultura, navegação, etc.

Daí pode-se afirmar que não basta bem projetar e bem construir um sistema de esgotos. Sua operação e manutenção merecem iguais cuidados, exigindo tratamento adequado das organizações administrativas.

### 2.6.2- Operação

A operação de um sistema de esgotos sanitários varia de cidade para cidade. De acordo com as condições locais, os sistemas têm características físicas e funcionais inteiramente distintas:

  - Sistemas onde só existem redes coletoras, interceptores e emissários. Todos os esgotos escoam por gravidade, não havendo estações elevatórias e depuradores. São os casos nos quais a topografia é acidentada e o curso de água receptor não exige tratamento prévio. Nesses casos, a operação do sistema concentra-se na sua própria manutenção.

  - Sistemas com apenas rede e estações elevatórias. Não há tratamento. São aqueles onde a topografia exige a elevação mecânica e o curso de água receptor dispensa depuração. Nesses casos, a operação das estações elevatórias deve as recomendações dos projetos técnicos. Quanto às redes coletoras e emissários, prevalecem os cuidados e manutenção.

  - Sistemas compostos de coletores, emissários, estações de bombeamento e estações depuradoras. Também neste caso a operação das estações depuradoras deve obedecer aos projetos específicos, variando conforme o tipo de tratamento.

Como se pode observar, para cada sistema de esgotos deve haver um tipo de operação própria, decorrente do sistema projetado e construído.

### 2.6.3- Manutenção

A tarefa de maior responsabilidade na administração de um sistema de esgotos é, sem dúvida, a sua manutenção. Em alguns casos, esta representa a própria operação como vimos no caso de sistemas construídos apenas de condutos para coleta e tratamento.

Como se sabe, equipamentos ou partes de um sistema estão sujeitos a falhas, paralisações e outras interrupções, geradas por vários fatores.

A eficiência de um sistema de manutenção traz como conseqüências a redução do número de colapsos; a redução do tempo gasto para reparações; a minimização dos custos operacionais e o aumento da vida útil do sistema.

2.6.3.1- Manutenção Preventiva

É o tipo de manutenção que se antecipa às interrupções imprevisíveis e ao desgaste acelerado das partes do sistema. Os registros de ocorrências nas fases de operação e a correspondente análise e interpretação, levam a administração, a estabelecer programas de manutenção preventiva.

2.6.3.2- Manutenção Corretiva

Compreende substituições, reformas, remanejamentos, melhoramentos das características funcionais, visando superar defeitos construtivos, ampliação da eficiência operacional, ampliando a capacidade de atendimento da demanda, ou seja, ao longo do tempo, o serviço procura adaptar as instalações às solicitações não prognosticadas, como por exemplo: substituições de bombas e motores de maior capacidade, remanejamento de redes por outras de maior diâmetro, etc.

2.6.3.3- Manutenção de Urgência ou de Emergência

É o tipo de serviço de atendimento a reparos dos acidentes ocorridos inesperadamente. Este é um serviço não programado, pois sua utilização varia com a maior ou menor intensidade da freqüência de ocorrências. Em geral, os defeitos de construção, as deficiências das instalações ou inexistência de manutenção preventiva e corretiva, determinam as ocorrências de emergência, além dos fatores externos e da qualidade das águas residuárias esgotadas.

### 2.6.4- Práticas Adotadas

2.6.4.1- Sistemas Coletores

Para realização de um programa de manutenção preventiva de sistemas coletores, é indispensável a existência de um cadastro permanente atualizado, com localização de todas as tubulações, diâmetros, peças especiais, poços de visita, bem como existência de canalizações próximas de outros serviços públicos (água, telefone, eletricidade, etc.).

A manutenção das redes coletoras pode ser efetuada pelos seguintes processos: manuais, hidráulicos, mecânicos e químicos.

A limpeza hidráulica é efetuada com o auxílio de equipamentos tais como: sucção a vácuo, hidrojateamento, carros-pipa, hidrantes de incêndio, tanques fluxíveis, etc., consistindo em lavar as redes para remoção dos elementos obstrutores.

A limpeza química consiste na injeção de produtos químicos, em especial para destruição de raízes (à base de sulfato de cobre) ou dissolução de graxas e gorduras (à base de detergentes).

Uma adequada manutenção de redes exige um programa organizado, com calendário de ações de inspeção e respectivas desobstruções e reconstrução nos trechos com ocorrências, ou em vias de ocorrências. Sugere-se o seguinte programa de inspeções periódicas, para a boa prática da manutenção:

- de três em três meses, em canalizações com pouca declividade e em trechos onde se verifique elevada freqüência de obstrução ou outros problemas;

- uma vez ao ano, nas demais canalizações;

- uma vez ao mês, em coletores troncos, interceptores e emissários;

As inspeções visam revelar quaisquer anomalias que perturbem o funcionamento hidráulico do sistema.  Como medida de manutenção preventiva, pode-se, também, proceder à fiscalização dos despejos considerados nocivos ao sistema coletor. Consiste, basicamente, de restaurantes e similares, postos de gasolina, lavagem, etc.

No caso dos despejos de resíduos nocivos, deve-se regulamenta-los, exigindo-se dispositivos de prevenção tais como: caixas de resfriamento, caixas de areia, caixas diluidoras, caixas detentoras, tanques de remoção de óleos e graxas, grades de barras.

A fim de prevenir obstruções por raízes, podem-se adotar as seguintes medidas preventivas: remoção de árvores de faixas próximas ás canalizações; uso de produtos químicos capazes de destruir raízes; estudar o tipo de arborização, cujas raízes não produzem problemas ás canalizações.

Quanto ao problema dos depósitos de areia, a limpeza periódica é recomendável.

2.6.4.2- Instalações de Bombeamento

Equipamentos: observação de limpeza, pinturas, lubrificação, etc, de acordo com manuais de manutenção recomendados pelos projetos de instalações e dos fabricantes dos equipamentos, bem como de todas as instalações complementares (elétricas, fiação, chaves, etc.).

Cada peça equipamento deve ter sua ficha própria, com calendário das ações de manutenção, o qual deve ser obedecido rigorosamente. Devem ser registradas todas as operações de manutenção e devem ser inspecionadas periodicamente, pelos responsáveis. Estas ações de manutenção são rotineiras, visando minimizar os custos operacionais e prolongar a vida útil dos equipamentos.

2.6.4.3- Operação de Lagoas de Estabilização

A simplicidade conceitual das lagoas de estabilização traz como conseqüência a própria simplicidade dos procedimentos de operação e manutenção. As lagoas são inerentemente simples, e devem ser projetadas para que assim o sejam ao longo da sua rotina operacional. É nesse ponto que reside a grande sustentabilidade do tratamento de esgotos por lagoas de estabilização para as nossas condições de país em desenvolvimento. No entanto, a simplicidade operacional não deve ser um meio caminho para o descaso com a estação e o processo.

Há uma série de procedimentos de operação e manutenção que devem ser executados dentro de uma determinada rotina, sem a qual ocorrerão problemas ambientais e de redução de eficiência de tratamento.

Em uma lagoa de estabilização, a maior parte do pessoal está associado a atividades simples de manutenção, como corte de grama, limpeza e outros. A necessidade de pessoal técnico qualificado é baixa, comparada com a maior parte dos outros processos de tratamento.

Três aspectos principais devem ser considerados na operação de uma lagoa: inspeção diária; coleta de amostras e avaliação de desempenho; e identificação de possíveis fatores desfavoráveis e adoção de medidas corretivas.

a) Inspeção Diária

É obrigação diária do operador a percorrer o perímetro da lagoa (ou lagoas), observando e anotando em boletim diário apropriado, as principais ocorrências existentes:

- Há levantamento de lodo em algum ponto da lagoa (sim ou não)

- Há manchas verdes na superfície da lagoa aneróbia (sim ou não)

- Há manchas negras ou cinzentas na lagoa facultativa (sim ou não)

- Há manchas de óleo na superfície (sim ou não)

- Há aparecimento de vegetais internamente a lagoa ou taludes (sim ou não)

- Há evidências de erosão nos taludes (sim ou não)

- Há alguma infiltração visível (sim ou não)

- As cercas estão em ordem (sim ou não)

- Há presença de insetos (sim ou não)

- Há presença de aves (sim ou não)

- As canaletas de águas pluviais estão limpas, sem areia (sim ou não)

- As grades foram limpas (sim ou não)

- A caixa de areia foi limpa (sim ou não)

Além dessas observações, o operador deverá observar as condições meteorológicas, anotando:

- Temperatura do ar

De preferência deverá ser tomada no mesmo horário, todos os dias. Havendo condições é mais interessante instalar-se um termômetro de máxima (mercúrio) e outro de mínimo (álcool). Estes dados anotados em folhas apropriadas, permitirão saber as variações mensais de temperatura e também calcular de maneira aproximada a temperatura mensal do ar.

- Temperatura do esgoto

A temperatura do esgoto é um fator que influencia grandemente as reações bioquímicas que se passam no seio da massa líquida. A eficiência das lagoas é bem melhor no verão que no inverno, devido, principalmente, à temperatura mais elevada nesta estação do ano. Isso é facilmente observado, tanto nas lagoas anaeróbias como nas lagoas facultativas. Os gêneros de algas nas lagoas facultativas variam de estação do ano para estação, devido em grande parte à variação da temperatura.

- Condições do céu

As condições do céu que deverão ser anotadas poderão ser classificadas em: céu coberto; céu nebuloso e céu claro. As anotações deverão ser efetuadas todos os dias no mesmo horário.

- Direção predominante dos ventos

A direção dos ventos se indica pelo ponto do horizonte, de onde vem o vento. Cada um destes principais pontos será indicado pela letra inicial da direção predominante: norte (N), sul (S), leste (L), oeste (O).

- Intensidade dos ventos

A intensidade dos ventos poderá ser estimada através de uma escala simplificada, à qual se poderá atribuir as condições de vento: ausente, muito fraco, moderado (quando se inicia a formação de ondas na lagoa), forte e muito forte.

b) Coleta de Amostras

A amostragem deverá ser feita de acordo com as características do sistema da lagoa. A tabela a seguir indica parâmetros a serem avaliados:

| Parâmetro | Freqüência | Ponto de Amostragem | Observações | Lugar onde se determina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor | Diária | E | Descrição da aparência | Própria lagoa |
| Odor | Diária | Ambiente |  | Própria lagoa |
| Temperatura do ar | Diária | Ambiente | Descritivo | Própria lagoa |
| Temperatura do esgoto | Diária | A – I – E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| PH | Semanal | A – I – E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Penetração de luz | Diária | I | 12 horas | Própria lagoa |
| Sólidos sedimentáveis | Diária | A –E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Intensidade dos ventos | Diária | Ambiente | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Vazão | Diária | A –E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Vazão | Mensal | A | 24h de h. em h. | Própria lagoa |
| Oxigênio dissolvido | Diária | I | 12 horas | Própria lagoa |
| Oxigênio dissolvido | Mensal | I | 24h de h. em h. | Própria lagoa |
| Sólidos em suspensão | Quinzenal | A – E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Sulfatos | Mensal | A – E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Alcalinidade total | Semanal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| Nitrogênio amoniacal | Mensal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| Nitrogênio orgânico | Mensal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| Nitratos | Mensal | E | 10h da manhã | Laboratório |
| Fosfatos | Mensal | A –E | 10h da manhã | Laboratório |
| DBO | Semanal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| DQO | Semanal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| NMP coliformes | Semanal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| Gênero de algas | Mensal | I | 10-12-14-16h | Laboratório |
| Carga superficial aplicada | Semanal | A | 10h da manhã | -- |
| Profundidade de operação | Diária | I | 10h da manhã | Própria lagoa |

A = afluente       I = interior da lagoa      E = efluente

c) Aspectos Gerais nas Lagoas

Uma lagoa facultativa bem operada possuirá oxigênio dissolvido em toda a massa líquida atingida pela radiação luminosa.

O efluente de uma lagoa facultativa bem operada possuirá uma cor verde intensa, parcialmente transparente, e não deverá possuir sólidos em suspensão sedimentáveis. Quando o efluente está com uma aparência verde muito claro ou mesmo amarelado, significa uma predominância de rotíferos ou crustáceos sobre as algas, uma vez que os mesmos se alimentam das algas. Se a cor muda do verde para o cinza-claro, significa que está havendo uma sobrecarga de esgoto na lagoa. Neste caso (desde que seja possível), deverá ser colocada em marcha uma segunda lagoa em paralelo com a primeira, sendo retirada temporariamente de operação, até que se recupere.

Em alguns casos, principalmente no verão, com a elevação excessiva da temperatura, havendo concomitância da elevação do pH, ocorrerá a formação de hidróxido de magnésio e sulfato de cálcio que se precipitam. É o fenômeno de autofloculação e que leva a alagoa facultativa a ficar com uma cor verde leitosa.

O aparecimento de uma cor verde azulada ou mesmo de manchas verdes intensas (verdadeiras capas) indica uma excessiva proliferação de algas. Estas manchas deverão ser destruídas com o auxílio de uma vara ou jatos de mangueira, porque senão haverá o aparecimento de maus odores quando estas algas morrerem. Essas manchas de superfloração de algas impedem a penetração de luz solar fazendo com que o nível de oxigênio dissolvido na lagoa diminua.

Havendo vazamento de esgoto pelos diques da lagoa facultativa, isso deverá ser de imediato consertado com a aplicação de argila com boa compactação.

De maneira alguma deverão existir vegetais, capins, mato no interior de uma lagoa de estabilização facultativa. Os vegetais facilitam o aparecimento de insetos, que causam reclamações dos moradores da região. Nunca se deve plantar grama no nível d'água de uma lagoa facultativa. No dique externo deverá, no entanto, ser plantada grama para evitar a erosão do mesmo.

A operação principal de uma lagoa facultativa é o controle do N.A. , isto é, da profundidade da lâmina. Nos meses em que a temperatura é baixa ou quando o tempo está continuamente nebuloso, a lagoa deverá operar com profundidade mínima.

No verão, em dias ensolarados e com pouca nebulosidade, a lagoa deverá operar com profundidade máxima. A regulagem do N.A. das lagoas facultativa é feita nos vertedores de saída da mesma, com a operação de stop logs, comportas ou qualquer outro tipo de dispositivo que permita baixar ou levantar a lâmina vertedora.

Uma lagoa de estabilização, bem operada e com adequada manutenção, constitui um processo como outro qualquer de tratar os esgotos, e que não causará perturbações para a vizinhança e nem provocará decepção aos visitantes.

d) Principais Perturbações Operacionais nas Lagoas

Escuma:

A superfície de uma lagoa de estabilização facultativa deve estar isenta de escumas, óleos, graxas, plásticos, pedaços de papel ou qualquer material que impeça a livre passagem dos raios luminosos através da massa líquida.

Causas:

- Muitas vezes, ocorre nas lagoas facultativas um super florescimento de algas que chega a formar uma verdadeira nata esverdeada sobre a superfície líquida;

- Lançamento de material estranho na lagoa (lixo).

Prevenção e Recuperação:

- A nata, que prejudica o processo, impede a passagem de luz, e pela ação dos ventos se desloca para os cantos da lagoa, deverá ser quebrada com jatos de água através de uma mangueira, ou mesmo ser destruída com o auxílio de algum rastelo;

- Poderá, se houver disponibilidade, ser também removida por uma peneira de pano e deverá ser enterrada;

- A escuma de alga, se não for destruída ou removida, certamente produzirá odores desagradáveis na lagoa devido à morte dessas algas;

- Outro tipo de escuma que poderá surgir nas lagoas facultativas, principalmente se essas são muito rasas e a temperatura da água é muito elevada, são as cascas de lodo que se desprendem do fundo e vêm flutuar na superfície. Essas cascas de lodo deverão também ser desagregadas ou removidas de imediato.

Odores desagradáveis:

Causas:

- Sobrecarga de esgotos;

- Longos períodos com tempo nublado e temperatura baixa;

- Presença de substâncias tóxicas nos esgotos;

- Formação de correntes preferenciais provocando curtos-circuitos;

- Presença de massa flutuantes de algas na superfície líquida.

Prevenção e Recuperação:

A sobrecarga em uma lagoa de estabilização facultativa está sempre acompanhada de um abaixamento do pH, queda do nível de oxigênio, mudança de cor do efluente, de verde para verde amarelado, aparecimento de zonas cinzentas junto à eliminação do afluente e surgimento concomitante de odores ofensivos. Recomenda-se:

- No caso de existirem duas células facultativas, aquela que apresenta o problema deverá ser retirada de operação até que se recupere, enquanto se coloca em operação paralela a segunda célula;

- Caso exista uma única célula, se poderá, através do uso de bombas e mangotes, fazer a recirculação do efluente na proporção de 1:6;

- Havendo aeradores superficiais flutuantes, poderão também ser instalados para corrigir o problema da sobrecarga;

- Deverá ser inspecionada a tubulação de entrada, e no caso de ser uma única lagoa, esta tubulação única poderá ser distribuída em entradas múltiplas com execução de pequenas obras, para se efetuar uma melhor distribuição do esgoto afluente, evitando-se com isso problemas de curto-circuito ou caminhamentos preferenciais do afluente.

Longos períodos com tempo nublado e temperatura baixa a produção de oxigênio será bastante afetada, chegando-se a ter OD igual a zero nos períodos noturnos.

Recomenda-se:

- Diminuir a altura da lâmina d´água e colocar em operação uma segunda célula facultativa;

- Instalar os aeradores superficiais junto a entra do efluente de maneira a completar, a produção de oxigênio pelas algas.

A presença de substâncias tóxicas nos esgotos pode acarretar condições anaeróbias cuja providência imediata do operador é solicitar ao laboratório a realização de uma análise físico-química completa do afluente da lagoa. Os resultados dessa análise poderão eventualmente indicar altos teores de substâncias tóxicas provenientes de lançamentos de resíduos industriais.

Recomenda-se:

- Colocar uma segunda lagoa em operação paralela, isolando a primeira lagoa;

- Instalar aeradores superficiais na segunda lagoa que entrou em operação;

- Percorrer o emissário e a rede local junto às indústrias que se localizam na bacia contribuinte, verificando, através de análises físico-químicas, as concentrações destes esgotos industriais.

As formações de correntes preferenciais internamente à massa líquida das lagoas facultativas quase sempre estão associada a uma má distribuição do afluente em relação à forma geométrica da lagoa, ou à presença de vegetais aquáticos no interior da lagoa.

Recomenda-se:

- Em caso de entradas múltiplas de efluente, regularizar a distribuição uniforme das mesmas;

- Em caso de entrada única de esgotos, efetuar pequenas obras de melhoria, ampliando o número de entradas com vazões igualadas em cada uma das entradas.

A superfloração de algas que ocorre numa lagoa facultativa impedirá a passagem dos raios luminosos e causará problemas de maus odores com a morte dessas algas. Essa massa de algas que constitui uma verdadeira escuma flutuante deverá ser removida.

Recomenda-se:

- Jateamento com mangueira de água;

- Destruição através de rastelo;

- Remoção da escuma através de peneiras.

Proliferação de Insetos:

Causas:

- A produção de mosquitos nas lagoas de estabilização está diretamente ligada à presença de vegetais nas margens internas dos taludes da lagoa. Larvas de Culex e Anofeles são comuns em determinadas regiões. A presença também de pernilongos tem sido freqüente em lagoas que possuem vegetação internamente.

Prevenção e Recuperação:

- Controlando-se a nível de operação, poderá ser reduzido o N.A. da lagoa, de tal modo que as larvas que se encontravam presas aos vegetais junto aos taludes desaparecerão quando esta área secar. A oscilação alternada e periódica do N.A. da lagoa é uma operação que evita o aparecimento de larvas diversas;

- Em casos de grandes quantidades de moscas, poderão ser aplicados produtos químicos nos taludes internos nas concentrações especificadas no rótulo destes produtos. A destruição das escumas também previne o aparecimento de moscas;

- Evita-se, a um custo mais elevado, o problema de crescimento de vegetais no N. A. da lagoa, com a construção de enrocamentos de pedras no interior da lagoa, ou a aplicação de placas de concreto, camada asfáltica, de modo a manter o contato da água sempre com uma camada sólida, e não com o terreno. Além de prevenir o crescimento de vegetais e o aparecimento de insetos, essa medida protege o talude contra a erosão provocada pela ação dos ventos;

- Os insetos sempre atraem  pássaros, rãs e, conseqüentemente, torna-se um convite para a presença de garotos nas áreas das lagoas. Mais uma razão para se evitar o aparecimento dos mesmos;

- A colocação de peixes nas lagoas de estabilização (carpas, tilápias, gambusia) também combate o crescimento de insetos nas áreas das lagoas.

Vegetação:

Causas:

- A vegetação interna em uma lagoa de estabilização ocorre sempre que se tenha um baixo nível operacional da lagoa (menor que 0,60m). Este nível operacional muitas vezes é devido à infiltração ou a pequena contribuição de esgotos. Nas lagoas com nível operacional acima de 90 cm, dificilmente aparecerá vegetação no fundo da lagoa. Poderá ocorrer a presença dos mesmos no talude interno, em contato com o líquido. Associados aos vegetais estarão presentes larvas de insetos, moscas, mosquitos, rãs, ratos, pássaros e crianças.

Prevenção e Recuperação:

- Os vegetais nas margens internas deverão ser cortados, evitando-se que os mesmos caiam dentro da lagoa;

- Nos projetos novos, deve-se prever a proteção interna do talude na região do nível de água, com uma camada de concreto ou material equivalente;

- Os vegetais que crescem no interior da lagoa deverão ser removidos com o auxílio de canoas ou dragas. Para isso o nível d´água deverá ser reduzido ao máximo possível, para que se arranque ou se corte estes vegetais em seu ponto mais inferior;

- Havendo recursos disponíveis na ocasião da construção da lagoa, deverá ser prevista uma compactação do fundo da lagoa com argila e a aplicação de herbicida.

2.6.4.4- Manutenção de Lagoas de Estabilização

A manutenção ficará praticamente limitada à conservação das unidades construídas, de modo a evitar que fatores estranhos interfiram no funcionamento do processo.

a) Aspectos de Limpeza

As vias de acesso e as demais área desmatadas deverão ser conservadas isentas de vegetação. Este serviço será, talvez o mais oneroso do sistema, pois as áreas próximas à linha d´água e aos dispositivos de controle e medição exigem a presença freqüente de equipes de conservação. Além destas áreas é importante que os locais onde estejam instaladas as placas de aviso e as cercas também sejam mantidos em condições de fácil acesso.

b) Conservação dos Taludes

Os taludes precisam de vistorias periódicas e cuidadosas. As infiltrações, quando constatadas, deverão ser corrigidas imediatamente.

A forma do talude, selecionada em projeto deverá ser mantida.

Os dispositivos de proteção contra erosão exigem também vistorias periódicas. Simultaneamente, deverão ser corrigidas quaisquer irregularidades constatadas, tais como: gramado, placas de concreto, flutuantes se for o caso, etc.

A infiltração excessiva poderá ser devido a construção inadequada dos diques. Em alguns casos, é necessário intercalar um núcleo impermeável no centro do dique.

## 2.7- Sondagens à Percussão

O conhecimento prévio do material a escavar é de grande valia, pois o custo deste serviço muito dele depende. Não raros os casos em que, por falta de sondagens, os orçamentos são excessivamente ultrapassados, no decorrer da obra, pela presença inesperada de rocha viva.

O custo da vala e o tempo para executá-la também podem ser aumentados pela necessidade de escoramento das paredes e esgotamento do lençol freático, não previstos nas estimativas iniciais. Em decorrência, as despesas e os cronogramas das obras sofrem freqüentes e lamentáveis alterações.

Essa é a razão pela qual as sondagens devem ser feitas durante a elaboração do projeto, assumindo maior importância em terrenos de rocha dura ou inconsistentes. A sondagem pode ser executada com trado manual, que normalmente atinge a profundidade de 4m em terrenos comuns ou podem ser feitas à sonda de percussão.

Para as localidades em estudo sondagens à percussão foram executadas pela empresa DELTA Consultoria Geológica cujo relatório encontra-se transcrito a seguir:

Foram executados treze (13) furos de sondagem, pelo método de percussão da NBR-6484/2001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, na obra de saneamento da cidade de Exu - PE. Os furos foram locados pelo contratante, que limitou suas profundidades em 3 e 5 metros.

No local dos furos executados foi registrada a coordenada UTM com auxílio de GPS de bolso Garmin/Etrex.

- A sondagem foi iniciada com emprego do trado concha diâmetro de 102 mm.

A cada metro, a contar da superfície, foram executados ensaios de penetração, expresso pelo “N” número de golpes de um peso de 65 Kg caindo de uma altura de 75 cm, necessários para cravar os 30 cm finais de um amostrador padrão com diâmetro interno de 34,9mm e externo de 50,8mm respectivamente, de onde é retirada a amostra do intervalo penetrado, para a descrição litológica.

- Adiante apresentam-se os perfis individuais das sondagens executadas, com a discriminação da natureza do subsolo e demais elementos inerentes ao processo utilizado na execução dos serviços.

Durante os trabalhos de perfuração, não ocorreu a presença do nível d’água, com exceção de 3 furos que foram SP-04 (4,18m), SP-07 (1,60m) e SP-08 (0,80m). O SP-03, executado próximo a um açude apresenta-se bastante úmido (saturado).

Do ponto de vista geológico geotécnico, os furos atravessaram unidades de cobertura quaternária/terciária que recobrem as rochas do neoproterozoico graníticas e granodioríticas.

Os furos na sua maioria foram concluídos na especificação do Projeto com exceção dos furos SP-05, SP-06, SP-11 e SP-13 que foram concluídos por se apresentarem impenetráveis entre 1,66m e 2,00m de profundidade. Os solos perfurados variam de areias a argilas sendo que predominam argilas siltosas marrons escuras nos finais dos furos e areias predominam no seu início. Maiores detalhes podem ser visualizados em cada perfil individual de sondagem.

Com relação aos índices de penetração vários furos foram concluídos num solo de consistência mole e compacidade pouco compacta, por especificação do Projeto.

Entra planta de localização das sondagens

Entra Relatório de Sondagem 1

Entra Relatório de Sondagem 2

Entra Relatório de Sondagem 3

Entra Relatório de Sondagem 4

Entra Relatório de Sondagem 5

Entra Relatório de Sondagem 6

Entra Relatório de Sondagem 7

Entra Relatório de Sondagem 8

Entra Relatório de Sondagem 9

Entra Relatório de Sondagem 10

Entra Relatório de Sondagem 11

Entra Relatório de Sondagem 12

Entra Relatório de Sondagem 13

## 2.8- Avaliação Ambiental

Os empreendimentos de esgotamento sanitário de Exu serão submetidos a licenciamento ambiental por parte da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - CPRH, para tanto, insere-se o presente estudo que tem por objetivo atender as exigências da CPRH.

### 2.8.1- Aspectos Técnicos do Sistema de Tratamento

- Vazões afluentes: média (início de plano) =  21,75 l/s; média (fim de plano) = 25,09 l/s; máxima = 9,64 l/s

- Dimensões das unidades que compõem a ETE:

Lagoa Facultativa -  01 unid. com dimensões de 195,0 x 98,0 x 2,0m (NA Médio)

Lagoa de Maturação - 01unid. com dimensões de 99,0 x 91,0 x 1,7m (NA Médio)

dividida com  chincanas.

### 2.8.2- Situação Atual do Saneamento

A cidade de Exu não possui um sistema de esgotamento sanitário para a coleta transporte e tratamento dos efluentes brutos. O que se tem, muito timidamente, é uma pequena rede de galerias para a drenagem de águas pluviais, no centro antigo da cidade, que é utilizado por algumas residências para afastar as águas residuárias.

Portanto, a grande maioria das unidades residências/comerciais lança o esgoto “in natura” nos arruamentos que através da declividade natural do terreno chegam aos talvegues secundários e principais, todos contribuintes do rio Brígida.

EXU

O resultado da falta de tratamento dos esgotos de Exu implica na proliferação de doenças endêmicas das mais diversas oriundas da veiculação hídrica. Como forma de destacar a situação de saúde da população da cidade, as tabelas anteriormente apresentadas no capítulo 2.1.6, situação de saúde, devem ser observadas.

### 2.8.3- Descrição das Áreas a serem Implantados os Tratamentos

A ETE de Exu será implantada em área contígua e paralela a um talvegue contribuinte do rio Brígida, localiza a cerca de 500m da confluência destes. Fica em zona rural na porção nordeste da área urbana e a aproximadamente 1.700m do centro da cidade.

Está muito bem posicionadas com relação à direção dos ventos predominantes que se dão para fora dos sítios urbanos, eliminando por completo problemas de maus odores que raramente podem decorrer das unidades projetadas. O prazo de execução dos sistemas projetados é de 06 meses.

### 2.8.4- Medidas Mitigadoras

2.8.4.1-  Detalhamento das Medidas Mitigadoras

Os impactos ambientais podem ser controlados pela adoção de medidas mitigadoras e corretivas. O controle preventivo pode evitar a ocorrência ou minimizar os efeitos negativos dos impactos. Já está comprovado que as medidas preventivas representam custos expressivamente menores se comparados aos custos necessários para realizar correções posteriores. Desconsiderando o aspecto econômico, observa-se que a prevenção atenua muito a intensidade de determinados tipos de impactos inevitáveis.

No caso especial de projetos de saneamento básico, há que levar em consideração que o seu objetivo maior é promover a melhoria da qualidade de vida da população, porém sabendo que, esta melhoria da qualidade de vida está também atrelada às condições de bom funcionamento dos elementos que compõem a cadeia trófica de cada indivíduo no ecossistema. Quando são produzidas algumas alterações nos ecossistemas, estas têm que ser remediadas, através das denominadas Medidas Mitigadoras, que para o caso do Projeto do Sistema de  Esgotos Sanitários da cidade de Exu, passamos a descrever.

2.8.4.2-  Projeto de Arborização em torno das Lagoas de Estabilização

Diante da necessidade de sanear toda a cidade, será implantado sistema de tratamento, que consistirá na construção de uma lagoa facultativa seguida de uma lagoa de maturação em série. Os efluentes provenientes das lagoas poderão ser utilizados na irrigação de forrageiras ou no cultivo de árvores frutíferas, para o consumo da população, neste caso, necessitará de projetos específicos.

Entretanto, o tratamento ambiental de espaços individuais (por exemplo: arborização de entornos de lagoas de estabilização), envolve desde soluções tradicionais, normalmente voltadas à correção de processos já instalados, até outras de caráter inovador para atendimento das novas tendências no processo de recuperação ambiental urbana.

Nestes últimos podem ser incluídos os espaços marginais nas cidades, considerados não apenas como os locais situados às margens de elementos urbanos (ex.: rodovias, ferrovias, obras de arte especiais, portos, aeroportos, estações de tratamento de água ou esgoto, lixões ou aterros sanitários), como também aqueles funcionalmente alijados do processo de estruturação urbana, os quais podem incluir vários dos espaços anteriores e também áreas em diferentes estados de abandono ou degradação. Por isso será considerada a recuperação ambiental das áreas contíguas às lagoas depois da implantação do sistema de esgotamento sanitário, uma vez que a área precisará de medidas corretivas.

2.8.4.3-  Revegetação da Área de Influência Direta das Lagoas

A necessidade de preservar ou introduzir áreas verdes dentro das áreas que compreendem as lagoas de estabilização, veste-se de capital importância face à emanação de efluentes gasosos no ar, controle da erosão, crescimento da população, com a decorrente demanda de ar puro e melhora do aspecto estético do sitio.

Solos degradados necessitam, além de um grande aporte de carbono e de demais nutrientes, também de proteção contra o impacto da chuva e a ação direta dos raios solares. Assim, em termos de potencial de aporte de matéria orgânica e de nutrientes e capacidade de proteção do solo a cobertura vegetal mostra-se mais indicada que qualquer outra medida mitigadora.

Nos trabalhos de engenharia civil que têm a ver com a implantação das lagoas de estabilização, não estão contemplados desmatamentos da vegetação remanescente, embora algum impacto possa vir a ser causado com a habilitação das áreas onde devem ser construídas as lagoas.

Visando dar a máxima atenção à questão estética e paisagística em torno do empreendimento será contemplada a revegetação das áreas contíguas às lagoas.

Para isso serão adotadas 3 práticas de replantio:

-Plantio com espécies arbóreas de valor paisagístico próximo as divisas laterais das lagoas.

- Plantio ou preservação da vegetação rasteira ou herbácea.

- Plantio de cercas vivas

A implantação destas espécies de plantas tem como objetivo:

- Evitar que o solo fique desprotegido e com isto se evita a erosão e assoreamento

dos  leitos  dos canais.

- Melhorar as condições ambientais e estéticas das áreas próximas ás lagoas.

- Impedir o livre fluxo de pessoas e animais em direção as lagoas.

Para o caso da área de influência dos sistemas de esgotamento em tela, a compreensão do dinamismo da vegetação e a criteriosa seleção das espécies, notadamente ditas “pioneiras” são requisitos fundamentais e indispensáveis nos processos de recuperação e arborização das áreas que poderão vir a ser impactadas pela atividade humana.

Normalmente existem 3 sistemas de revegetação (implantação, enriquecimento e regeneração natural) que podem ser usadas nas diferentes situações de degradação comumente observadas numa unidade de trabalho. Vale lembrar que numa mesma unidade usamos um ou mais sistemas de recomposição, de acordo com a existência ou não de cobertura vegetal e de suas características.

As lagoas de estabilização apresentam geralmente áreas bastante perturbadas, não conservando nenhuma das características bióticas da cobertura vegetal ocorrentes originalmente daquelas condições. O sistema de implantação é normalmente usado em áreas cuja vegetação foi substituída por alguma atividade, por exemplo, as lagoas de estabilização. Neste sistema, todas as espécies são introduzidas na seqüência cronológica de: espécies pioneiras, espécies secundárias iniciais e espécies secundárias tardias ou clímaces. Na maioria dos trabalhos, as espécies são implantadas através de mudas, mas têm-se intensificado estudos com o objetivo de se avaliar a introdução com sementes, tanto das espécies dos estágios iniciais, como das finais da sucessão.

Na execução da revegetação das lagoas de estabilização, serão utilizadas diferentes técnicas de plantio, as quais estão relacionadas às áreas de influência das lagoas.

a)  Plantio com Espécie Arbóreas

Em obediência aos condicionantes de ordem ecológica, optar-se-á pela recomendação de plantas obtidas na própria região da área a ser recuperada, escolhendo-se as espécies arbóreas reconhecidamente adaptadas a este tipo de ambiente, isto é, aquelas com maior potencial de resistência às condições que ficaram expostas, de modo a manter a similaridade da fisionomia típica da região, que são numeradas na Tabela 1.

Por possuírem estas espécies uma raiz pivotante, muitas delas devem ser plantadas, distantes das lagoas (mínimo a 10m de distância) para que, com o crescimento das raízes das mesmas a estrutura das paredes do sistema não seja comprometida.

É importante salientar aqui que as plantas de Eucalyptus são muito recomendadas para estes trabalhos, pois possuem folhagem aromática que diminuem os maus odores provenientes das lagoas (pouco provável), devido à ação biológica das bactérias e seu plantio em fileiras funcionam também como barreiras protetoras. Por esta razão esta deve ser uma das espécies que deve ser usada neste programa, em conjunto com o Avelós e Macambiras, plantas muito adaptadas a região.

As mudas selecionadas devem possuir padrões requeridos de porte e vigor. Entre as características de uma muda padrão incluem-se a boa formação do sistema radicular, a ausência de raízes enoveladas, o porte adequado da parte aérea e a apropriada relação raiz/parte aérea. O plantio das mudas será feito de acordo com a Figura 1 e a adubação a ser empregada será o composto orgânico animal bem curtido, numa base de 1kg por cova.

Eventualmente poderão ser usadas outras espécies de plantas para este trabalho, entre as quais podem estar incluídas algumas frutíferas como: manga, jaca, goiaba e caju entre outras, pois garantiriam uma fonte de alimentação para a população.

O coveamento será feito manualmente com uso de chibancas ou similares e terá dimensões médias de 50cm de largura, 50cm de comprimento e 50cm de profundidade. Uma vez plantadas as mudas a terra ao redor deverá ser pisada, de modo a não permitir a formação de uma bolsa de ar junto às raízes. É fundamental que cada muda plantada seja, recoberta por uma cerca para impedir que a mesma seja, quebrada ou danificada pelas pessoas. O órgão executor do projeto deve zelar para que as plantas sejam cuidadas por um prazo de no mínimo 1 ano, verificando e repondo aquelas que por ventura venham a morrer.

Tabela 1

Relação de Espécies de Plantas Nativas e Exóticas para Uso em Arborização nas Faixas de Domínio das Lagoas de Estabilização

| Nome comum | Nome científico | Família | Espaçamentos (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macambira | Bromelia lacioniosa | Bromeliacea | 2,0 x 2,0 |  |
| Algaroveira | Prosopis juliflora | Leguminosae | 4,0 x 4,0 |  |
| Gameleira | Ficus doliaria | Moraceae | 8,0 x 8,0 |  |
| Pinhão-Branco | Jatropha mollisima | Euphorbiacea | 3,0 x 3,0 |  |
| Acácia Casuarina Leucena Cassia-imperial | Cassia aniflora Casuarina equisetifolia Leucaena leucocephala Cassial pulpa | Leguminosae Casuarinaceae Leguminosae Leguminosae | 5,0 x 5,0 7,0 x 7,0 3,0 x 3,0 6,0 x 6,0 |  |
| Craibeira | Craiba sp. | Bignoniaceae | 5,0 x 5,0 |  |
| Juazeiro | Zyzyphus juazeiro | Rhamnaceaea | 6,0 x 6,0 |  |
| Cassia | Cassia excelsa | Leguminosa | 6,0 x 6,0 |  |
| Flamboyant | Delonix regia | Caesalpiniodeae | 6,0 x 6,0 |  |
| Avelós | Euphorbia gymnocloda | Euphorbiacea | 3,0 x 3,0 |  |
| Eucalyptus | Eucalyptus camaldulensis | Myrtaceae | 8,0 x 8,0 |  |
| Ficus | Ficus microcarpa | Moriaceae | 4,0 x 4,0 |  |
| Ipê-amarelo | Tabebuia alba | Bignoniaceae | 8,0 x 8,0 |  |
| Fruta de perdiz | Eugenia obversa | Myrtaceae | 5,0 x 5,0 |  |
| Sabia | Mimosa caesalpiniodeae | Caesalpinioideae | 3,0 x 3,0 |  |
| Jurubeba | Solanum paludosum | Solanaceae | 1,5 x 1,5 |  |
| Inga | Inga edulis | Mimosoidea | 4,0 x 4,0 |  |
| Espirradeira | Nerium oleander | Apocynaceae | 4,0 x 4,0 |  |
| Turco | Parkinsonia aculeata | Caesalpinioidea | 4,0 x 4,0 |  |

Figura 1

Aspectos descritivos das faces do reflorestamento nas faixas de proteção das Lagoas de Estabilização

b) Plantio de Cercas Vivas (barreiras vivas)

Quando não se deseja construir muros ou cercas comuns às lagoas de estabilização, as cercas vivas servem como barreiras e divisões, além de funcionarem como obstáculos contra animais indesejados e ventos.

As Cercas Vivas são próprias para dar um contorno regular ao local, devendo ser aparadas densamente e, dependendo de sua composição e arranjo, podem ser formadas por árvores ou arbustos plantados em divisa de propriedades rurais, áreas de mineração, rodovias, canais de drenagem e esgotos, pastos, etc., dando a impressão de isolamento e grandeza.

Além de sua função principal, as cercas vivas fornecem esteios, forragem e eventualmente alimentos. Funcionam como quebra-ventos e com freqüência enriquecem o solo. Para o caso que se apresenta, as lagoas, devem ser isolados para impedir que pessoas ou crianças tomem banho ou animais se acidentem e em último caso, que sua área de influência venha a ser ocupada por moradores.

Assim, é importante que se plantem algumas espécies de plantas não arbóreas e com acúleos ou espinhos, mas que possuam raízes como as apresentadas na Figura 2.

Figura 2

É importante observar a grande diferença em profundidade e largura dos sistemas radiculares de diferentes plantas crescendo nas mesmas condições.

A profundidade e extensão das raízes são fatores muito importantes na seleção das plantas que se usam para a estabilização do solo e controle de erosão. Na estabilização do solo e proteção de possíveis desmoronamentos é melhor quando se usam plantas com raízes profundas.

Na Tabela 2 apresentamos uma relação de algumas plantas nativas que podem prestar-se no uso de cercas vivas em isolamento de Lagoas de Estabilização.

Tabela 2

Relação das Espécies de Plantas para Uso em Cerca-vivas.

| Nome Comum | Nome Científico | Família | Espaçamento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xique-xique Bromelia Ouricuri Marmeleiro Jurubeba Macambira Caroá Sisal Pinhão bravo Bambu | Cereus sp. Aechmaea sp. Phoenix roebelinii Croton sp. Solamum paniculatam Bromelia laciniosa Neoglaziovia varieagata Agave sisalana Euphorbia sp. Bambusa sp. | Cactaceae Bromeliaceae Palmae Euphorbiaceae Solanaceae Bromeliaceae Bromeliaceae Bromeliaceae Euphorbiaceae Gramineae | 0.3 x 0.3 0.4 x 0.4 4.0 x 4.0 3.0 x 3.0 - x 1.0 0.4 x 0.4 0.4 x 0.4 0.4 x 0.4 1.5 x 1.5 2.0 x 2.0 |
| Cipreste | Cupresus sp. | Cupresaceae | 0.8 x 0.8 |
| Hibisco | Hibiscus rosas | Malvaceae | 0.8 x 0.8 |
| Sabiá | Mimosa caesalpiniaefolia | Mimosaceae | 3.0 x 3.0 |
| Leucena | Leucaena leucocephala | Leguminosae | 2.0 x 2.0 |
| Brinco-de-Princesa | Fuchsia sp. | Fuchsiacea | 0.7 x 0.7 |
| Avelós | Euphorbia gymnocloda | Euphorbiaceae | 1.0 x 1.0 |
| Macambira | Bromelia lascioniosa | Bromeliacea | 0.4 x 0.4 |

A cerca viva é constituída por uma linha permanente de plantas, espaçadas, regularmente podadas. Elas normalmente são pregadas com arame. As cercas vivas são fileiras simples ou múltiplas, de plantas lenhosas ou herbáceas, podadas, que podem ser constituídas por mais de uma espécie, incluindo algumas vezes árvore, arbustos e plantas menores; são formadas por plantio muito denso e não sustentam arame.

A escolha das espécies depende das condições ecológicas da disponibilidade de material e do objetivo e necessidades específicas.

Normalmente devem escolher-se plantas com boa defesa natural, longos acúleos, espinhos e gosto desagradável, por ex.: Parkisonia aculeata (turco), Euphorbia gymnocloda (Avelós) e Bromelia lacioniosa (macambira) entre outras. Ainda enfatiza-se a idéia de que as cercas vivas não devem competir com plantações próximas ou pastagens. As plantas que aqui se apresentam como próprias para o uso em cercas vivas, devem ser plantadas as beiras dos canais e das lagoas descritos anteriormente.

Devem ser evitadas as espécies com sistema radicular competitivo, com regeneração natural próximo das matrizes ou que produzem substâncias inibidoras do crescimento (halelopatia). Já as espécies de rápido crescimento são recomendadas, além das que se propagam por estacas.

- Preparo do Solo

Antes de se plantar as cercas vivas, prepare o solo com bastante cuidado, pois geralmente elas permanecem no local por longo tempo. A terra deve ser úmida e facilmente trabalhável, nunca seca, ou lamacenta.

Delimite a área a ser ocupada pelas lagoas de estabilização e escave o terreno até a profundidade da lâmina de uma pá (num espaço de 60 a 100 centímetros de largura). Revolva com o garfo o fundo da cova aberta, incorporando o composto ou esterco bem curtido. Na hora do plantio, recoloque a terra retirada, misturando-a antes com matéria orgânica.

- Mudas

Deve-se evitar plantar mudas grandes com o objetivo de conseguir efeitos imediatos. Por incrível que pareça, mudas pequenas, com cerca de 30 centímetros de altura, criam raízes e se desenvolvem mais facilmente que as plantas mais velhas. Se as mudas recém plantadas precisarem de apoio, coloque estacas ou uma cerca rústica com fios ao longo da Cerca Viva.

- Como Plantar

Já com o terreno preparado, apare qualquer raiz quebrada ou danificada das mudas, com a tesoura de poda, e coloque-as nas covas abertas num espaçamento correto. Se as mudas estiverem dentro de sacos, retire a embalagem com cuidado, para não danificar o torrão de terra que envolve as raízes.

Onde a cerca viva for desejada com 100 centímetros ou mais de largura, plante uma linha dupla, alternada de plantas, e com uma distância de 40 a 50 centímetros.

As mudas cujas raízes não estiverem com torrões de terra devem ser espalhadas sobre a linha de plantio e enterradas até o mesmo ponto que estavam antes do transplante, firmado-as em relação ao solo. Da mesma forma, as mudas com torrão também são espalhadas pela linha de plantio, devendo ser cobertas levemente com cerca de três centímetros de terra firmadas em relação ao solo.

Imediatamente após o plantio, corte hastes e galhos desajeitados ou danificados com uma tesoura de poda, sendo que as plantas decíduas devem ser podadas em um terço de sua altura.

É aconselhável podar as cercas, de preferência anualmente para evitar que elas ocupem muito espaço, competindo com plantios adjacentes. Convém lembrar que é importante decidir cuidadosamente sobre a localização de cerca viva, pois retirá-las depois de estabelecidas é oneroso e difícil.

c) Plantio e Preservação da Vegetação Rasteira ou Herbácea (Gramas, etc)

O objetivo de plantar ou preservar a vegetação rasteira ou herbácea neste projeto é apenas a de facilitar a estabilização do solo, proteger os taludes das lagoas, assim como impedir que ele fique exposto e venha ocorrer um arraste de sedimentos ou particular maiores que provoquem o assoreamento nos canais.

Ressaltamos aqui, que nas imediações e áreas de influência direta do local onde serão construídas as lagoas de estabilização já existe uma vegetação pioneira, composta de plantas herbáceas rasteiras que merecem ser conservadas e que ocupam terrenos com uma certa  porcentagem de argila o que facilita o crescimento das mesmas. Já em outras áreas onde há carência de vegetação por serem os solos basicamente arenosos existe a necessidade de replantar essas áreas.

Na Tabela 3 estão listadas as espécies nativas que podem ser utilizadas para o plantio e recomposição da vegetação herbácea. Estas espécies são típicas destas áreas, e, dentre as mesmas, o Panicum fasciculatum, Mussambé, Chanana, Gramão, Capim sempre verde, Vassourinha de Botão e Paspalum vaginatum são citadas como as mais importantes entre as plantas pioneiras, conhecidamente responsáveis pela colonização e formação da cobertura vegetal. Também podem ser consideradas nesta atividade, plantar algumas espécies de plantas medicinais.

Tabela 3

Espécies Recomendadas na Recomposição da Vegetação Rasteira ao Longo da Faixa de Domínio das Lagoas de Estabilização

| Nome Comum | Nome Científico | Família |
| --- | --- | --- |
| Capim | Paspalum vaginatum | Gramineae |
| Mastruço | Chenopodium ambrosiodes | Chenopodiaceae |
| Erva cidreira | Melissa officinalis | Labiatae |
| Relógio | Sida sp. | Malvaceae |
| Chanana | Turnera ulmifolia | Turneracea |
| Vassourinha-de-botão | Borreira verticillata | Rubiaceae |
| Capim-estrela | Dichromena ciliota | Cyperaceae |
| Capim mole | Panicum molle | Gramineae |
| Setaria | Setari impessa | Gramineae |
| Capim | Paspalum maritimum | Gramineae |
| Capim | Peniceum racemosum | Gramineae |
| Capim Sândalo Hortelã | Vetiveria zigsianiodes Mentha piperita | Gramineae Labiatae |

De modo geral pode-se considerar como adequado e oportuno, tanto os métodos quanto as espécies botânicas empregadas nesta etapa do projeto de esgotamento sanitário. A arborização da faixa de domínio das lagoas de estabilização, além de ser uma medida de proteção e estética tem uma contribuição importante ambientalmente.

O cumprimento de todas essas medidas corretivas e preventivas são de extrema importância para a qualidade ambiental da área.

2.8.4.4-  Composição de Custos (arborização das lagoas)

A área que será revegetada compreende os entornos das lagoas. Desta maneira estimou-se uma área correspondente a aproximadamente 1 hectare (930mx10m) para o plantio de  400 mudas de espécies nativas da caatinga. Considerando os custos com aquisição de mudas, mão de obra para transporte, marcação, coveamento e plantio  igual a R$7,50/ud, chega-se a um valor total de R$ 3.000,00.

# 3.0- MEMÓRIA DE CÁLCULO

## 3.1- Redes Coletoras

## 3.2- Estação Elevatória 1 e Emissário 1

## 3.3- Estação Elevatória 2 e Emissário 2

## 3.4- Estação Elevatória 3 e Emissário 3

## 3.5- Estação Elevatória 4 e Emissário 4

## 3.6- Unidade de Tratamento

# 4.0- ORÇAMENTOS

## 4.1- Resumo dos Orçamentos

## 4.2- Rede Coletora Condominial

## 4.3- Rede Coletora Básica

## 4.4- Estação Elevatória 1

## 4.5- Emissário de Recalque 1

## 4.6- Estação Elevatória 2

## 4.7- Emissário de Recalque 2

## 4.8- Estação Elevatória 3

## 4.9- Emissário de Recalque 3

## 4.10- Estação Elevatória 4

## 4.11- Emissário de Recalque 4

## 4.12- Unidade de Tratamento

# 5.0- ANEXOS

## 5.1- Especificações Técnicas

## 5.2- Memória de Cálculo dos Quantitativos

## 5.3- Bibliografia Consultada