SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

5.1- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUMÁRIO

1- REDE COLETORA CONDOMINIAL	3

1.1- INSTALAÇÃO DA OBRA	3

1.2- LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	3

1.3- CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO	4

1.4- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS	4

1.5 - ESCAVAÇÃO DE VALAS	4

1.6 - ESGOTAMENTO DE FOSSAS	5

1.7 - ESGOTAMENTO DE VALA COM MOTO-BOMBA	5

1.8 - ESCORAMENTO DE VALAS	6

1.9 - COLCHÃO DE AREIA	6

1.10 - CORTE E RELIGAÇÃO	7

1.11 - ASSENTAMENTO DE TUBOS	7

1.12 - REATERRO APILOADO	7

1.13 - CAIXAS DE PASSAGEM	8

1.14- REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS	9

2 - REDE COLETORA BÁSICA	10

2.1 - INTRODUÇÃO	10

2.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS	10

2.3 - LIMPEZA DO TERRENO	12

2.4 - SINALIZAÇÃO DA OBRA	13

2.5 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	14

2.6 - ESCAVAÇÃO	15

2.7 - ESCORAMENTO DE VALAS	18

2.8 - ESGOTAMENTO DE VALAS	19

2.9 - ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO	19

2.10 - POÇOS DE VISITA DE ESGOTO	21

2.11 - REATERRO DE VALAS	22

2.12 - ATERRO	24

2.13 - RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	25

2.14- CADASTRO TÉCNICO	25

2.15- LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	26

3 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	27

3.1 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	27

3.2 - ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	27

3.3 - REATERRO	27

3.4 - CONCRETO ARMADO	27

3.5 - CONCRETO SIMPLES	29

3.6 - CONCRETO MAGRO	29

3.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DO TIPO RÍGIDA	29

4 - LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO	30

4.1 - LIMPEZA DO TERRENO	30

4.2 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	30

4.3 - REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA LAGOA	30

4.4 - CONSTRUÇÃO DOS DIQUES	31

4.5 - ATERROS DE PONTA	33

4.6 - NORMAS	33

4.7 - OBRAS DE CONCRETO	33

4.8 - OBRAS COMPLEMENTARES	35

# 1- REDE COLETORA CONDOMINIAL

## 1.1- INSTALAÇÃO DA OBRA

Antes do início das obras, deverão ser executadas todas as instalações provisórias necessárias, a seguir mencionadas:

Barracão para escritório da obra e da Fiscalização dotado de instalações hidrosanitárias e elétricas. A sala deverá ser dotada de um mobiliário de boa qualidade.

Todas as instalações provisórias de luz e força, água e esgoto e respectivos consumos serão de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

Fica a Empreiteira obrigada a delimitar o canteiro da obra de modo a isolá-lo, seja com tapume ou cerca de arame, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao serviço.

A localização dos barracões, depósitos e almoxarifados deve ser feita de forma a evitar atropelo na obra e deslocamento indevido de materiais.

Fica a Empreiteira obrigada a afixar duas placas relativas à obra de acordo com layout pela Fiscalização.

Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um Livro de Ocorrências no qual serão registrados pela fiscalização/empreiteira os andamentos e as ocorrências notáveis da obra.

## 1.2- LOCAÇÃO E NIVELAMENTO

Os serviços de locação do eixo da rede condominial serão feitos através da  cravação no terreno de piquetes de madeira ou marcas a tinta, nos locais onde serão construídas as caixas de inspeção, e o nivelamento do terreno feito a partir de uma RN arbitrária para cada quadra representada por marcas a tinta ("copinhos") externamente aos muros das residências.

Caberá a Empreiteira o nivelamento das réguas da rede condominial fazendo o transporte de cotas por "mangueiras de nível" a partir da RN implantada na quadra.

Os serviços deverão ser executados de montante para jusante com objetivo de favorecer as alterações dos greides das canalizações pela Fiscalização, que são  freqüentes neste tipo de obra.

O nivelamento das réguas subseqüentes à primeira implantada deverá ter sempre a extensão real do trecho e a declividade mínima.

Tendo em vista a exigüidade de espaço comumente observados nas obras de esgoto condominial, a régua poderá ser substituída por uma estaca com 7cm x 7cm x 2cm cravada no eixo da caixa, desde que o comprimento entre estacas não ultrapasse 15m.

Após a colocação das réguas ou estacas para um trecho definido por duas caixas de passagem, a Fiscalização procederá à conferência das cotas das mesmas, autorizando o início dos trabalhos de assentamento das tubulações.

A locação e nivelamento serão pagos por metro linear de coletor.

## 1.3- CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO

Esse serviço deverá ser executado de modo a deixar completamente livre o caminho do coletor estabelecido na ordem de serviço.

Constará de desmatamento, destocamento, derrubada de árvores e retirada de entulhos que possam prejudicar os trabalhos de construção.

Será de responsabilidade do Empreiteiro, o transporte do material proveniente da limpeza para locais aprovados pela Fiscalização.

A limpeza do terreno será paga por metro quadrado de projeção vertical de área limpa, com largura da faixa nunca superior a 2m, se incluindo também em seu preço unitário o transporte dos entulhos.

## 1.4- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS

A abertura das valas em áreas revestidas será efetuada conforme o tipo de revestimento existente, com equipamentos manuais.

Caberá a Empreiteira a remoção e posterior reposição dos revestimentos e contrapisos demolidos, salvo indicação específica em contrário.

A demolição do revestimento deverá ser restrita à largura máxima da vala, estabelecida pela profundidade média do coletor.

Os serviços de reposição dos contrapisos e revestimentos serão pagos por metro quadrado medido pelo comprimento e largura da vala escavada.

## 1.5 - ESCAVAÇÃO DE VALAS

O eixo da vala deverá corresponder rigorosamente ao eixo do tubo, sendo respeitados os alinhamentos e as cotas indicadas na Ordem de Serviço, com eventuais modificações autorizadas pela Fiscalização.

As escavações deverão ser executadas com cautelas indispensáveis à preservação das propriedades.

As larguras das valas deverão variar com as profundidades das cavas respeitando-se os seguintes limites:

- para profundidades de 0 a 0,50m, largura de 0,40m

- para profundidades de 0,51 a 0,75m, largura de 0,50m

- para profundidades de 0,76 a 1,00m, largura de 0,70m

Não será considerado pela Fiscalização qualquer excesso de escavação, fora dos limites pela mesma tolerados.

Qualquer excesso de escavação ou depressões no fundo da vala deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material de boa qualidade com predominância arenosa, desde que explicitamente aprovado pela Fiscalização.

Para efeito de classificação os materiais escavados serão agrupados em três categorias:

- 1a. categoria - material que possa ser escavado sem uso de explosivos, com ferramentas manuais (enxada, pá, enxadeco ou picareta) ou com trator com lâmina e equipamento escavo-transportador. Compreende os materiais vulgarmente denominados de areia, argila ou piçarra, siltes, solos orgânicos.

- 2a. categoria - materiais que só possam ser extraídos manualmente através de alavancas, cunhas, cavadeiras de aço e com rompedores pneumáticos; mecanicamente com trator de escarificador e lâminas, através de constante escarificação pesada. Compreende os materiais vulgarmente denominados modelo ou rocha em decomposição.

- 3a. categoria - materiais que só possam ser extraídos com o emprego constante de equipamento de perfuração e explosivos. Compreende os materiais vulgarmente denominados de rocha viva, bico de rocha viva e matacões.

A escavação de vala será paga por metro cúbico de material escavado, medido diretamente no terreno segundo as dimensões especificadas.

## 1.6 - ESGOTAMENTO DE FOSSAS

O esgotamento de fossas das residências será executado sempre que as mesmas forem interceptadas pelos coletores.

O esgotamento poderá ser feito manualmente, adotando-se as devidas precauções no sentido de promover o lançamento dos esgotos em locais adequados de modo a garantir a preservação sanitária do meio ambiente.

Os serviços serão pagos por metro cúbico de fossa efetivamente esgotada, incluindo-se neste custo unitário, a remoção e destino final dos dejetos.

## 1.7 - ESGOTAMENTO DE VALA COM MOTO-BOMBA

Será obrigatório o esgotamento quando a escavação atingir terrenos embebidos, lençol d'água ou as cavas acumularem água de chuva, impedindo ou prejudicando o andamento dos serviços.

Deverão ser adotadas as devidas precauções no sentido de garantir o lançamento da água sem prejuízo de outras partes em construção ou de edificações existentes, encaminhando sempre que possível as águas para galerias de águas pluviais existentes.

Em se tratando de cavas com profundidade relativamente pequena, o esgotamento poderá ser procedido através de bombas imersas ou superficiais.

O esgotamento de vala será pago por hora de bomba efetivamente realizada.

## 1.8 - ESCORAMENTO DE VALAS

Será utilizado o escoramento sempre que o solo que constitui as paredes da vala for passível de desmoronamento, ou tratar-se de profundidade que possa comprometer a segurança dos operários a critério da Fiscalização.

O escoramento será dispensado:

- quando houver possibilidade de se escavar a vala com paredes em taludes inclinados, desde que seja assegurada a estabilidade da vala.

- quando a escavação, dependendo do tipo de solo, puder ser executada de forma descontínua, isto é, escavações com extensões entre 3 e 5m, deixando o solo intacto entre 0,5m e 1,0m, tornando-se a escavar adiante. O bloco de terra que separa dois lances escavados é chamado de dama.

Poderão ser empregados os seguintes tipos de escoramento:

- descontínuo ou aberto - utilizado em terrenos firmes e valas pouco profundas. Esse escoramento não cobre totalmente as paredes da vala deixando descobertas porções de terra. A proteção do talude será feita com emprego de tábuas de madeira de 1" ou chapas metálicas dispostas verticalmente ao longo da vala com espaçamento entre 1,0m a 2,0m. As estroncas podem ser roliças com pontas afiadas para que se fixem nas estacas ou longarinas.

- contínuo ou fechado - empregado em valas de profundidade média, variando sua utilização em função do tipo de solo e da necessidade de maior proteção. Tal escoramento recobre totalmente as paredes laterais da vala sendo empregadas tábuas de madeira de 2".

Em ambos os casos, o escoramento deverá ser retirado cuidadosamente, à medida  que a vala ou escavação estiver em fase de reaterro e compactação.

Qualquer outro tipo de escoramento poderá ser empregado como variante dos aventados, desde que atenda aos requisitos técnicos para a segurança dos operários e perfeição na execução total dos trabalhos e devidamente aprovado pela Fiscalização, ficando a Empreiteira com toda a responsabilidade sobre a opção adotada.

Os escoramentos de vala serão pagos por metro quadrado de talude escorado, independentemente do comprimento da prancha ou tábua.

## 1.9 - COLCHÃO DE AREIA

O colchão de areia é um dos tipos de embasamento utilizado para assentamento de coletores de esgoto. Tem a finalidade de fazer o ajuste da canalização com o fundo da vala escavada.

Será utilizado quando o terreno for constituído por solo argiloso compactado, rocha ou terrenos soltos nos quais se verifique a presença de pedregulhos, matéria orgânica ou materiais estranhos diversos que possam prejudicar o perfeito assentamento do coletor.

O colchão de areia será no mínimo de 0,10m para os tubos de 100mm, devendo a vala ser preenchida com o mesmo material até uma altura de 0,10m acima da geratriz superior.

Em qualquer caso, caberá à Fiscalização autorizar a Empreiteira a utilizar o colchão de areia, observadas as condições do terreno escavado para cada trecho de coletor.

O colchão de areia será pago por metro cúbico de areia, estando incluídos, no custo unitário, os serviços referentes a transporte e espalhamento do material.

## 1.10 - CORTE E RELIGAÇÃO

Em alguns casos, os ramais condominiais têm seu traçado mais econômico, passando pelos jardins e áreas livres localizadas na parte posterior das residências, sendo comum a interferência entre as ligações domiciliares de água e os ramais condominiais a executar.

Os serviços de corte e religação constam do remanejamento das ligações domiciliares de água, de modo a permitir que o coletor passe sob as mesmas.

Os serviços serão pagos por unidade de ligação remanejada, estando incluídos no custo unitário todos os materiais hidráulicos necessários.

## 1.11 - ASSENTAMENTO DE TUBOS

O alinhamento e o nivelamento dos tubos serão assegurados mediante a instalação de réguas ou a cravação de estacas nos pontos definidos como eixo das caixas de passagem. Tais réguas ou estacas serão niveladas com auxílio de mangueiras de nível de forma a reproduzir a declividade que deverá ter a tubulação no trecho.

Para os tubos de manilhas cerâmicas, uma linha de nylon, amarrada a estas réguas ou estacas a aproximadamente 0,50m acima da superfície do terreno natural, determina o alinhamento e a inclinação do trecho, que deverão ser transferidos para a tubulação através de um gabarito constituído de perfis de alumínio de forma a garantir seu correto assentamento.

Para os tubos de PVC, face ao seu comprimento, leveza e flexibilidade, a linha de nylon deverá ser esticada por cima da geratriz superior externa do tubo, cuja declividade da linha é dada a partir do nivelamento das réguas ou estacas, conforme explicado anteriormente para as manilhas.

As juntas dos tubos cerâmicos serão executadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

As juntas dos tubos PVC serão soldadas ou do tipo flexível com anel de borracha.

O assentamento da rede condominial será pago por metro linear de rede totalmente concluída na quadra, inclusive reaterro, reposição de pavimentos e limpeza.

## 1.12 - REATERRO APILOADO

O reaterro será executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção da tubulação e evitar o afundamento posterior dos revestimentos.

O espaço compreendido entre a base do assentamento e a cota definida pela geratriz superior externa do tubo, acrescido de 0,10m, deve ser preenchido com aterro cuidadosamente selecionado isento de pedras e corpos estranhos e adequadamente adensado. Na impossibilidade de se utilizar o próprio material escavado, deverá ser utilizado material granular fino, preferivelmente arenoso (colchão de areia).

O restante do aterro deve ser executado em camadas de 0,20m de espessura, podendo-se usar o material da escavação, desde que o mesmo se apresente isento de pedras grandes ou corpos estranhos de dimensões notáveis, submetendo-se o material à aprovação da Fiscalização.

As primeiras camadas, nas proximidades da tubulação, deverão ser compactadas manualmente de maneira a não danificar ou deslocar os tubos assentados procedendo-se ao reaterro simultaneamente em ambos os lados da tubulação.

A compactação das camadas mais superficiais poderá ser mecânica, por compactadores tipo sapo, ou por inundação da vala nos terrenos arenosos.

O grau de compactação mínimo exigido será aquele que garanta o não afundamento posterior da vala, por efeito de acomodação ou recalque do aterro.

Caso haja perigo de ruptura na tubulação, por efeito de carga do reaterro ou sobrecarga, ou ainda de carreamento de material, será executada proteção conveniente definida para cada caso pela Fiscalização.

O reaterro de valas será pago por metro cúbico de vala aterrada e corresponderá, no máximo, ao volume de escavação da vala.

Não serão considerados para efeito de medição do volume de reaterro, os excessos eventualmente deixados acima do terreno (leirões) para garantir eventuais recalques.

## 1.13 - CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagem, serão de 0,40m e de 0,60m de diâmetro:

- Caixas de 0,40m de diâmetro - para profundidades inferiores a 0,70m.

- Caixas de 0,60m de diâmetro - para profundidades entre 0,70 e 1,00m.

A laje de fundo será construída  em concreto simples  com   espessura de 0,10m no traço 1:3:5.

O embasamento será executado com tijolos maciços tipo coroa.

As banquetas e calhas executadas no fundo das caixas serão executadas em concreto simples no traço 1:3:5, revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, com acabamento liso.

A câmara de trabalho será constituída com anéis pré-moldados de concreto armado e a tampa executada em concreto armado.

Tanto os anéis pré-moldados quanto às tampas deverão atender as dimensões e ferragens especificadas nos desenhos pertinentes.

As calhas executadas no fundo das caixas deverão ter configuração de acordo com os desenhos anexos, considerando-se a quantidade e posição de ramais afluentes.

Para as áreas revestidas, a face superior das tampas será nivelada com a superfície do piso acabado.

Para as áreas não revestidas, as tampas das caixas deverão sacar do terreno uma altura correspondente à espessura das mesmas, acrescida de 0,05m.

Após a conclusão dos serviços e inspecionadas as tubulações, as caixas de passagem serão lacradas com uma argamassa fraca de cimento e areia ou cimento e argila no traço 1:12.

As caixas de passagem serão pagas por unidade acabada, estando incluído em seus preços unitários os custos referentes à escavação,  reaterro e demais serviços necessários a sua construção.

## 1.14- REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS

Os contrapisos e os revestimentos serão restaurados com o mesmo tipo e características do que foi removido, devendo a Empreiteira efetuar o fornecimento dos materiais necessários e remover as sobras entulhadas.

As restaurações dos revestimentos poderão exceder a largura da vala, desde que necessário, com o limite máximo adicional de 0,40m.

O lastro de piso será executado em concreto no traço 1:4:8, com 0,05m de espessura.

O piso cimentado será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 0,02m de espessura e com acabamento liso.

O  piso cerâmico serão assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 0,02m de espessura, sobre lastro de piso aplicado.

Os serviços de reposição dos contrapisos e revestimentos serão pagos por metro quadrado medido pelo comprimento e largura de vala escavada.

# 2 - REDE COLETORA BÁSICA

## 2.1 - INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por finalidade a instituição de normas gerais de caráter técnico, as quais deverão ser cumpridas quando da execução dos serviços e obras adjudicados pela Prefeitura, em consonância com as melhores técnicas e características de execução dos mesmos.

## 2.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados, deverão atender ao exigido nas presentes especificações, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a Prefeitura e a Empreiteira, e, nos casos omissos, nas normas e especificações da ABNT e do fabricante do material.

Os quantitativos de serviços que figurarem nos quadros de quantidades fornecidos pela Prefeitura têm por finalidade apenas a comparação das propostas apresentadas, razão pela qual a Prefeitura não se responsabilizará, em hipótese alguma, pela precisão dos mesmos.

Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela Prefeitura, após o pronunciamento da Fiscalização, e só assim tomada em consideração no ajuste final de contas. Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato.

Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no contrato, serão previamente orçados de comum acordo com a Fiscalização.

A Fiscalização das obras e serviços será exercida pela Prefeitura, diretamente, e/ou através de Consultoria pela mesma credenciada. A existência da Fiscalização não exime a responsabilidade integral, única e exclusiva da Empreiteira para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Código Civil Brasileiro.

A Empreiteira deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da Fiscalização, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça as Especificações ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita da Fiscalização, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo a Empreiteira remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição somente poderá dar mediante autorização expressa da Fiscalização, para cada caso particular.

A Empreiteira deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalização, dentro de 48 horas a contar da determinação atinente ao assunto.

A Empreiteira se reserva o direito de contratar com outras firmas a realização simultânea de trabalhos e obras dentro do mesmo canteiro. Esses serviços serão articulados entre si pela Fiscalização, de modo a proporcionar um desenvolvimento racional da obra em seu conjunto.

Os materiais e equipamentos fornecidos pela Prefeitura serão entregues à Empreiteira, de conformidade com as requisições feitas, em tempo oportuno e nas quantidades realmente necessárias para atender a uma determinada etapa dos trabalhos.

Os materiais e equipamentos entregues à Empreiteira, que passam à responsabilidade da mesma, deverão ser, todavia, convenientemente estocados e guardados até a respectiva aplicação, quando serão cuidadosamente manuseados, de maneira a evitar danos, quebras ou perdas.

Os materiais e equipamentos entregues à Empreiteira são de propriedade da Prefeitura, razão pela qual poderá a mesma, em qualquer tempo e desde que não estejam aplicados ou na iminência de serem utilizados, remanejá-los a seu único e exclusivo critério, para outras frentes de serviços ou entregá-los a outras firmas.

As obras e restos de materiais e equipamentos entregues à Empreiteira, depois de convenientemente limpos, selecionados e relacionados, serão devolvidos ao almoxarifado da Prefeitura, ou depositados em outro local pela mesma indicado.

A Empreiteira deverá manter, em caráter permanente, à frente dos serviços, um engenheiro civil e o substituto, escolhido por ele e aceito pela Fiscalização. O primeiro terá a posição de residente e representará a Empreiteira, sendo todas as instruções dadas a ele válidas como sendo dadas à própria Empreiteira. Esses representantes, além de possuírem o conhecimento e capacidade profissional requeridos, deverão ter autoridade suficiente para resolver assuntos relacionados com as obras e serviços que se referem às presentes Especificações. O residente somente poderá ser substituído com o prévio conhecimento e aprovação da Prefeitura.

A Empreiteira deverá estar informada de tudo o que se relacionar com a natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.

Será expressamente proibido manter, no recinto das obras, quaisquer materiais não destinados às mesmas.

A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e recebimento das obras por parte da Fiscalização.

As estradas de acesso porventura necessárias serão abertas e conservadas pela Empreiteira.

Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, o equipamento e os materiais necessários à administração e condução das obras.

O emprego de material similar, quando permitido nos projetos elaborados e especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da Fiscalização.

A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.

Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.

A critério da Fiscalização, poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.

A Empreiteira deverá elaborar, para fins de acompanhamento semanal da execução das obras, um Cronograma Físico de Barras, para as diversas etapas da construção.

Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um Livro de Ocorrências, onde serão registrados pela Fiscalização e/ou pela Empreiteira, os andamentos e as ocorrências notáveis das obras.

Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos nestas Especificações.

## 2.3 - LIMPEZA DO TERRENO

Este serviço deverá ser executado de modo a deixar complemente livre não só a área do canteiro de obras, como também os caminhos necessários ao transporte de equipamentos e materiais diversos.

A limpeza constará de desamamento, capinação, destocamento e derrubada de árvores que possam prejudicar os trabalhos de construção.

Será de responsabilidade da Empreiteira o transporte de material proveniente da limpeza para locais aprovados pela Fiscalização.

A queima de materiais combustíveis deverá ser efetuada em hora, condições e locais aprovados pela Fiscalização.

Quando se tratar de adutora, emissários ou interceptores, deverão ser feitos os serviços, onde necessário, de limpeza em uma faixa de terreno de 4,00m ao longo da linha.

Quando for o caso de emprego de máquinas de terraplenagem, para fins de execução de estradas de acesso, ou preparação de plataformas indicadas no projeto, além do destocamento, será removido o solo orgânico numa profundidade aproximada de 0,20m, estendida a toda a área objeto de cortes e aterros.

A limpeza do terreno será paga por metro quadrado de projeção vertical de área limpa, incluindo-se em seu preço unitário a queima e o transporte dos entulhos e material proveniente.

## 2.4 - SINALIZAÇÃO DA OBRA

Será de responsabilidade da Empreiteira todos os contatos, junto ao órgão competente, necessários à interdição das vias de tráfego, inclusive a observância das determinações daquele órgão e da legislação pertinente ao Trânsito.

Só será permitida a abertura de vala, mediante a adequada sinalização do local.

A Empreiteira deverá colocar, no local da obra e em cada frente de trabalho, cavaletes e bandeiras vermelhas. Sempre que necessário, a critério da Fiscalização, deverão ainda ser colocadas sinalizações a diferentes distâncias das frentes de trabalho, como advertência aos veículos. Durante a noite, serão instaladas e mantidas acesas lâmpadas vermelhas e outros avisos luminosos, em cada cavalete e ao longo das frentes de trabalho.

As lâmpadas vermelhas para sinalização de valas, terão espaçamento máximo de 4,00m entre si e uma altura mínima de 1,50m do solo.

Para as ruas de tráfego mais intenso, poderão ser exigidos tapumes fechados de madeira para contenção do material escavado.

Após o período normal de trabalho diário, a Empreiteira manterá vigias em número suficiente, de modo a assegurar a sinalização e proteção do canteiro de trabalho.

De um modo geral, a sinalização para a obra em questão será de 3 tipos:

- sinalização fechada através de tapumes e iluminação;

- sinalização aberta com iluminação;

- sinalização aberta sem iluminação.

Visando garantir o tráfego normal de veículos e pedestres ou o acesso dos moradores e usuários aos prédios, serão utilizadas passarelas e passagens que garantam a circulação segura e confortável dos transeuntes.

As passarelas e passagens referidas no item anterior serão metálicas para o caso de locais de tráfego intenso, e de madeira de lei, para os demais casos.

As passarelas e passagens situadas nos centros urbanos com grande circulação de pedestres ou veículos serão dotadas de guarda corpo.

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a Empreiteira continuará responsável pela manutenção de todo o material existente no local, pela segurança do canteiro de serviço, contra acidentes tanto com veículos como pessoas.

A sinalização será paga por metro de extenso de elementos de sinalização, incluindo instalação e remoção, bem como custas junto ao DETRAN.

As passarelas e passagens serão pagas por metro quadrado, considerando-se o comprimento igual à largura da vala, acrescida da extensão necessária aos apoios das pranchas e chapas metálicas.

## 2.5 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Antes de ser iniciada qualquer escavação de valas, será instalada pela Fiscalização uma rede de RRNN, que servirá de base altimétrica à execução de toda a obra.

As RRNN serão constituídas de tubos de ferro galvanizado de diâmetro de 3", com 0,10m de comprimento, serrados em ângulo reto, preenchidos de concreto simples, fixados nas paredes ou muros de prédios públicos preferencialmente. Esses marcos serão colocados a cerca de 0,50m do solo, destacando-se 0,40m dos parâmetros verticais, ficando 0,60m engastados. Sobre cada geratriz deverá ser possível a colocação de uma mira em posição rigorosamente vertical.

A rede de RRNN terá densidade mínima de 1 marco/2 ha, e cobrirá toda a área saneada. Os marcos serão nivelados e contranivelados, não se admitindo erro de fechamento superior a 5 (cinco) milímetros por quilômetro.

Os coletores serão localizados preferencialmente ao longo do eixo das vias públicas, salvo se ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- houver alguma indicação em contrário do projeto básico;

- as condições locais de execução indiquem outra solução tecnicamente viável e mais econômica;

- o centro da via pública estiver ocupado por galeria pluvial, canalização de distribuição  de água ou outra qualquer próximo ao meio-fio   do lado mais baixo;

- os dois lados da via pública estiverem em níveis sensivelmente diferentes, caso em que o coletor deverá ser localizar próximo ao meio-fio do lado mais baixo.

Em qualquer hipótese, o alinhamento dos coletores será tanto quanto possível paralelo ao alinhamento das vias públicas existentes ou projetadas.

A indicação da localização dos centros dos poços de visita será feita pela Fiscalização, através das Ordens de Serviço, ficando assim definidos os alinhamentos de cada trecho.

O alinhamento dos centros dos poços de visitas, referido no item anterior, corresponderá ao eixo da canalização.

Definidos os alinhamentos, a Empreiteira executará o nivelamento dos mesmos, de 10 em 10m, para obtenção dos elementos necessários à elaboração das Ordens de Serviço, pela Fiscalização.

Emitida a Ordem de Serviço, onde constará bem caracterizado o alinhamento de trecho de rede coletora a executar, será de responsabilidade da Empreiteira a locação dos poços de visita e colocação das réguas de acordo com o estaqueamento definido naquela Ordem de Serviço.

Em princípio, a cada estaca registrada na Ordem de Serviço, corresponderá uma régua a ser instalada pela Empreiteira, podendo, a critério único e exclusivo da Fiscalização, ser dispensada a instalação em determinada estaca, se localizada a distância inferior a 5,00m do P.V. Neste caso, a dispensa será registrada na Ordem de Serviço correspondente.

Todos os serviços topográficos serão registrados em cadernetas próprias, para efeito de consulta e retificações que forem necessárias no decorrer dos trabalhos.

A locação dos centros dos poços de visita, tanto para efeito de emissão de Ordem de Serviço pela Fiscalização, como para execução pela Empreiteira, será feita a trena.

Após a colocação de todas as réguas de um trecho, definido por dois poços de visita, pela Empreiteira, e, antes do início do assentamento, a Fiscalização procederá à conferência das cotas de régua, autorizando o início dos trabalhos de montagem das tubulações.

Caso os trabalhos de assentamento de um trecho não sejam concluídos na mesma data em que foi iniciado, a Fiscalização poderá, a seu único e exclusivo critério, promover nova conferência das cotas de régua, obrigando-se a Empreiteira a reparar aquelas cuja posição tenha sido acidentalmente alterada.

Serão resolvidos pela Fiscalização quaisquer dúvidas que surjam na locação em conseqüência de diferenças de dimensões no terreno ou outras causas.

A Empreiteira deverá manter, em caráter permanente à frente dos serviços, uma equipe de topografia composta de 01 nivelador e 3 auxiliares.

A locação e nivelamento serão pagos por metro linear de coletor, emissário ou interceptor assentado, compreendendo, inclusive, todos os trabalhos topográficos necessários.

## 2.6 - ESCAVAÇÃO

O processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua topografia, dimensões e volume a remover, visando sempre ao máximo rendimento e economia.

O eixo das valas corresponderá rigorosamente ao tubo, sendo respeitados os alinhamentos e as cotas indicadas na Ordem de Serviço, com eventuais modificações autorizadas pela Fiscalização.

As escavações deverão ser executadas com cautela indispensável à preservação da vida e da propriedade.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser adequadamente escorados, de modo a oferecer segurança aos operários.

Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios, edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que reduzam ou evitem, ao máximo, a ocorrência de quaisquer perturbações oriundas das escavações.

Para efeito de classificação, os materiais escavados serão agrupados em 3 categorias:

- 1a. Categoria - materiais que possam ser escavados sem uso de explosivos, com ferramentas manuais (enxada, pá, enxadeco ou picareta) ou com trator com lâmina e equipamento escavo-transportador. Compreende os materiais vulgarmente denominados areia, argila ou piçarra, siltes, solos orgânicos.

- 2a. Categoria - materiais que só possa ser extraídos manualmente através de alavancas, cunhas, cavadeiras de aço e com rompedores pneumáticos; mecanicamente com trator de escarificador e lâmina, através de constantes escarificações pesadas. Compreende os materiais vulgarmente denominados moledo ou rocha em decomposição.

- 3a. Categoria - materiais que só possam ser extraídos com o emprego constante de equipamento de perfuração e explosivos. Compreende os materiais vulgarmente denominados de rocha viva, blocos de rocha viva e matacões.

As escavações em rocha deverão ser executadas por pessoal habilitado, principalmente quando houver necessidade do emprego de explosivos.

Nas escavações com utilização de explosivos, deverão ser tomadas, pelo menos, as seguintes precauções:

- o transporte e guarda dos explosivos deverão ser  feitos obedecendo às prescrições legais que  regem a matéria;

- as cargas das minas deverão ser reguladas de modo que o material por elas expelido não ultrapasse a metade da distância do desmonte à construção mais próxima;

- a detonação da carga explosiva deverá ser precedida e seguida dos sinais de alerta;

- a carga das minas deverá ser feita somente quando por ocasião de ser detonada, e jamais na véspera e sem a presença do encarregado do fogo ("blaster") devidamente habilitado;

- as detonações não poderão ser feitas em horas que perturbem o repouso dos moradores da vizinhança.

Não será considerado pela Fiscalização qualquer excesso de escavações fora dos limites pela mesma tolerados.

Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala e/ou cava deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material de boa qualidade com predominância arenosa.

Só serão considerados nas medições volumes realmente escavados, com base nos elementos constantes da Ordem de Serviço correspondente.

A escavação em pedra solta ou rocha terá a profundidade acrescida de 0,10 a 0,15m para a colocação de colchão (ou berço) de areia, pó de pedra ou outro material arenoso de boa qualidade, convenientemente adensado.

Quando a cota de base das fundações não estiver indicada nos projetos  ou a critério da Fiscalização, a escavação deverá atingir um solo de boa qualidade que possua características físicas de suporte compatíveis com a carga atuante pelo mesmo.

O solo da fundação, a critério da Fiscalização, poderá ser substituído por areia ou outro material adequado devidamente compactado, a fim de melhorar as condições de trabalho do solo natural.

Em terrenos inconsistentes ou compreensíveis, deverá ser previamente efetuado um exame da resistência dos tubos aos esforços de flexões resultantes de carga de terra e eventuais cargas vivas.

A extensão máxima de abertura da vala deve observar as imposições do local de trabalho, tendo em vista o trânsito local e o necessário à progressão contínua, levados em conta os trabalhos preliminares.

O material escavado deverá ser colocado, de preferência, em um dos lados da vala, a pelo menos 0,50m de afastamento dessa, permitindo a circulação de ambos os lados da escavação.

Quando for o caso, durante as escavações, os materiais do revestimento, base e sub-base do pavimento das ruas e passeios serão depositadas separadamente do material comum, para que possam ser reaproveitados nas mesmas condições.

Deverão ser adotadas precauções para a boa marcha dos trabalhos de escavação, na ocorrência de chuvas. As sarjetas e "bocas de lobo" deverão ficar desimpedidas para o recebimento de águas pluviais e adotadas providências para que não sejam carreados para elas detritos ou material escavado.

Todo o material escavado e não aproveitável no reaterro das valas deverá ser removido das vias públicas pela Empreiteira, de maneira a dar, logo que possível, melhores condições de circulação, sendo depositados em locais previamente fixados pela Fiscalização.

A largura da vala será igual ao diâmetro interno do coletor, acrescida de 0,60m para diâmetro de 400mm, sendo esse acréscimo de 0,80m para diâmetros superiores a 400mm. Esses valores serão adotados para profundidades até 2,00m. Para cada metro ou fração além dos 2,00m de profundidade definidos, a largura da vala será aumentada de 0,10m. A critério da Fiscalização, a largura da vala poderá ser aumentada ou diminuída, de acordo com as condições do terreno ou em face de outros fatores que se apresentem na ocasião.

As cavas para os poços de visita deverão ter as dimensões do projeto, com acréscimo indispensável à colocação do escoramento, quando este for necessário.

O custo do transporte vertical do material escavado não será pago à parte, devendo ser incluído no preço unitário da escavação.

A remoção do material excedente será paga por metro cúbico de material transportado, medido na cava ou vala, correspondendo ao volume de escavação cujo material não foi reaproveitado.

O reforço de fundação será pago por metro cúbico, medido na vala após a compactação, devendo o seu preço unitário compreender a aquisição, escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento, regularização, umedecimento, compactação e todos os demais serviços e encargos necessários à execução do serviço.

A escavação será paga por metro cúbico de material escavado medido diretamente no terreno, segundo as dimensões especificadas, e autorizadas pela Fiscalização, consoante as profundidades atingidas de até 2,00m, de 2,00 a 4,00m e além de 4,00m, e a classificação do solo segundo as categorias especificadas.

## 2.7 - ESCORAMENTO DE VALAS

Far-se-á uso de escoramento, sempre que os taludes das cavas forem constituídos de solo possível de desmoronamento, ou tratar-se de profundidades que possam comprometer a segurança dos operários, a critério da Fiscalização.

Poderão ser empregados os seguintes tipos de escoramento:

- descontínuo - também denominado simples, empregando-se os mesmos materiais em madeira, citados na alínea anterior, diferindo apenas na disposição de tábuas, que serão colocadas na direção vertical ou horizontal, distanciadas entre si, de no máximo 1,00m.

- contínuo - com o emprego de tábuas de madeira a cobrir inteiramente as paredes da vala. O contraventamento será executado por meio de longarinas, em ambos os lados, devidamente presas com estroncas transversais.

Em ambos os casos, o escoramento deverá ser retirado cuidadosamente, à medida que a vala ou escavação estiver na face de reaterro e compactação.

Qualquer outro tipo de escoramento poderá ser empregado como variante dos aventados, desde que atenda aos requisitos técnicos para a segurança dos operários e perfeição na execução total dos trabalhos, e devidamente aprovado pela Fiscalização, ficando a Empreiteira com toda a responsabilidade sobre a opção adotada.

O escoramento contínuo poderá ser utilizado em terreno com lençol freático elevado desde que o esgotamento da vala por bombeamento se faça a níveis satisfatórios e atenda ao bom andamento dos serviços.

Nos casos de necessidade de estanqueidade além de escoramento da execução de valas, dentro de cursos d'água, terrenos alagados ou com lençol freático alto, a critério da Fiscalização, serão adotadas as soluções de ensecadeiras dos seguintes tipos:

- ensecadeira de parede simples - constituída de uma cortina de pranchões de madeira perfeitamente encaixados ou de estacas pranchas metálicas, de fabricação padronizada.

- ensecadeira de parede dupla - constituída de cortinas duplas com as mesmas características fixadas na alínea anterior, com separação de aproximadamente 1,00m entre elas, sendo o espaço preenchido com um material impermeável argiloso tipo "tabatinga".

Os escoramentos de cava e ensecadeiras serão pagos por metro quadrado de talude escorado, independente do comprimento da prancha ou tábua.

## 2.8 - ESGOTAMENTO DE VALAS

Será obrigatório o esgotamento quando a escavação atingir terrenos embebidos, lençol d'água ou as cavas acumularem água de chuva, impedindo ou prejudicando o andamento dos serviços, adotando-se as devidas precauções no sentido de garantir o lançamento da água sem prejuízo de outras partes em construção ou das edificações existentes.

Dependendo das características do solo de fundação e do volume afluente de água, o esgotamento poderá ser procedido através de:

- esgotamento simples - através de bombas imersas ou superficiais;

- rebaixamento de lençol freático - tipo ponteiras a vácuo;

- dreno de brita graduação - vulgarmente denominado de "dreno francês".

A Empreiteira deverá dispor de equipamento adequado ao esgotamento, de rendimento suficiente, de modo a possibilitar a execução de todo e qualquer trabalho necessário.

No fundo da vala serão feitas valetas laterais junto a escoramento, fora da área de trabalho, para que a água seja coletada pelas bombas, em pontos adequados.

Os crivos de bombas deverão ser colocados em pequenos poços dentro das referidas valetas. Para evitar erosão, os pequenos poços serão protegidos por caixas de madeira com espaço preenchido por brita. A critério da Fiscalização, poderão ser substituídas as valetas por dreno de tubos perfurados.

No caso de aplicação de rebaixamento de lençol freático por sistema de ponteiras a vácuo, a escavação abaixo do nível original do lençol só poderá ser feita após a comprovação do perfeito funcionamento e rendimento dos sistemas, através de indicadores de nível.

O "dreno francês" será constituído de camada de brita graduada, de granulometria compatível com a do solo de fundação, numa espessura de 0,30 a 0,40m, distribuída em toda a largura da vala.

Nas valas inundadas por enxurrada, findas as chuvas e esgotadas as valas, limpar-se internamente os tubos já assentados. Os tubos cujas extremidades estiverem fechadas, serão, convenientemente, lastrados de maneira que não flutuem quando inundadas as valas.

O esgotamento simples será pago por hora de bomba efetivamente executada e o rebaixamento do lençol freático por número de conjuntos instalados, deslocamento, reinstalação e operação de cada conjunto.

O "dreno francês" será pago por metro cúbico, medido consoante com a largura da vala, o comprimento da mesma e a altura fixada pela Fiscalização.

## 2.9 - ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO

O assentamento dos coletores deverá seguir rigorosamente as cotas e distâncias apresentadas nas ordens de serviço, não podendo a Empreiteira em hipótese alguma realizar modificações sem prévia autorização da Fiscalização.

As réguas a serem utilizadas para definição do perfil dos coletores, deverão ser de madeira de boa qualidade pintada de amarelo e apresentarem dimensões mínimas de 2,5 cm e 20,0 cm, respectivamente, para a espessura e largura das mesmas. O comprimento será função da largura da vala em cada trecho.

Os gabaritos serão constituídos de perfis de alumínio com características a serem determinadas pela Fiscalização e terão comprimentos variáveis de 2,00m a 6,00m em função das profundidades de cada trecho de coletor a assentar.

Consideradas as valas prontas para assentamento de tubulações, a Fiscalização procederá à conferência das cotas de régua. Verificada a sua exatidão e a boa execução das valas, o trecho será liberado para assentamento.

Quando o material do fundo da vala permitir o assentamento sem berço, deverão ser produzidos rebaixos, sob cada bolsa ou luva ("cachimbo") de sorte a proporcionar o apoio da tubulação sobre o terreno, em toda sua extensão.

Em qualquer caso, exceto nos berços especiais de concreto, a tubulação deverá ser assentada sobre o terreno ou colchão de areia de forma que, considerando uma seção transversal do tubo, a sua superfície inferior externa fique apoiada no terreno ou berço, em extensão equivalente a 60% do diâmetro externo, no mínimo.

Por ocasião do assentamento, deverão ser tomadas as seguintes precauções:

- Antes do assentamento, os tubos deverão ser inspecionados, retirando-se aqueles que apresentarem trincas, fraturas ou defeitos outros oriundos da fabricação ou de transporte;

- Os tubos dos coletores ficarão apoiados em todo o seu comprimento no leito da vala, com juntas perfeitamente conectadas e sem sinuosidades verticais ou horizontais;

- A descida e montagem da tubulação nas valas serão procedidas com toda cautela, empregando-se equipamentos adequados para cada etapa do serviço;

- As juntas ao encaixe dos anéis serão previamente limpas antes da colocação dos mesmos, tomando-se todas as providências necessárias para não danificá-las na ocasião em que se fizer a conexão dos tubos.

As juntas dos tubos cerâmicos, tipo semi-rígidos, serão executadas com corda alcatroada e argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3. No caso de valas úmidas em que a água do terreno possa trazer prejuízo para sustentação e cura da junta, a mesma deverá ser envolvida com uma argamassa de cimento e tabatinga no traço 1:1.

A seqüência de execução das juntas dos tubos cerâmicos, tipo semi-rígidos, será a seguinte:

- centrar bem a ponta e a bolsa das manilhas;

- deixar um espaço de 1(um)cm entre a extremidade da ponta e o fundo da bolsa, para o trabalho de dilatação;

- encher o espaço anelar com corda alcatroada, socada a "estopadeira", até cerca de 4cm, da extremidade da bolsa;

- preencher o restante do espaço com argamassa de cimento e areia.

No caso de utilização de tubos PVC, o assentamento deverá seguir rigorosamente as orientações do fabricante.

Concluído o assentamento, a Empreiteira procederá aos testes de estanqueidade do trecho na presença da Fiscalização que, aprovando o mesmo, liberará o restante das valas. Os defeitos porventura observados durante os testes serão reparados pela Empreiteira, procedendo-se novo teste e assim sucessivamente até que todo o trecho possa ser aprovado.

Aprovado o trecho, a Empreiteira elaborará o cadastro, o qual será subsidiado com as informações gráficas e analíticas constantes da Ordem de Serviço, bem como as suas eventuais modificações, quando inevitáveis.

As travessias sob rodovias ou estradas de ferro serão executadas em obediência às exigências dos órgãos competentes, ficando a Empreiteira incumbida de obter, em tempo hábil, todos os detalhes necessários às respectivas construções, submetendo-os à apreciação da Fiscalização.

O assentamento da rede coletora será pago por metro linear de rede concluída entre poços de visita, inclusive reaterro e reposição de pavimento, consoante com os tipos e diâmetros da tubulação.

No preço unitário deverão ser incluídos, também, a corda alcatroada e outros materiais necessários ao assentamento, inclusive réguas e gabaritos.

## 2.10 - POÇOS DE VISITA DE ESGOTO

Os poços de visita serão executados nos locais indicados nas ordens de serviço e consoante com as características aqui discriminadas e os detalhes fornecidos pelos projetos.

Após regularizada a cava de fundação será distribuída em toda a sua extensão uma camada de 0,05m de espessura de concreto magro ao traço 1:4:8 em volume.

A laje de fundo será em concreto simples, no traço 1:3:6 em volume, com espessura de 0,15m.

Em casos específicos, a critério da Fiscalização, a laje de fundo poderá ser executada em concreto armado com consumo mínimo de cimento de 300 kg/cm3.

O embasamento será executado até a geratriz superior externa do coletor com tijolos maciços tipo "coroa" de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume com 0,20m de espessura e 0,20m de altura, em forma de segmento de coroa circular cujo raio médio será o mesmo dos tubos da câmara de trabalho.

A câmara de trabalho para coletores de até 500mm, será construída em tubos ponta e bolsa de concreto armado, com 1,00m de diâmetro interno, com um consumo mínimo de cimento de 300 kg/m3 e obedecendo a EB-103 da ABNT.

Para coletores de diâmetro superior a 500mm, os poços de visita terão câmara de trabalho em concreto armado, moldado no local nas dimensões especificadas no projeto e paredes com espessura mínima de 0,15m internamente revestida com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:2. O concreto a ser usado deverá ter um consumo mínimo de cimento de 300 kg/m3.

A laje de concreto armado a ser colocada sobre a câmara de trabalho terá abertura excêntrica sobre a qual será, dependendo de cada caso, assentado o tampão ou construída a chaminé de acesso. A laje deverá ser dimensionada para suportar as sobrecargas oriundas da chaminé de acesso, tampão e reaterro bem como carga de veículos nos poços localizados na faixa de rolamento das vias.

A chaminé de acesso será em tubos de concreto armado, de 0,60m de diâmetro interno, e demais características idênticas às dos tubos da câmara de trabalho.

O tampão em concreto armado deverá atender ao modelo e especificações de acordo com o desenho anexo.

As banquetas de calhas executadas no fundo do poço serão confeccionadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 em volume, e acabamento liso.

Todas as peças serão assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume.

Quando houver ressalto superior a 0,70m, os poços de visita serão dotados de tubos de queda.

Para os poços localizados em zonas alagadas ou inundáveis, poderá ser exigida pela Fiscalização a impermeabilização das superfícies internas desses poços.

O poço de visita será pago por unidade construída consoante com a dos poços.

No preço unitário deverão ser incluídos também os custos de todos os materiais e serviços necessários à construção do poço.

Os caixilhos e tampões deverão ser executados rigorosamente como especificado nas peças gráficas, sendo o pagamento realizado por unidade do conjunto caixilho/tampão.

## 2.11 - REATERRO DE VALAS

Nos serviços de reaterro, será utilizado o próprio material das escavações e, na insuficiência desse material de empréstimos, selecionados pela Fiscalização, podendo a mesma determinar, se necessário, o uso de areia.

O reaterro será executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção das fundações e da tubulação e evitar o afundamento posterior dos pisos e do pavimento das vias públicas, por efeito de acomodações ou recalques.

De uma maneira geral, o reaterro será executado em camadas consecutivas, convenientemente apiloadas, manual ou mecanicamente, em espessura máxima de 0,20m. Tratando-se de areia, o apiloamento será substituído pela saturação da mesma, com o devido cuidado para que não haja carreamento de material.

Em nenhuma hipótese será permitido o reaterro das valas ou cavas de fundação, quando as mesmas contiverem água estagnada, devendo a mesma ser totalmente esgotada, antes do reaterro.

Na hipótese de haver escoramento ou ensecadeira, o apiloamento do material de reaterro junto aos taludes, deverá ser procedido de modo tal a preencher completamente os vazios oriundos da retirada do prancheamento.

A Empreiteira só poderá reaterrar as valas depois que o assentamento tiver sido aprovado, pela Fiscalização, e depois de realizados os ensaios e testes por ela exigidos.

Cuidados especiais deverão ser tomados nas camadas inferiores do reaterro das valas até 0,30m acima da geratriz superior dos tubos. Esse reaterro será executado com material granular fino, preferencialmente arenoso, passando 100% na peneira 3/8", convenientemente molhado e adensado em camadas nunca superiores a 0,10m, com cuidado especial para não danificar ou deslocar os tubos assentados, procedendo-se simultaneamente em ambos os lados da tubulação.

Quando o greide das vias públicas, sob as quais serão assentadas as tubulações, apresentarem grandes declividades, originando a possibilidade de carreamento do material, as camadas superiores do reaterro serão executadas com material selecionado, preferencialmente com elevada percentagem de pedregulho e certa plasticidade, sendo feitas, se necessário, recravas em concreto ou alvenaria transversais à rede, com as extremidades reentrantes no talude das valas.

Caso haja perigo de ruptura da tubulação, por efeito de carga do reaterro ou sobrecarga, ou ainda de carreamento do material, será executada proteção conveniente definida para cada caso pela Fiscalização.

Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, a correção será com ônus exclusivo da Empreiteira.

O reaterro de cava será pago por metro cúbico de cava aterrado, medido diretamente na cava após compactação e corresponderá, no máximo, ao volume da escavação da cava.

Para efeito de medição de reaterro será descontado do volume medido na cava de fundação, o correspondente aos tubos de diâmetro igual ou superior a 400mm e os componentes das redes e/ou infra-estrutura com volume superior a 1,00m3.

Não serão considerados para efeito de medição do volume de reaterro os excessos eventualmente deixados acima do terreno (leirões) para garantir eventuais recalques.

O preço unitário de reaterro deverá compreender a aquisição, escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento, regularização, umedecimento, compactação e todos os demais serviços e encargos necessários à execução do serviço.

As recravas serão pagas por metro cúbico.

## 2.12 - ATERRO

Preliminarmente, deverá a área a aterrar ser nivelada e seccionada por topógrafo da Fiscalização, servindo esse levantamento de base para todo e qualquer pagamento a ser feito à Empreiteira.

Após o levantamento topográfico serão efetuados os serviços de limpeza, desmatamento e destocamento.

No aterro será utilizado material aproveitado nas escavações e na insuficiência desse, o oriundo de empréstimos, sendo vedado o emprego de solos orgânicos, micáceas ou excessivamente expansivos e daqueles misturados com entulhos.

No caso da necessidade de material de empréstimos, o mesmo será proveniente de jazidas aprovadas pela Fiscalização à vista de ensaios geológicos procedidos e observada a distância mínima de transporte.

Quando o aterro for executado em meia encosta, deverão ser escavados degraus na mesma, com dimensões e número suficientes para assegurar a estabilidade do maciço e sua perfeita ligação com o terreno natural.

O aterro deverá ser executado em camadas aproximadamente horizontais, com uma espessura de 0,20m cada, podendo a mesma ser aumentada tendo em vista o tipo de equipamento utilizado e a natureza do solo.

O aterro deverá ser executado com máximo cuidado, a fim de garantir a proteção das fundações e das tubulações e evitar recalques que venham a provocar danos aos pisos.

Deverá ser retirada do aterro toda a matéria orgânica, bem como troncos, raízes e entulhos que porventura para ali tenham sido transportados.

As camadas deverão ser compactadas na unidade ótima fornecida pelo ensaio Proctor, devendo o material de aterro ser aerado ou umedecido, consoante a sua umidade natural.

A critério da Fiscalização, deverá ser feita a verificação da densidade obtida em cada camada, que não deverá ser inferior a 95% daquela obtida pelo ensaio Proctor Normal.

Se a carga atuante no aterro assim o exigir, condições especiais deverão ser adotadas em sua execução, com referência às características geotécnicas do material, densidade e grau de compactação, bem como controle tecnológico da execução.

Nas saídas dos aterros deverá ser efetuada proteção vegetal com gramíneas, efetuada através de plantio direto, placas ou semeadura.

O pagamento será efetuado por metro cúbico de aterro compactado, consoante as seções transversais levantadas antes e após a execução do aterro, obedecido o projeto, devendo o seu preço unitário compreender a aquisição, escavação, regularização, umedecimento ou aeração, compactação e todos os demais serviços e encargos necessários à execução do aterro.

A proteção vegetal será paga por metro quadrado de área plantada, devendo estar incluído no preço unitário a aquisição, extração, plantio e irrigação das gramíneas, a terra vegetal, bem como os respectivos transportes.

## 2.13 - RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Caberá à Empreiteira a remoção e posterior reposição dos pavimentos atingidos, salvo indicação específica em contrário.

A abertura das valas em ruas pavimentadas será efetuada conforme o tipo de pavimento existente, com equipamentos mecânicos ou manuais, ou com ambos.

A remoção do pavimento deverá ser restrita à largura indispensável para cada caso, inclusive na execução do remanejamento. Quando o pavimento for em paralelepípedos, será assegurada a estabilização da fiada à margem dos limites da vala.

O pavimento será restaurado obedecendo as normas estabelecidas pela Prefeitura com o mesmo tipo e característica do que foi removido, com aproveitamento do material no caso de paralelepípedos, devendo a Empreiteira efetuar o fornecimento dos materiais necessários, para efeito de complementação, e remover as sobras entulhadas nas vias públicas.

A Empreiteira será a única responsável pela salvaguarda dos materiais de pavimentação arrancados e que poderão ser reempregados mais tarde.

Os serviços serão pagos por metro quadrado de pavimento retirado e reposto, medido pelo comprimento e largura da vala escavada.

## 2.14- CADASTRO TÉCNICO

O cadastro será feito pelo Empreiteiro, acompanhado da Fiscalização, de acordo com as normas próprias do Contratante.

As valas só poderão ser aterradas após o levantamento cadastral.

Ao cadastrista caberá assinalar nos desenhos, além da posição das tubulações, conexões e demais peças, qualquer modificação havida com relação ao projeto original.

Todas as interferências ou obras subterrâneas encontradas e que não constem dos cadastros ou desenhos fornecidos ao Empreiteiro serão locadas e cadastradas.

O cadastro será pago por metro linear de rede executada.

- Cada prancha deverá conter um carimbo do Contratante localizado no canto inferior direito.

- Constarão nas pranchas as tubulações da rede coletora, desenhadas nas posições em que foram efetivamente construídas, com diâmetros, extensão dos trechos, tipo do material, poços de visita devidamente numerados, caixas de inspeção e o sentido de escoamento indicado junto aos poços.

- Constarão nas pranchas os nomes de todos os logradouros e das principais edificações existentes, tais como Prefeitura, Câmara Municipal, templos religiosos, hospitais, colégios, etc.

- Constarão das pranchas a amarração dos poços efetivada por meio de triangulação de cotas referentes a elementos estáveis existentes nas proximidades dos mesmos, bem como seus respectivos números.

## 2.15- LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Após a conclusão dos serviços, o canteiro de obra, ruas e instalações deverão ser limpos e removidos os entulhos, sendo estes trabalhos acelerados nos locais onde haja atividade comercial e/ou tráfego intenso.

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhagem e instrumentação, com ligações definitivas às redes de serviço público de luz e força, água e telefone.

Nas obras civis deverá também ser procedida a limpeza final e lavagem dos pisos, paredes sobre-revestidas e peças sanitárias e removidos quaisquer vestígios de tinta, manchas e argamassa.

No caso de adutoras, o recebimento será precedido de testes de vazão que comprovem haver sido atingidos os valores prefixados no projeto.

A entrega da obra e seu recebimento pela Prefeitura serão procedidos após vistoria efetuada e constatado o fiel cumprimento dos projetos elaborados e o perfeito funcionamento das instalações e redes.

# 3 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Terão as formas e as dimensões indicadas nos respectivos desenhos e serão executados em concreto armado conforme projeto estrutural.

O enchimento para obtenção da forma tronco-piramidal indicada nos desenhos do fundo poderá ser em concreto simples.

## 3.1 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO

A locação das tubulações da EE e caixas adjacentes será procedida de acordo com as indicações do projeto.

Será implantado um marco de concreto com o RN a obedecer. Este marco deverá permanecer intacto até a conclusão das obras, pois com referência à cota do mesmo, serão determinados todos os níveis constantes do projeto das elevatórias.

## 3.2 - ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Até atingir o lençol freático, as escavações poderão ser executadas sem maiores dificuldades, com a adoção de taludes laterais estáveis. Abaixo do lençol freático haverá necessidade de esgotamento e possivelmente de rebaixamento do lençol o que só poderá ser constatado na ocasião da obra.

O escoramento será do tipo ensecadeira, com o emprego de pranchões de madeira com encaixe, ou de estacas pranchas metálicas apropriadas, cravadas no solo, com fichas e contraventamentos ou atirantamentos.

## 3.3 - REATERRO

Toda a área externa às elevatórias, atingida pela escavação, será reaterrada com o material removido do solo ou com areia.

O reaterro será executado com compactação rigorosa, principalmente nas áreas que serão ocupadas pelas caixas de entrada e saída das elevatórias.

Em caso de dúvida quanto  à capacidade mecânica de suporte do aterro sob as referidas caixas, a fiscalização poderá exigir a execução de uma camada inferior às mesmas com espessura mínima de 1,50 m, e confeccionada com cimento e areia no traço 1:30, misturada em betoneira.

## 3.4 - CONCRETO ARMADO

As estruturas de concreto serão executadas de acordo com a norma ABNT, obedecendo ao seguinte:

Os concretos dosados empiricamente por processo volumétrico deverão ser uma resistência à ruptura, a 28 dias, de pelo menos 180 kg/cm2.

A mistura deverá ser feita a seco, adicionando-se água a seguir. O preparo do concreto deverá ser feito por meio de betoneiras.

O lançamento do concreto deverá ser feito logo após o seu preparo, não devendo ser usado com mais de 30 min. de pronto.  Ao se transportar, a atenção deve estar voltada de modo a impedir que os agregados se separem; caso ocorra, o concreto deverá ser misturado novamente antes de ser lançado nas formas.

Durante o período de concretagem, todas as peças deverão ser vibradas convenientemente, de maneira a permitir um perfeito adensamento.

As formas deverão ser de madeira isenta de defeitos, desempenadas, aprumadas e calafetadas.

No caso das valetas de drenagem o concreto a ser aplicado deverá apresentar um fator água cimento baixo, de modo a possibilitar o trabalho sem a utilização de formas.

Quando o concreto armado for lançado diretamente sobre o solo, deverá ser interposta uma camada de concreto magro, traço 1:4:8, 0,10m de espessura.

Nas estruturas em contato com a água, a dosagem mínima de cimento deverá ser de 310 kg/m3. O revestimento destas superfícies será feito com nata de cimento com uma espessura de 0,01 m.

Poderá ser empregado, sem alteração dos custos, aditivos plastificantes para melhorar a qualidade do concreto quanto a sua trabalhabilidade e impermeabilidade.

Após a concretagem a estrutura será protegida quanto a secagem prematura, regando-se freqüentemente a mesma durante pelo mesmo oito dias contados do lançamento.

Retirada as formas, será feita uma revisão rigorosa na superfície do concreto, removendo áreas com defeitos, enchendo-se os ninhos e demais correções necessárias, a critério da Fiscalização.

Materiais

Os materiais a serem empregados nas obras de concreto serão comprovadamente de primeira qualidade e deverão satisfazer:

O cimento deverá ser de fabricação recente e apropriado para trabalhar mergulhado em águas servidas e água salgada.

O agregado miúdo ou areia natural será quartzoza, procedente de rochas estáveis, cujas partículas tenham dimensões tais que 15% fiquem na peneira de 4,8 mm. Deverá estar isenta de material orgânico e argila.

O agregado graúdo deverá estar limpo, sem impurezas e com dimensões tais que 15% passem pela peneira de 4,8mm.

A água destinada ao amassamento deverá ser isenta de impurezas que prejudiquem a qualidade do concreto.

As armaduras serão de vegalhão de aço liso, com uma resistência de tração mínima de 1,4 t/cm2. As barras de aço não deverão apresentar esfoliações, rebarbas, escamas e superfícies com oxidação pronunciadas. Obedecerão as prescrições da NB-1/78 e EB-3 da ABNT.

## 3.5 - CONCRETO SIMPLES

O concreto simples será executado no traço volumétrico 1:3:5 (cimento, areia, brita) e será empregado para no enchimento interno da estação elevatória conforme indicação em planta.

## 3.6 - CONCRETO MAGRO

O concreto magro será executado no traço volumétrico 1:4:8 (cimento, areia e brita) e será empregado para execução da camada de regularização a ser lançado sob a laje de fundo da elevatória, numa espessura mínima de 0,10m.

## 3.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DO TIPO RÍGIDA

Esta impermeabilização consistirá em revestimento com argamassa de cimento e areia à qual é adicionado um aditivo impermeabilizante.

Deverá ser seguido o seguinte roteiro quando da execução da impermeabilização:

a) lavagem e posterior limpeza com escova de aço nas paredes a serem impermeabilizadas, com correção das falhas mais profundas, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

b) Chapisco da superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:2;

c) O revestimento impermeável propriamente dito, constará de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, misturada com o aditivo impermeabilizante, com uma espessura mínima de 3 cm, aplicada em camadas sucessivas de 1,5 cm. Deverá ser evitada a superposição de juntas de execução que deverão ter formato em bizel. A dosagem do aditivo bem como a técnica de aplicação, deverão estar de acordo com as recomendações dos fabricantes que por sua vez deverão estar enquadrados nos padrões e métodos recomendados  pelo Instituto Brasileiro de Impermeabilização e as Normas Técnicas Brasileiras em vigor, relativas ao assunto.

d) Todas as arestas e cantos externos deverão ser arredondados, formando meia cana, com raio mínimo de 8 cm.

e) O acabamento consistirá no  desempenamento da superfície em régua de madeira, e posteriormente uma demão de pintura com pasta formada com cimento, água e aditivo impermeabilizante.

f) As superfícies impermeabilizadas deverão ser regadas periodicamente nos oito dias que se seguem à sua execução ou preferencialmente cheios os reservatórios, decorridos 24 horas do término dos trabalhos.

# 4 - LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO

## 4.1 - LIMPEZA DO TERRENO

Antes de iniciar-se a escavação ou o aterro toda a área deverá ser limpa, removendo-se totalmente a vegetação (inclusive raízes), detritos e a terra orgânica até expor-se completamente o material indicado. No caso das áreas onde será executado aterro pelo processo de ponta, deverá ser retirada a vegetação mais densa e observar e garantir que o restante da vegetação seja expulsa juntamente com a lama durante a execução do aterro.

O terreno deverá ser preparado para a drenagem das águas pluviais durante a construção.

## 4.2 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO

A locação e nivelamento visará a implantação de linha de eixo dos diques. Deverão ser colocados marcos a cada 20m e em cada ponto de interseção dos alinhamentos dos diques.

Caso seja necessário, será lançado uma linha base fora do campo de trabalho, efetuando-se os transportes de pontos a medida que os diques forem sendo executados.

É imprescindível acompanhamento topográfico dos serviços durante a execução da obra a fim de assegurar o cumprimento das cotas estabelecidas no projeto.

## 4.3 - REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA LAGOA

Toda a área interna aos diques deverá ser regularizada tomando-se como base as cotas de fundo das lagoas determinadas em projeto. Para tal será necessário a execução de corte em material de primeira categoria e/ou importação de material de jazida com espalhamento do material de forma que a referida superfície fique totalmente nivelada.

As escavações deverão ser executadas com cautelas indispensáveis a promover apenas os cortes necessários haja vista que não serão considerados pela fiscalização quaisquer excessos de escavação fora dos limites tolerados pela mesma.

Na escavação do solo dever-se-á aplicar equipamento adequado ao tipo da obra, natureza do terreno e velocidade de construção.

O material escavado deverá ser selecionado para o uso em aterro compactado ou levado a bota-fora quando fora das especificações para compactação.

O corte e desmonte do solo deverá ser programado de modo que haja coordenação entre este serviço e a construção do aterro compactado e/ou aterro de ponta.

Dever-se-á proteger a área de empréstimo do solo compactável das águas pluviais superficiais com o fim de evitar o carregamento de detritos e solos vegetais ou imprestáveis.

## 4.4 - CONSTRUÇÃO DOS DIQUES

Toda a construção do aterro, seja de leitos, seja de diques, deverá reger-se pelas normas da Mecânica dos Solos e as determinações da Fiscalização.

A construção do aterro compactado deverá ser planejada de modo a haver perfeita coordenação com os trabalhos de escavação.

Antes do início da construção do aterro compactado dever-se-á inspecionar parte a parte o leito preparado com o fim de eliminar todo material indesejável porventura não afastado nos trabalhos de limpeza do terreno com o fim de evitar-se “borrachudos", "piping" sob o aterro, fuga de materiais argilosos encharcados, etc.

O leito que deverá receber o aterro, deverá ser preparado para facilitar o emprego em toda a sua extensão das máquinas de lançamento, espalhamento, pega e compactação do solo, sem a formação de bolsões mais espessos e fofos.

Deverão ser empregados solos com designações típicas de areia argilosa (SC) ou argila arenosa (CL), conforme a classificação unificada de solos. Deve ser denso, fino, coeso e bem granulado.

O lançamento das primeiras camadas deverá ser feito de modo a tomar as depressões existentes, já adrede regularizadas de acordo com o item anterior, de modo a alcançar, depois de compactadas, superfícies mais extensas possíveis em um só plano.

Os trechos do leito onde seja realmente impossível o emprego do equipamento usual de compactação deverão receber compactação manual de modo a obter-se a densidade e impermeabilidade previstas no projeto.

O equipamento de compactação deverá ser escolhido de acordo com a natureza do solo  empregado: rolos pé-de-carneiro para solos argilosos e siltosos e rolo liso simples ou vibratório para aqueles mais arenosos.

O solo transportado será espalhado de acordo com as determinações da Fiscalização, adotando-se, espessuras máximas de 20cm para  solos finos compactados com o rolo pé-de-carneiro, 15cm para solos arenosos compactados com rolo liso  e  10cm para quando se proceder à compactação manual. A execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento, inclusive o fornecimento do material de jazida e ainda a carga e transporte do referido material.

A Fiscalização manifestar-se-á antes e depois da compactação de cada camada lançada com o fim de controlar os parâmetros fixados para o melhor resultado da compactação, isto é, umidade, espessura da camada e grau de compactação obtido. Caso o teste demonstre a necessidade, dever-se-á expor a camada à irrigação ou secagem para correção da umidade.

Uma vez aceita uma camada compactada, esta deverá sempre ser escarificada antes do lançamento da seguinte.

Havendo a necessidade de permanecer a superfície compactada por longo tempo ao sol intenso, a mesma deverá ser protegida contra a formação de rachadura por ressecamento.

As camadas deverão ser lançadas em faixas longitudinais, contra as linhas de fluxo da água infiltrada em trabalho e paralelamente às curvas de nível.

As pistas para o movimento do equipamento deverão ser essencialmente no sentido longitudinal e deslocadas sistematicamente de modo a evitar a laminação por super-compactação.

A superfície compactada deverá ter inclinação até o máximo de 8% para facilitar a sua drenagem, procurando-se mantê-la na faixa ideal de 2 a 5%.

Antes de qualquer paralisação ou na iminência de chuva, a superfície deverá ser deixada compactada e alisada com rolo.

O planejamento da construção deverá ser de forma a garantir-se um maciço compactado coeso, contínuo, estritamente uniforme e isotrópico, livre de defeitos ou "impurezas" que levem à formação de "piping", a infiltração perigosa, drenos, rachaduras e laminações.

Quando se der a necessidade de levar a construção maciço compactado e partes, a superfície de emenda de uma parte do mesmo à outra deverá ser planejada para dificultar o caminhamento das infiltrações, aumentando o percurso destas; para dar maior resistência ao maciço; facilitar a construção, também dever-se-á preparar a superfície suportante, escarificando-a e irrigando-a  de modo a garantir o perfeito ligamento das partes.

Os parâmetros de compactação deverão estar dentro do fixado em projeto e das determinações da Fiscalização, estando na maioria dos casos, para os solos médios mais empregados, a umidades 1% abaixo da umidade ótima, com faixa de tolerância de 2% abaixo e 1% acima dessa constante; o grau de compactação, numa média superior a 98% do Proctor simples e um desvio padrão inferior a 3% (tendo-se o cuidado de evitar sempre a laminação por número excessivo de passadas do rolo).

Não se tendo fixados, previamente, por ensaios de laboratório, os parâmetros de compactação para a obtenção do grau de compactação desejável, isto é, umidade ótima e seus desvios toleráveis e número de  passadas de rolo, os mesmos poderão ser determinados no local em camadas-piloto fixando-os arbitrariamente, de acordo com a experiência do Engenheiro Fiscal e alterando-os até chegar ao resultado desejado. Sugere-se, para o caso de solos compatíveis com rolo pé-de-carneiro entre 9 e 12 passadas iniciais.

Os ensaios de verificação de grau de compactação bem como outros ensaios especiais "in situ", deverão ser rigorosamente amarrados às suas respectivas cotas levantadas concomitantemente.

Na coleta de amostras do maciço compactado para eventuais ensaios de resistência e permeabilidade em laboratório, dever-se-á observar as normas fixadas pela Mecânica dos Solos para tal, bem como reparar cuidadosamente a parte do maciço danificado no seu corte.

Os pontos de contato entre o maciço compactado e as superfícies de construção de outros materiais (como alvenarias, concreto e tubulações) deverão ser levadas em especial a atenção para evitar-se possíveis enfraquecimentos localizados bem como "piping".

Após a construção, as superfícies expostas do maciço, deverão receber imediatamente o enrocamento previsto para a sua proteção contra a erosão e águas pluviais e nos locais indicados nos desenhos.

Os enrocamentos serão executados com pedras de mão de diâmetro médio igual a 15 cm obtidas da desagregação de rochas estáveis, arrumadas sobre uma camada de brita nº 4 com espessura de 10 cm.

## 4.5 - ATERROS DE PONTA

Nas áreas onde houver presença constante de água em superfície e camadas espessas (maior que 1 m) de solos moles e orgânicos, os aterros poderão ser construídos pelo processo de lançamento de ponta, isto é, a área a ser aterrada será conquistada na medida em que é lançado o material do aterro e este por peso próprio mais a pressão transmitida pelo tráfego de equipamentos de lançamento e espalhamento (caminhões e trator de esteiras) expulsa os solos moles que deverão ser retirados e depositados em áreas previamente definidas como bota-fora.

Para execução das primeiras camadas do aterro de ponta deverá ser utilizado solo de característica mais arenosa. O aterro de ponta deverá estabilizar-se até atingir a cota de lançamento do aterro compactado (pelo menos 40 cm abaixo da cota do fundo da lagoa), para que seja possível a compactação do leito da lagoa pelo processo normal.

Em áreas onde o aterro de ponta apresentar "borrachudos" deverá ser removido o material lançado através de escavação e procedido a substituição deste por outro material e eventualmente com um colchão de areia para facilitar a estabilização.

## 4.6 - NORMAS

Os trabalhos em terra, além das especificações supra, devem obedecer as normas, métodos e especificações da ABNT, e a saber:

a) NORMAS - NB 28 - NB 29

b) MÉTODOS - MB 27 - MB 28 - MB 29 - MB 30 - MB 31 - MB 32 - MB 33.

c) TERMINOLOGIA - TB 33.

## 4.7 - OBRAS DE CONCRETO

As estruturas de concreto envolvem as obras referentes a:

- Dispositivos de entrada e de saída nas lagoas;

- Dispositivos de proteção dos taludes;

As estruturas de concreto serão executadas de acordo com a norma ABNT, obedecendo ao seguinte:

Os concretos dosados empiricamente por processo volumétrico deverão ser uma resistência à ruptura, a 28 dias, de pelo menos 180 kg/cm2.

A mistura deverá ser feita a seco, adicionando-se água a seguir. O preparo do concreto deverá ser feito por meio de betoneiras.

O lançamento do concreto deverá ser feito logo após o seu preparo, não devendo ser usado com mais de 30 min. de pronto.  Ao se transportar, a atenção deve estar voltada de modo a impedir que os agregados se separem; caso ocorra, o concreto deverá ser misturado novamente antes de ser lançado nas formas.

Durante o período de concretagem, todas as peças deverão ser vibradas convenientemente, de maneira a permitir um perfeito adensamento.

As formas deverão ser de madeira isenta de defeitos, desempenadas, aprumadas e calafetadas.

No caso das valetas de drenagem o concreto a ser aplicado deverá apresentar um fator água cimento baixo, de modo a possibilitar o trabalho sem a utilização de formas.

Quando o concreto armado for lançado diretamente sobre o solo, deverá ser interposta uma camada de concreto magro, traço 1:3:6, 0,10m de espessura.

Nas estruturas em contato com a água, a dosagem mínima de cimento deverá ser de 350 kg/m3, ou seja um traço em volume 1:2:3. O revestimento destas superfícies será feito com nata de cimento com uma espessura de 0,01 m.

Materiais

Os materiais a serem empregados nas obras de concreto serão comprovadamente de primeira qualidade e deverão satisfazer:

O cimento deverá ser de fabricação recente e apropriado para trabalhar mergulhado em águas servidas e água salgada.

O agregado miúdo ou areia natural será quartzoza, procedente de rochas estáveis, cujas partículas tenham dimensões tais que 15% fiquem na peneira de 4,8 mm. Deverá estar isenta de material orgânico e argila.

O agregado graúdo deverá estar limpo, sem impurezas e com dimensões tais que 15% passem pela peneira de 4,8mm.

A água destinada ao amassamento deverá ser isenta de impurezas que prejudiquem a qualidade do concreto.

As armaduras serão de vegalhão de aço liso, com uma resistência de tração mínima de 1,4 t/cm2. As barras de aço não deverão apresentar esfoliações, rebarbas, escamas e superfícies com oxidação pronunciadas.

## 4.8 - OBRAS COMPLEMENTARES

Toda área da ETE deverá ser cercada para evitar acesso de pessoas alheias à operação. A cerca será com moirões de concreto armado pré-moldado, dimensões 0,10 m x 0,10 x 2,50 m e deverá ter  09 linhas de arame farpado.

O portão de acesso a pedestres e veículos serão confeccionados de acordo com os projetos apresentados.