## EE e EMISSÁRIO
3.4- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 3 E EMISSÁRIO DE RECALQUE 3
- Elementos Básicos
- Vazões de projeto
Para início de plano
| Qmin (i) = | 1.2 | l/s = | 103.68 | m3/dia
| Qmed (i) = | 1.63 | l/s = | 140.83 | m3/dia
| Qmax (i) = | 2.32 | l/s = | 200.45 | m3/dia
Para final de plano
| Qmin (f) = | 1.32 | l/s = | 114.05 | m3/dia
| Qmed (f) = | 1.87 | l/s = | 161.57 | m3/dia
| Qmax (f) = | 2.75 | l/s = | 237.6 | m3/dia
- Cotas principais:
| Cota do terreno na EE |  |  | = | 514.8 | m
| Cota do coletor na chegada da EE |  |  | = | 511.2 | m
| Cota do terreno no lançamento |  |  | = | 519.6 | m
| Cota do emissário no lançamento |  |  | = | 518.8 | m
| Cota do NA min no poço de sucção |  |  | = | 510.1 | m
- Extensão do emissário |  |  |  | = | 377 | m
- Grade de Barras
- Dados:
| Vazão máxima |  |  | = | 2.75 | l/s
| Veloc. entre barras |  |  | = | 0.6 | m/s
| Número de unidades |  |  | = | 1 | ud
- Área útil total:
| Au = Qmax/V = |  |  | = | 0.005 | m2
- Área do canal afluente à grade:
| Espaçamento entre barras (a) |  |  | = | 1 | "
| Espessura das barras (t) |  |  | = | 0.375 | "
| Ac = Au(a+t)/a |  |  | = | 0.007 | m2
- Profundidade útil do canal:
| Largura do canal (b) (adotada) |  |  | = | 0.25 | m
| Pu = Ac/b |  |  | = | 0.03 | m
- Número de espaços:
| Ne = (b-t)/(a+t) |  |  | = | 7 | esp.
- Número de barras:
| Nb = Ne + 1 |  |  | = | 8 | barras
- Comprimento das barras:
Tomando-se para inclinação da grade 45º e, como margem de segurança 0,40m
acima da profundidade útil:
| L = (Pu + 0,40)/sen45º |  |  | = | 0.61 | m
- Velocidade à montante da grade:
| v = (Vxa)/(a+t) |  |  | = | 0.44 | m/s
- Perda de carga na grade limpa:
| hl = 1,43(V2 - v2)/2g |  |  | = | 0.012 | m
- Perda de carga na grade suja:
| hf = 1,43(V12 - v2)/2g |  |  | = | 0.091 | m
V1 = 2V
- Caixa de Areia
- Dados:
| Qmed (i) |  |  | = | 1.63 | l/s
| Qmax (i) |  |  | = | 2.32 | l/s
| Qmed (f) |  |  | = | 1.87 | l/s
| Qmax (f) |  |  | = | 2.75 | l/s
| Veloc. do fluxo (V1) (adotada) |  |  | = | 0.3 | m/s
| Veloc. de decant.(V2)(adotada) |  |  | = | 0.02 | m/s
- Altura da lâmina d'água (H):
| Largura da caixa (b) (adotada) |  |  | = | 0.25 | m
| H = Qmax(f)/(bxV1) |  |  | = | 0.04 | m
- Comprimento da caixa (L):
L/V1 = H/V2
| L |  |  | = | 0.6 | m
Tomando-se 50% o coeficiente de segurança para cobrir os efeitos causados
pela turbulencia, temos:
| L |  |  | = | 0.9 | m
| L(adotado) |  |  | = | 1 | m
- Taxa de aplicação (Tx):
A taxa de aplicação deve estar contida num intervalo entre 600 e 1.300 m3/m2.dia
| Tx = Qmax(f)/Lxb |  |  |  | 950 | m3/m2.dia
- Quantidade de material retido por dia (Vr):
Base: 30 l / 1000 m3 (no inverno)
| Vr(i) = Qmed(i)x30/1000 |  |  | = | 4.22 | l/dia
| Vr(f) = Qmed(f)x30/1000 |  |  | = | 4.85 | l/dia
- Período entre limpezas (Pl):
| Pl(f) (final de plano, adotado) |  |  | = | 15 | dias
- Quantidade do material retido no período (Vp):
| Vp(f) = Vr(f)xPl(f) |  |  | = | 73 | litros
- Profundidade da caixa destinada à areia (P):
| P = Vp(f)/Lxb |  |  | = | 0.29 | m
| P (adotado) |  |  | = | 0.3 | m
- Período entre limpezas no início de plano (Pl(i)):
| Pl(i) = LxbxP/Vr(i) |  |  | = | 18 | dias
- Emissário de Recalque
- Diâmetro da tubulação de recalque (D):
| Qb para pre-dimensionamento |  |  | = | 3 | l/s
| K |  |  | = | 1.2
| D = K x Qb1/2 (Bresse) |  |  | = | 0.065727 | m
| DN (adotado) |  |  | = | 75 | mm
| DI (diâmetro interno) |  |  | = | 72.8 | mm
- Velocidade no emissário:
| Qb no ponto de operação |  |  | = | 3.03 | l/s
| V = Qb/A |  |  | = | 0.73 | m/s
Adotaremos tubos de PVC, PBA, DN 75mm, ponta e bolsa, junta elástica-classe 20
- Escolha do Conjunto Motor-Bomba
- Cálculo das perdas de carga, na sucção, no barrilete e emissário:
| Peças na Sucção (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 80 |  | -- | -- | 0.086 | 7.7
| Curva 90º DN 80 |  | 2 | 30 | 0.086 | 5.16
| Total |  |  |  |  | 12.86
| Peças no Barrilete (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 80 |  | -- | -- | 0.086 | 1.3
| Curva 90º DN 80 |  | 2 | 30 | 0.086 | 5.16
| Válvula de Retenção DN 80 |  | 1 | 100 | 0.086 | 8.6
| Registo de Gaveta DN 80 |  | 1 | 8 | 0.086 | 0.688
| Curva 45º DN 80 |  | 1 | 15 | 0.086 | 1.29
| Total |  |  |  |  | 17.038
| Peças no Emissário (PVC - PBA) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 75 |  | -- | -- | 0.0728 | 377
| Curva 90º DN 75 |  | 2 | 30 | 0.0728 | 4.368
| Total |  |  |  |  | 381.368
Perda de carga (m/m) - Hazen-Williams:
J = 10,643xQ1,85xC-1,85xD-4,87
Perda de carga (m) - função da vazão
Jp = JxLs + JxLb + JxLe
Ls = comprimento virtual na sucção
Lb = comprimento virtual no barrilete
Le = comprimento virtual no emissário
| Jp = | 157217.2 | x Q1,85
- Curva do sistema:
| Q (l/s) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | Hg (m) | Jp (m) | Hm (m)
| 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 8.7
| 0.5 | 1.8 | 0.0005 | 8.7 | 0.12 | 8.82
| 1 | 3.6 | 0.001 | 8.7 | 0.44 | 9.14
| 1.5 | 5.4 | 0.0015 | 8.7 | 0.94 | 9.64
| 2 | 7.2 | 0.002 | 8.7 | 1.6 | 10.3
| 2.5 | 9 | 0.0025 | 8.7 | 2.41 | 11.11
| 3.03 | 10.908 | 0.00303 | 8.7 | 3.44 | 12.14
| 3.5 | 12.6 | 0.0035 | 8.7 | 4.5 | 13.2
| 4 | 14.4 | 0.004 | 8.7 | 5.76 | 14.46
| 4.5 | 16.2 | 0.0045 | 8.7 | 7.16 | 15.86
| 5 | 18 | 0.005 | 8.7 | 8.7 | 17.4
| 5.5 | 19.8 | 0.0055 | 8.7 | 10.38 | 19.08
| 6 | 21.6 | 0.006 | 8.7 | 12.19 | 20.89
| 6.5 | 23.4 | 0.0065 | 8.7 | 14.14 | 22.84
| 7 | 25.2 | 0.007 | 8.7 | 16.22 | 24.92
- Conjunto selecionado para efeito de detalhamento:
Bomba centrífuga Esco, re-autoescorvante, modelo LP-2, 1.750 rpm, rotor 159mm, motor de 3,0cv ou similar.
| Rendimento do conjunto = |  | 24 | %
| Para Qb = |  | 3.03 | l/s temos, | Hman = | 12.14 | m
- Potência requerida:
| P = (QbxHman/75n) |  |  | = | 2.0436 | cv
- Curva da bomba selecionada:
| Q (l/s) | Hman (m)
| 0 | 13.8
| 0.5 | 13.5374
| 1 | 13.2715
| 1.5 | 13.0024
| 2 | 12.7301
| 2.5 | 12.4545
| 3.03 | 12.1588
| 3.5 | 11.8936
| 4 | 11.6083
| 4.5 | 11.3198
| 5 | 11.028
| 5.5 | 10.733
| 6 | 10.4347
| 6.5 | 10.1332
| 7 | 9.8285
- NPSH disponível (sistema):
NPSHd = -Hs - Js + Patm/g - Pvapor/g
Hs = altura geométrica de sucção (positiva p/bomba afogada, negativa p/bomba não afogada), m
Js = perda de carga na sucção, m
Patm = pressão atmosférica do local de implantação, N/m2
Pvapor = pressão de vapor de água na temp de bombeamento, N/m2
g = peso específico da água, N/m3
| Hs |  |  | = | 5.4 | m
| Js = JxLs = | 3693.7 | x Q1,85 | = | 0.08 | m
| Patm/g = 10,33 - h/900 (h = altitude) |  |  | = | 9.758 | N/m2
| Pvapor/g = |  |  |  | 0.323 | N/m2
| NPSHd |  |  | = | 3.955 | m
- NPSH requerido (bomba):
NPSHr £ NPSHd
| NPSHr |  |  | = | 1 | m
- Poço de Sucção
- Volume útil (Vu):
Considerando-se um intervalo mínimo entre duas partidas consecutivas de uma mesma
bomba igual a 10min e, que as mesmas não funcionaram alternadamente, temos:
| Vu = 2,50Qb |  |  | = | 0.455 | m3
| Qb = | 3.03 | l/s | = | 0.182 | m3/min
- Largura do poço (B):
| Altura útil (hu) (adotada) |  |  | = | 0.6 | m
| d = (4(Vu/hu)/3,14)1/2 |  |  | = | 0.98 | m
| d (adotado) |  |  | = | 1.5 | m
| Vu |  |  | = | 1.06 | m3
- Verificação do Regime de Funcionamento das Bombas
| P = Vu/Q | onde: | P = Tempo de parada em min
| F = Vu/Qb-Q |  | F = Período de funcionamento em min
| C = P + F |  | C = Ciclo de funcionamento em min
| N = 60/C |  | N = Número de partidas por hora
|  |  | Vu = Volume útil do poço de sucção em m3 = |  |  |  | 1.06 | m3
|  |  | Q = Vazão afluente ao poço em m3/min |  |  | = | variável
|  |  | Qb = Vazão da bomba em m3/min = |  |  |  | 0.182 | m3/min
Para início de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 0.072 | 14.72 | 9.64 | 24.36 | 2.5
| Média | 0.098 | 10.82 | 12.62 | 23.44 | 2.6
| Máxima | 0.139 | 7.63 | 24.65 | 32.28 | 1.9
Para final de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 0.079 | 13.42 | 10.29 | 23.71 | 2.5
| Média | 0.112 | 9.46 | 15.14 | 24.6 | 2.4
| Máxima | 0.165 | 6.42 | 62.35 | 68.77 | 0.9
- Verificação do Golpe de Ariete
- Cálculo da celeridade - Allievi
C = 9.900 / ( 48,3 + k ( D/e) ) 0,5
C = Celeridade de propagação das ondas de pressão (m/s)
| k = Coeficiente função dos módulos de elasticidade = |  |  |  | 18
| D = Diâmetro do conduto (m) |  |  | = | 0.0728 | m
| e = Espessura da tubulação (m) |  |  | = | 0.0061 | m
| C |  |  | = | 610 | m/s
- Cálculo da sobrepressão máxima:
| ha = CxV/g |  |  | = | 45.44 | mca
| V = Velocidade no emissário (m/s) = |  |  |  | 0.73 | m/s
- Altura máxima no golpe:
| h = ha+Hg |  |  | = | 54.14 | mca

## GRÁFICO
Tubo PVC, PBA, DN75mm, JE
Bomba Esco, re-autoescorvante
LP-2 - 1.750 rpm, rotor 159mm
Q = 3,03 l/s
Hman = 12,14m