## ETE-LAGOAS
3.6- UNIDADE DE TRATAMENTO
- Elementos Básicos
População:
| Pi = | 9252 | hab.
| Pf = | 11865 | hab.
Vazões de projeto:
| Qmed (i) = | 21.75 | l/s = | 1879.2 | m3/dia
| Qmed (f) = | 25.09 | l/s = | 2167.78 | m3/dia
- Lagoa Facultativa
Carga orgânica contribuinte:
| Ci = Pi x 54 = |  | 499608 | g/dia = | 500 | kg/dia
| Cf = Pf x 54 = |  | 640710 | g/dia = | 641 | kg/dia
DBO afluente:
| Lai = Ci/Qmed(i) = |  | 266 | g/m3 = | 266 | mg/l
| Laf = Cf/Qmed(f) = |  | 296 | g/m3 = | 296 | mg/l
Concentração de coliformes fecais no esgoto bruto:
| Produção per capita |  |  | = | 40000000000 | CF/hab.dia
| Carga de coliformes inical (Cci) |  |  | = | 370080000000000 | CF/dia
| Carga de coliformes final (Ccf) |  |  | = | 474600000000000 | CF/dia
| Concentração (Nai) = Cci/Qmed(i) |  |  | = | 19693486.59 | CF/100ml
| Concentração (Naf) = Ccf/Qmed(f) |  |  | = | 21893365.5629 | CF/100ml
Carga superficial máxima:
| para T (temperatura média do ar) |  |  | = | 24 | o
| λs(f) = 350 x (1,107-0,002T)T-25 (Mara) |  |  | = | 331 | kg/ha.dia
Área no nível médio da lagoa:
| A = Cf / λs |  |  | = | 1.9 | ha
Carga superficial inicial:
| λs(i) = Ci / A |  |  | = | 263.1579 | kg/ha.dia
Volume útil da lagoa:
| Profundidade útil adotada |  |  | = | 2 | m
| Vu = A x Pu |  |  | = | 38000 | m3
Tempo de detenção:
| tdi = Vu / Qmed(i) |  |  | = | 20.2214 | dias
| tdf = Vu / Qmed(f) |  |  | = | 17.5295 | dias
DBO efluente (Le), considerando o regime de fluxo disperso:
Le = La x 4 x a x e1/2 x d / ((1 + a)2 x ea/2 x d - (1 - a)2 x e-a/2 x d)
a = \/ 1 + 4 x K x t x d
K = 0,132 x Log(λs) - 0,146 (Coeficiente de remoção - Arceivala)
d = (L/B)/(-0,261 + 0,254 x (L/B) + 1,014 x (L/B)2 ) (Número de dispersão - Yanez)
| para L/B = | 2
| d = | 0.46
| Ki = | 0.17 | dia-1
| Kf = | 0.19 | dia-1 | [5 empty] | Início | Fim
| ai = | 2.71 | [5 empty] | e1/2 x d | 2.9652 | 2.9652
| af = | 2.67 | [5 empty] | (1 + a)2 | 13.7641 | 13.4689
[8 empty] | ea/2 x d | 19.0231 | 18.2137
| Lei = | 33 | mg/l |  |  |  |  | (1 - a)2 | 2.9241 | 2.7889
| Lef = | 38 | mg/l |  |  |  |  | e-a/2 x d | 0.052568 | 0.054904
Coliformes fecais efluentes (Ne), considerando o regime de fluxo disperso:
Ne = Na x 4 x a x e1/2 x d / ((1 + a)2 x ea/2 x d - (1 - a)2 x e-a/2 x d)
a = \/ 1 + 4 x Kbt x t x d
| Kbt = Kb20 x | f (T-20)
d = (L/B)/(-0,261 + 0,254 x (L/B) + 1,014 x (L/B)2 ) (Número de dispersão - Yanez)
| d = | 0.46
| Kb = | 0.4 | d-1 para 20 °C (adotado) e |  | f = | 1.07
| Kbt = | 0.52 | d -1
| ai = | 4.51 | [6 empty] | Início | Fim
| af = | 4.22 | [5 empty] | e1/2 x d | 2.9652 | 2.9652
[8 empty] | (1 + a)2 | 30.3601 | 27.2484
| Nei = | 257833 | CF/100ml |  |  |  |  | ea/2 x d | 134.582 | 98.1951
| Nef = | 409572 | CF/100ml |  |  |  |  | (1 - a)2 | 12.3201 | 10.3684
[8 empty] | e-a/2 x d | 0.0074304 | 0.010184
- Lagoa de Maturação
Volume útil da lagoa:
| para tdf = | 7 | dias (adotado)
| Vu = Qmed(f) x tdf |  |  | = | 15174.46 | m3
Área no nível médio da lagoa:
| Profundidade útil adotada |  |  | = | 1.7 | m
| Área = Vu / Pu |  |  | = | 8926.1529 | m2
Tempo de detenção inicial:
| tdi = Vu / Qmed(i) |  |  | = | 8.075 | dias
Carga orgânica contribuinte:
| Ci = Lai x Qmed(i) |  |  | = | 62.0136 | kg/dia
| Cf = Laf x Qmed(f) |  |  | = | 82.3756 | kg/dia
Carga superficial aplicada:
| λs(i) = Ci / A |  |  | = | 69.4741 | kg/ha.dia
| λs(f) = Cf / A |  |  | = | 92.2857 | kg/ha.dia
Relação L/B considerando chincanas para divisórias paralelas a L:
| para L/B, sem chincanas |  |  | = | 1.09
| Número de chincanas |  |  | = | 4 | ud
| L/B = L/B(n+1)2 (com chincans) |  |  | = | 27.25
DBO efluente (Le), considerando o regime de fluxo disperso:
Le = La x 4 x a x e1/2 x d / ((1 + a)2 x ea/2 x d - (1 - a)2 x e-a/2 x d)
a = \/ 1 + 4 x K x t x d
K = 0,132 x Log(λs) - 0,146 (Coeficiente de remoção - Arceivala)
d = (L/B)/(-0,261 + 0,254 x (L/B) + 1,014 x (L/B)2 ) (Número de dispersão - Yanez)
| para L/B = | 27.25
| d = | 0.04
| Ki = | 0.1 | dia-1
| Kf = | 0.11 | dia-1
| ai = | 1.06
| af = | 1.06
[9 empty] | Início | Fim
| Lei = | 16 | mg/l |  |  |  |  | e1/2 x d | 268337.2865 | 268337.2865
| Lef = | 18 | mg/l |  |  |  |  | (1 + a)2 | 4.2436 | 4.2436
[8 empty] | ea/2 x d | 568070.04 | 568070.04
Coliformes fecais efluentes (Ne), considerando o regime de fluxo disperso: | [7 empty] | (1 - a)2 | 0.0036 | 0.0036
[8 empty] | e-a/2 x d | 1.7603e-06 | 1.7603e-06
Ne = Na x 4 x a x e1/2 x d / ((1 + a)2 x ea/2 x d - (1 - a)2 x e-a/2 x d)
a = \/ 1 + 4 x Kbt x t x d
| Kbt = Kb20 x | f (T-20)
d = (L/B)/(-0,261 + 0,254 x (L/B) + 1,014 x (L/B)2 ) (Número de dispersão - Yanez)
| d = | 0.04
| Kb = | 0.8 | d-1para 20°C | e f = | 1.07 | (adotados)
| Kbt = | 1.05 | d -1
| ai = | 1.54
| af = | 1.48 | [6 empty] | Início | Fim
[8 empty] | e1/2 x d | 268337.2865 | 268337.2865
| Nei = | 288 | CF/100ml |  |  |  |  | (1 + a)2 | 6.4516 | 6.1504
| Nef = | 977 | CF/100ml |  |  |  |  | ea/2 x d | 229175810.8656 | 108254987.7502
[8 empty] | (1 - a)2 | 0.2916 | 0.2304
Eficiência do sistema: | [7 empty] | e-a/2 x d | 4.3635e-09 | 9.2374e-09
Na remoção de DBO:
| Ei(DBO) = (Lai - Lei)x100/Lai |  |  | = | 93.985 | %
| Ef(DBO) = (Laf - Lef)x100/Laf |  |  | = | 93.9189 | %
Na remoção de Coliformes:
| Ei(CF) = (Nai - Nei)x100/Nai |  |  | = | 99.9985 | %
| Ef(CF) = (Naf - Nef)x100/Naf |  |  | = | 99.9955 | %
- Dimensões das lagoas:
Lagoa facultativa:
| Área no nível médio |  |  | = | 19000 | m2
| L/B = |  |  | = | 2
| Comprimento no nível médio (L) |  |  | = | 195 | m
| Largura no nível médio (B) |  |  | = | 98 | m
| Profundidade útil (Pu) |  |  | = | 2 | m
| Profundidade livre (free board - Pfb) |  |  | = | 0.5 | m | L/B = | 2 |  | 977
| Profundidade total |  |  | = | 2.5 | m
| Inclinação dos taludes |  |  | = | 1/2 | m/m
| Comprimento do fundo |  |  | = | 191 | m
| Largura do fundo |  |  | = | 94 | m
| Comprimento do bordo superior |  |  | = | 201 | m
| Largura do bordo superior |  |  | = | 104 | m
| Coroamento do talude |  |  | = | 3 | m
Lagoa de maturação:
| Área no nível médio |  |  | = | 8926.1529 | m2
| L/B = |  |  | = | 1.09 |  | L/B = | 1.09
| Comprimento no nível médio (L) |  |  | = | 99 | m
| Largura no nível médio (B) |  |  | = | 91 | m
| Profundidade útil (Pu) |  |  | = | 1.7 | m | td(f) = | 7
| Profundidade livre (free board - Pfb) |  |  | = | 0.5 | m
| Profundidade total |  |  | = | 2.2 | m
| Inclinação dos taludes |  |  | = | 1/2 | m/m
| Comprimento do fundo |  |  | = | 96 | m
| Largura do fundo |  |  | = | 88 | m
| Comprimento do bordo superior |  |  | = | 104 | m
| Largura do bordo superior |  |  | = | 96 | m
| Coroamento do talude |  |  | = | 3 | m