## EE e EMISSÁRIO
3.5- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 4 E EMISSÁRIO DE RECALQUE 4
- Elementos Básicos
- Vazões de projeto
Para início de plano
| Qmin (i) = | 16.93 | l/s = | 1462.75 | m3/dia
| Qmed (i) = | 21.75 | l/s = | 1879.2 | m3/dia
| Qmax (i) = | 29.46 | l/s = | 2545.34 | m3/dia
Para final de plano
| Qmin (f) = | 18.91 | l/s = | 1633.82 | m3/dia
| Qmed (f) = | 25.09 | l/s = | 2167.78 | m3/dia
| Qmax (f) = | 34.97 | l/s = | 3021.41 | m3/dia
- Cotas principais:
| Cota do terreno na EE |  |  | = | 500.4 | m
| Cota do coletor na chegada da EE |  |  | = | 499.1 | m
| Cota do terreno no lançamento |  |  | = | 506 | m
| Cota do emissário no lançamento |  |  | = | 505.5 | m
| Cota do NA min no poço de sucção |  |  | = | 496.65 | m
- Extensão do emissário |  |  |  | = | 616 | m
- Grade de Barras
- Dados:
| Vazão máxima |  |  | = | 34.97 | l/s
| Veloc. entre barras |  |  | = | 0.6 | m/s
| Número de unidades |  |  | = | 1 | ud
- Área útil total:
| Au = Qmax/V = |  |  | = | 0.058 | m2
- Área do canal afluente à grade:
| Espaçamento entre barras (a) |  |  | = | 1 | "
| Espessura das barras (t) |  |  | = | 0.375 | "
| Ac = Au(a+t)/a |  |  | = | 0.08 | m2
- Profundidade útil do canal:
| Largura do canal (b) (adotada) |  |  | = | 0.5 | m
| Pu = Ac/b |  |  | = | 0.16 | m
- Número de espaços:
| Ne = (b-t)/(a+t) |  |  | = | 14.2727 | esp.
- Número de barras:
| Nb = Ne + 1 |  |  | = | 15.2727 | barras
- Comprimento das barras:
Tomando-se para inclinação da grade 45º e, como margem de segurança 0,40m
acima da profundidade útil:
| L = (Pu + 0,40)/sen45º |  |  | = | 0.79 | m
- Velocidade à montante da grade:
| v = (Vxa)/(a+t) |  |  | = | 0.44 | m/s
- Perda de carga na grade limpa:
| hl = 1,43(V2 - v2)/2g |  |  | = | 0.012 | m
- Perda de carga na grade suja:
| hf = 1,43(V12 - v2)/2g |  |  | = | 0.091 | m
V1 = 2V
- Caixa de Areia
- Dados:
| Qmed (i) |  |  | = | 21.75 | l/s
| Qmax (i) |  |  | = | 29.46 | l/s
| Qmed (f) |  |  | = | 25.09 | l/s
| Qmax (f) |  |  | = | 34.97 | l/s
| Veloc. do fluxo (V1) (adotada) |  |  | = | 0.3 | m/s
| Veloc. de decant.(V2)(adotada) |  |  | = | 0.02 | m/s
- Altura da lâmina d'água (H):
| Largura da caixa (b) (adotada) |  |  | = | 0.5 | m
| H = Qmax(f)/(bxV1) |  |  | = | 0.23 | m
- Comprimento da caixa (L):
L/V1 = H/V2
| L |  |  | = | 3.45 | m
Tomando-se 50% o coeficiente de segurança para cobrir os efeitos causados
pela turbulencia, temos:
| L |  |  | = | 5.2 | m
| L(adotado) |  |  | = | 5.2 | m
- Taxa de aplicação (Tx):
A taxa de aplicação deve estar contida num intervalo entre 600 e 1.300 m3/m2.dia
| Tx = Qmax(f)/Lxb |  |  |  | 1162 | m3/m2.dia
- Quantidade de material retido por dia (Vr):
Base: 30 l / 1000 m3 (no inverno)
| Vr(i) = Qmed(i)x30/1000 |  |  | = | 56.38 | l/dia
| Vr(f) = Qmed(f)x30/1000 |  |  | = | 65.03 | l/dia
- Período entre limpezas (Pl):
| Pl(f) (final de plano, adotado) |  |  | = | 15 | dias
- Quantidade do material retido no período (Vp):
| Vp(f) = Vr(f)xPl(f) |  |  | = | 975 | litros
- Profundidade da caixa destinada à areia (P):
| P = Vp(f)/Lxb |  |  | = | 0.38 | m
| P (adotado) |  |  | = | 0.3 | m
- Período entre limpezas no início de plano (Pl(i)):
| Pl(i) = LxbxP/Vr(i) |  |  | = | 14 | dias
- Emissário de Recalque
- Diâmetro da tubulação de recalque (D):
| Qb para pre-dimensionamento |  |  | = | 36 | l/s
| K |  |  | = | 1.2
| D = K x Qb1/2 (Bresse) |  |  | = | 0.22768 | m
| DN (adotado) |  |  | = | 150 | mm
| DI (diâmetro interno) |  |  | = | 156.4 | mm
- Velocidade no emissário:
| Qb no ponto de operação |  |  | = | 35.9 | l/s
| V = Qb/A |  |  | = | 1.87 | m/s
Adotaremos tubos de PVC, DEFoFo, DN 150mm, ponta e bolsa, junta elástica
- Escolha do Conjunto Motor-Bomba
- Cálculo das perdas de carga, na sucção, no barrilete e emissário:
| Peças na Sucção (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 150 |  | -- | -- | 0.1574 | 6.95
| Curva 90º DN 150 |  | 2 | 30 | 0.1574 | 9.444
| Total |  |  |  |  | 16.394
| Peças no Barrilete (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 150 |  | -- | -- | 0.1574 | 1.3
| Curva 90º DN 150 |  | 2 | 30 | 0.1574 | 9.444
| Válvula de Retenção DN 150 |  | 1 | 100 | 0.1574 | 15.74
| Registo de Gaveta DN 150 |  | 1 | 8 | 0.1574 | 1.2592
| Curva 45º DN 150 |  | 1 | 15 | 0.1574 | 2.361
| Total |  |  |  |  | 30.1042
| Peças no Emissário (PVC - DEFoFo) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 150 |  | -- | -- | 0.1564 | 616
| Total |  |  |  |  | 616
Perda de carga (m/m) - Hazen-Williams:
J = 10,643xQ1,85xC-1,85xD-4,87
Perda de carga (m) - função da vazão
Jp = JxLs + JxLb + JxLe
Ls = comprimento virtual na sucção
Lb = comprimento virtual no barrilete
Le = comprimento virtual no emissário
| Jp = | 6388.17 | x Q1,85
- Curva do sistema:
| Q (l/s) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | Hg (m) | Jp (m) | Hm (m)
| 4 | 14.4 | 0.004 | 8.85 | 0.23 | 9.08
| 8 | 28.8 | 0.008 | 8.85 | 0.84 | 9.69
| 12 | 43.2 | 0.012 | 8.85 | 1.79 | 10.64
| 16 | 57.6 | 0.016 | 8.85 | 3.04 | 11.89
| 20 | 72 | 0.02 | 8.85 | 4.59 | 13.44
| 24 | 86.4 | 0.024 | 8.85 | 6.44 | 15.29
| 28 | 100.8 | 0.028 | 8.85 | 8.56 | 17.41
| 32 | 115.2 | 0.032 | 8.85 | 10.96 | 19.81
| 35.9 | 129.24 | 0.0359 | 8.85 | 13.56 | 22.41
| 40 | 144 | 0.04 | 8.85 | 16.56 | 25.41
| 44 | 158.4 | 0.044 | 8.85 | 19.76 | 28.61
| 48 | 172.8 | 0.048 | 8.85 | 23.21 | 32.06
| 52 | 187.2 | 0.052 | 8.85 | 26.91 | 35.76
| 56 | 201.6 | 0.056 | 8.85 | 30.87 | 39.72
| 60 | 216 | 0.06 | 8.85 | 35.07 | 43.92
- Conjunto selecionado para efeito de detalhamento:
Bomba centrífuga Esco, re-autoescorvante, modelo LP-4, 1750 rpm, rotor 248mm, motor de 25,0cv ou similar.
| Rendimento do conjunto = |  | 55 | %
| Para Qb = |  | 35.9 | l/s temos, | Hman = | 22.41 | m
- Potência requerida:
| P = (QbxHman/75n) |  |  | = | 19.5035 | cv
- Curva da bomba selecionada:
| Q (l/s) | Hman (m)
| 4 | 29.608
| 8 | 29.0247
| 12 | 28.3502
| 16 | 27.5845
| 20 | 26.7275
| 24 | 25.7793
| 28 | 24.7399
| 32 | 23.6092
| 35.9 | 22.4189
| 40 | 21.0741
| 44 | 19.6697
| 48 | 18.174
| 52 | 16.5872
| 56 | 14.909
| 60 | 13.1397
- NPSH disponível (sistema):
NPSHd = -Hs - Js + Patm/g - Pvapor/g
Hs = altura geométrica de sucção (positiva p/bomba afogada, negativa p/bomba não afogada), m
Js = perda de carga na sucção, m
Patm = pressão atmosférica do local de implantação, N/m2
Pvapor = pressão de vapor de água na temp de bombeamento, N/m2
g = peso específico da água, N/m3
| Hs |  |  | = | 4.65 | m
| Js = JxLs = | 220.49 | x Q1,85 | = | 0.47 | m
| Patm/g = 10,33 - h/900 (h = altitude) |  |  | = | 9.774 | N/m2
| Pvapor/g = |  |  |  | 0.323 | N/m2
| NPSHd |  |  | = | 4.331 | m
- NPSH requerido (bomba):
NPSHr £ NPSHd
| NPSHr |  |  | = | 1.3 | m
- Poço de Sucção
- Volume útil (Vu):
Considerando-se um intervalo mínimo entre duas partidas consecutivas de uma mesma
bomba igual a 10min e, que as mesmas não funcionaram alternadamente, temos:
| Vu = 2,50Qb |  |  | = | 5.385 | m3
| Qb = | 35.9 | l/s | = | 2.154 | m3/min
- Largura do poço (B):
| Altura útil (hu) (adotada) |  |  | = | 2 | m
| d = (4(Vu/hu)/3,14)1/2 |  |  | = | 1.85 | m
| d (adotado) |  |  | = | 2.5 | m
| Vu |  |  | = | 9.81 | m3
- Verificação do Regime de Funcionamento das Bombas
| P = Vu/Q | onde: | P = Tempo de parada em min
| F = Vu/Qb-Q |  | F = Período de funcionamento em min
| C = P + F |  | C = Ciclo de funcionamento em min
| N = 60/C |  | N = Número de partidas por hora
|  |  | Vu = Volume útil do poço de sucção em m3 = |  |  |  | 9.81 | m3
|  |  | Q = Vazão afluente ao poço em m3/min |  |  | = | variável
|  |  | Qb = Vazão da bomba em m3/min = |  |  |  | 2.154 | m3/min
Para início de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 1.016 | 9.66 | 8.62 | 18.28 | 3.3
| Média | 1.305 | 7.52 | 11.55 | 19.07 | 3.1
| Máxima | 1.768 | 5.55 | 25.41 | 30.96 | 1.9
Para final de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 1.135 | 8.64 | 9.63 | 18.27 | 3.3
| Média | 1.505 | 6.52 | 15.12 | 21.64 | 2.8
| Máxima | 2.098 | 4.68 | 175.18 | 179.86 | 0.3
- Verificação do Golpe de Ariete
- Cálculo da celeridade - Allievi
C = 9.900 / ( 48,3 + k ( D/e) ) 0,5
C = Celeridade de propagação das ondas de pressão (m/s)
| k = Coeficiente função dos módulos de elasticidade = |  |  |  | 18
| D = Diâmetro do conduto (m) |  |  | = | 0.1564 | m
| e = Espessura da tubulação (m) |  |  | = | 0.0068 | m
| C |  |  | = | 460 | m/s
- Cálculo da sobrepressão máxima:
| ha = CxV/g |  |  | = | 87.78 | mca
| V = Velocidade no emissário (m/s) = |  |  |  | 1.87 | m/s
- Altura máxima no golpe:
| h = ha+Hg |  |  | = | 96.63 | mca

## GRÁFICO
Tubo PVC, DEFoFo, DN150mm, JE
Bomba Esco, re-autoescorvante
LP-4 - 1750 rpm, rotor 248mm
Q = 35,90 l/s
Hman = 22,41m