ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

##### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços contratados pela CODEVASF serão executados, rigorosamente, de acordo com o PROJETO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nesta especificação e projeto, serão fornecidos pela Contratada.

Toda a mão-de-obra, salvo o disposto em contrário na especificação será fornecida pela Contratada.

Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais, projeto e esta especificação.

Ficará a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.

Os critérios de Medição destas especificações técnicas são referências para controle do serviço, porém quaisquer divergências entre estas especificações técnicas e as planilhas de orçamentação, serão utilizadas as unidades contidas na planilha de orçamentação da obra em questão.

Estas especificações são gerais para os serviços do sistema de abastecimento de água da CODEVASF.

CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO

Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios de caracterização do subsolo, de que disponha a CODEVASF, serão fornecidos à Contratada para orientação sobre as condições do local de execução dos serviços.

De vez que a Contratada assumirá inteira responsabilidade pela qualidade da obra que executar, a ela compete julgar da conveniência de obter, às suas expensas, mais informações do subsolo.

Os ensaios e pesquisas para caracterização do subsolo serão norteados pelas Normas oficiais do DNER e as Normas, Metodologia e Diretrizes para Estudos Geológicos e Geotécnicos da CODEVASF.

SERVIÇOS

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos e especificações técnicas fornecidas pela CODEVASF, referidas nesta especificação.

Cabe à Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela CODEVASF.

Durante a construção a CODEVASF poderá fazer alterações no projeto, ou em qualquer parte dele, que, a seu critério, sejam necessárias. Nesse caso a Contratada ficará obrigada a executar as alterações feitas pela CODEVASF para qualquer tipo de trabalho. Nenhuma alteração poderá anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias.

Quaisquer divergências sobre interpretação dos documentos contratuais, para a execução dos serviços, serão observadas os pareceres técnicos e jurídicos da CODEVASF.

FORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras a serem contratadas pela CODEVASF poderão ser:

Empreitada Global.

É aquela em que é ajustada a remuneração da Contratada para a obra concluída na sua totalidade. O pagamento, entretanto, pode efetuar-se parceladamente nas datas ou etapas indicadas no cronograma contratual. Neste caso caberá a Contratada levantar os quantitativos reais.

Empreitada Por Preço Unitário.

É aquela em que se contrata a execução da obra, considerando os preços unitários propostos por unidades de serviços e efetuando-se as medições mensais dos serviços efetivamente executados.

Ambas as modalidades objetivam a conclusão da obra, mas, enquanto na empreitada por preço global fixa-se antecipadamente o seu custo final, na Empreitada por preço unitário, o custo final resulta do que for efetivamente realizado, medido e pago na base do preço  unitário contratado.

Os quantitativos fornecidos pela CODEVASF, nos Documentos de Licitação, são estimados e visam apenas uniformizar as propostas das Licitantes.

Em ambas as modalidades de Empreitada deverá ser solicitado no Edital pela CODEVASF à Contratada as Composições dos Preços Unitários dos Serviços.

1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

Serviços

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a Ordem de Serviço, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, Construções Provisórias, detritos e restos de materiais modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

Medição e Pagamento

A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do início da obra, a desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

-despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocadas, ate o canteiro de obra e sua posterior retirada;

-despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas subContratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

-despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, qualquer que seja sua duração ou natureza realizada por qualquer pessoa ligada à Contratada.

2 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Serviços

O Acampamento e Canteiro de Obras serão construídos a partir do projeto preparado pela Contratada, desde que aprovado pela CODEVASF, o qual, por sua vez, será baseado no plano apresentado na Proposta Técnica da Licitante.

Medição e Pagamento.

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução das obras, e toda e qualquer outra despesa relativa às instalações do Acampamento e do Canteiro dos Serviço, inclusive projeto, construção, operação e manutenção de escritórios, moradias e alojamentos, demolição e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços, serão remunerados pelo preço do Acampamento e Canteiro de Obras, da Planilha de Orçamentação de Obras. O pagamento será feito de acordo com o cronograma financeiro proposto.

###### ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3 - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Serviços

Este item refere-se  a manutenção do canteiro de obras, incluindo as despesas com energia elétrica, água potável, telefonia, combustível para administração do canteiro obra, comunicações, limpeza e qualquer outra despesa necessária ao funcionamento do canteiro e detalhada na composição unitária de preço.

Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra.

O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

Caso as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impendimento legal poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total estabelecido na proposta da empresa no edital.

4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviços

Este item refere-se a administração local da obra, encarregado ou mestre-de-obra, veículos, computadores e perífericos, combustível para fiscalização, vigia, móveis para escritório, material gráfico, administrador para a obra, internet, máquinas de fotografia e outros custos a detalhar na composição unitária de preços relativos a administração, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra.

Medição e pagamento

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição unitária de preço pertencente à proposta financeira do edital e durante o período de execução da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério de medição.

O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital.

5 – DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE INPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DO SES

SERVIÇOS

O Serviço compreende o desmatamento propriamente dito e a limpeza das áreas, em locais indicados pelo projeto, ou determinados pela Fiscalização.

O desmatamento consiste nos trabalhos necessários ao tombamento, destocamento, encoivaramento, queima, reencoivaramento e requeima de árvores de qualquer diâmetro e arbustos, ou seja, todo tipo de vegetação existente.

Para o tombamento da vegetação, a Contratada deverá utilizar equipamentos adequados, complementados com serviços, evitando fazer buracos na área.

Caso seja necessário fazer alguma escavação, o buraco deverá ser fechado na mesma operação.

A vegetação tombada, deverá ser desgalhada ou triturada, a critério da Fiscalização, para facilitar sua remoção e evitar o transporte de terra agricultável.

Posteriormente será encoivarada em leiras, em curvas de nível espaçadas de 50m, deixando espaços para trânsito de máquinas e veículos.

O encoivaramento será efetuado com equipamento apropriado, para que se tenha o melhor rendimento e arraste o mínimo possível de terra para as leiras.

A madeira aproveitável será de propriedade da CODEVASF. Previamente identificada pela Fiscalização, será pela Contratada desgalhada e cortada em toras de no mínimo 3m de comprimento, se o tronco o permitir; posteriormente será empilhada nos locais indicados pela Fiscalização.

O terreno desmatado será a seguir desenraizado. Para efetuar este serviço, poderá utilizar uma gradagem pesada, com a incorporação dos restos vegetais, sempre que possível, ao solo, ou outro processo qualquer, desde que seja aprovado pela  Fiscalização.

Todos os materiais encoivarados, inclusive os provenientes do desenraizamento, serão queimados até serem reduzidos a cinzas, tomando-se as precauções necessárias para impedir a propagação do fogo além dos limites fixados.

Após a queima e requeima dos materiais, as cinzas serão espalhadas uniformemente sobre o solo e os restos, porventura não queimados, serão retirados da área.

A limpeza consistirá na remoção dos materiais restantes do desmatamento, demolição de pequenas edificações e outras benfeitorias eventualmente existentes e na retirada de pedras, matacões, entulhos e outros materiais encontrados sobre o terreno. Os depósitos destes materiais serão em locais indicados pela Fiscalização.

Todas as operações de desmatamento, tais como, tombamento, destacamento, encoivaramento, desenraizamento, queima, reencoivaramento, requeima e limpeza, terão um controle visual efetuado  pela Fiscalização.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido em número de  hectares (ha) efetivamente concluídos, com aprovação da Fiscalização, com aproximação de 1 (um) decimal para cada uma das operações descritas.

A profundidade máxima desta limpeza será de 50cm, a partir deste valor deverá ser pago como escavação o valor excedente.

O pagamento será efetuado segundo o preço unitário, correspondente a todas as operações, conforme Planilha de Orçamentação de Obras.

Este  preço  unitário,  deverá  incluir,  além  dos  serviços   descritos,  os  serviços topográficos necessários para delimitação de  área,  equipamentos,  ferramentas, mão-de-obra e outras.

6 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os critérios de medição estão estabelecidos nas especificações, bem como no Caderno de Encargos da Codevasf.

ESCAVAÇÃO DE VALAS

A escavação para as valas serão executadas segundo cotas, linhas e taludes

necessários para poder alojar corretamente as tubulações, tal como é indicado nos desenhos correspondentes ou como for sugerido pela Fiscalização.

Para execução do serviço e segundo a natureza dos materiais que encontre, a

Contratada poderá efetuar o serviço de forma manual, mecânica ou usando, quando necessário, explosivos. Neste caso, entretanto, será necessário, obter prévia aprovação do plano de fogo pela Fiscalização, e não se permitirá que o uso de explosivos venha a produzir alterações no terreno adjacente.

A largura (L) da vala será obtida conforme descrito a seguir:

No caso de vala destinada a receber apenas um tubo, L = d + 60 cm até 2,0 m de profundidade e acrescentar 0,10 m para cada metro de profundidade ou fração que exceder a 2m.

onde L = Largura da Vala (cm).

d = Diâmetro externo da tubulação (cm).

Os taludes das valas manter-se-ão verticais em todas elas. Para isso, a Contratada preparará e se responsabilizará pelo escoramento necessário.

Quanto à profundidade das valas, esta será a necessária para permitir a colocação da tubulação na situação e cota indicadas no projeto.

Se apresentar escavação em rocha a um nível maior que o fundo projetado, a

escavação será feita até uma profundidade de 10 cm abaixo do nível do fundo projetado, para permitir a construção do leito de areia ou concreto.

O material proveniente da escavação, será transportado até os locais de bota-fora indicados no projeto, ou aprovados pela Fiscalização, devendo ser disposto de preferência lateralmente e cercado em montes, que deverão ser nivelados obedecendo critérios por ela preestabelecidos.

Para escavações com profundidades acima de 6 m a Contratada deverá apresentar um plano de escavação, incluso o projeto de escoramento que atenda as exigências de seguranção solicitadas na NR 18, ou seja, será objeto de estudo para utilização de escoramento especial. Todos estes serviços deverão ser aprovados preliminarmente pela fiscalização da CODEVASF.

A Contratada deverá apresentar um projeto de escavação para solos moles onde exija escoramento especial, ou um plano específico de escavação para garantir a segurança da execução dos serviços.

ESCAVAÇÃO EM ROCHA.

ESCOPO.

Este item trata da execução de todos os serviços ligados à realização das escavações de valas para a obra de esgotamento sanitário, indicada nos desenhos, e outras julgadas necessárias para a realização desta obra. Os serviços incluem o fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a remoção, carregamento e transporte, pilhas de estoque e estes serviços devem obedecer a norma de segurança NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto.

ESCAVAÇÃO DE ROCHA .

Classifica-se como escavação em rocha aquela passível de execução com o emprego de explosivos ou desmonte por processos pneumáticos químicos ou mecânicos.

Se no decorrer da escavação for atingido terreno rochoso, este será desmontado, conforme os processos abaixo descritos, quando se apresentar sob a forma maciça e contínua, ou simplesmente retirado, quando constituído por matacões de até 0,50 m3.

Desmonte a Fogo.

O desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura total, com perfurações verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha, e com todas as precauções de segurança. Os planos de fogo deverão ser obrigatoriamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Em cada plano de fogo a Contratada indicará as profundidades, espaçamentos e disposições dos furos para o desmonte, assim como as cargas e tipos de explosivos, ligações elétricas das espoletas com cálculo da resistência total do circuito e método de detonação, especificando as características da fonte de energia, ou ligações de cordel com retardadores, especificando tipo e método de ligação.

Antes ou durante a execução das escavações, poderá a FISCALIZAÇÃO requerer à Contratada testes com explosivos, visando verificar planos de fogo. Tais testes deverão ser realizados dentro dos limites estabelecidos para a escavação.

Medições sísmicas poderão ser realizadas pela FISCALIZAÇAO, devendo a Contratada colaborar para a execução das mesmas. Os resultados obtidos serão analisados pela FISCALIZAÇÃO que, em função deles, poderá requerer à Contratada a alteração dos planos de fogo propostos.

A aprovação pela FISCALIZAÇÃO de um plano de fogo não exime a de qualquer uma de suas responsabilidades.

Sempre que, de acordo com a indicação do desenho ou por determinação da FISCALIZAÇÃO, for necessário preservar a estabilidade e resistência inerentes aos paramentos de taludes escavados em rocha, estes deverão ser conformados utilizando-se pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro, realizada antes da escavação), fogo cuidadoso - "cauchion blastin” (escavação controlada a fogo de perímetro, realizada simultaneamente com a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a ser utilizada ficarão subordinados à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte a fogo, deverá ser permanentemente inspecionado pela Contratada e reparado logo após a ocorrência de qualquer dano.

Desmonte a Frio.

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros, serviços de utilidade pública ou por circunstâncias outras, a critério da FISCALIZAÇÃO, for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos para o desmonte a fogo, será feito o desmonte a frio, empregando-se o processo mecânico ou processo químico.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

As escavações de valas descritas nestas especificações, serão medidas tomando-se por unidade o metro cúbico de material escavado e colocado na forma e local que indiquem o projeto ou fixe a Fiscalização. Nessa medição será usado o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20 m ou outras que sejam necessárias, segundo a configuração do terreno, tomadas antes e depois da execução do trabalho.

À medida que se forem executando as escavações, a Fiscalização irá determinando o tipo de material encontrado, para ulterior cálculo da quantidade correspondente de cada classe. A classificação de acordo com as características de material, será feita, portanto, cada vez que houver variações no tipo de material escavado.

Esta classificação deverá ser conforme descrito na EME12/07. As escavações

efetuadas devem ser referidas a profundidade das valas nas seguintes faixas:

até 1,50 m;

entre 1,50 m e 2,00 m ;

entre 2,00 m e 4,00 m ;

entre 4,00m e 6,00m;

acima de 6,00 m.

Não serão estimados, para fins de pagamento, as escavações em excesso nem os volumes de escavação, cujos materiais não hajam sido corretamente dispostos, de acordo com o especificado e/ou indicado pela Fiscalização.

Nesses preços unitários, deverá haver a compensação integral pelos serviços executados incluindo a escavação, depósito ao lado, quando for o caso, proteção das escavações contra a ação de água superficial, mediante drenagem ou esgotamento, bem como, toda mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços.

DRENAGEM DE VALAS

OBJETIVO

Estabelecer os critérios gerais para os serviços de drenagens das valas e outras escavações necessárias para execução dos serviços do sistema de esgotamento sanitário.

SERVIÇOS.

ESGOTAMENTO E DRENAGEM.

Sempre que se fizer necessário, deverá se proceder ao esgotamento de águas, a fim de permitir a execução dos trabalhos.

ESGOTAMENTO COM BOMBAS.

A Contratada deverá dispor de equipamento suficiente para que o sistema de

esgotamento permita a realização dos trabalhos a seco.

As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente margem de segurança e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo motobombas diesel, para eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica.

A Contratada deverá prever e evitar irregularidades das operações de esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais anomalias deverão ser eliminadas imediatamente. A água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar danos às áreas vizinhas ao local de trabalho.

Nos casos em que a escavação for executada em argilas plásticas impermeáveis, consistentes, poderá ser usado o sistema de bombeamento direto, desde que o nível estático d’água não exceda em mais de 1,00 m o fundo da escavação. Serão feitos drenos laterais, no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da área de assentamento da tubulação, para que a água seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços internos a esses drenos e recobertos de brita, a fim de se evitar erosão por carregamento de materiais.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

Os trabalhos medir-se-ão e serão avaliados pela fiscalização da CODEVASF e não sendo levados em conta nessas medições os serviços que a Contratada efetuar fora das solicitações indicadas pela Fiscalização. Este serviço será pago pelo preço unitário constante da planilha de orçamentação de obras. O preço deverá incluir mão-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

ATERROS DE VALAS

Este serviço consiste na execução de todas as operações relativas à execução do reaterro necessário para as cavas.

O próprio material procedente da escavação poderá ser utilizado no reenchimento de cavas de fundação, sempre que se encontre livre de raízes, materiais orgânicos, substancia putrecíveis, pedras ou torrões de tamanho máximo superior a 10 cm.

Não sendo o material originário da escavação adequado para o reaterro, a  Fiscalização aprovará outros materiais selecionados pela contratada para este fim.

O reaterro será compactado, ou não, sempre que necessário e/ ou a critério da

Fiscalização, por meios mecânicos, com a utilização de equipamentos adequados.

Far-se-á, também, uso da compactação manual, sempre que o acesso se tornar difícil ao equipamento mecânico. Entretanto, em qualquer caso, procurar-se-á aplicar sempre pressões uniformemente distribuídas às estruturas.

O material utilizado nos reaterros não deverá conter restos de árvores, raízes e outros materiais impróprios. Salvo autorização explícita da Fiscalização, esse material não deverá conter ainda pedras de mais de 10 cm de diâmetro máximo.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

A unidade utilizada para medição do reaterro será o metro cúbico, considerado o volume medido nas escavações mínimas necessárias à execução dos serviços, descontados os volumes correspondentes às fundações e tubulações.

A determinação dos volumes far-se-á utilizando o método da Média de Áreas Extremas, entre estações de 20 m ou as que exija a configuração do terreno.

A construção dos reaterros medidos como prescrito no item anterior, será paga à Contratada, pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nos preços unitários para o serviço de reaterro deverão estar incluídos, quando utilizado material de jazida, umedecimento, homogeinização, distribuição e compactação. Tal valor incluirá também o fornecimento da água necessária para conseguir a umidade requerida para a construção do reaterro, bem como, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra e outros.

Não serão considerados, para efeito de medição e pagamento, os reaterros que venham a ser necessários devido a imperícia da Contratada, ou que sejam devidos às escavações excessivas que a Contratada tenha eventualmente efetuado. Nestes casos, caberá à Fiscalização a apreciação do justo número de metros cúbicos de reaterro que seriam os suficientes, caso as escavações tivessem sido as mínimas necessárias.

REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS

OBJETIVO

Este item trata da execução de todos os serviços referentes à regularização, apiloamento e nivelamento de fundo de valas para obras de esgotamento sanitário. Os serviços incluem o fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários.

SERVIÇOS

REGULARIZAÇÃO

Após se ter atingido a cota de assentamento da tubulação se procederão os serviços de regularização da camada onde serão assentados os tubos. Essas operações se destinam a conformar o leito da vala, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.

REGULARIZAÇÃO DE VALAS

Considerações Iniciais

Nas regiões onde o terreno estiver abaixo do NA máximo , antes de se iniciar a

regularização da vala, deverá ser feito um aterro, no mínimo 50 cm acima da referida cota, com material predominantemente argiloso, quando se tratar de aterro.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os trabalhos medir-se-ão e serão avaliados pela fiscalização da CODEVASF e não sendo levados em conta nessas medições os serviços que a Contratada efetuar fora das solicitações indicadas pela Fiscalização. Este serviço será pago pelo preço unitário constante da planilha de orçamentação de obras. O preço deverá incluir mão-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

TERRAPLENAGEM – EXPLORAÇÃO DE JAZIDA E MOMENTO

EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE.

EXPLORAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO

SERVIÇOS

Compreende este serviço todas as operações necessárias para obtenção, nos bancos de empréstimo, do material necessário à construção das obras. Tais empréstimos serão escavados, obedecendo às especificações contidas neste item ou de acordo com as indicações ministradas pela Fiscalização.

Para efeito destas especificações será entendido como área de empréstimo o local em que os trabalhos sejam executados com o único objetivo de conseguir materiais naturais destinados à construção das obras.

A Contratada deverá avisar à Fiscalização, com suficiente antecedência, a abertura de qualquer empréstimo a fim de que possam ser efetuados os ensaios e as medições do terreno. A escavação será executada, a todo momento, segundo as prescrições da Fiscalização, conduzindo ao melhor aproveitamento e utilização do empréstimo, não sendo paga em nenhum caso, a escavação que a Contratada execute fora dos limites e profundidades sugerida.

Se, no entanto, a Fiscalização observar que os materiais resultantes da exploração de um empréstimo não são adequados para a execução de uma obra, a Contratada não poderá utilizá-los nessa obra, e deverá obter os materiais que necessite em outra área, previamente aprovada pela Fiscalização. As áreas de empréstimo deverão ser desmatadas, limpas e raspadas pela Contratada na extensão necessária, obedecendo ao projeto. Os materiais não aproveitáveis, a critério da Fiscalização, deverão ser removidos para as zonas de bota-fora, a fim de que não se misturem com o material utilizável.

Deverá a Contratada executar nos empréstimos, a contento da Fiscalização, e quando esta julgar conveniente, as drenagens e demais obras necessárias ao controle de águas superficiais e subterrâneas evitando inundações, encharcamentos e a deterioração dos materiais utilizáveis.

Caberá à Fiscalização indicar a extensão e profundidade a que deve ser levada a exploração em cada local, devendo então, a Contratada seguir cuidadosamente estas indicações, responsablizando-se pelos danos causados pela não observância das mesmas.

A exploração de uma área de empréstimo deverá será feita pela Contratada de tal maneira que, em qualquer momento, garanta a estabilidade na base dos taludes e na abertura das escavações durante a exploração da mesma. A Fiscalização poderá solicitar, caso considere necessário e conveniente, alterações na extensão, na profundidade, nos taludes na forma da abertura das escavações, a fim de diminuir a possibilidade de desmoramentos, deslizamentos e acidentes e/ou melhorar a qualidade de material obtido e os rendimentos da exploração.

A Contratada deverá tomar as precauções necessárias para evitar a escavação extra e para conseguir que o material abaixo das linhas de escavação autorizadas pela Fiscalização permaneça nas melhores condições possíveis.

O uso de explosivos na exploração de bancos de empréstimo será permitido quando se tomarem as precauções adequadas para a proteção do pessoal, obra e propriedades públicas ou privadas. A profundidade, carga, extensão e localização das explorações deverão ser calculadas pela Contratada, de tal forma que não se produzam danos estruturais nas formações naturais situadas fora dos limites prescritos para a escavação.

Não se permitirão explosões de materiais situados a menos de 50m de qualquer construção, a não ser com autorização escrita da Fiscalização em cada caso específico.

As misturas de materiais procedentes de diferentes empréstimos deverão ser efetuadas com equipamentos adequados, os quais terão de ser submetidos à prévia aprovação da Fiscalização.

Se, na exploração de um banco de empréstimo for necessário extrair materiais de possível utilização em etapas posteriores da execução das obras, a Contratada deverá armazenar esses materiais na forma aprovada pela Fiscalização e em locais secos, protegidos contra correntes d'água e limpos de matéria vegetal, detritos ou quaisquer outros elementos estranhos que possam limitar sua futura utilização.

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos, a Contratada deverá recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que apresentem bom aspecto e atendimento aos condicionantes do projeto solicitadas pelo órgão ambiental competente.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações efetuadas nas áreas de empréstimos, quando os materiais se destinarem aos aterros, reaterros, filtros e revestimentos, a medição será feita somente para efeito de pagamento do transporte quando as distancias excederem a 1000 m.

Nestes casos, a determinação dos volumes será efetuada nos locais de aplicação dos materiais, conforme descrito nos itens correspondentes. Para distâncias de transporte inferiores de 1000m, o transporte será contemplado, conforme o descrito nos serviços de aterros, reaterros, filtros e revestimentos.

Para estes casos, o custo da escavação em áreas de empréstimos, deverá estará incluído no preço unitário correspondente ao serviço em que será utilizado. Este preço unitário incluirá, também, o custo da seleção do material e sua colocação em montes de armazenamento, quando essas operações forem necessárias.

Para os casos de utilização de materiais em que não for possível a medição dos volumes aplicados, a avaliação será efetuada na jazida, aplicando-se o método das Médias das Áreas Extremas, entre estações de 20 em 20m ou outras aprovadas pela Fiscalização.

Nenhum pagamento será feito para bota-fora oriundo de bancos de empréstimos, este custo deverá estar incluído no preço unitário correspondente ao serviço em que será utilizado o material explorado.

Quando ocorrerem escavações excessivas ou inadequadas por parte da Contratada, a reposição dos danos causados será por conta da mesma.

MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE

SERVIÇOS

Define-se momento extraordinário de transporte como o produto do volume escavado pela distância de transporte, em km que exceder a distância de transporte máxima prefixada.

Compreende-se nesse serviço o transporte de materiais para a construção de aterros, filtros, revestimentos materiais pétreos, bem como a remoção dos produtos resultantes de escavações, desmoronamentos e deslizamentos, como e quando prescrito nesta especificação, indicados no projeto e/ou autorizados pela Fiscalização, utilizando para tal fim os equipamentos convencionais para este tipo de trabalho.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

O momento extraordinário de transporte será medido em metro cúbico x quilômetro (m3xkm), para os diversos tipos de materiais a transportar. A determinação do volume de material será efetuada sempre que possível, no local da utilização para os casos de aterros, reaterros, filtros, leito de areia para assentamento de tubulação, revestimentos e nos cortes para bota-fora em geral, utilizando o Método das Áreas Extremas entre estações de 20m ou outros, a critério da Fiscalização.

A distância de transporte máxima prefixada para os serviços de terraplenagem é de 1,00 km. A distância de transporte será determinada de acordo com o percurso seguido pelo equipamento transportador, medida em projeção horizontal, entre os centros de gravidade das massas, descontando o quilômetro (km) inicial.

O percurso do equipamento transportador será objeto de aprovação prévia da

Fiscalização.

A critério da Fiscalização, o momento extraordinário de transporte, referente a materiais não descritos neste item, poderá ser considerado para efeito de medição e pagamento.

Nestes casos, caberá à Fiscalização, a definição do volume do material a ser considerado, para efeito do cálculo do momento extraordinário de transporte.

Em nenhum caso será aplicado ao volume medido, coeficientes a título de empolamento do material, valor este, que já deverá estar incluso nos preços unitários da Contratada.

No preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras, deverá haverá compensação integral por todas as operações necessárias para efetuar o serviço, inclusive, mão-de-obra e equipamentos.

TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS.

OBJETIVO E DEFINIÇÕES

OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para as

operações manuais e mecanizadas, de carga, descarga e espalhamento de rocha, solos e entulho.

DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

Em função da dificuldade do serviço, do tipo de equipamento adequado para utilização no serviço, do desgaste do equipamento decorrente das características do material trabalhado, os materiais são classificados em:

Rocha: serão classificados como “rochas” os materiais que só podem ser escavados com uso de explosivos, e blocos de rocha resultantes das escavações de outros materiais, com diâmetro superior a 1 m;

Solos: serão classificados como “solos” todos os materiais naturais que não se

enquadrem na classificação de “rochas” como acima descritas ou de “lama”  como adiante descrito;

Entulho: serão classificados como “entulhos” os materiais resultantes de demolições de obras, como restos de concreto, argamassas, armaduras, tijolos, telhas etc.

Lama: são classificados como “lama” os solos incoerentes e saturados, que, na carga e no transporte, requeiram caçambas estanques e não permitam o acúmulo acima da altura da caçamba.

Como definido nas Especificações, considerou-se em “escavações” as operações até, e exclusive, a carga do material escavado no veículo transportador.A partir, e inclusive, da operação de “carga” do material escavado e objetivando-se principalmente a adequada remuneração da atividade de “transporte”, considerou-se os serviços seguintes agrupados da forma abaixo:

-carga, descarga e espalhamento;

-transporte.

Carga: operação de movimentação dos materiais, feita manual ou mecanicamente da pilha ou estoque adjacentes, para a caçamba do caminhão onde vão ser transportados (ou outro meio de transporte);

Descarga: operação inversa à carga, em que os materiais são movimentados manual ou mecanicamente, da caçamba do veículo onde foram transportados para a praça de trabalho, estoque ou bota-fora;

Espalhamento: operação de disposição final dos materiais no local de armazenagem, incluindo espalhamento horizontal com trator de lâmina, regularização de cada camada e regularização final.

MATERIAIS

Não existe consumo de materiais na execução dos serviços especificados.

EQUIPAMENTOS

A escolha e o adequado dimensionamento dos equipamentos para carga, transporte, descarga e espalhamento dos materiais são de responsabilidade do Construtor. Deve constar do “plano de trabalho”, que o Construtor deve apresentar e submeter à análise e aprovação da Fiscalização.

Durante a execução dos serviços a Fiscalização poderá exigir a remoção e substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção indicados no plano de trabalho, ou seja, considerado, por qualquer motivo, insatisfatório. Os equipamentos comumente utilizados no trabalho com materiais pétreos são:

 carregadeiras frontais pesadas;

 tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal;

 caminhões basculantes convencionais e especiais.

Os equipamentos comumente utilizados no trabalho com solos ou entulhos são:



carregadeiras frontais de porte médio;

 tratores de esteiras;

 caminhões basculantes convencionais.

Por se tratar de um equipamento de alta versatilidade, em obras de água e esgoto, as operações de carga são normalmente realizadas com a pá frontal da retro-escavadeira.

EXECUÇÃO

Objetivando o melhor aproveitamento dos materiais escavados, a operação de carga, em algumas obras, deve ser feita com cuidados para evitar mistura ou contaminação do material.

A Fiscalização, durante a operação de carga, em função das características do material, definirá o seu destino, podendo ser aproveitado em determinado local da Obra ou colocado em pilhas de estoque ou em áreas de bota-fora previamente definidas.

As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de transporte para os lugares onde os materiais serão aproveitados, sem interferir, porém, no andamento da Obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distâncias devem ser estudados pelo Construtor e aprovados pela Fiscalização.

A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais ou sua contaminação. Somente quando aprovados pela Fiscalização, materiais escavados em áreas diferentes, que tenham características idênticas, a seu critério, poderão ser estocados na mesma pilha.

Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da Fiscalização, estes depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras levadas pelo Construtor para os bota-foras já existentes.

Os materiais resultantes das escavações, inadequados para uso nas Obras, a critério da Fiscalização, serão depositados e espalhados em bota-fora.

O Construtor deverá apresentar, com a devida antecedência, para aprovação da Fiscalização, um plano delimitando as áreas, definindo os caminhos e distâncias de transporte, fixando taludes e volumes a serem depositados. Essas áreas devem ser escolhidas de maneira a não interferir na construção e operação da Obra, nem prejudicar sua aparência estética, adaptando-se à forma e à altura dos depósitos, tanto quanto possível ao terreno adjacente.

O Construtor tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora não venha causar danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosão etc. Para tanto, deverá o Construtor manter as áreas convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da Fiscalização.

Na conclusão dos trabalhos, as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem.

Por instrução da Fiscalização, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer momento.

O Construtor poderá, com prévia autorização da Fiscalização, usar o material das escavações depositado em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da obra.

A descarga de materiais pétreos para enrocamentos e drenos deve ser feita com cuidados para evitar segregação e alteração da conformação de camadas adjacentes de outros materiais.

Em obras de aterros ou enrocamentos em que existam zonas que aceitem materiais de características diferentes, a descarga deve ser feita após conferência, pela Fiscalização, da adequação do material à zona ou pilha de estoque onde vai ser descarregado.

A descarga de qualquer material em local diferente do definido pela Fiscalização implica na correção, pelo Construtor, do erro cometido, sem qualquer ônus para a Contratante.

Após a descarga do material, deve ser procedido o espalhamento, com processo adequado ao local de sua aplicação.

CONTROLE

O controle será realizado por apreciação visual das atividades.

Deve ser enfatizada e executada de forma cuidadosa a classificação do material na operação de carga e a confirmação prévia à descarga, nas obras em que for necessária a seleção dos materiais.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

MEDIÇÃO

Será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), medido da seguinte forma:

– em escavações obrigatórias: pelo volume de corte, conforme o Projeto;

– em escavações de jazida: pelo volume de aterro majorado em 5%, para compensar perdas no manuseio e diferencial de densidades (aterro e “in-situ”);

– em entulhos: pelo volume do material solto, medido no caminhão;

– em lama: pelo volume do material medido no caminhão.

OPERAÇÕES INCLUIDAS

– operações de carga e de descarga dos materiais transportados, nos locais definidos pela Fiscalização;

– aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

– aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais

(combustíveis, peças, etc.);

– mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

ENTULHOS

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), medido da seguinte forma:

– os volumes de entulho ou solo carregados manualmente serão medidos no caminhão (material solto). Quando manualmente transportados, a avaliação poderá ser feita por cubagem do estoque;

– os volumes carregados e transportados manualmente serão avaliados através dos índices teóricos de consumo dos materiais a granel, aplicados às quantidades dos serviços que demandaram tais materiais;

– para o cálculo do momento excedente a 100m, multiplica-se o volume de material transportado manualmente, pela distância excedente a 100m.

– CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS A GRANEL, constituem-se em serviço previsto apenas em situações de absoluta impossibilidade de acesso de caminhões aos pontos de aplicação dos materiais de construção e aos pontos de estoque de entulhos e materiais destinados a bota-fora;

– CARGA MANUAL DE ENTULHO OU SOLO EM CAMINHÃO, constitui-se em serviço previsto apenas quando for inviável a disponibilidade de equipamento de carga no local (retro-escavadeira com carregadeira frontal).

– operações de carga e de descarga dos materiais transportados, nos locais definidos pela Fiscalização;

– aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e

conservação dos equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados;

– aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais

(combustíveis, peças, etc.);

– mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

ESPALHAMENTO

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), medido no corte da escavação que o produziu. No caso de espalhamento manual de entulho, o volume será o mesmo considerado e medido no caminhão ou avaliado no estoque, caso transportado manualmente.

O serviço de espalhamento só será medido quando necessário e com prévia autorização da Fiscalização

– operação de espalhamento em camadas e regularização do material descarregado no bota-fora;

– drenagem de águas pluviais através da simples conformação do bota-fora;

– conservação até a entrega da obra;

– serviços topográficos que forem necessários

– aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

– aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

ASSENTAMENTO DE TUBOS

MEDIÇÃO

Será feita pela extensão, em metro linear (m), de tubulação assentada, com aprovação da Fiscalização e os custos com mão-de-obra e equipamentos para a execução dos serviços topográficos para locação e acompanhamento da Obra serão inclusos nas despesas indiretas.

PAGAMENTO INCLUI:

fornecimento de material para limpeza das bolsas e de lubrificante para os anéis;

fornecimento de recursos humanos, materiais e equipamentos para desfile dos tubos

junto às valas para descida dos tubos e o seu alinhamento, para o assentamento da tubulação e para os ensaios de estanqueidade das juntas;

 aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

 aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais

(combustíveis, peças, etc.);

 mão-de-obra e demais incidências

DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

OBJETIVO E DEFINIÇÕES

OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para o levantamento ou demolição de pavimentação para abertura de valas, com aproveitamento posterior, ou não, dos materiais e a recomposição dos mesmos.

DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

 Levantamento de Pavimentos: diz-se da retirada das peças que compõem um pavimento de maneira que se possa reaproveitá-las, senão todas, mas a sua maioria. O termo é usado para paralelepípedos, pedra portuguesa, tacos, placas pré-moldadas de concreto, blocos articulados de concreto, etc;

Demolição de Pavimentos: diz-se da remoção do pavimento por destruição de sua estrutura, quando o pavimento não é composto de pequenas partes (concreto asfáltico, piso de concreto com placas grandes e espessas) e quando, mesmo composto de partes pequenas, estará solidária a outra estrutura grande e contínua (ladrilho hidráulico sobre base de concreto);

 Recomposição de Pavimentos: trata da execução de todos os serviços ligados à realização da recomposição de pavimentos danificados para escutar os serviços de implantação das unidades do sistema de esgotamento sanitário.

MATERIAIS

Não existem materiais de consumo para os serviços especificados.

EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que poderão ser utilizados na execução dos serviços constituem-se em:

 martelete;

 compressor pneumático;

 ferramentas e utensílios de uso manual.

EXECUÇÃO

CONSIDERÇÕES GERAIS

Os serviços de demolição serão executados de forma a atender as necessidades de reaproveitamento ou não dos materiais. A Fiscalização definirá, em cada caso, se os materiais serão reaproveitados ou não.

A critério da Contratante, os serviços poderão ser contratados e executados em troca parcial ou total dos materiais remanescentes.

Quando os materiais forem reaproveitáveis, serão de propriedade da Contratante e deverão ser transportados para local definido pela Fiscalização, com os devidos cuidados que cada material exigir.

LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, PEDRA IRREGULAR E BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO.

A área do pavimento a ser levantado deverá ser demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

As peças serão retiradas com o uso de ferramentas adequadas.

Os paralelos / pedras / blocos removidos serão limpos e armazenados em local próximo da obra, para posterior utilização.

LEVANTAMENTO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES

A área da pavimentação a ser retirada, deverá ser demarcada e isolada, para evitar danos aos pedestres e operários.

A execução desse serviço será feito por profissional habilitado, obedecendo aos critérios de segurança pertinentes.

O pavimento será demolido com o uso de martelete pneumático.

O material resultante da demolição deverá ser transportado para bota-fora.

LEVANTAMENTO DE GUIAS OU MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO

A área de trabalho, deverá ser demarcada e isolada, para evitar danos aos pedestres e operários.

Deverá ser retirado o rejuntamento entre as guias ou meios-fios pré-fabricados de concreto e as valas serão abertas para a retirada das peças.

A retirada das guias ou meio-fio será feita manualmente e as peças retiradas serão colocadas nas proximidades da vala para posterior assentamento.

DEMOLIÇÃO DE ASFALTO

A área da pavimentação a ser demolida, deverá ser demarcada e isolada, para evitar danos aos pedestres e operários.

A execução desse serviço será feito por profissional habilitado, utilizando martelete, obedecendo aos critérios de segurança pertinentes.

O pavimento será marcado e cortado com o martelete pneumático.

O asfalto será demolido com martelete, retirado do local e levado a bota-fora.

LEVANTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA

A área do piso a ser demolido deve ser demarcado e isolado para evitar danos aos pedestres e operários.

O piso será retirado com o uso de ferramentas adequadas.

As peças aproveitáveis serão selecionadas por cor e estocadas separadas, para facilitar o reaproveitamento e as demais levadas a bota-fora.

LEVANTAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO EM PASSEIO

A área da pavimentação a ser demolida deve ser demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

O piso será retirado com o uso de ferramentas adequadas.

As placas retiradas em condições de uso serão limpas e armazenadas em local próximo da obra, para posterior utilização e as placas quebradas serão levadas a bota-fora.

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO

A área do passeio a ser demolido deve ser demarcado e isolado para evitar danos aos pedestres e operários.

O piso e a base de concreto serão retirados com o uso ferramentas adequadas.

O material demolido será levado a bota-fora.

DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

A faixa de sarjeta a ser retirada deverá ser demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

A sarjeta será demolida com o uso de martelete.

O material demolido deverá ser retirado do local e levado a bota-fora.

DEMOLIÇÃODE PAVIMENTO DE CONCRETO

A área da pavimentação a ser retirada, deverá ser demarcada e isolada, para evitar danos aos pedestres e operários.

A execução desse serviço será feito por profissional habilitado, obedecendo aos critérios de segurança pertinentes.

O pavimento será demolido com o uso de martelete pneumático.

O material resultante da demolição deverá ser transportado para bota-fora.

CONTROLE

O controle dos serviços será visual.

A remoção de pavimentação deve ser feita na largura da vala acrescida de 10 cm para cada lado, no leito da rua e 5 cm para cada lado no passeio.

Os materiais reaproveitáveis devem ser limpos e armazenados em locais que menos problemas causem a obra.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS MEDIÇÃO

A demolição de pavimento será feita pela área, em metro quadrado (m²), de pavimento levantado ou demolido:

 a carga do expurgo do local de espera para o veículo transportador, o posterior

transporte e descarga no local de bota-fora, quando necessários, serão remunerados separadamente;

 todos os materiais danificados de pavimentação que seriam reaproveitados deverão ser substituídos sem ônus para a contratante.

PAGAMENTO INCLUI:

 execução de levantamento / demolição de pavimento;

 remoção, carga, transporte e descarga de material reaproveitável, para local de armazenagem e de expurgo para local de espera ou bota-fora;

 controle geométrico;

 demolição da base de concreto subjacente ao ladrilho hidráulico;

 aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

 aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais

(combustíveis, peças, etc.);

 mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MEDIÇÃO

A demolição das guias ou meio-fio será feita pela extensão, em metro linear (m), de meio-fio levantado.

 a carga do expurgo do local de espera para o veículo transportador, o posterior

transporte e descarga no local de bota-fora, quando necessários, serão remunerados separadamente.

PAGAMENTO INCLUI:

 execução de levantamento de meio-fio;

remoção, carga, transporte e descarga de material reaproveitável, para local de

armazenagem e de expurgo para local de espera e bota-fora;

 controle geométrico;

 aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

 aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais

(combustíveis, peças, etc.);

 mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MEDIÇÃO

Demolição de sarjetas será feita pelo comprimento, em metro linear de sarjeta demolida.

 a carga do expurgo do local de espera para o veículo transportador, o posterior

transporte e descarga no local de bota-fora, quando necessários, serão remunerados separadamente.

PAGAMENTO INCLUI:

 execução de demolição de pavimento ou sarjeta de concreto;

 controle geométrico;

 remoção, carga, transporte e descarga de expurgo para local de espera;

 aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

 aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais

(combustíveis, peças, etc.);

mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

RECOMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO

CONSIDERÇÕES GERAIS

A recomposição de pavimentos danificados pelos serviços de escavação de valas para obras deverá utilizar os materiais equivalentes aos existentes, bem como a recomposição da base será a mais próxima à base original.

Os serviços de recomposição serão executados de forma a atender as necessidades de reaproveitamento ou não dos materiais. A Fiscalização definirá, em cada caso, se os materiais serão reaproveitados ou não.

A critério da Contratante, os serviços poderão ser contratados e executados em troca parcial ou total dos materiais remanescentes.

Quando os materiais forem reaproveitáveis, serão de propriedade da Contratante e deverão ser transportados para local definido pela Fiscalização, com os devidos cuidados que cada material exigir.

RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO, PEDRA IRREGULAR E BLOCO

ARTICULADO DE CONCRETO.

No pavimento poliédrico o calçamento será constituído de pedras irregulares, cravadas de topo por percussão, ou seja, as pedras serão justapostas no assentamento sobre uma base de solo estabilizado. O rejuntamento deverá ser de cimento betuminoso ou mistura de agregado e argila. Os serviços neste tipo de calçamento devem ser seguir a norma NBR 7193 da ABNT.

O preparo da base obedece:

-A espessura da deve ser indicada no projeto e nunca inferior a 10 cm após a

compactação;

-A mistura para base, mistura terrosa com características de granulometria e plasticidade que permitam a execução de uma camada estabilizada de tipo grossa, devidamente homogênea e no grau conveniente de umidade, é aplicada sobre o leito com espessura uniforme, seguindo-se a compactação, com rolo compressor liso, de três rodas, de massa mínima de 12 toneladas;

-A operação de compactação deve começar da periferia para o centro, em faixas longitudinais, de modo que cada passagem do rolo compressor abranja metade da faixa precedente;

-Sobre a base preparada e aprovada pela fiscalização é lançada uma camada de mistura granular utilizada na base com espessura de 7 cm, sobre a qual será assentada as pedras mestras, com espaçamento de 4,00 m no sentido longitudinal e 1,00 a 1,50 m no sentido transversal, de acordo com os perfis aprovados.

As demais pedras serão entrelaçadas e bem unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da via pública.

As juntas maiores são tomadas com lascas de pedras e as menores com a mistura utilizada na base e deixando-se sempre limpas as faces de rolamento.

No mesmo dia de execução, o revestimento deve ser coberto por uma camada de areia seca e limpa de cerca de 0,01 m de espessura e batido a soquete.

No pavimento de calçamento com paralelepípedos devem ser de concreto, granito ou de outras rochas que satisfaçam plenamente às especificações. O assentamento dos paralelepípedos será feito, de preferência, sobre uma base de areia, com espessura mínima de 5cm, tomando-se o cuidado de socar, fortemente, o terreno antes de lançar a areia. Os paralelepípedos serão colocados em fiadas corridos e desencontrados no sentido transversal da rua.

Em casos especiais, o projeto poderá exigir para o assentamento de paralelepípedos:

a) base de macadame (pedra britada, revestida de saibro);

b) base de cascalho de barranco;

c) base com aterro de minério de ferro.

No pavimento com revestimento tipo bloco articulado de concreto, deverá ser constituído de lajotas hexagonais articuladas, em concreto vibrado, com espessura variável e idêntica ao material existente. A recomposição obedecerá às instruções técnicas do fabricante.

RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES

No pavimento com concreto simples para revestimento, deverá ser executado com formato regular, reproduzindo o caráter decorativo original. O piso executado deve possuir a espessura igual ao pavimento existente para obter um piso regular. As juntas no piso serão uniformes e com a largura aproximada de 2mm.

RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS OU MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO

Nestes serviços, deverá ser executado com formato regular, reproduzindo o caráter original. As unidades devem possuir a espessura igual ao existente para obter uma regularidade. As dimensões finais devem obter unidades alinhadas segundo o greide da via e evitar ressaltos.

RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO

No pavimento asfáltico considera-se como imprimação à película betuminosa destinada a preparar e proteger a base do revestimento, além de garantir a solidariedade do concreto asfáltico.

A imprimação será executada com os seguintes cuidados:

-Verificar se a superfície de aplicação está bem acabada;

-Verificar se existem as condições necessárias para a execução de uma junta bem feita entre o novo e o antigo pavimento;

-Varrer, previamente, a superfície de aplicação;

-Espalhar o líquido betuminoso com regadores de crivos largos e furos limpos;

-Garantir o controle da taxa de espalhamento de asfalto diluído entre 0,8 a 1,0 litro/m2;

-Executar a imprimação, somente quando a temperatura ambiente for igual ou superior a 10º c, não estiver chovendo e quando o terreno não estiver molhado.

Para facilitar a recomposição e melhorar o contato com o novo pavimento, recomendase a adoção de taludes positivos iguais ou inferiores a 1:1, na faixa da espessura do pavimento.

O concreto betuminoso pré-misturado será lançado sobre a imprimação e atenderá aos seguintes requisitos:

-Ter espessura conforme aquela do pavimento original, nunca inferior a 3,50 cm ou superior a 10,00 cm;

-Quando a espessura do concreto asfáltico for superior a 6 cm, o pavimento deve ser executado em duas camadas idênticas;

-Ser aplicado no local à temperatura mínima de 70º c, porém quando houver queda excessiva de temperatura, durante o transporte, a massa deverá ser reaquecida, de modo que a temperatura não ultrapasse 140º c;

-Deverá ser obedecido o tempo de cura de no mínimo 48 horas.

Após a aplicação, a massa receberá uma compactação inicial, por meio de placas vibratórias, rolos lisos ou rolo de pneus. Para a cura do concreto betuminoso, a abertura da via pública ao tráfego somente se verificará três horas após a conclusão da compressão do revestimento de cimento asfáltico.

RECOMPOSIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA

No pavimento com calçada portuguesa para revestimento de passeio, deverá ser executado com fragmentos de pedra, em formato irregular, constituindo desenhos, de caráter decorativo, idênticos aos existentes. As pedras serão alternadas, conforme a coloração preta (do diabásio) ou clara (do calcário branco-acinzentado). Em cima da base de concreto, será colocada uma camada de argamassa seca de cimento, areia grossa e saibro (traço 1:2:4), com espessura de 3 a 5cm. Após esta argamassa, serão assentadas as pedras, obedecendo ao desenho existente, o que se realizará por meio de gabaritos de madeira, solidamente fixados no solo. As juntas de argamassa entre as pedras serão uniformes e com a largura aproximada de 2mm. Após a colocação das pedras, o revestimento será comprimido, manual ou mecanicamente, de tal forma que a superfície final se apresente desempenada e livre de saliências entre as pedras. Para aumentar a aderência é feita uma aspersão de água sobre o revestimento.

RECOMPOSIÇÃO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO EM PASSEIO

No pavimento com placas de concreto simples para revestimento, deverá ser executado com formato regular, reproduzindo o caráter decorativo original. As placas devem possuir a espessura igual ao pavimento existente para obter um piso regular. As juntas entre as placas serão uniformes e com a largura aproximada de 2mm.

RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO

No pavimento com ladrilhos hidráulico, ardósia, mosaico e etc. para revestimento, deverá ser executado com formato regular, reproduzindo o caráter decorativo original.

As peças devem possuir a espessura igual ao pavimento existente para obter um piso regular. As juntas entre as placas serão uniformes e com a largura aproximada da original.

RECOMPOSIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

Nestes serviços, deverá ser executado com formato regular, reproduzindo o caráter original. As unidades devem possuir a espessura igual ao existente para obter uma regularidade. As dimensões finais devem obter unidades alinhadas segundo o greide da via e evitar ressaltos.

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO

No pavimento com concreto simples para revestimento, deverá ser executado com formato regular, reproduzindo o caráter original. O piso executado deve possuir a espessura igual ao pavimento existente para obter um piso regular. As juntas no piso serão uniformes e com a largura aproximada do original.

CONTROLE

O controle dos serviços será visual.

A recomposição da pavimentação deve ser feita na largura da vala escavada, no leito da rua .

Os materiais reaproveitáveis devem ser limpos e reutilizados em locais que menos problemas causem a obra e ao pavimento a ser recuperado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

MEDIÇÃO

A recomposição de pavimento será feita pela área, em metro quadrado (m²), de

pavimento recuperado:

todos os materiais danificados de pavimentação que seriam reaproveitados deverão ser substituídos sem ônus para a contratante;

 não será feito nenhum pagamento referente a excesso de demolição, porém todo pavimento danificado para execução dos serviços deverão ser recuperados pela contratada.

PAGAMENTO INCLUI:

execução de levantamento / recomposição de pavimento;

 remoção, carga, transporte e descarga de material que não é aproveitável, para local de armazenagem e de expurgo para local de espera ou bota-fora;

 controle geométrico;

 recomposição da base de concreto subjacente ao ladrilho hidráulico;

 aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

 aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

 mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MEDIÇÃO

A recomposição das guias ou meio-fio será feita pela extensão, em metro linear (m) , de meio-fio recuperado.

 a carga do expurgo do local de espera para o veículo transportador, o posterior

transporte e descarga no local de bota-fora, quando necessários, serão remunerados separadamente;

 não será feito nenhum pagamento referente a excesso de demolição, porém todo meio-fio danificado para execução dos serviços deverão ser recuperados pela contratada.

PAGAMENTO INCLUI:

 execução de levantamento de meio-fio ;

 remoção, carga, transporte e descarga de material que não é aproveitável, para local de armazenagem e de expurgo para local de espera e bota-fora;

 controle geométrico;

 aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

 aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

 mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MEDIÇÃO

Recomposição de sarjetas será feita pelo comprimento, em metro linear de sarjeta recuperada:

 a carga do expurgo do local de espera para o veículo transportador, o posterior

transporte e descarga no local de bota-fora, quando necessários, serão remunerados separadamente;

não será feito nenhum pagamento referente a excesso de demolição, porém todo pavimento danificado para execução dos serviços deverão ser recuperados pela contratada.

PAGAMENTO INCLUI:

 execução de recuperação de pavimento ou sarjeta de concreto;

 controle geométrico;

 remoção, carga, transporte e descarga de expurgo para local de espera;

 aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

 aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais

(combustíveis, peças, etc.);

mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação