10.9 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 5

10.9.1 - Unidades Projetadas

O Subsistema 5 abastecerá o povoado de Jacaré Curituba V e será implementado no município de Poço Redondo – SE, sendo composto das seguintes unidades:

- Projeto de uma Elevatória de Água Tratada, recalcando da Adutora de Água Tratada existente até o Reservatório Elevado da localidade;

- Projeto da Adutora de Água Tratada, que interligará a Adutora de Água Tratada existente ao Reservatório Elevado de Jacaré Curituba V;

- Projeto do Centro de Reservação para o povoado;

- Projeto da Rede de Distribuição de Água para Jacaré Curituba V.

O arranjo geral do Subsistema 5 está apresentado em desenho do Volume 3

Figura 10.89 – Configuração Geral do Sistema e suas Principais Características – Subsistema 5

10.9.2 - Recalque de Água Tratada

Este subsistema fará a tomada de água tratada em uma adutora já existente e irá abastecer em marcha as residências desta localidade. A água remanescente deste processo será armazenada no reservatório elevado de 50 m³, que quando cheio, passará a abastecer o sistema. Deste modo a tubulação projetada terá função de adutora e de rede de abastecimento.

10.9.2.1 - Estação Elevatória de Água Tratada - EAT

O subsistema 5 contará com a seguinte elevatória:

Tabela 10.180 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 5

| EEAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Adutora de água tratada existente ao reservatório elevado da localidade |

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- a) Equipamentos de recalque:

Dois conjuntos de recalque sendo um de reserva instalado.

- b) Perdas de carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a Fórmula Universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

TRECHO: ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AO RESERVATÓRIO ELEVADO

- Extensão da linha de sucção em FoFo: 10 m, adotado DN 50;

- Extensão da linha de recalque em PVC: 3.676,83 m em DN 75 e DN 100;

- Vazão no trecho: 2,00 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00200=0,054 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.181 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 2 - EAT

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC | 50 | 1,02 | 0,03221 |
| PVC | 75 | 0,45 | 0,00404 |
| PVC | 100 | 0,25 | 0,00095 |

DN adotado para o recalque: 50 mm;

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- Perdas localizadas

Tabela 10.182 - Relação de Peças da Sucção do Subsistema 5 – EAT

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 50 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Registro | 50 | 02 | 0,20 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 50 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Curva 90º | 50 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Ktotal | - | - | - | 1,55 |

DN adotado para a sucção: 50 mm;

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 50 mm	Ktotal  = 1,55

- Q = 2,00 L/s

- A = 0,001963 m2

- hfloc =         1,55 x Q²            = 20.501,80 Q² m.

- 2 x 9,81x(0,001963)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 2,00 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,02801 m /m; Kc = J/Q2  Kc  7.002,50; L = 10 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 70.025,00 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,03222 m /m; Kc = J/Q2  Kc  8.055,00 L = 10 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 80.550,00 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (20.501,80 + 70.025,00) Q2 = 90.526,80 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (20.501,80 + 80.550,00) Q2 = 101.051,80 Q2 m.

Dimensionou-se o subsistema através de simulações e análises do EPANET, cuja altura manométrica foi de  30 mca. As planilhas de cálculo e imagens do EPANET se encontram no item 10.9.2.2 (Arranjo Hidráulico da Adutora). A seguir estão apresentadas as curvas das bombas.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.90 – Curva da Bomba Escolhida do Subsistema 5 – EAT

Figura 10.91 – Curva do Rendimento da Bomba Subsistema 5 – EAT

Figura 10.92 – Curva da Potência da Bomba Subsistema 5 – EAT

Figura 10.93 – Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 5 (Net Positive Suction Head) – EAT

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 2,00 L/s = 7,20 m³/h;

- AMT = 30 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO BOOSTER

Bomba da Imbil: INI 25-150

Tipo: centrífuga de eixo horizontal;

Vazão da bomba: 2,00 L/s;

AMT: 30 mca;

Rendimento: 50,80 %

Rotação: 3.500 rpm;

Motor: trifásico, P = 2 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: Energia disponível no líquido na entrada da bomba;

H: Altura da água de sucção (adotado 1,60 m);

Pa: Pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: Pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: Peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: Perda de carga na sucção (0,404 mca);

NPSHrequerido: 1,54 mca.

NPSHdisponível = 1,60 + 1,0−0,023831x10  0,404 = 10,96 mca

NPSHdisponível (10,96 mca).> NPSHrequerido (1,54 mca). OK

Figura 10.94 - Dimensões da Bomba do Subsistema 5 - EAT

10.9.2.2 – Arranjo Hidráulico da Adutora/Rede e Planilhas do EPANET

Figura 10.95 – EPANET Geral do Subsistema 5 – AAT/REDE

Figura 10.96 – EPANET Parcial 1 do Subsistema 5 – AAT/Rede

Figura 10.97 – EPANET Parcial 2 do Subsistema 5 – AAT/Rede

Figura 10.98 – EPANET Parcial 3 do Subsistema 5 – AAT/Rede

Tabela 10.183 - Característica dos Trechos do Subsistema 5 - EAT Funcionando

Continuação das Características dos Trechos do Subsistema 5 - EAT funcionando

Tabela 10.184 - Características dos Nós do Subsistema 5 - EAT Funcionando

Continuação das Características dos Nós do Subsistema 5 - EAT Funcionando

Tabela 10.185 - Característica dos Trechos do Subsistema 5 – EAT não Funcionando

Continuação das Características dos Trechos do Subsistema 5 – EAT não Funcionando

Tabela 10.186 - Características dos Nós do Subsistema 5 – EAT não Funcionando

Continuação das Características dos Nós do Subsistema 5 – EAT não Funcionando

10.9.2.3 - Blocos de Ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem do sistema foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

O volume de concreto necessário para suportar o esforço é dado por:

V=1,5×Ef×γconc

Onde:

V: volume de concreto (m³);

E: empuxo (kgf);

f: fator de atrito solo x concreto (adotado 0,70);

conc: peso específico do concreto (2.400 Kgf/m³).

Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa.

Faixa de pressão: até 50 mca (5 Kgf)

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO

Tabela 10.187 - Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede - Subsistema 5

Tabela 10.188 - Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 5

Figura 10.99 – Detalhe Construtivo dos Blocos de Ancoragem – Subsistema 5

10.9.2.4 - Dimensionamento das Ventosas e Descargas

Como a adutora possui também características de rede adotou-se que, conforme estabelecido no item 10.1 deste capítulo (Parâmetros e Critérios de Projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas serão:

- DN 3/4`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

10.9.2.5 – Dispositivos de Proteção da Adutora contra Golpe de Aríete

Para a verificação da necessidade do emprego de válvulas de alívio na adutora para a proteção do sistema de adução é indispensável o cálculo da celeridade e da sobrepressão.

CELERIDADE

A equação a seguir possibilita o cálculo da celeridade na adutora:

C=9.90048,3+K∗(De)

Onde:

C: celeridade (m/s);

D: diâmetro da adutora (m);

e: espessura do tubo (m);

K: coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo (adotado 18 para PEAD).

SOBREPRESSÃO

A sobrepressão é encontrada utilizando a equação abaixo:

ha=C∗Vg

Onde:

ha: aumento da pressão (mca);

C: celeridade (m/s);

V: velocidade média da água (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

VERIFICAÇÃO DE SOBREPRESSÃO NA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA – EAT

Cota do terreno (EAT): 216,80 m;

Vazão máxima (2029): 2,00 L/s;

Linha de recalque: 3.676,83 m em PVC;

NA do reservatório elevado de Jacaré Curituba V 2: 239,75 m.

Tabela 10.189 - Sobrepressão na Adutora de Água Tratada

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 10 DN 75 é de 100 mca. Como o valor da sobrepressão é de 30 mca, ou seja, inferior à pressão admissível no sistema, não será necessária a instalação de válvula de alívio para a adutora.

10.9.3 – Centro de Reservação

Os reservatórios previstos para esta localidade se encontram listados a seguir:

Tabela 10.190 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 5 para Final de Plano (ano de 2029)

| Localidade | Tipo | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jacaré Curituba V | Elevado | 1,86 | 50 | 239,75 | 234,45 | 222,45 |

10.9.3.1 - Tubulação de Extravasão

Para o cálculo da extravasão dos reservatórios presentes neste subsistema será utilizada a seguinte equação:

Q=Cd×A2×g×Ht

Onde:

Q: vazão de extravasão (m³/s);

Cd: coeficiente de descarga (adotado 0,61);

A: área do orifício (m²);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²)

Ht: carga hidráulica sobre o centro do orifício (m);

Para encontrar Ht usa-se:

Ht = h – (D/2)

Onde:

Ht: carga hidráulica sobre o orifício (m);

h: altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de extravasão (m);

D: diâmetro da tubulação de extravasão (m);

Procura-se uma vazão de extravasão maior que a vazão de entrada nestes reservatórios, deste modo, a tabela a seguir apresenta os cálculos.

Tabela 10.191 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 5

10.9.3.2 – Descarga de Fundo do Reservatório

Para dimensionar as tubulações de descarga, considerou-se que o reservatório seria esvaziado quando estivesse com 1/3 (um terço) de sua capacidade, e o tempo (t) para esta operação fosse no máximo de duas horas.

Encontrando a vazão para esvaziar um terço do reservatório em 2 horas:

Q=V3t

Onde:

Q: vazão para esvaziar um terço do volume do reservatório;

V: volume total do reservatório (m³);

t: tempo para o esvaziamento (2 h ou 7200 s).

Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, deve-se obter a área da superfície do reservatório dada por:

A=π×D24

Onde:

A: área da superfície do reservatório (m²);

D: diâmetro médio do reservatório (m);

A área da seção transversal do tubo de descarga (S) é calculada por:

S=2×Acd×t×2×g×h

Onde:

S: área do orifício de descarga (m²);

A: área da superfície do reservatório (m²);

cd: coeficiente de descarga (adotado 0,60);

t: tempo de descarga (2 h ou 7200 s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²);

h: um terço da altura do reservatório (m);

Utilizando o valor de da área (S) que acabou de ser encontrado acha-se o diâmetro (D) da tubulação de descarga.

D=4×Sπ

Tabela 10.192 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 5

10.9.3.3 – Tubulação de Ventilação

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação foi considerada a vazão de ar igual à máxima vazão que o reservatório está submetido, ou seja, a vazão de chegada da adutora. Abaixo seguem as equações utilizadas para os cálculos com os posteriores resultados dispostos em uma tabela. Cabe ressaltar que utilizou-se a velocidade máxima recomendada de 5 m/s para os cálculos seguintes.

D=Q×4Vxπ

Onde:

Q: vazão de entrada no reservatório (m³/s);

v: velocidade máxima recomenda para ventilação (adotado v = 5,0 m/s).

Tabela 10.193 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 5

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS RESERVATÓRIOS

RESERVATÓRIO JACARÉ CURITUBA V

Reservatório Elevado;

Capacidade: 50 m³;

Forma circular;

Raio médio: 1,60 m;

Material: Metálico;

Altura: 4,80 m;

Altura da Lâmina d´água: 5,30 m;

NAmáx: 239,75 m;

NF: 234,45 m;

NT: 222,45 m;

Tubulação de extravasão: DN 50 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

10.9 3.4 – Medidor de Vazão (hidrômetro)

Foi prevista a instalação de um medidor de vazão após a EAT cujo dimensionamento se deu seguindo recomendações do fabricante.

SAÍDA DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT)

Vazão recalcada (final de plano): 2,00 L/s;

Qmax = 7,20 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm;

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 40 mm.

10.9.4 – Rede de Distribuição de Água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

A seguir são apresentados: o esquema da rede para o cálculo, com a respectiva identificação dos trechos e a planilha de dimensionamento da mesma.

As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a Fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

10.9.4.1 – Dimensionamento Hidráulico das Redes de Distribuição

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas distribuídas (hf) obtidas através da Fórmula Universal, utilizando-se para cálculo do coeficiente de perda de carga (f), a Equação de Colebrook:

hf=fLDxV²2.g

1f=−2log(0,27kD+2,51Ref)

Onde:

hf: é a perda de carga distribuída (m);

f: é o coeficiente de perda de carga (adimensional);

L: é o comprimento (m);

D: é o diâmetro (m);

V: é a velocidade média do escoamento (m/s);

g: é a aceleração da gravidade (9,81m/s²);

K: é o coeficiente de rugosidade equivalente (m);

R: é o número de Reynolds (adimensional).

Re= V. Dυ

V: é a viscosidade cinemática da água (m²/s)

10.9.4.2 - Conclusões sobre Rede de Distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 mca), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 mca);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. ...”

O sistema de distribuição de água proposto e constituído por uma única zona de pressão.

Conforme já explicitado anteriormente o abastecimento de água deste subsistema é feito em marcha pela adutora quando a elevatória está em funcionamento, alimentando com a sobra de água, o reservatório elevado da localidade. Quando o reservatório atingir o seu nível máximo este passa a alimentar todo o sistema no lugar da elevatória. Com isso, as planilhas do EPANET com a simulação executada se encontram no subitem 10.9.2.2.