10.6 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 2

10.6.1 - Unidades Projetadas

O Subsistema 2 abastecerá os povoados de Maria Bonita I, Maria Bonita II e Madre Tereza de Calcutá e será implementado no município de Poço Redondo – SE, sendo composto das seguintes unidades:

- Projeto de uma Elevatória de Água Tratada, recalcando do Reservatório Apoiado existente até os Reservatórios Elevados da localidade;

- Projeto da Adutora de Água Tratada, que interligará o Reservatório Apoiado existe aos Reservatórios Elevados de Maria Bonita I, Maria Bonita II e Madre Tereza de Calcutá;

- Projeto do Centro de Reservação para Maria Bonita I, Maria Bonita II e Madre Tereza de Calcutá;

- Projeto da Rede de Distribuição de Água para cada localidade.

O arranjo geral do Subsistema 2 está apresentado em desenho do Volume 3.

Figura 10.31 – Configuração Geral do Sistema e suas Principais Características – Subsistema 2

10.6.2 - Recalque de Água Tratada

10.6.2.1 - Estação Elevatória de Água Tratada - EAT

O subsistema 2 contará com a seguinte elevatória:

Tabela 10.80 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 2

| EEAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Reservatório apoiado aos reservatórios elevados das localidades |

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- a) Equipamentos de recalque:

Dois conjuntos de recalque sendo um de reserva instalado.

- b) Perdas de carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a Fórmula Universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

TRECHO: ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS

- Extensão da linha de sucção em FoFo: 15,25 m, adotado DN 50;

- Extensão da linha de recalque em PEAD: 12.220 m em DN 50;

- Vazão no trecho: 1,36 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00275=0,063 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.81 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 2 - EAT

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 50 | 1,40 | 0.05986 |
| PEAD | 75 | 0,62 | 0.00741 |
| PEAD | 80 | 0,55 | 0.00533 |

DN adotado para o recalque: 50 mm;

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.82 - Relação de Peças da Sucção do Subsistema 2 – EAT

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 50 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Registro | 50 | 01 | 0,20 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 50 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Tê de saída de lado | 50 | 01 | 1,30 | 1,30 |
| Crivo | 50 | 01 | 0,75 | 0,75 |
| Curva 90º | 50 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Curva 45º | 50 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Curva 22º | 50 | 01 | 0,10 | 0,10 |
| Ktotal | - | - | - | 3,90 |

DN adotado para a sucção: 50 mm;

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 50 mm	Ktotal  = 3,90

- Q = 1,36 L/s

- A = 0,00503 m2

- hfloc = 3,90 x Q² = 51.585,19 Q² m.

- 2 x 9,81x(0,001963)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 1,36 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,01351 m /m; Kc = J/Q2  Kc  7.304,28 L = 15,25 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 111.390,27 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,01531m /m; Kc = J/Q2  Kc  8.277,47; L = 15,25 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 126.231,35 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (51.585,19 + 111.390,27) Q2 = 162.975,46 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (51.585,19 + 126.231,35) Q2 = 177.816,54 Q2 m.

Utilizando o programa EPANET foi dimensionado todo o subsistema através de simulações e análises, cuja altura manométrica foi de 102 mca. As planilhas de cálculo e imagens do EPANET se encontram no item 10.6.2.2 (Arranjo Hidráulico da Adutora). A seguir estão apresentadas as curvas das bombas.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.32 – Curva da Bomba Escolhida do Subsistema 2 – EAT

Figura 10.33 – Curva do Rendimento da Bomba Subsistema 2 – EAT

Figura 10.34 – Curva da Potência da Bomba Subsistema 2 – EAT

Figura 10.35 – Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 2 (Net Positive Suction Head) – EAT

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 1,36 L/s = 4,90 m³/h;

- AMT = 102 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da Imbil: BEW 32/4

Tipo: centrífuga multiestágio;

Vazão da bomba: 1,36 L/s;

AMT: 102 mca;

Rendimento: 42,90 %

Rotação: 3.500 rpm;

Motor: trifásico, P = 5 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: Energia disponível no líquido na entrada da bomba;

H: Altura da água de sucção (adotado 1,50 m);

Pa: Pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: Pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: Peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: Perda de carga na sucção (0,3289 mca);

NPSHrequerido: 2,02 mca.

NPSHdisponível = 1,50 + 1,0−0,023831x10  0,3289 = 11,26 mca

NPSHdisponível (11,26 mca).> NPSHrequerido (2,02 mca). OK

Figura 10.36 - Dimensões da Bomba do Subsistema 2- EAT

10.6.2.2 – Arranjo Hidráulico da Adutora e Planilhas do EPANET

Figura 10.37 - EPANET Geral do Subsistema 2 - AAT

Tabela 10.83 - Características dos Trechos do Subsistema 2 - EAT

Continuação das Características dos Trechos do Subsistema 2 - EAT

Continuação das Características dos Trechos do Subsistema 2 - EAT

Continuação das Características dos Trechos do Subsistema 2 - EAT

Tabela 10.84 – Características dos Nós do Subsistema 2 – EAT

Continuação das Características dos Nós do Subsistema 2 – EAT

Continuação das Características dos Nós do Subsistema 2 – EAT

Continuação das Características dos Nós do Subsistema 2 – EAT

10.6.2.3 - Blocos de Ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem da adutora de água tratada, que liga o reservatório apoiado existente aos reservatórios elevados de Maria Bonita I, Maria Bonita II e Madre Tereza de Calcutá ,foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

Admite-se a tensão admissível do solo  = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte pode-se encontrar a área do bloco.

A = E /   (cm²)

Onde:

A: área do bloco (cm²);

E: empuxo (kgf);

: tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²);

Deste modo, como a tensão do solo adotada foi de 1 kg/cm² a área terá mesmo valor numérico do empuxo. Com isso, a tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontram  em desenho do Volume 3.

Tabela 10.85 - Áreas dos Blocos de Ancoragem da Adutora de Água Tratada do Subsistema 2

10.6.2.4 - Dimensionamento das Ventosas

Para o dimensionamento das ventosas será utilizada a equação:

d ≥ D / 12

Onde:

D: diâmetro da adutora (m);

d: diâmetro da ventosa (m);

Para D= 50 mm => d = 4,17 mm

Adotado: d = 20 mm (DN 3/4”)

10.6.2.5 - Dimensionamento dos Registros de Descargas

Para o dimensionamento da descarga utiliza-se a equação seguinte:

Dd=65TZmL

Onde:

D: diâmetro da adutora (50mm ou 0,050 m);

d: diâmetro da descarga (adotado 50 mm ou 0,050 m);

T: tempo de esvaziamento da adutora (h);

Zm: carga média disponível (m);

L: (L1 + L2) extensão total da adutora entre os pontos altos nos quais há admissão de ar (m).

Zm=Z1+Z22

Onde:

Z1: carga no ponto mais alto 1 (m);

Z2: carga no ponto mais alto 2 (m);

O dimensionamento das descargas instaladas na adutora de água tratada será feito considerando tempo máximo de esvaziamento de 2 horas. Será efetuado o cálculo da descarga para o trecho da adutora que tenha a maior distancia entre Z1 e Z2, que corresponde ao caso mais crítico para a realização da descarga. O diâmetro encontrado para esta situação também será utilizado nas demais descargas desta adutora.

Tabela 10.88 – Descarga da Adutora do Subsistema 2 para o Trecho em DN 50 mm – AAT

Diâmetro adotado para as descargas: DN 50 mm.

10.6.2.6 – Dispositivos de Proteção da Adutora contra Golpe de Aríete

Para a verificação da necessidade do emprego de válvulas de alívio na adutora para a proteção do sistema de adução é indispensável o cálculo da celeridade e da sobrepressão.

CELERIDADE

A equação a seguir possibilita o cálculo da celeridade na adutora:

C=9.90048,3+K∗(De)

Onde:

C: celeridade (m/s);

D: diâmetro da adutora (m);

e: espessura do tubo (m);

K: coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo (adotado 18 para PEAD).

SOBREPRESSÃO

A sobrepressão é encontrada utilizando a equação abaixo:

ha=C∗Vg

Onde:

ha: aumento da pressão (mca);

C: celeridade (m/s);

V: velocidade média da água (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

VERIFICAÇÃO DE SOBREPRESSÃO NA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA– EAT

Cota do eixo da elevatória para os reservatórios elevados (EAT): 190,97 m;

Vazão máxima (2029): 1,36 l/s;

Linha de recalque: 12.220 m em PEAD DN 50 mm;

NA do reservatório elevado de Maria Bonita II: 236,66 m.

Tabela 10.89 - Sobrepressão na Adutora de Água Tratada

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 14 DN 50 é de 140 mca. Como o valor da sobrepressão é de 101,72 mca, ou seja, inferior à pressão admissível no sistema, não será necessária a instalação de válvula de alívio para a adutora.

10.6.3 – Centro de Reservação

Os reservatórios previstos para esta localidade se encontram listados a seguir:

Tabela 10.90 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 2 para Final de Plano (ano de 2029)

| Localidade | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maria Bonita I | 0,59 | 15 | 233,21 | 230,55 | 219,55 |
| Maria Bonita II | 0,59 | 15 | 236,66 | 234,00 | 222,00 |
| Madre Tereza de Calcutá | 0,21 | 10 | 225,00 | 222,00 | 211,70 |

10.6.3.1 - Tubulação de Extravasão

Para o cálculo da extravasão dos reservatórios presentes neste subsistema será utilizada a seguinte equação:

Q=Cd×A2×g×Ht

Onde:

Q: vazão de extravasão (m³/s);

Cd: coeficiente de descarga (adotado 0,61);

A: área do orifício (m²);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

Ht: carga hidráulica sobre o centro do orifício (m);

Para encontrar Ht usa-se:

Ht = h – (D/2)

Onde:

Ht: carga hidráulica sobre o orifício (m);

h: altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de extravasão (m);

D: diâmetro da tubulação de extravasão (m);

Procura-se uma vazão de extravasão maior que a vazão de entrada nestes reservatórios, deste modo, a tabela a seguir apresenta os cálculos.

Tabela 10.91 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 2

10.6.3.2 – Descarga de Fundo do Reservatório

Para dimensionar as tubulações de descarga, considerou-se que o reservatório seria esvaziado quando estivesse com 1/3 (um terço) de sua capacidade, e o tempo (t) para esta operação fosse no máximo de duas horas.

Encontrando a vazão para esvaziar um terço do reservatório em 2 horas:

Q=V3t

Onde:

Q: vazão para esvaziar um terço do volume do reservatório;

V: volume total do reservatório (m³);

t: tempo para o esvaziamento (2 h ou 7200 s).

Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, deve-se obter a área da superfície do reservatório dada por:

A=π×D24

Onde:

A: área da superfície do reservatório (m²);

D: diâmetro médio do reservatório (m);

A área da seção transversal do tubo de descarga (S) é calculada por:

S=2×Acd×t×2×g×h

Onde:

S: área do orifício de descarga (m²);

A: área da superfície do reservatório (m²);

cd: coeficiente de descarga (adotado 0,60);

t: tempo de descarga (2 h ou 7200 s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²);

h: um terço da altura do reservatório (m);

Utilizando o valor de da área (S) que acabou de ser encontrado acha-se o diâmetro (D) da tubulação de descarga.

D=4×Sπ

Tabela 10.92– Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 2

10.6.3.3 – Tubulação de Ventilação

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação foi considerada a vazão de ar igual à máxima vazão que o reservatório está submetido, ou seja, a vazão de chegada da adutora. Abaixo seguem as equações utilizadas para os cálculos com os posteriores resultados dispostos em uma tabela. Cabe ressaltar que utilizou-se a velocidade máxima recomendada de 5 m/s para os cálculos seguintes.

D=Q×4Vxπ

Onde:

Q: vazão de entrada no reservatório (m³/s);

v: velocidade máxima recomenda para ventilação (adotado v = 5,0 m/s).

Tabela 10.93 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 2

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS RESERVATÓRIOS

RESERVATÓRIO MARIA BONITA I:

Reservatório Elevado;

Capacidade: 15 m³;

Forma circular;

Raio médio: 1,35 m;

Material: Poliéster Insaturado;

Altura: 2,86 m;

Altura da Lâmina d´água: 42,66 m;

NAmáx: 233,21 m;

NF: 230,55 m;

NT: 219,55 m;

Tubulação de extravasão: DN 50 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

RESERVATÓRIO MARIA BONITA II

Reservatório Elevado;

Capacidade: 15 m³;

Forma circular;

Raio médio: 1,35 m;

Material: Poliéster Insaturado;

Altura: 2,86 m;

Altura da Lâmina d´água: 2,66 m;

NAmáx: 236,66 m;

NF: 234,00 m;

NT: 222,00 m;

Tubulação de extravasão: DN 50 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

RESERVATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Reservatório Elevado;

Capacidade 10 m³;

Forma circular;

Raio médio: 1,21 m;

Material: Poliéster Insaturado;

Altura: 2,50 m;

Altura da Lâmina d´água: 2,30 m;

NAmax: 225,00 m;

NF: 222,00 m;

NT: 211,70 m;

Tubulação de extravasão: DN 50 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

10.6 3.4 – Medidor de Vazão (hidrômetro)

Foi prevista a instalação de um medidor de vazão após a EAT e na saída dos reservatórios elevados cujo dimensionamento se deu seguindo recomendações do fabricante.

SAÍDA DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT)

Vazão recalcada (final de plano): 1,36 L/s;

Qmax = 4,90 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm;

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 25 mm.

RESERVATÓRIO MARIA BONITA I:

Vazão de distribuição (final de plano): 0,59 L/s;

Qmax = 2,12 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm;

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 25 mm (1”).

RESERVATÓRIO MARIA BONITA II:

Vazão de distribuição (final de plano): 0,59 L/s;

Qmax = 2,12 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm;

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 25 mm (1”).

RESERVATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ:

Vazão de distribuição (final de plano): 0,21 L/s;

Qmax = 0,76 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm;

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 25 mm (1”).

10.6.4 – Rede de Distribuição de Água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

A seguir são apresentados: o esquema da rede para o cálculo, com a respectiva identificação dos trechos e a planilha de dimensionamento da mesma.

As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a Fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

10.6.4.1 – Dimensionamento Hidráulico das Redes de Distribuição

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas distribuídas (hf) obtidas através da Fórmula Universal, utilizando-se para cálculo do coeficiente de perda de carga (f), a Equação de Colebrook:

hf=fLDxV²2.g

1f=−2log(0,27kD+2,51Ref)

Onde:

hf é a perda de carga distribuída (m);

f é o coeficiente de perda de carga (adimensional);

L é o comprimento (m);

D é o diâmetro (m);

V é a velocidade média do escoamento (m/s);

g é a aceleração da gravidade (9,81m/s²);

K é o coeficiente de rugosidade equivalente (m);

R é o número de Reynolds (adimensional).

Re= V. Dυ

V: é a viscosidade cinemática da água (m²/s)

10.6.4.2 – Blocos de Ancoragem da Rede

O dimensionamento dos blocos de ancoragem desta rede foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

O volume de concreto necessário para suportar o esforço é dado por:

V=1,5×Ef×γconc

Onde:

V: volume de concreto (m³);

E: empuxo (kgf);

f: fator de atrito solo x concreto (adotado 0,70);

conc: peso específico do concreto (2.400 Kgf/m³).

Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa.

Faixa de pressão: até 50 mca (5 Kgf)

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO

Tabela 10.94 - Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede - Subsistema 2

Tabela 10.95 - Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 2

Figura 10.38– Detalhe Construtivo dos Blocos de Ancoragem – Subsistema 2

10.6.4.3 – Ventosas e Descargas

Conforme estabelecido no item 10.1 deste capítulo (Parâmetros e Critérios de Projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN 3/4`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

10.6.4.4 - Conclusões sobre Rede de Distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. ...”

O sistema de distribuição de água proposto e constituído por uma única zona de pressão.

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas das redes de distribuição cujos cálculos foram elaborados com o auxilio do programa EPANET.

Figura 10.39 – EPANET Geral da Rede de Maria Bonita I – Subsistema 2

Tabela 10.96 - Característica dos Trechos da Rede de Maria Bonita I

Tabela 10.97 - Característica dos Nós da Rede de Maria Bonita I

Figura 10.40 – EPANET Geral da Rede de Maria Bonita II – Subsistema 2

Tabela 10.98 - Característica dos Trechos da Rede de Maria Bonita II

Tabela 10.99 - Característica dos Nós da Rede de Maria Bonita II

Figura 10.41 – EPANET Geral da Rede de Madre Tereza de Calcutá – Subsistema 2

Tabela 10.100 - Característica dos Trechos da Rede de Madre Tereza de Calcutá

Tabela 10.101 - Característica dos Nós da Rede de Madre Tereza de Calcutá