10.7 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 3

10.7.1 - Unidades Projetadas

O Subsistema 3 abastecerá o Projeto de Assentamento (P.A.) Cajueiro e será implementado no município de Poço Redondo – SE, sendo composto das seguintes unidades:

- Projeto de uma Elevatória de Água Bruta, para recalque de Água Bruta captada do Rio São Francisco até a ETA;

- Projeto de uma Estação de Tratamento de Água Compacta, pré-fabricada com capacidade 15 m³/h.

- Projeto de uma Casa de Química, dotando-a de depósito de produtos químicos, sala de preparo e dosagem, laboratório e banheiro,

- Projeto de uma Elevatória de Água Tratada, recalcando do Reservatório da ETA, que também é utilizado com Poço de Sucção e Reservatório de Água de Lavagem, até o Reservatório Apoiado da localidade;

- Projeto da Adutora de Água Tratada, que interligará o Reservatório Apoiado da localidade ao Reservatório Elevado do Projeto de Assentamento Cajueiro;

- Projeto do Centro de Reservação desta localidade;

- Projeto da Rede de Distribuição de água.

O arranjo geral do Subsistema 3 está apresentado em desenho do Volume 3.

Figura 10.42 – Configuração Geral do Sistema e suas Principais Características – Subsistema 3

10.7.2 - Recalque de Água Bruta

A elevatória de água bruta (EAB) recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento, através de uma adutora em PEAD, tendo como dados básicos para pré-dimensionamento os seguintes valores aproximados:

- Extensão da linha de recalque: 1.960,00 m;

- Vazão de recalque: 3,98 L/s = 14,22 m³/h;

- Nível mínimo de sucção: 9,50 m (captação);

- Nível máximo de sucção: 13,50 m (captação);

- Pressão mínima de chegada na ETA: 20 mca;

- Altura de sucção: 0,75 m (desnível entre o nível da água e o eixo da EAB);

- Nível de chegada da água na ETA: 123,80 m;

- Hg mín = 123,80 - (13,50 + 0,75) = 109,55 m;

- Hg máx = 123,80 - (9,50 + 0,75) = 112,75 m;

- Cálculo das perdas de carga: Fórmula Universal: K = 0,1;

K = 0,2

- Critérios e Parâmetros de Cálculo

- a) Equipamentos de recalque:

Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba instalados no flutuante, sendo um de reserva. O funcionamento estará intertravado com a ETA.

- b) Perdas de carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a Fórmula Universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00398=0,1188 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.102 - Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 3 - EAB

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m) | Hf (m) | AMT Máx (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 50 | 2,03 | 0,12350 | 207,48 | 340,23 |
| PEAD | 75 | 0,90 | 0,01508 | 25,33 | 158,08 |
| PEAD | 100 | 0,51 | 0,00347 | 5,83 | 138,58 |

Fica assim verificado e adotado o diâmetro da linha de recalque de água bruta em mangote de DN 75 mm e em DN 100 mm em PEAD, que por sua vez, atendem ao parâmetro de velocidade. A sucção será realizada em  DN 100 mm em Fº Fº.

DIÂMETRO DO BARRILETE

Foi determinado que a tubulação do barrilete será em Fº Fº DN 80 mm.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.103 - Relação de Peças da Sucção do Subsistema 3 - EAB

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de Retenção com pé | 100 | 01 | 1,75 | 1,75 |
| Redução | 100 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90º | 100 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Ktotal | - | - | - | 2,30 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 100 mm	Ktotal  = 2,30

- Q = 3,98 L/s

- A = 0,007854 m2

- hfloc =         2,30 x Q²          = 1.900,41 Q2 m.

- 2 x 9,81x(0,007854)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 3,98 L/s;

| K=0,1 mm; J = 0,00314 m /m; Kc = J/Q2  Kc  198,23; L = 1,25 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 247,79 Q2.m | K=0,2 mm; J = 0,00347 m /m; Kc = J/Q2  Kc  219,06; L = 1,25 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 273,83 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = 1.900,41 + 247,79 = 2.148,20 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = 1.900,41 + 273,83 = 2.174,24 Q2 m.

PERDAS DE CARGA NO BARRILETE

- Localizadas

Tabela 10.104 - Relação de Peças no Barrilete de Recalque do Subsistema 3 - EAB

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de Retenção | 80 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Registro gaveta | 80 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Tê de saída lateral | 80 | 02 | 1,30 | 2,60 |
| Ampliação | 80 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Ktotal | - | - | - | 5,60 |

- hfloc = Ktotal  Q22.g.A2,	D = 80 mm	Ktotal  = 5,60

- Q = 3,98 L/s

- A = 0,00503 m2

- hfloc =         5,60 x Q²         = 11.281,14 Q2 m.

2 x 9,81x(0,00503)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 3,98 L/s

| K=0,1 mm; J = 0,00960 m /m; Kc = J/Q2  Kc  606,04; L = 3,60 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 2.181,74 Q2.m. | K=0,2 mm; J = 0,01083 m /m; Kc = J/Q2  Kc  683,69; L = 3,60 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 2.461,30 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais no barrilete

- hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (11.281,14 + 2.181,74) Q2 = 13.462,88 Q2 m;

- K = 0,2 mm	hfT = (11.281,14 + 2.461,30) Q2 = 13.742,48 Q2 m.

PERDAS DE CARGA NA LINHA DE RECALQUE

a) Localizadas

A tabela a seguir apresenta as peças que serão utilizadas ao longo da linha de recalque de água bruta. Todas as peças presentes da saída da bomba à entrada do barrilete e da saída do barrilete até a ETA farão parte dos cálculos a seguir. Para tanto, considerou-se que toda a adutora de água bruta será composta exclusivamente por tubos de PEAD apesar de existir um trecho em mangote. Também é preciso salientar que da saída da elevatória de água bruta até o término do barrilete será em PEAD DN 75 mm. Após o barrilete até a chegada na ETA a adutora será em DN 100 mm.

A seguir será realizado o cálculo para o trecho da linha de recalque em DN 75 mm.

Tabela 10.105 - Relação de Peças na Linha de Recalque do Subsistema 3 (DN 75) - EAB

| PEÇAS | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curva 90º | 75 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Ampliação | 75 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Ktotal | - | - | - | 0,70 |

- DN 75 A = 0,004418 m2;

- hf1 = Ktotal  . Q22.g.A2 hf1 = 0,70. Q22x9,81x0,004418²hf1 = 1.827,88 Q² m

Tabela 10.106 - Relação de Peças na Linha de Recalque do Subsistema 3 (DN 100) - EAB

| PEÇAS | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curva 90º | 100 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Curva 45º | 100 | 04 | 0,20 | 0,80 |
| Ktotal | - | - | - | 1,20 |

- DN 100 A = 0,007854 m2;

- hf2 = Ktotal  . Q22.g.A2 hf2 = 1,20. Q22x9,81x0,007854²hf2 = 991,52 Q² m

b) Distribuídas

Para DN 75 m, tem-se:

Q = 3,98 L/s

| K=0,1 mm; J = 0,01329 m /m; Kc = J/Q2  Kc  838,99; L = 20,00 m; hf1dis = L . Kc . Q2  hf1dis = 16.779,80 Q2.m | K=0,2 mm; J = 0,01508m /m; Kc = J/Q2  Kc  952,00; L = 20,00 m; hf1dis = L . Kc . Q2  hf1dis = 19.039,92 Q2 m. |
| --- | --- |

Para DN 100 m, tem-se:

Q = 3,98 L/s

| K=0,1 mm; J = 0,00314 m /m; Kc = J/Q2  Kc  198,23; L = 1.936,40 m; hf2dis = L . Kc . Q2  hf2dis = 248.304,57 Q2.m | K=0,2 mm; J = 0,00347m /m; Kc = J/Q2  Kc  260,78; L = 1.936,40 m; hf2dis = L . Kc . Q2  hf2dis = 504.974,39 Q2 m. |
| --- | --- |

- Perda de carga total no recalque

hfT = (hf1loc + hf2loc) + (hf1dis + hf2dis)

- K = 0,1 mm   hf = (1.827,88 + 991,52) + (16.779,80  + 248.304,57) x Q2 = 267.903,77 Q² m;

- K = 0,2 mm   hf = (1.827,88 + 991,52) + (19.039,92  + 504.974,39) x Q2 = 526.833,71 Q² m.

Perdas de cargas totais no Sistema

Ht = hf suc + hf barr + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (2.148,20 + 13.462,88 + 267.903,77)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (2.174,24 + 13.742,48 + 526.833,71)Q2.

- K = 0,1 mm  Ht.min = 283.514,85 Q2 m;

- K = 0,2 mm  Ht.max = 542.705,43 Q2 m.

DADOS básicos

- Nível mínimo de sucção: 9,50 m (captação);

- Nível máximo de sucção: 13,50 m (captação);

- Hg sucção= 0,75 m (bomba no flutuante);

- Pressão mínima de chegada na ETA: 20,00 m.c.a.;

- Cota do terreno na ETA: 123,80 m;

- Hg mín = 123,80 - (13,50 + 0,75) = 109,55 m;

- Hg máx = 123,80 - (9,50 + 0,75) = 112,75 m;

AMT = (Hg sucção + Hg + PR) + Ht

- K = 0,1 mm  AMTmin = (0,75 + 109,55 + 20) + 283.514,85 Q2 m;

- K = 0,2 mm  AMTmax = (0,75 + 112,75 + 20) + 542.705,43 Q2 m.

- K = 0,1 mm  AMTmin = 130,30 + 283.514,85 Q2 m;

- K = 0,2 mm  AMTmax = 133,50 + 542.705,43 Q2 m.

Tabela 10.107 - Valores das Curvas Características do Subsistema 3 - EAB

Para a vazão máxima prevista para fim de plano, isto é, para o ano de 2029, a altura manométrica será de 142,10 mca conforme a curva apresentada a seguir:

Figura 10.43 - Curvas do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 3

Com o intuito de confirmar os cálculos executados para a adutora de água bruta (AAB) efetuou-se uma simulação no programa EPANET conforme pode ser verificado no item 10.7.2.1 (Arranjo Hidráulico da Adutora e planilhas do EPANET). A altura manométrica máxima da bomba obtida pelo EPANET foi de 141,50 mca, aproximando-se, portanto, do valor calculado anteriormente que foi de 142,10 mca. Foi adotado o valor encontrado pelo EPANET, ou seja, 141,50 mca.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.44 - Curvas da Bomba Escolhida para o Subsistema 3 - EAB

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 3,98 L/s = 14,33 m³/h;

- AMT = 141,50 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da OMEL: HDR II-3 - 3’’ x 1.1/2’’ x 13’’

Tipo: centrífuga de eixo horizontal;

Vazão da bomba: 3,98 L/s;

AMT: 141,50 mca;

Rotação: 3.540 rpm;

Motor: trifásico, P = 25,0 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: Energia disponível no líquido na entrada da bomba;

H: Altura da água de sucção (1,25 - 0,50 = 0,75 m);

Pa: Pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: Pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: Peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: Perda de carga na sucção (0,0344 mca);

NPSHdisponível = - 0,75 + 1,0−0,023831x10  0,0344 = 8,98 mca

O NPSHrequerido da bomba escolhida não foi fornecido porém deverá ser inferior ao NPSHdisponível            (8,98 mca).

Figura 10.45 - Dimensões da Bomba do Subsistema 3 - EAB

10.7.2.1 – Arranjo Hidráulico da Adutora e Planilhas do EPANET

Figura 10.46 – EPANET Geral do Subsistema 3 - AAB

Figura 10.47 – EPANET Parcial 1 do Subsistema 3 - AAB

Figura 10.48 – EPANET Parcial 2 do Subsistema 3 - AAB

Tabela 10.108 - Característica dos Trechos do Subsistema 3 - AAB

Tabela 10.109 - Característica dos Nós do Subsistema 3 - AAB

10.7.2.2 – Blocos de Ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem da adutora de água bruta foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

Admite-se a tensão admissível do solo  = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte pode-se encontrar a área do bloco.

A = E /   (cm²)

Onde:

A: área do bloco (cm²);

E: empuxo (kgf);

: tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²);

Deste modo, como a tensão do solo adotada foi de 1 kg/cm² a área terá mesmo valor numérico do empuxo. Com isso, a tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontram em desenho do Volume 3.

Tabela 10.110 - Área dos Blocos de Ancoragem do Subsistema 3 - AAB

10.7.2.3 – Dimensionamento das Ventosas

Para o dimensionamento das ventosas será utilizada a equação:

d ≥ D / 12

Onde:

D: diâmetro da adutora (m);

d: diâmetro da ventosa (m);

Para D= 100 mm => d = 8,33 mm

Adotado: d = 20 mm (DN 3/4”)

10.7.2.4 - Dimensionamento dos Registros de Descargas

Para o dimensionamento da descarga utiliza-se a equação seguinte:

Dd=65TZmL

Onde:

D: diâmetro da adutora (100 mm ou 0,100 m);

d: diâmetro da descarga (adotado 50 mm ou 0,050 m);

T: tempo de esvaziamento da adutora (h);

Zm: carga média disponível (m);

L: (L1 + L2) extensão total da adutora entre os pontos altos nos quais há admissão de ar (m).

Zm=Z1+Z22

Onde:

Z1: carga no ponto mais alto 1 (m);

Z2: carga no ponto mais alto 2 (m);

O dimensionamento das descargas instaladas na adutora de água bruta será feito considerando tempo máximo de esvaziamento de 2 horas. Esta adutora terá apenas duas descargas e uma ventosa cuja localização e a cota se encontram na tabela a seguir.

Tabela 10.111 – Descargas da Adutora do Subsistema 3 – AAT

| PEÇA | ESTACA | COTA (m) | L (m) | Zm (m) | DN (mm) | TEMPO DE ESVAZIAMENTO (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventosa 1 | 95 + 12,10 | 124,813 | 67,90 | 0,56 | 50 | 0,086 |
| Descarga 1 | 98 | 123,750 |  |  |  |  |
| Ventosa 2 (ETA) | 20 m após estaca 98 | 123,800 |  |  |  |  |

Diâmetro adotado para as descargas: DN 50 mm.

10.7.2.5 – Dispositivos de Proteção da Adutora contra Golpe de Aríete

Para a verificação da necessidade do emprego de válvulas de alívio na adutora para a proteção do sistema de adução é indispensável o calculo da celeridade e da sobrepressão.

CELERIDADE

A equação a seguir possibilita o cálculo da celeridade na adutora:

C=9.90048,3+K∗(De)

Onde:

C: celeridade (m/s);

D: diâmetro da adutora (m);

e: espessura do tubo (m);

K: coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo (adotado 18 para PEAD).

SOBREPRESSÃO

A sobrepressão é encontrada utilizando a equação abaixo:

ha=C∗Vg

Onde:

ha: aumento da pressão (mca);

C: celeridade (m/s);

V: velocidade média da água (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

VERIFICAÇÃO DE SOBREPRESSÃO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA – EAB

Cota da geratriz inferior do tubo (barrilete – estaca 1): 12,58 m;

Vazão máxima (2029): 3,98 L/s;

Linha de recalque: 1940 m em PEAD DN 100 mm;

NT da ETA: 123,80 m.

Tabela 10.112 - Sobrepressão na Adutora de Água Bruta

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 14 DN 100 é de 140 mca. Como o valor da sobrepressão é superior à pressão admissível no sistema será instalada uma válvula de alívio visando a proteção da adutora.  O diâmetro da válvula de alívio será de 40 mm, deste modo, a velocidade da água que passará pela válvula de alívio será de 3,17 L/s, estando portanto dentro do intervalo indicado pelo fabricante para o seu funcionamento (2 a 6 m/s). A válvula deverá ter pressão de abertura de 140 mca.

10.7.3 – Estação de Tratamento de Água

- A Estação de tratamento de água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 15 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 6,00 m x 1,50 m, com cota de terreno 123,80 m. A taxa de filtração exigida pelo fornecedor é de 260 m³/m². Dia para o filtro ascendente e  420 m³/m³. Dia para o filtro descendente.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto e, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

- Tabela 10.113 - Características das Estações de Tratamento de Água do Subsistema 3

A unidade pré-fabricada será composta por:

- Dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos, três bombas dosadoras e uma bomba para recalque da água de descarga de fundo dos floco-decantadores ascendentes. Das três bombas dosadoras, uma será disponibilizada para a dosagem do sulfato de alumínio, enquanto as outras duas serão para aplicação de cal, uma na filtração e outra no tanque de contato.

- Três floco-decantadores de fluxo ascendente;

- Três filtros de areia de fluxo descendente.

A lavagem dos filtros se dará sob pressão graças à presença de um sistema de bombeamento que levará água do reservatório da ETA até os filtros garantindo o nível de pressão exigido pelo fornecedor do equipamento   (15 mca).

Os cálculos dos componentes químicos que comporão o tratamento da água são demonstrados a seguir.

- PRODUTOS QUIMICOS

- Para a realização dos cálculos das quantidades de produtos exigidos e de suas vazões de aplicação utilizou-se as dosagens de referência apontadas abaixo:

- Tabela 10.114 – Dosagens de Referência para Aplicação de Produtos Químicos

APLICAÇÃO DE CAL HIDRATADA

- Características básicas:

Produto: Hidróxido de Cálcio (cal hidratada)

Fórmula química: Ca(OH)2

Estado físico: sólido (pó)

Forma de recebimentos: sacos de 20 kg

Vazão final de água bruta: 3,98 L/s = 14,33 m³/h.

- Especificações: produto comercial sólido (em pó) com massa específica aparente da ordem de 0,65 kg/L e 65% em massa de CaO.

- Dosagens de referência: 3,25 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

q= Q. D1000.C

Sendo:

q: vazão da solução de dosagem (bomba dosadora);

Q: vazão da água bruta (para o ano de 2029, Q= 3,98 L/s);

D: dosagem de referência (D= 3,25 mg/L);

C: concentração da solução de dosagem (C= 100 g/L).

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens.

Tabela 10.115 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 3

- Quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Qp= Q. D.121000.ρ

Sendo:

Qp: quantidade de produto por dia (kg/dia);

Q: vazão da água bruta (m3/h);

D: dosagem de referência (D= 3,25 mg/L);

ρ: massa específica aparente (ρ = 0,65 kg/L).

Tabela 10.116 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 3

- Armazenamento: (peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento):

≈ 2 sacos de 20 Kg.

APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO

- Características básicas:

Produto: Sulfato

Fórmula química: Al2(SO4)3

Estado físico: sólido (granular)

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg

Vazão final: 3,98 L/s = 14,33 m³/h

- Especificações: produto comercial sólido (granular) com massa específica aparente da ordem de 0,85 kg/L e grau de pureza de 100%;

- Dosagens de referência: 15,00 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

q= Q. D1000.C

Sendo:

Q: vazão da solução de dosagem da bomba dosadora (L/s);

Q: vazão da água bruta (para o ano de 2029, Q= 3,98 L/s);

D: dosagem de referência (D=15,00 mg/L);

C: concentração da solução de dosagem (C=100 g/L).

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens.

Tabela 10.117 - Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio do Subsistema 3

- Quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Qp= Q. D.121000.ρ

Sendo:

Qp: quantidade de produto por dia (kg/dia);

Q: vazão da água bruta (m3/h);

D: dosagem de referência (D= 15,00 mg/L);

ρ: massa específica aparente (ρ = 0,85 kg/L).

Tabela 10.118 – Quantidade Demandada de Sulfato para o Subsistema 3

- Armazenamento: (peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento):

≈ 100 Kg ou 2 sacos de 50 Kg.

APLICAÇÃO DE FLUORSSILICATO DE SÓDIO

- Características básicas:

Produto: Flúorssilicato de Sódio;

Fórmula química: Na2SiF6;

Estado físico: pó;

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg;

Vazão final: 3,98 L/s = 14,33 m³/h.

A dosagem de flúorssilicato de sódio foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. Deste modo, segue abaixo o cálculo da quantidade de flúor ativo exigida.

f = Q x C

Sendo:

f: quantidade de flúor por hora (g/h);

Q: vazão da água bruta (Q= 14,33 m3/h);

C: dosagem de referência (C= 0,8 mg/L).

f = 14,33 x 0,8

f = 11,46 g de flúor /h

Abaixo segue o cálculo do dosador de flúor através da equação:

q = f / c

Sendo:

q: vazão a ser dosada por hora (L/h);

f: quantidade de flúor por hora (7,26 g de flúor /h);

c: concentração do produto a ser dosado (c= 4,27 g/L);

q = 11,46 / 4,27

q = 2,68 L/h

Definição da quantidade de flúorssilicato de sódio (fs):

fs = q x 7,2

fs = 2,68 x 7,2

fs= 19,33 g de Na2SiF6 /h

Assim, conforme o fabricante o equipamento utilizado será o Hidrosat 250. Como o funcionamento da ETA será de 12 horas o consumo diário de Na2SiF6 é igual a 231,96 g/dia e o mensal igual a 6,96 kg/mês.

O sistema de fluoretação contará com os seguintes dispositivos:

- Saturador 250;

- Dosadora Kratos 053.

APLICAÇÃO DE CLORO

- Características básicas:

Produto: Cloreto de Sódio (sal de cozinha);

Fórmula química: NaCl;

Estado físico: sólido;

Forma de recebimentos: saco de 50 kg;

Vazão final: 3,98 L/s = 14,33 m³/h.

Para a realização da cloração será utilizado um equipamento que utiliza o cloreto de sódio (sal de cozinha) para gerar o cloro. Os cálculos seguem, portanto, o roteiro especificado pelo fornecedor. A determinação da quantidade de cloro (CL) exigida para o tratamento segue a seguir:

CL = Q x t x C

Onde:

CL: quantidade de cloro exigida para o tratamento (g/dia);

Q: vazão da água bruta (Q= 14,33 m3/h);

t: tempo de operação da ETA (h);

C: dosagem de referencia para o cloro (C =1 mg/L).

CL = 14,33 x 12 x 1

CL = 171,96 g de Cl/dia

Com isso, o aparelho gerador escolhido foi o GE 50.  O consumo de sal é decorrente da quantidade de cloro exigida já que a relação do equipamento é que para cada quilo de cloro produzido se gasta 4,5 kg de NaCl. Assim, serão gastos 773,82 g deste insumo por dia, ou seja, 23,21 kg/mês. Assim, o sistema contará com as seguintes unidades:

- Hidrogerox GE 50;

- Uma dosadora Kratos modelo 053;

- Reservatório para Hipoclorito de 100 L.

Figura 10.49 – Resumo dos Equipamentos de Cloração e Fluoretação do Subsistema 3

LEITOS DE SECAGEM

O dimensionamento do leito de secagem segue abaixo com o seu detalhamento apresentado no Volume 1 Tomo X folha 02 de 07. O efluente do leito de secagem será encaminhado para a grota seca para infiltração no solo.

10.7.4 - Recalque de Água Tratada

10.7.4.1 - Estação Elevatória de Água Tratada - EAT

Recalcará água do reservatório ETA para a lavagem dos filtros e para o reservatório do subsistema 3 portanto, ele contará com duas estações elevatórias de água tratada (EEAT) que interligarão os seguintes trechos:

Tabela 10.120 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 3

| EEAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Fornecimento de água para lavagem do filtro da ETA |
| 2 | Reservatório ETA ao Centro de Reservação de P.A. Cajueiro (reservatório apoiado) |
| 3 | Reservatório apoiado ao reservatório elevado do CR P.A. Cajueiro |

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- a) Equipamentos de recalque:

Dois conjuntos de recalque sendo um de reserva instalado.

- b) Perdas de carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a Fórmula Universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

10.7.4.1.1. - Estação Elevatória de Água Tratada – EAT 1

TRECHO: ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AOS FILTROS DA ETA

- Extensão da linha de sucção em FoFo: 6,13 m, adotado DN 200;

- Extensão da linha de recalque em FoFo: 8,68 m, adotado DN 150;

- Vazão no trecho = 18,33 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,01833=0,162 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.121 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 3 - EAT 1

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| FoFo | 100 | 2.33 | 0.06715 |
| FoFo | 150 | 1.04 | 0.00825 |
| FoFo | 200 | 0.58 | 0.00190 |

DN adotado para o recalque: 150 mm;

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.122 - Relação de Peças da Sucção do Subsistema 3 – EAT 1

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 200 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Registro | 200 | 02 | 0,20 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 200 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Crivo | 200 | 01 | 0,75 | 0,75 |
| Curva 90º | 200 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Ktotal | - | - | - | 2,30 |

DN adotado para a sucção: 200 mm;

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 200 mm	Ktotal  = 2,30

- Q = 18,33 L/s

- A = 0,03142 m2

- hfloc =         2,30 x Q²        = 118,75 Q² m

- 2 x 9,81x(0,03142)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 18,33 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,00173 m /m; Kc = J/Q2  Kc  5,15; L = 6,13 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 31,57 Q2. | K = 0,2 mm; J = 0,00190 m /m; Kc = J/Q2  Kc  5,66; L = 6,13 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 34,70 Q2. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (118,75 + 31,57) Q2 = 165,12 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (118,75 + 34,70) Q2 = 168,69 Q2 m.

PERDAS DE CARGA NO RECALQUE

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.123 - Relação de Peças do Recalque do Subsistema 3 - EAT 1

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação Relação de peças da suc | 150 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Registro | 150 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Válvula de retenção | 150 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Curva 90º | 150 | 02 | 0,40 | 0,40 |
| Junção | 150 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 150 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Ktotal | - | - | - | 4,40 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 150 mm	Ktotal  = 4,40

- Q = 18,33 L/s

- A = 0,01767 m2

- hfloc =          4,40 x Q²        = 718,26 Q² m

- 2 x 9,81x(0,01767)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 18,33 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,00734 m /m; Kc = J/Q2  Kc  21,85; L = 8,68 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 189,66 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,00825 m /m; Kc = J/Q2  Kc  22,55; L = 8,68 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 195,73 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais no recalque

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (718,26 + 189,66) Q2 = 907,92 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (718,26 + 195,73) Q2 = 913,99 Q2 m.

PERDAS DE CARGAS TOTAIS NO SISTEMA

Ht = hf suc + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (165,12 + 907,92)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (168,69 + 913,99)Q2.

- K = 0,1 mm  Ht.min = 1.073,04 Q2 m;

- K = 0,2 mm  Ht.max = 1.082,68 Q2 m.

DADOS BÁSICOS

- Pressão mínima (PR) de chegada para lavagem dos filtros: 15,00 mca (adotado conforme especificação do fornecedor);

- Cota do terreno na ETA: 123,80 m;

- O Hg recalque não fará parte deste cálculo já que foi adotada a pressão PR.

AMT = PR + Ht

K = 0,1 mm  AMTmin = 15 + 1.073,04 Q2 m;

K = 0,2 mm  AMTmax = 15+ 1.082,68 Q2 m;

- AMTmin = 15,36 mca;

- AMTmax = 15,36 mca;

ADOTADO AMT = 17 mca.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.50 - Curva da Bomba do Subsistema 3 – EAT 1

Figura 10.51 - Curva do Rendimento da Bomba do Subsistema 3 – EAT 1

Figura 10.52 - Curva da Potência da Bomba do Subsistema 3 – EAT 1

Figura 10.53 - Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 3  (Net Positive Suction Head) – EAT 1

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 18,33 L/s (65,99 m³/h);

- AMT máx = 17 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba ITAP 80-200

Tipo: bomba centrífuga;

Vazão da bomba: 18,33 L/s (65,99 m³/h);

Rendimento: 78,1 %;

AMT: 17 mca

Rotação: 1.750 rpm;

Motor: trifásico, P = 6 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: energia disponível no líquido na entrada da bomba (mca)

H: altura da água de sucção (0,40 m);

Pa: pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: perda de carga na sucção (0,0567 mca);

NPSHrequerido: 2,69 mca.

NPSHdisponível = 0,40 + 1,0−0,023831x10  0,0567 = 10,11 mca

NPSHdisponível (10,11 mca) ≥ NPSHrequerido(2,69 mca)

Figura 10.54 - Dimensões da Bomba do Subsistema 3 – EAT 1

10.7.4.1.2. - Estação Elevatória de Água Tratada – EAT 2

DADOS BÁSICOS

- Nível do Terreno da ETA= 123,80 m;

- Nível d`água máximo do Reservatório ETA = 127,60 m;

- Nível d`água mínimo do Reservatório ETA = 124,45 m;

- Nível do fundo do Reservatório ETA = 124,10 m;

- Vazão de dimensionamento: 3,79 L/s;

- Comprimento da adutora: 5.180,00 m;

- Cálculo das perdas de carga: Fórmula Universal: K = 0,1 e K = 0,2.

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00379=0,0739 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.124 - Dimensionamento da Linha de Recalque Subsistema 3 - EAT 2

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 50 | 1,93 | 0,11218 |
| PEAD | 75 | 0,86 | 0,01372 |
| PEAD | 100 | 0,48 | 0,00316 |

DN adotado para recalque: 75 mm em PEAD.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.125 - Relação de peças da sucção do Subsistema 3 - EAT 2

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 100 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90º | 100 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 100 | 01 | 0,70 | 0,70 |
| Crivo | 100 | 01 | 0,75 | 0,75 |
| Registro | 100 | 02 | 0,20 | 0,40 |
| Ktotal | - | - | - | 2,40 |

DN adotado para sucção: 100 mm em Fo Fo;

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D =  100 mm	Ktotal  2,40

- Q = 3,79 L/s

- A = 0,007854 m2

- hfloc =          2,40 x Q²         = 1.983,04 Q² m

- 2 x 9,81x(0,007854)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 3,79 L/s;

| K=0,1 mm; J = 0,00287 m/m; Kc = J/Q2  Kc  199,81; L = 6,50 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 1.298,72 Q2 m. | K=0,2 mm; J = 0,00316 m/m; Kc = J/Q2  Kc  219,99; L = 6,50 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 1.429,95 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

- hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = 1.983,04 + 1.298,72 = 3.281,76 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = 1.983,04  + 1.429,95 = 3.412,99 Q2 m.

Utilizando-se do Programa EPANET foi dimensionado todo o subsistema através de simulações e análises, cuja altura manométrica foi de 145,50 mca. As planilhas de cálculo e imagens do EPANET se encontram no item 10.7.4.2 (Arranjo Hidráulico da Adutora). A seguir estão apresentadas as curvas das bombas.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.54 - Curvas da Bomba Escolhida para o Subsistema 3 – EAT 2

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 3,79 L/s = 13,64 m³/h;

- AMT = 145,50 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da OMEL: HDR II-3 - 3’’ x 1.1/2’’ x 13’’

Tipo: centrífuga de eixo horizontal;

Vazão da bomba: 3,79 L/s;

AMT: 145,50 mca;

Rotação: 3.540 rpm;

Motor: trifásico, P = 25,0 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: Energia disponível no líquido na entrada da bomba;

H: Altura da água de sucção (1,90 m);

Pa: Pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: Pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: Peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: Perda de carga na sucção (0,0490 mca);

NPSHdisponível = 1,90 + 1,0−0,023831x10  0,0490 = 11,61 mca

O NPSHrequerido da bomba escolhida não foi fornecido porém deverá ser inferior ao NPSHdisponível         (11,61 mca).

Figura 10.55 - Dimensões da Bomba do Subsistema 3 - EAT 2

10.7.4.1.3. - Estação Elevatória de Água Tratada – EAT 3

DADOS BÁSICOS

- Nível do Terreno do CR Cajueiro = 190,70 m;

- Nível d`água máximo do Reservatório Apoiado = 196,30 m;

- Nível d`água mínimo do Reservatório ETA = 191,00 m;

- Nível do fundo do Reservatório ETA = 190,90 m;

- Vazão de dimensionamento: 2,60 L/s;

- Comprimento da adutora: 33,31 m;

- Cálculo das perdas de carga: Fórmula Universal: K = 0,1 e K = 0,2.

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00260=0,061 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.126 - Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 3 - EAT 3

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 50 | 1,32 | 0,05366 |
| PEAD | 80 | 0,52 | 0,00479 |
| PEAD | 100 | 0,33 | 0,00155 |

DN adotado para recalque: 50 mm em PVC roscável.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.127 - Relação de Peças da Sucção do Subsistema 3 - EAT 3

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 80 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90º | 80 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Curva 45º | 80 | 02 | 0,20 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 80 | 01 | 0,70 | 0,70 |
| Registro | 80 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Ktotal | - | - | - | 1,85 |

DN adotado para sucção: 80 mm em Fo Fo;

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D =  80mm	Ktotal  1,85

- Q = 2,60 L/s

- A = 0,00503 m2

- hfloc =           1,85 x Q²       = 3.726,81 Q² m

- 2 x 9,81x(0,00503)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 2,60 L/s;

| K=0,1 mm; J = 0,00432 m/m; Kc = J/Q2  Kc  639,05; L = 6,14 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 3.923,77 Q2 m. | K=0,2 mm; J = 0,00479 m/m; Kc = J/Q2  Kc  708,58; L = 6,14 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 4.350,68 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

- hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = 3.726,81 + 3.923,77 = 7.650,58 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = 3.726,81 + 4.350,68 = 8.077,49 Q2 m.

PERDAS DE CARGA NO RECALQUE

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.128 - Relação de Peças do Recalque do Subsistema 3 - EAT 3

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação Relação de peças da suc | 50 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Registro | 50 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Válvula de retenção | 50 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Curva 90º | 50 | 03 | 0,40 | 1,20 |
| Tê de passagem direta | 50 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Tê de saída lateral | 50 | 02 | 1,30 | 2,60 |
| Ktotal | - | - | - | 7,40 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 50 mm	Ktotal  = 7,40

- Q = 2,60 L/s

- A = 0,00503 m2

- hfloc =         7,40 x Q²         = 14.907,22 Q² m.

- 2 x 9,81x(0,00503)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 2,60 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,04623 m /m; Kc = J/Q2  Kc  6.838,76; L = 33,31 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 227.799,10 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,05366 m /m; Kc = J/Q2  Kc  7.937,87; L = 33,31 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 264.410,44 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais no recalque

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (14.907,22 + 227.799,10) Q2 = 242.706,32 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (14.907,22 + 264.410,44) Q2 = 279.317,66 Q2 m.

PERDAS DE CARGAS TOTAIS NO SISTEMA

Ht = hf suc + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (7.650,58 + 242.706,32)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (8.077,49 + 279.317,66)Q2.

- K = 0,1 mm  Ht.min = 250.356,90 Q2 m;

- K = 0,2 mm  Ht.max = 287.395,15 Q2 m.

DADOS BÁSICOS

- Nível mínimo de sucção no Reservatório Apoiado: 191,00 m;

- Nível máximo de sucção no Reservatório Apoiado: 196,30 m;

- Nível no eixo da bomba: 189,61 m;

- Cota do terreno no CR Cajueiro: 190,70 m;

- NA máximo no Reservatório Elevado : 207,80 m;

- NA mínimo no Reservatório Elevado: 202,70 m;

- Hgmín sucção = 1,39 m;

- Hgmáx sucção = 6,69 m;

- Hg mín = 202,70 - (196,30 - 6,69) = 13,09 m;

- Hg máx = 207,80 - (191,00 - 1,39) = 18,19 m;

AMT = (Hg recalque - Hg sucção) + Ht

- K = 0,1 mm  AMTmin = (13,09 - 6,69) + 250.356,90 Q2;

- K = 0,2 mm  AMTmax = (18,19 - 1,39) + 287.395,15 Q2.

- K = 0,1 mm  AMTmin = 6,40 + 250.356,90 Q2 m;

- K = 0,2 mm  AMTmax = 16,80 + 287.395,15 Q2 m.

Tabela 10.129 - Valores das Curvas Características do Subsistema 3 – EAT 3

Para a vazão máxima prevista para fim de plano, isto é, para o ano de 2029, a altura manométrica será de 18,74 mca conforme a curva apresentada a seguir:

Figura 10.56 - Curvas do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 3 – EAT 3

Curvas Características do Sistema

Figura 10.57 - Curva da Bomba do Subsistema 3 – EAT 3

Figura 10.58 - Curva do Rendimento da Bomba do Subsistema 3 – EAT 3

Figura 10.59 - Curva da Potência da Bomba do Subsistema 3 – EAT 3

Figura 10.60 - Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 3  (Net Positive Suction Head) – EAT 3

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 2,60 L/s (9,36 m³/h);

- AMT máx = 18,74 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba Imbil ITAP 32-120

Tipo: bomba centrífuga;

Vazão da bomba: 2,60 L/s (9,36 m³/h);

Rendimento: 56,10 %;

AMT: 18,74 mca

Rotação: 3.500 rpm;

Motor: trifásico, P = 1,50 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: energia disponível no líquido na entrada da bomba (mca)

H: altura da água de sucção (1,39 m);

Pa: pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: perda de carga na sucção (0,0546 mca);

NPSHrequerido: 2,90 mca.

NPSHdisponível = 1,39 + 1,0−0,023831x10  0,0546 = 11,10 mca

NPSHdisponível (11,10 mca) ≥ NPSHrequerido(2,90 mca)

Figura 10.61 - Dimensões da Bomba do Subsistema 3 – EAT 3

10.7.4.2 – Arranjo Hidráulico da Adutora e Planilhas do EPANET

Figura 10.62 - EPANET Geral do Subsistema 3 - AAT

Figura 10.63 - EPANET Parcial 1 do Subsistema 3 - AAT

Figura 10.64 - EPANET Parcial 2 do Subsistema 3 - AAT

Figura 10.65 - EPANET Parcial 3 do Subsistema 3 - AAT

Tabela 10.130 - Características dos Trechos do Subsistema 3 - EAT 2

Continuação das Características dos Trechos do Subsistema 3 - EAT 2

Tabela 10.131 – Características dos Nós do Subsistema 3 – EAT 2

Continuação das Características dos Nós do Subsistema 3 – EAT 2

10.7.4.3 - Blocos de Ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem da adutora de água tratada, que liga a ETA ao CR do P.A. Cajueiro foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

Admite-se a tensão admissível do solo  = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte pode-se encontrar a área do bloco.

A = E /   (cm²)

Onde:

A: área do bloco (cm²);

E: empuxo (kgf);

: tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²);

Deste modo, como a tensão do solo adotada foi de 1 kg/cm² a área terá mesmo valor numérico do empuxo. Com isso, a tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontram em desenho do Volume 3.

Tabela 10.132 - Áreas dos Blocos de Ancoragem da Adutora de Água Tratada do Subsistema 3

10.7.4.4 - Dimensionamento das Ventosas

Para o dimensionamento das ventosas será utilizada a equação:

d ≥ D / 12

Onde:

D: diâmetro da adutora (m);

d: diâmetro da ventosa (m);

Para D= 75 mm => d = 6,25 mm

Adotado: d = 20 mm (DN 3/4”)

10.7.4.5 - Dimensionamento dos Registros de Descargas

Para o dimensionamento da descarga utiliza-se a equação seguinte:

Dd=65TZmL

Onde:

D: diâmetro da adutora (75 mm ou 0,075 m);

d: diâmetro da descarga (adotado 50 mm ou 0,050 m);

T: tempo de esvaziamento da adutora (h);

Zm: carga média disponível (m);

L: (L1 + L2) extensão total da adutora entre os pontos altos nos quais há admissão de ar (m).

Zm=Z1+Z22

Onde:

Z1: carga no ponto mais alto 1 (m);

Z2: carga no ponto mais alto 2 (m);

O dimensionamento das descargas instaladas na adutora de água tratada será feito considerando tempo máximo de esvaziamento de 2 horas. Será efetuado o cálculo da descarga para o trecho da adutora que tenha a maior distancia entre Z1 e Z2, que corresponde ao caso mais crítico para a realização da descarga. O diâmetro encontrado para esta situação também será utilizado nas demais descargas desta adutora.

Tabela 10.133 – Descargas da Adutora do Subsistema 3 – AAT

| PEÇA | ESTACA | COTA (m) | L (m) | Zm (m) | DN (mm) | TEMPO DE ESVAZIAMENTO (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventosa 1 | 264 | 180,712 | 800 | 22,84 | 50 | 0,089 |
| Descarga 1 | 282 | 152,108 |  |  |  |  |
| Ventosa 2 | 304 | 169,176 |  |  |  |  |

Diâmetro adotado para as descargas: DN 50 mm.

10.7.4.6 - Dispositivos de Proteção da Adutora contra Golpe de Aríete

Para a verificação da necessidade do emprego de válvulas de alívio na adutora para a proteção do sistema de adução é indispensável o calculo da celeridade e da sobrepressão.

CELERIDADE

A equação a seguir possibilita o cálculo da celeridade na adutora:

C=9.90048,3+K∗(De)

Onde:

C: celeridade (m/s);

D: diâmetro da adutora (m);

e: espessura do tubo (m);

K: coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo (adotado 18 para PEAD).

SOBREPRESSÃO

A sobrepressão é encontrada utilizando a equação abaixo:

ha=C∗Vg

Onde:

ha: aumento da pressão (mca);

C: celeridade (m/s);

V: velocidade média da água (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

VERIFICAÇÃO DE SOBREPRESSÃO NA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA– EAT 2

Cota do eixo da elevatória para o reservatório apoiado (EAT 2): 122,47 m;

Vazão máxima (2029): 3,79 L/s;

Linha de recalque: 5183 m em PEAD DN 75 mm;

NA do RApo: 196,30 m.

Tabela 10.134 - Sobrepressão na Adutora de Água Tratada

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 14 DN 75 é de 140 mca. Como o valor da sobrepressão é de 140,25 mca, ou seja, superior à pressão admissível no sistema, será instalada uma válvula de alívio visando a proteção da adutora.  O diâmetro da válvula de alívio será de 40 mm, deste modo, a velocidade da água que passará pela válvula de alívio será de 3,02 l/s, estando portanto dentro do intervalo indicado pelo fabricante para o seu funcionamento (2 a 6 m/s). A válvula deverá ter pressão de abertura de   140 mca.

10.7.5 – Centro de Reservação

Os reservatórios previstos para esta localidade se encontram listados a seguir:

Tabela 10.135 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 3 para Final de Plano (ano de 2029)

| Localidade | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reservatório ETA | 3,98 | 20 | 127,60 | 124,10 | 123,80 |
| P.A. Cajueiro Apoiado | 3,79 | 100 | 196,30 | 190,90 | 190,70 |
| P.A. Cajueiro Elevado | 2,86 | 30 | 207,80 | 202,70 | 190,70 |

10.7.5.1 - Tubulação de Extravasão

Para o cálculo da extravasão dos reservatórios presentes neste subsistema será utilizada a seguinte equação:

Q=Cd×A2×g×Ht

Onde:

Q: vazão de extravasão (m³/s);

Cd: coeficiente de descarga (adotado 0,61);

A: área do orifício (m²);

Ht: carga hidráulica sobre o centro do orifício (m);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

Para encontrar Ht usa-se:

Ht = h – (D/2)

Onde:

Ht: carga hidráulica sobre o orifício (m);

h: altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de extravasão (m);

D: diâmetro da tubulação de extravasão (m);

Procura-se uma vazão de extravasão maior que a vazão de entrada nestes reservatórios, deste modo, a tabela a seguir apresenta os cálculos.

Tabela 10.136 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 3

10.7.5.2 – Descarga de Fundo do Reservatório

Para dimensionar as tubulações de descarga, considerou-se que o reservatório seria esvaziado quando estivesse com 1/3 (um terço) de sua capacidade, e o tempo (t) para esta operação fosse no máximo de duas horas.

Encontrando a vazão para esvaziar um terço do reservatório em 2 horas:

Q=V3t

Onde:

Q: vazão para esvaziar um terço do volume do reservatório;

V: volume total do reservatório (m³);

t: tempo para o esvaziamento (2 h ou 7200 s).

Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, deve-se obter a área da superfície do reservatório dada por:

A=π×D24

Onde:

A: área da superfície do reservatório (m²);

D: diâmetro médio do reservatório (m);

A área da seção transversal do tubo de descarga (S) é calculada por:

S=2×Acd×t×2×g×h

Onde:

S: área do orifício de descarga (m²);

A: área da superfície do reservatório (m²);

cd: coeficiente de descarga (adotado 0,60);

t: tempo de descarga (2 h ou 7200 s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²);

h: um terço da altura do reservatório (m);

Utilizando o valor de da área (S) que acabou de ser encontrado acha-se o diâmetro (D) da tubulação de descarga.

D=4×Sπ

Tabela 10.137 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 3

10.7.5.3 – Tubulação de Ventilação

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação foi considerada a vazão de ar igual à máxima vazão que o reservatório está submetido, ou seja, a vazão de chegada da adutora. Abaixo seguem as equações utilizadas para os cálculos com os posteriores resultados dispostos em uma tabela. Cabe ressaltar que se utilizou a velocidade máxima recomendada de 5 m/s para os cálculos seguintes.

D=Q×4Vxπ

Onde:

Q: vazão de entrada no reservatório (m³/s);

v: velocidade máxima recomenda para ventilação (adotado v = 5,0 m/s).

Tabela 10.138 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 3

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS RESERVATÓRIOS

RESERVATÓRIO ETA:

Reservatório Apoiado;

Capacidade: 20 m³;

Forma circular;

Raio médio: 1,40 m;

Material: Poliéster Insaturado;

Altura: 3,73 m;

Altura da Lâmina d´água: 3,50 m;

NAmáx: 127,60 m;

NF: 124,10 m;

NT: 123,80 m;

Tubulação de extravasão: DN 80 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

RESERVATÓRIO APOIADO DO P.A. CAJUEIRO

Reservatório Apoiado;

Capacidade: 100 m³;

Forma circular;

Raio médio: 2,50 m;

Material: Metálico;

Altura: 5,70 m;

Altura da Lâmina d´água: 5,40 m;

NAmax: 196,30 m;

NF: 190,90 m;

NT: 190,70 m;

Tubulação de extravasão: DN 80 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 80 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

RESERVATÓRIO ELEVADO DO P.A. CAJUEIRO

Torres pré-moldadas com altura de 12 m cada;

Capacidade: dois reservatórios com 30 m³ cada;

Forma circular;

Raio médio: 1,43 m;

Material: Poliéster Insaturado;

Altura: 5,35 m;

Altura da Lâmina d´água: 5,10 m;

NAmax: 207,80 m;

NF: 202,70 m;

NT: 190,70 m;

Tubulação de extravasão: DN 80 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

10.7 5.4 – Medidor de Vazão (hidrômetro)

Foi prevista a instalação de um medidor de vazão na saída do reservatório elevado de Cajueiro, cujo dimensionamento se deu seguindo recomendações do fabricante.

RESERVATÓRIO ELEVADO DO P.A. CAJUEIRO:

Vazão de distribuição (final de plano): 2,84 L/s;

Qmax = 10,22 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 100 mm;

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 50 mm (2”).

10.7.6 – Rede de Distribuição de Água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

A seguir são apresentados: o esquema da rede para o cálculo, com a respectiva identificação dos trechos e a planilha de dimensionamento da mesma.

As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a Fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

10.7.6.1 – Dimensionamento Hidráulico das Redes de Distribuição

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas distribuídas (hf) obtidas através da Fórmula Universal, utilizando-se para cálculo do coeficiente de perda de carga (f), a Equação de Colebrook:

hf=fLDxV²2.g

1f=−2log(0,27kD+2,51Ref)

Onde:

hf é a perda de carga distribuída (m);

f é o coeficiente de perda de carga (adimensional);

L é o comprimento (m);

D é o diâmetro (m);

V é a velocidade média do escoamento (m/s);

g é a aceleração da gravidade (9,81 m/s²);

K é o coeficiente de rugosidade equivalente (m);

R é o número de Reynolds (adimensional).

Re= V. Dυ

V: é a viscosidade cinemática da água (m²/s)

10.7.6.2 – Blocos de Ancoragem da Rede

O dimensionamento dos blocos de ancoragem desta rede foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

O volume de concreto necessário para suportar o esforço é dado por:

V=1,5×Ef×γconc

Onde:

V: volume de concreto (m³);

E: empuxo (kgf);

f: fator de atrito solo x concreto (adotado 0,70);

conc: peso específico do concreto (2.400 Kgf/m³).

Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa.

Faixa de pressão: até 50 mca (5 Kgf)

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO COLOCAR TABELAS

Tabela 10.139 - Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede - Subsistema 3

Tabela 10.140 - Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 3

Figura 10.66 – Detalhe Construtivo dos Blocos de Ancoragem – Subsistema 3

10.7.6.3 – Ventosas e Descargas

Conforme estabelecido no item 10.1 deste capítulo (Parâmetros e Critérios de Projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN 3/4`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

10.7.6.4 - Conclusões Sobre Rede de Distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. ...”

O sistema de distribuição de água proposto e constituído por uma única zona de pressão.

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas das redes de distribuição cujos cálculos foram elaborados com o auxilio do programa EPANET.

Figura 10.67 – EPANET Geral da Rede do P.A. Cajueiro – Subsistema 3

Tabela 10.141 - Característica dos Trechos da Rede do P.A. Cajueiro

Tabela 10.142 - Característica dos Nós da Rede do P.A. Cajueiro