________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A Senha Engenharia foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração de projetos básicos para possibilitar a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada para 26 (vinte e seis) localidades rurais difusas localizadas em 7 (sete) municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Sergipe, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 101/2007 e contrato de nº 006.08.0149-00,

O trabalho constará de cinco volumes conforme a seguir:

Volume 1 – Relatório Técnico – Texto Descritivo;

Volume 2 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 3 – Desenhos: Projeto Hidráulico, Projetos Complementares e Sistema de Automação;

Volume 4 – Planilhas de Orçamento;

Volume 5 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais;

Este é o Relatório da Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia – Volume 1 - Relatório Técnico do Município de Poço Redondo - SE.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4º SR – 4ª Superintendência Regional da CODEVASF

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

DESO – Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe

SEMARH –SE – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe

ANA – Agencia Nacional de Águas

ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

LP – Licença Prévia

LI – Licença de Instalação

LO – Licença de Operação

UTS - Unidade de Tratamento Simplificado

ETA – Estação de Tratamento de Água.

STD – Sólidos Totais Dissolvidos.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AB – Água Bruta

AT – Água Tratada

CR – Centro de Reservação

MPVC – Diâmetro equivalente ao ferro fundido

DN – Diâmetro nominal

EAB – Elevatória de Água Bruta

EAT – Elevatória de Água Tratada

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada

ETA – Estação de Tratamento de Água

FoFo – Ferro Fundido

NA – Nível d`Água

NF – Nível do Fundo

NPSH – Net Positive Suction Head

NT – Nível do Terreno

PBA – Ponta, Bolsa e Anel

PEAD – Polietileno de Alta Densidade

PVC – Cloreto de Polivinila

RD – Rede

un – Unidades

NBR – Norma Técnica Brasileira

__________________

2 - INTRODUÇÃO

__________________

2 - INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento sócio-econômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea merece atenção, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições, dos segmentos da sociedade atuantes na região e para o atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a Senha Engenharia está elaborando o Projeto Básico, possibilitando a implantação de sistema de abastecimento de água tratada, por Captação Superficial ou por Água Subterrânea em consonância com as diretrizes do Governo Federal e dos propósitos apresentados pela CODEVASF.

O presente volume constitui o Relatório Técnico – Texto Descritivo referente ao Sistema de Abastecimento de Água das localidades do município de Poço Redondo – SE.

________________

3 - OBJETIVO

________________

3 - OBJETIVO

Elaboração de Projeto Básico de Engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento às localidades rurais, situadas às margens do Rio São Francisco, no município de Poço Redondo a 149 km de Aracaju, no Estado de Sergipe, conforme indicado na tabela 3.1.

Tabela 3.1 – Localidades do município de Poço Redondo

| Município de Poço Redondo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidade | Sub Sistema | População Estimada 2009 (hab) | População Estimada 2029 (hab) |
| - Curralinho | 1 | 734 | 1091 |
| - Djalma Cesário/Carlito Maia | 1 | 77 | 114 |
| - Nelson Mandela | 1 | 102 | 152 |
| - Todos Iguais | 1 | 97 | 144 |
| - Maria Bonita I | 2 | 128 | 189 |
| - Maria Bonita II | 2 | 128 | 189 |
| - Madre Tereza de Calcutá | 2 | 46 | 68 |
| - Assentamento Cajueiro | 3 | 388 | 576 |
| - Povoado Cajueiro | 4 | 184 | 273 |
| - Povoado Jacaré | 4 | 204 | 303 |
| - Jacaré Curituba V | 5 | 602 | 894 |
| TOTAL |  | 2690 | 3993 |

3.1 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do Projeto Básico (figura 3.1) estende-se pela Zona Rural no município de Poço Redondo atendendo as localidades citadas na tabela anterior com uma população atual estimada de 2.690 habitantes.

Figura 3.1 – Área de Abrangência do Projeto.

Figura 3.2 – Vista Aérea do Município de Poço Redondo

_____________________________________

4 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

_____________________________________

4 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

4.1 - Localização e Acessos

A sede do município localiza-se a uma latitude 09º48'18" sul e a uma longitude 37º41'04" oeste, estando a uma altitude de 188 m e possui uma área de 1220,2 km². É neste município que se encontra a nascente do rio Sergipe.

As figuras 4.1 e 4.2 a seguir mostram a situação do município e acessos rodoviários.

Figura 4.1 – Situação do Município no Estado

O mincípio está situado a 179 km de Aracaju e os principais acessos são pelas rodovias SE 300, SE 206, SE 108, BR 101 e BR 235, conforme indicado na figura 4.2 a seguir.

Figura 4.2 – Mapa de Acessos Rodoviários

4.2 - ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de publicações do Governo do Estado de Sergipe (SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

O município foi criado pela Lei Estadual nº 525 de 25/11/1953.

A população total é de 25.987 habitantes, sendo 6.355 na zona urbana e 19.632 na zona rural, com uma área de 1220 km² e uma densidade demográfica de 21,30 hab/km². Apresenta infra-estrutura de serviços razoável, contando com 1 agência bancária do BANESE, 1 agência postal, postos de serviços telefônicos com acesso a DDD e DDI, empresas de transporte rodoviário interurbano e interestadual, estações repetidoras de televisão, hotel e energia elétrica distribuída pela Empresa Energética de Sergipe S.A. – ENERGIPE, com linha de transmissão de 13,8 KV na zona rural.

A sede é abastecida de água captada do Rio São Francisco, através de adutora e mantida pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO. Algumas vilas e povoados utilizam água captadas de minadouros e poços artesianos, perfurados pela COHIDRO e DNCOS, e mantidos pela prefeitura. A rede de abastecimento atende a 3.444 estabelecimentos, sendo 3.237 residenciais, 115 comerciais e 92 do poder público. O esgotamento sanitário é efetuado através de fossas sépticas e comuns, e o lixo urbano coletado é transportado em caminhão e carroça e depositado a céu aberto.

As receitas municipais provêem basicamente da pecuária, agricultura e avicultura. Os principais produtos agrícolas são milho, feijão e mandioca. Os principais efetivos na avicultura são os galináceos e os maiores rebanhos são de bovinos, ovinos, suínos, eqüinos e caprinos. No período de 1980 a 1981, a indústria entrou decadência no que se refere ao número de estabelecimentos e pessoas empregadas. Ao contrário, no período de 1980 a 1985, houve um incremento no número de estabelecimentos comerciai, com conseqüente aumento de empregos no setor.

O sistema educacional conta com 76 estabelecimentos de ensino, sendo 10 de educação infantil e 66 de educação fundamental, com 7.168 alunos matriculados. A taxa total de alfabetização da população em 1991 era de 28,38%.

No setor de saúde, a população é atendida por 2 postos/centros de saúde e 5 outros estabelecimento não discriminados.

4.3 - Aspectos Fisiográficos

O município está inserido no polígono das secas, com um clima do tipo megatérmico semi-árido, temperatura média anual de 25,2 Cº, precipitação pluviométrica média no ano de 605,2 mm e período chuvoso de março a julho. O relevo é representado por superfícies pediplanadas e dissecadas, em formas de colinas e tabuleiros, com aprofundamento de drenagem de muito fraca a fraca. Os solos são Planosol, Regosol Distrófico, Bruno não Cálcio e Litólico Eutróficos, com uma vegetação de Capoeira, Caatinga, Campos Limpos e Campos Sujos (SERGIPE.SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

4.4 – GEOLOGIA

O contexto geológico do município está representado predominantemente por litótipos dos domínios neoproterozóico e mesoproterozóico da Faixa de Dobramentos Sergipana. No extremo oeste, limites com o estado da Bahia ocorrem pequenas manchas de sedimentos da Formação Santa Brígida da bacia sedimentar Tucano Norte.

Domínios da Faixa de Dobramentos Sergipana. está representado na porção norte, pelos granitóides tipos Xingo, granitóides tipo Curralinho, granitóides tipo Garrote, e Suíte Intrusiva Canindé.  Na região central predominam granitos e granodioritos tipo Glória, migmatitos, anfibolitos, paragnaissses e biotita-xistos do Complexo Migmatítico de Poço Redondo, biotita-granodioritos do tipo Propriá e diversa rochas do Complexo Canindé. Na porção sul, aflora predominantemente augen-granodioritos e quartzo-monzonitos gnáissicos do tipo Serra Negra, ao lado de filitos, metassiltitos, anfibolitos, xistos, metarriolitos, latitos, mármores, ultramafitos, metaconglomerados milonitizados e metabasitos do Complexo Marancó.

Formação Santa Brígida. Compõe-se de arenitos grosseiros intercalados com folhelhos, calcários e siltitos.

Figura 4.3 – Geologia Simplificada do Município

____________________________

5 – RECURSOS HÍDRICOS

____________________________

5 – RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - Águas Superficiais

O Estudo para o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos no Estado de Sergipe (2000) divide a área do Estado em seis bacias hidrográficas, correspondentes aos principais cursos d'água e seus afluentes, conforme apresentado na figura 5.1 e na tabela 5.1 a seguir. Com exceção da bacia do Rio Japaratuba, todas têm áreas no Estado da Bahia.

Poço Redondo •. Figura 5.1 – Cursos d’Água Tabela 5.1 – Principais Bacias Hidrográficas em Sergipe PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SERGIPE. Bacia Hidrográfica; Área total (km²); % Área da bacia no Estado; % Área do Estado. Rio São Francisco; 640.276; 1; 33. Rio Japaratuba; 1.722; 100; 8. Rio Sergipe; 3.725; 99; 17. Rio Vaza Barris; 16.270; 16; 12. Rio Piauí; 4.450; 96; 19. Rio Real; 4.798; 53; 11..

5.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

5.2.1 – Domínios Hidrogeológicos

No município distinguiram-se três domínios hidrogeológicos: Cristalino, Metasedimentos/Metavulcanitos e Bacias Sedimentares.

Os domínios cristalino e Metasedimentos/Metavulcanitos têm comportamento de “aqüífero fissural”. Basicamente, não existe porosidade primária nesses tipos de rochas e a ocorrência da água subterrânea está condicionada por uma porosidade secundária, representada por fraturas e fendas, o que se traduz em reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e as águas, em função da falta de circulação, dos efeitos do clima semi-árido e do tipo de rocha, em geral, são salinizadas.

As rochas sedimentares da formação Santa Brígida formam o aqüífero do tipo granular com porosidade intersticial média a fraca e média permeabilidade representando importante reservatório de água subterrânea. Suas ocorrências se restringem em duas pequenas faixas no extremo sudoeste do município, limites com o estado da Bahia.

Levantamento no município de Poço Redondo feito pela Superintendência de Recursos Hídricos de Sergipe, SRH e Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais CPRM, registrou 26 poços tubulares. Dados estão relacionados abaixo.

Poços cadastrados. Aqüífero Fissural

- Total: 26

- Profundidade.  Máxima: 64m.

- Poços secos: 10

- Vazão. Mínima: seco; Máxima: 12.774 L/h; Média: 2.594 L/h.

- Poços com vazões superiores a 2.800 L/h: 4

Com relação ao aspecto da qualidade de água há informações de sólidos totais dissolvidos STD em 13 no domínio hidrogeológico fissural.

Teores de STD. Aqüíferos Fissural.

- Total: 13

- Média: 14.420,9 mg/L; Máximo: 32.386,00 mg/L; Mínimo: 1.469 mg/L.

- Poços com teores de STD inferiores a 1.000 mg/L: Nenhum

Poços cadastrados. Aqüífero Granular. Nenhum.

5.2.2 - OCORRÊNCIA E EXPLORAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

Segundo Mapa Hidrogeológico Básico do Nordeste, 1972 Folha 20, SUDENE, no município de Poço Redondo o domínio hidrogeológico fissural apresenta potencial hídrico subterrâneo pequeno, com vazões inferiores a 2.800 L/h e as águas em geral bastantes salinizadas superiores a 1.000 mg/L. Localmente podem apresentar vazões superiores e teores de sólidos totais abaixo de 1.000 mg/L. São condições locais e que não representam a área como um todo. A exploração de água mais viável é através de poços tubulares criteriosamente locados.

No aqüífero granular da Formação Santa Brígida, no município, o potencial hídrico é considerado fraco visto que seu comportamento próximo as bordas da bacia é de baixa porosidade e baixa permeabilidade

_______________________________

6 – PARÂMETROS DE PROJETO

_______________________________

6 – PARÂMETROS DE PROJETO

De acordo com o termo de referência serão utilizados os seguintes parâmetros de projeto:

- Índice de abastecimento populacional: 100% da população (P);

- População Inicial (Pi) = população atual;

- Alcance, projeção populacional para horizonte de 20 (vinte) anos;

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo: cota Per capita de 150 L/habitante/dia;

- Reforço para a vazão do dia de maior consumo (k1 = 1,2) – adução e reservação;

- Vazão da hora de maior consumo (k2 = 1,5) – distribuição;

- Período de Operação do Sistema: 12 horas/dia para pequenos sistemas e para os maiores 18 ou 24 horas/dia.

6.1 – ESTUDO POPULACIONAL

Os dados de pesquisa do IBGE mostram a população total do município e sua subdivisão em população Urbana e Rural, não mostrando, no entanto do montante da população rural a sub-divisão  por  cada localidade .dai a dificuldade de  confirmação dos elementos  mostrados  no termo de referência,com base  no IBGE.

Pelas informações coletadas durante a visita técnica conclui-se que o numero de famílias informadas pela CODEVASF, é compatível com a realidade.

Também a taxa de crescimento de 2% ao ano recomendada pelo termo de referência é compatível com a média nacional e será, portanto adotada para a definição da população de final de plano.

A seguir estão apresentados os quadros com a projeção populacional.

A população de início de plano para as localidades é, portanto 2.690 habitantes

A população final de plano para as localidades é, portanto 3.993 habitantes.

6.2 – NORMAS DA ABNT

As normas da ABNT que serão utilizadas na elaboração dos projetos são as seguntes:

- Estudos de Concepção = NBR 12.211

- Captação = NBR 12.213

- Elevatória de Água Bruta e Tratada = NBR 12.214

- Adutora de Água Bruta e Tratada = NBR 12.215

- Estação de Tratamento de Água = NBR 12.216

- Reservatorios de Distribuição = NBR 12.217

- Rede de Distribuição = NBR 12.218

- Poços Profundos = NBR 12.212 E 12.244

6.3 – TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO

Como os municípios são pequenos e as localidades são menores ainda, não existe plano diretor urbanístico, tornando-se difícil prever a direção do crescimento.

Para o caso de residências adensadas, o crescimento previsto será nas duas extremidades, sendo deixado vazão de ponta prevista para atender a demanda futura.

_______________________________________________________________________

7 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

_______________________________________________________________________

7 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

Das doze localidades pertencentes ao município de Poço Redondo, algumas não possuem sistema de abastecimento de água, sendo necessária implantação de sistemas completos compostos de:

- Captação de Água Bruta;

- Tratamento Completo;

- Reservatório(s) de Distribuição e

- Redes de Distribuição.

O documentário fotográfico apresentado no relatório de Diagnóstico e Estudo de Alternativas mostra o padrão de ocupação e carência da população por infra-estrutura urbana.

Apenas a localidade Curralinho possui abastecimento parcial, mas somente com água bruta captada no Rio São Francisco, cabendo então melhorias.

________________________________________________

8 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ESCOLHIDA

________________________________________________

8 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ESCOLHIDA

O Relatório da Etapa 1 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas, apresentou duas alternativas de captação, a primeira através de poços profundos e a segunda através de captação superficial no Rio São Francisco.

É consenso da equipe técnica dessa consultora, que a melhor alternativa do sistema produtor para todas as localidades do município de Poço Redondo é a captação de água superficial no Rio São Francisco.

Cabe salientar que para as outras unidades componentes do sistema, reservação e rede de distribuição, não há alternativas, e as unidades propostas são as mesmas tanto para captação superficial quanto para poços profundos.

Este estudo já foi aprovado pela CODEVASF e portanto na Etapa 2 – Projeto Básico, será desenvolvida apenas essa alternativa.

________________________________________

9 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO

________________________________________

9 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO

Pelo mostrado no Relatório de Diagnóstico e Estudo de Alternativas, a disponibilidade grande de água superficial encontra-se no Rio São Francisco e devido a proximidade das localidades em relação a esse manancial (≤ 15 km) confirmou-se a tendência de que essa alternativa foi a mais viável tecnicamente.

A tabela a seguir mostra a concepção do projeto.

Tabela 9.1 – Elementos da Concepção de Projeto

Os componentes e a concepção do sistema estão discutidos no capítulo seguinte.