10.8 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 4

10.8.1 - Unidades Projetadas

O Subsistema 4 abastecerá os Povoados de Cajueiro e Jacaré, e será implementado no município de Poço Redondo – SE, sendo composto das seguintes unidades:

- Projeto de uma Elevatória de Água Bruta, para recalque de água bruta captada no Rio São Francisco até a ETA;

- Projeto de uma Estação de Tratamento de Água Compacta, pré-fabricada com capacidade 10 m³/h.

- Projeto de uma Casa de Química, dotando-a de depósito de produtos químicos, sala de preparo e dosagem, laboratório e banheiro,

- Projeto de uma Elevatória de Água Tratada, recalcando do Reservatório da ETA, que também é utilizado com poço de sucção, reservatório de água de lavagem e poço de sucção, até os reservatórios elevados das localidades;

- Projeto da Adutora de Água Tratada, que interligará a ETA ao reservatório elevado do Povoado de Cajueiro;

- Projeto do centro de reservação do Povoado de Cajueiro;

- Projeto da rede de distribuição de água de para o Povoado de Cajueiro e Jacaré.

O arranjo geral do Subsistema 4 está apresentado no desenho no Volume 1 Tomo X folha Nº PR/A/O/HS4/D01.

Figura 10.68 – Configuração geral do sistema e suas principais características – Subsistema 4

10.8.2 - Recalque de Água Bruta

A elevatória de água bruta (EAB) recalcará água do rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento, através de uma adutora em PEAD, tendo como dados básicos para pré-dimensionamento os seguintes valores aproximados:

- Extensão da linha de recalque: 95 m;

- Vazão de recalque: 2,52 L/s = 9,07 m³/h;

- Nível mínimo de sucção: 8,79 m (captação);

- Nível máximo de sucção: 19,79 (captação);

- Pressão mínima de chegada na ETA: 20 mca;

- Altura de sucção: 0,75 m (desnível entre o nível da água e o eixo da EAB);

- Nível de chegada da água na ETA: 22,10 m;

- Hg mín = 22,10 - (19,79 + 0,75) = 1,56 m;

- Hg máx = 22,10 - (8,79 + 0,75) = 12,56 m;

- Cálculo das perdas de carga: Fórmula Universal : K = 0,1;

K = 0,2

- Critérios e Parâmetros de Cálculo

- a) Equipamentos de recalque:

Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba instalados no flutuante, sendo um de reserva. O funcionamento estará intertravado com a ETA.

- b) Perdas de carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00252=0,060 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.143 - Dimensionamento da linha de recalque do Subsistema 4 - EAB

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m) | Hf (m) | AMT Máx (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 40 | 2,00 | 0,16154 | 15,34 | 47,90 |
| PEAD | 50 | 1,28 | 0,05048 | 4,80 | 37,36 |
| PEAD | 80 | 0,50 | 0,00451 | 0,43 | 32,99 |

Fica assim verificado e adotado o diâmetro da linha de recalque de água bruta em DN 50 mm em PEAD, que por sua vez, atendem ao parâmetro de velocidade. A sucção será realizada em DN 80 mm em Fº Fº.

DIÂMETRO DO BARRILETE

Foi determinado que a tubulação do barrilete será implantada em Fº galvanizado DN 50 mm.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.144 - Relação de peças da sucção do Subsistema 4 - EAB

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de Retenção com pé | 80 | 01 | 1,75 | 1,75 |
| Redução | 80 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90º | 80 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Ktotal | - | - | - | 2,30 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 80 mm	Ktotal  = 2,30

- Q = 2,52 L/s

- A = 0,00503 m2

- hfloc = 2,30 x Q² = 4.633,33 Q2 m

- 2 x 9,81x(0,00503)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 2,52 L/s;

| K=0,1 mm; J = 0,00408 m /m; Kc = J/Q2  Kc  642,48; L = 1,25 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 803,10 Q2.m | K=0,2 mm; J = 0,00451 m /m; Kc = J/Q2  Kc  710,19 L = 1,25 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 887,74 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = 4.633,33 + 803,10 = 5.436,43 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = 4.633,33 + 887,74 = 5.521,07 Q2 m.

PERDAS DE CARGA NO BARRILETE

- Localizadas

Tabela 10.145 - Relação de peças no barrilete de recalque do Subsistema 4- EAB

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de Retenção | 50 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Registro gaveta | 50 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Tê de saída lateral | 50 | 02 | 1,30 | 2,60 |
| Ktotal | - | - | - | 5,30 |

- hfloc = Ktotal  Q22.g.A2,	D = 50 mm	Ktotal  = 5,30

- Q = 2,52 L/s

- A = 0,001953 m2

- hfloc = 5,30 x Q²  = 70.822,68 Q2 m.

2 x 9,81x(0,001953)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 2,52 L/s

| K=0,1 mm; J = 0,04354 m /m; Kc = J/Q2  Kc  6.856,26; L = 3,60 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 24.682,54 Q2.m | K=0,2 mm; J = 0,05048 m /m; Kc = J/Q2  Kc  7.949,11; L = 3,60 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 28.616,80 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais no barrilete

- hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (70.822,68 + 24.682,54) Q2 = 96.246,04 Q2 m

- K = 0,2 mm	hfT = (70.822,68 + 28.616,80) Q2 = 99.784,59 Q2 m

PERDAS DE CARGA NA LINHA DE RECALQUE

a) Localizadas

A tabela a seguir apresenta as peças que serão utilizadas ao longo da linha de recalque de água bruta. Todas as peças presentes da saída da bomba à entrada do barrilete e da saída do barrilete até a ETA farão parte dos cálculos a seguir. Para tanto, considerou-se que toda a adutora de água bruta será composta exclusivamente por tubos de PEAD apesar de existir um trecho em mangote.

Tabela 10.146- Relação de peças na linha de recalque do Subsistema 4- EAB

| PEÇAS | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curva 90º | 50 | 03 | 0,40 | 1,20 |
| Ampliação | 50 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Ktotal | - | - | - | 1,50 |

- DN 50 A = 0,001963 m2;

- hf = Ktotal  . Q22.g.A2 hf = 1,50. Q22x9,81x0,001963²hf = 19.840,46 Q² m

b) Distribuídas

Q = 2,52 L/s

| K=0,1 mm; J = 0,04354 m /m; Kc = J/Q2  Kc  6.856,26; L = 91,40 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 626.662,16 Q2.m | K=0,2 mm; J = 0,05048m /m; Kc = J/Q2  Kc  7.949,11; L = 91,40 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 726.548,25 Q2 m. |
| --- | --- |

- Perda de carga total no recalque

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm   hf = (19.849,46 + 626.662,16) x Q2 = 646.511,62 Q² m;

- K = 0,2 mm   hf = (19.849,46 + 726.548,25) x Q2 = 746.397,71 Q² m.

Perdas de cargas totais no Sistema

Ht = hf suc + hf barr + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (5.436,43 + 96.246,04 +646.511,62)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (5.521,07 + 99.784,59 +746.397,71)Q2.

- K = 0,1 mm  Ht.min = 748.194,09 Q2 m;

- K = 0,2 mm  Ht.max = 851.703,37 Q2 m.

DADOS básicos

- Nível mínimo de sucção: 8,79 m (captação);

- Nível máximo de sucção: 19,79 m (captação);

- Hg sucção= 0,75 m (bomba no flutuante);

- Pressão mínima de chegada na ETA: 20,00 m.c.a.;

- Cota do terreno na ETA: 22,10 m;

- Hg mín = 22,10 - (19,79 + 0,75) = 1,56 m;

- Hg máx = 22,10 - (8,79+ 0,75) = 12,56 m;

AMT = (Hg sucção + Hg + PR) + Ht

- K = 0,1 mm  AMTmin = (0,75 + 1,56 + 20) + 748.194,09 Q2;

- K = 0,2 mm  AMTmax = (0,75 + 12,56 + 20) + 851.703,37 Q2.

- K = 0,1 mm  AMTmin = 22,31 + 748.194,09 Q2;

- K = 0,2 mm  AMTmax = 33,31 + 851.703,37 Q2.

Tabela 10.147 - Valores das curvas características do Subsistema 4 - EAB.

Para a vazão máxima prevista para fim de plano, isto é, para o ano de 2029, a altura manométrica será de 38,72 mca conforme a curva apresentada a seguir

Figura 10.69 - Curvas do sistema de elevação de água bruta para o Subsistema 4

Com o intuito de confirmar os cálculos executados para a adutora de água bruta (AAB) efetuou-se uma modelagem do sistema com o emprego do EPANET que gerou imagens e planilhas que seguem no item 10.8.2.1 (Arranjo Hidráulico da Adutora e Planilhas do EPANET). A altura manométrica máxima da bomba obtida pelo EPANET foi de 38,25 mca, aproximando-se, portanto, do valor calculado anteriormente que foi de 38,72 mca. Foi adotada a de maior valor, ou seja, 39,00 mca.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.70 - Curva da bomba escolhida do Subsistema 4 - EAB

Figura 10.71 - Curva do rendimento da bomba Subsistema 4 - EAB

Figura 10.72 - Curva da potência da bomba Subsistema 4 - EAB

Figura 10.73 - Curvas do NPSH da bomba do Subsistema 4 (Net Positive Succion Head) - EAB

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 2,52 L/s = 9,07 m³/h;

- AMT = 39,00 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da Imbil: ITAP 32-160

Tipo: centrífuga de eixo horizontal;

Vazão da bomba: 2,52 L/s;

Rendimento: 50,6%;

AMT: 39,00 mca;

Rotação: 3.510 rpm;

Motor: trifásico, P = 3,0 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: Energia disponível no líquido na entrada da bomba;

H: Altura da água de sucção (1,25 - 0,50 = 0,75 m);

Pa: Pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: Pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: Peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: Perda de carga na sucção (0,0351 mca);

NPSHrequerido: 2,90 mca.

NPSHdisponível = - 0,75 + 1,0−0,023831x10  0,0351 = 8,98 mca

NPSHdisponível (8,98 mca) ≥ NPSHrequerido (2,90 mca)

Figura 10.74 - Dimensões da bomba do Subsistema 4- EAB

10.8.2.1 – Arranjo Hidráulico da Adutora e Planilhas do EPANET

Figura 10.75 – EPANET geral do Subsistema 4 - AAB

Tabela 10.148 - Característica dos trechos do Subsistema 4 - AAB

Tabela 10. 149 - Característica dos nós do Subsistema 4 - AAB

10.8.2.2 – Blocos de ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem da adutora de água bruta foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

Admite-se a tensão admissível do solo  = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte pode-se encontrar a área do bloco.

A = E /   (cm²)

Onde:

A: área do bloco (cm²);

E: empuxo (kgf);

: tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²);

Deste modo, como a tensão do solo adotada foi de 1 kg/cm² a área terá mesmo valor numérico do empuxo. Com isso, a tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra no Volume 1 Tomo X folha OO/O/O/HBA/D04.

Tabela 10.150 - Área dos blocos de ancoragem do Subsistema 4 - AAB

10.8.2.3 – Dispositivos de proteção da adutora contra golpe de aríete

Para a verificação da necessidade do emprego de válvulas de alívio na adutora para a proteção do sistema de adução é indispensável o calculo da celeridade e da sobrepressão.

CELERIDADE

A equação a seguir possibilita o cálculo da celeridade na adutora:

C=9.90048,3+K∗(De)

Onde:

C: celeridade (m/s);

D: diâmetro da adutora (m);

e: espessura do tubo (m);

K: coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo (adotado 18 para PEAD).

SOBREPRESSÃO

A sobrepressão é encontrada utilizando a equação abaixo:

ha=C∗Vg

Onde:

ha: aumento da pressão (mca);

C: celeridade (m/s);

V: velocidade média da água (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

VERIFICAÇÃO DE SOBREPRESSÃO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA – EAB

Cota da geratriz inferior do tubo (barrilete – estaca 00 + 5,01 m): 11,41 m;

Vazão máxima (2029): 2,52 l/s;

Linha de recalque: 76 m em PEAD DN 50 mm;

NT da ETA: 22,10 m.

Tabela 10.151 - Sobrepressão na adutora de água bruta

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 10 DN 50 é de 100 mca. Como o valor da sobrepressão é de 94,33 mca, ou seja, inferior à pressão admissível no sistema, não será necessária a instalação de válvula de alívio para a adutora.

10.8.3 – Estação de Tratamento de Água

- A Estação de tratamento de água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 10 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 6,00 m x 1,50 m, com cota de terreno 22,10 m. A taxa de filtração exigida pelo fornecedor é de 260 m³/m².dia para o filtro ascendente e 280 m³/m³.dia para o filtro descendente.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto e, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

- Tabela 10.152 - Características das estações de tratamento de água do Subsistema 4

A unidade pré-fabricada será composta por:

- Dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos, três bombas dosadoras e uma bomba para recalque da água de descarga de fundo dos floco-decantadores ascendentes. Das três bombas dosadoras, uma será disponibilizada para a dosagem do sulfato de alumínio, enquanto as outras duas serão para aplicação de cal, uma na filtração e outra no tanque de contato.

- Dois floco-decantadores de fluxo ascendente;

- Três filtros de areia de fluxo descendente.

A lavagem dos filtros se dará sob pressão graças à presença de um sistema de bombeamento que levará água do reservatório da ETA até os filtros garantindo o nível de pressão exigido pelo fornecedor do equipamento (15 mca).

Os cálculos dos componentes químicos que comporão o tratamento da água são demonstrados a seguir.

- PRODUTOS QUIMICOS

- Para a realização dos cálculos das quantidades de produtos exigidos e de suas vazões de aplicação utilizou-se as dosagens de referência apontadas abaixo:

- Tabela 10.153 – Dosagens de referência para aplicação de produtos químicos

APLICAÇÃO DE CAL HIDRATADA

- Características básicas:

Produto: Hidróxido de cálcio (cal hidratada)

Fórmula química: Ca(OH)2

Estado físico: sólido (pó)

Forma de recebimentos: sacos de 20 kg

Vazão final de água bruta: 2,52 L/s = 9,07 m³/h.

- Especificações: produto comercial sólido (em pó) com massa específica aparente da ordem de 0,65 kg/L e 65% em massa de CaO.

- Dosagens de referência: 3,25 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

q= Q. D1000.C

Sendo:

q: vazão da solução de dosagem (bomba dosadora);

Q: vazão da água bruta (para o ano de 2029, Q= 2,52 L/s);

D: dosagem de referência (D= 3,25 mg/L);

C: concentração da solução de dosagem (C= 100 g/L).

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens.

Tabela 10.154 – Volume do tanque de preparo e dosagem de cal do Subsistema 4

- Quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Qp= Q. D.121000.ρ

Sendo:

Qp: quantidade de produto por dia (kg/dia);

Q: vazão da água bruta (m3/h);

D: dosagem de referência (D= 3,25 mg/L);

ρ: massa específica aparente (ρ = 0,65 kg/L).

Tabela 10.155 – Quantidade demandada de cal do Subsistema 4

- Armazenamento: (peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento):

≈ 1 saco de 20 Kg.

APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO

- Características básicas:

Produto: Sulfato

Fórmula química: Al2(SO4)3

Estado físico: sólido (granular)

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg

Vazão final: 2,52 L/s = 9,07 m³/h

- Especificações: produto comercial sólido (granular) com massa específica aparente da ordem de 0,85 kg/L e grau de pureza de 100%;

- Dosagens de referência: 15,00 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

q= Q. D1000.C

Sendo:

Q: vazão da solução de dosagem da bomba dosadora (L/s);

Q: vazão da água bruta (para o ano de 2029, Q= 2,52 L/s);

D: dosagem de referência (D= 15,00 mg/L);

C: concentração da solução de dosagem (C= 100 g/L).

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens.

Tabela 10.156 - Volume do tanque de preparo e dosagem de sulfato de alumínio do Subsistema 4

- Quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Qp= Q. D.121000.ρ

Sendo:

Qp: quantidade de produto por dia (kg/dia);

Q: vazão da água bruta (m3/h);

D: dosagem de referência (D= 15,00 mg/L);

ρ: massa específica aparente (ρ = 0,85 kg/L).

Tabela 10.157 – Quantidade demandada de sulfato para o Subsistema 4

- Armazenamento: (peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento):

≈ 100 Kg ou 2 sacos de 50 Kg.

APLICAÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO

- Características básicas:

Produto: Fluossilicato de sódio;

Fórmula química: Na2SiF6;

Estado físico: pó;

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg;

Vazão final: 2,52 L/s = 9,07 m³/h.

A dosagem de fluossilicato de sódio foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. Deste modo, segue abaixo o cálculo da quantidade de flúor ativo exigida.

f = Q x C

Sendo:

f: quantidade de flúor por hora (g/h);

Q: vazão da água bruta (Q= 9,07 m3/h );

C: dosagem de referência (C= 0,8 mg/L).

f = 9,07 x 0,8

f = 7,26 g de flúor /h

Abaixo segue o cálculo do dosador de flúor através da equação:

q = f / c

Sendo:

q: vazão a ser dosada por hora (L/h);

f: quantidade de flúor por hora (7,26 g de flúor /h);

c: concentração do produto a ser dosado (c= 4,27 g/L);

q = 7,26 / 4,27

q = 1,70 L/h

Definição da quantidade de fluossilicato de sódio (fs):

fs = q x 7,2

fs = 1,70 x 7,2

fs= 12,24 g de Na2SiF6 /h

Assim, conforme o fabricante o equipamento utilizado será o Hidrosat 250. Como o funcionamento da ETA será de 12 horas o consumo diário de Na2SiF6 é igual a 146,88 g/dia e o mensal igual a 4,41 kg/mês.

O sistema de fluoração contará com os seguintes dispositivos:

- Saturador 250;

- Dosadora Kratos 053.

APLICAÇÃO DE CLORO

- Características básicas:

Produto: cloreto de sódio (sal de cozinha);

Fórmula química: NaCl;

Estado físico: sólido ;

Forma de recebimentos: saco de 50 kg;

Vazão final: 2,52 L/s = 9,07 m³/h.

Para a realização da cloração será utilizado um equipamento que utiliza o cloreto de sódio (sal de cozinha) para gerar o cloro. Os cálculos seguem, portanto, o roteiro especificado pelo fornecedor. A determinação da quantidade de cloro (CL) exigida para o tratamento segue a seguir:

CL = Q x t x C

Onde:

CL: quantidade de cloro exigida para o tratamento (g/dia);

Q: vazão da água bruta (Q= 9,07 m3/h);

t: tempo de operação da ETA (h);

C: dosagem de referencia para o cloro (C =1 mg/L).

CL = 9,07 x 12 x 1

CL = 108,86 g de Cl/dia

Com isso, o aparelho gerador escolhido foi o GE 50.  O consumo de sal é decorrente da quantidade de cloro exigida já que a relação do equipamento é que para cada quilo de cloro produzido se gasta 4,5 kg de NaCl. Assim, serão gastos 489,89 g deste insumo por dia, ou seja, 14,70 kg/mês. Assim, o sistema contará com as seguintes unidades:

Com isso, o sistema de cloração contará com:

- Hidrogerox GE 50;

- Uma dosadora Kratos modelo 053;

- Reservatório para Hipoclorito de 100 L.

Figura 10.76 – Resumo dos equipamentos de cloração e fluoração do Subsistema 4

LEITO DE SECAGEM

O dimensionamento do leito de secagem segue abaixo com o seu detalhamento apresentado no Volume 1 Tomo X folha 02 de 07. O efluente do leito de secagem será encaminhado para a grota seca para infiltração no solo.

10.8.4 - Recalque de água tratada

10.8.4.1 - Estação Elevatória de Água Tratada - EAT

Recalcará água do reservatório ETA para a lavagem dos filtros e para o reservatório do subsistema 4, portanto, ele contará com duas estações elevatórias de água tratada (EEAT) que interligarão os seguintes trechos:

Tabela 10.158 – Elevatórias de água tratada do Subsistema 4

| EEAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Fornecimento de água para lavagem do filtro da ETA |
| 2 | Reservatório ETA ao Centro de Reservação do Povoado de Cajueiro |

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- a) Equipamentos de recalque:

Dois conjuntos de recalque sendo um de reserva instalado.

- b) Perdas de carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

10.8.4.1.1. - Estação Elevatória de Água Tratada – EAT 1

TRECHO: ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AOS FILTROS DA ETA

- Extensão da linha de sucção em FoFo: 7,00 m, adotado DN 200;

- Extensão da linha de recalque em FoFo: 7,10 m, adotado DN 150;

- Vazão no trecho = 18,33 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,01833=0,162 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.160 – Dimensionamento da linha de recalque do Subsistema 4 - EAT 1

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| FoFo | 100 | 2.33 | 0.06715 |
| FoFo | 150 | 1.04 | 0.00825 |
| FoFo | 200 | 0.58 | 0.00190 |

DN adotado para a sucção: 200 mm;

DN adotado para o recalque: 150 mm;

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.161 - Relação de peças da sucção do Subsistema 4 – EAT 1

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 200 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Registro | 200 | 02 | 0,20 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 200 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Crivo | 200 | 01 | 0,75 | 0,75 |
| Curva 90º | 200 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Curva 45º | 200 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Ktotal | - | - | - | 2,50 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 200 mm	Ktotal  = 2,50

- Q = 18,33 L/s

- A = 0,03142 m2

- hfloc = 2,50 x Q² = 129,07 Q² m

- 2 x 9,81x(0,03142)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 18,33 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,00173 m /m; Kc = J/Q2  Kc  5,15; L = 7,00 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 36,05 Q2. | K = 0,2 mm; J = 0,00190 m /m; Kc = J/Q2  Kc  5,66; L = 7,00 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 39,62 Q2. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (129,07 + 36,05) Q2 = 165,12 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (129,07 + 39,62) Q2 = 168,69 Q2 m.

PERDAS DE CARGA NO RECALQUE

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.162 - Relação de peças do recalque do Subsistema 4 -  EAT 1

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação Relação de peças da suc | 150 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Registro | 150 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Válvula de retenção | 150 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Curva 90º | 150 | 03 | 0,40 | 1,20 |
| Junção | 150 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 150 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Ktotal | - | - | - | 5,20 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 150 mm	Ktotal  = 5,20

- Q = 18,33 L/s

- A = 0,01767 m2

- hfloc = 5,20 x Q² = 848,85 Q² m

- 2 x 9,81x(0,01767)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 18,33 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,00734 m /m; Kc = J/Q2  Kc  21,85; L = 7,10 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 155,14 Q2. | K = 0,2 mm; J = 0,00825 m /m; Kc = J/Q2  Kc  22,55; L = 7,10 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 160,11 Q2. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais no recalque

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (848,85 + 155,14) Q2 = 1.003,99 Q2 m

- K = 0,2 mm		hfT = (845,85 + 160,11) Q2 = 1.008,96 Q2 m

PERDAS DE CARGAS TOTAIS NO SISTEMA

Ht = hf suc + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (165,12 + 1.003,99)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (168,69 + 1.008,96)Q2.

- K = 0,1 mm  Ht.min = 1.169,11 Q2 m;

- K = 0,2 mm  Ht.max = 1.177,65 Q2 m.

DADOS BÁSICOS

- Pressão mínima (PR) de chegada para lavagem dos filtros: 15,00 mca (adotado conforme especificação do fornecedor);

- Cota do terreno na ETA: 22,10 m;

- O Hg recalque não fará parte deste cálculo já que foi adotada a pressão PR.

AMT = PR + Ht

K = 0,1 mm  AMTmin = 15 + 1.169,11 Q2 m;

K = 0,2 mm  AMTmax = 15+ 1.177,65 Q2 m;

- AMTmin = 15,39 mca;

- AMTmax = 15,40 mca;

ADOTADO AMT = 17 mca.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.77 - Curva da bomba do Subsistema 4 – EAT 1

Figura 10.78 - Curva do rendimento da bomba do Subsistema 4  – EAT 1

Figura 10.79 - Curva da potência da bomba do Subsistema 4  – EAT 1

Figura 10.80 - Curvas do NPSH da bomba do Subsistema 4  (Net Positive Suction Head) – EAT 1

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 18,33 L/s (65,99 m³/h);

- AMT máx = 17 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba ITAP 80-200

Tipo: bomba centrífuga;

Vazão da bomba: 18,33 L/s (65,99 m³/h);

Rendimento: 78,1 %;

AMT: 17 mca

Rotação: 1.750 rpm;

Motor: trifásico, P = 6 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: energia disponível no líquido na entrada da bomba (mca)

H: altura da água de sucção (0,575 m);

Pa: pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: perda de carga na sucção (0,0567 mca);

NPSHrequerido: 2,69 mca.

NPSHdisponível = 0,575 + 1,0−0,023831x10  0,0567 = 10,28 mca

NPSHdisponível (10,28 mca) ≥ NPSHrequerido(2,69 mca)

Figura 10.81 - Dimensões da bomba do Subsistema 4 – EAT 1

10.8.4.1.2. - Estação Elevatória de Água Tratada – EAT 2

DADOS BÁSICOS

- Nível do Terreno da ETA= 22,10 m;

- Nível d`água máximo do Reservatório ETA = 25,90 m;

- Nível d`água mínimo do Reservatório ETA = 22,10 m;

- Nível do fundo do Reservatório ETA = 22,40 m;

- Vazão de dimensionamento: 2,40 l/s;

- Comprimento da adutora: 350 m;

- Cálculo das perdas de carga: Fórmula Universal: K = 0,1 e K = 0,2.

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00240=0,059 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.163 - Dimensionamento da linha de recalque da EAT 2 – Subsistema 4

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 40 | 1,91 | 0,14678 |
| PEAD | 50 | 1,22 | 0,04591 |
| PEAD | 80 | 0,48 | 0,00411 |

DN adotado para sucção: 80 mm em Fo Fo;

DN adotado para recalque: 50 mm em PEAD.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.164 - Relação de peças da sucção do Subsistema 4- EAT 2

| PEÇA | DN | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 80 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90º | 80 | 03 | 0,40 | 1,20 |
| Tê de passagem direta | 80 | 01 | 0,70 | 0,70 |
| Crivo | 80 | 01 | 0,75 | 0,75 |
| Registro | 80 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Ktotal | - | - | - | 3,00 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D =  80 mm	Ktotal  3,00

- Q = 2,40 L/s

- A = 0,00503 m2

- hfloc = 3,00 x Q² = 6.043,47 Q² m

- 2 x 9,81x(0,00503)2

- b) Perdas distribuídas

Q = 2,40 L/s;

| K=0,1 mm; J = 0,00372 m /m; Kc = J/Q2  Kc  645,83; L = 8,73 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 5.638,10 Q2 m. | K=0,2 mm; J = 0,00411 m /m; Kc = J/Q2  Kc  713,54; L = 8,73 m; hfdis = L . Kc . Q2  hfdis = 6.229,20 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

- hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = 6.043,47 + 5.638,10= 11.681,57 Q2 m

- K = 0,2 mm		hfT = 6.043,47 + 6.229,20 = 12.272,67 Q2 m

Utilizando-se do Programa EPANET foi dimensionado todo o subsistema através de simulações e análises, cuja altura manométrica foi de 41,30 mca. As planilhas de cálculo e imagens do EPANET se encontram no item 10.8.4.2 (Arranjo Hidráulico da Adutora). A seguir estão apresentadas as curvas das Bombas.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.82 – Curvas da bomba escolhida do Subsistema 4 – EAT 2

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 2,40 L/s (8,64 m³/h);

- AMT máx = 43 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba Imbil – 40-330/2

Tipo: centrífuga de eixo horizontal;

Vazão da bomba: 2,40 L/s (8,64 m³/h);

Rendimento: 46,90 %;

AMT: 43 mca;

Rotação: 1.720 rpm;

Motor: trifásico, P = 4 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: energia disponível no líquido na entrada da bomba

H: altura da água de sucção; 1,94 m

Pa: pressão atmosférica (adotado1,0 kgf/cm2);

Pv: pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção  perda de carga na sucção (0,0707 mca);

NPSHrequerido = 1,62 mca

NPSHdisponível = 1,94 + 1,0−0,023831x10  0,0707 = 11,63 mca

NPSHdisponível (11,63 mca) ≥ NPSHrequerido (1,62 mca)

10.8.4.2 – Arranjo Hidráulico da Adutora e planilhas do EPANET

Figura 10.83 - EPANET geral do Subsistema 4 - AAT

Figura 10.84 - EPANET parcial 1 do Subsistema 4 - AAT

Figura 10.85 - EPANET parcial 2 do Subsistema 4 - AAT

Tabela 10.165 - Características dos trechos do Subsistema 4 - EAT 2

Tabela 10.166 – Características dos nós do Subsistema 4 – EAT 2

10.8.4.3 - Blocos de ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem da adutora de água tratada foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

Admite-se a tensão admissível do solo  = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte pode-se encontrar a área do bloco.

A = E /   (cm²)

Onde:

A: área do bloco (cm²);

E: empuxo (kgf);

: tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²);

Deste modo, como a tensão do solo adotada foi de 1 kg/cm² a área terá mesmo valor numérico do empuxo. Com isso, a tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra no Volume 1 Tomo x Folha OO/O/O/HBA/D04.

Tabela 10.167 - Áreas dos blocos de ancoragem da Adutora de Água Tratada do Subsistema 4

10.8.4.4 - Dimensionamento das ventosas

Para o dimensionamento das ventosas será utilizada a equação:

d ≥ D / 12

Onde:

D: diâmetro da adutora (m);

d: diâmetro da ventosa (m);

Para D= 50 mm => d = 4,17 mm

Adotado: d = 20 mm (DN ¾”)

10.8.4.5 - Dimensionamento dos registros de descargas

Para o dimensionamento da descarga utiliza-se a equação seguinte:

Dd=65TZmL

Onde:

D: diâmetro da adutora (50 mm ou 0,050 m);

d: diâmetro da descarga (adotado 50 mm ou 0,050 m);

T: tempo de esvaziamento da adutora (h);

Zm: carga média disponível (m);

L: (L1 + L2) extensão total da adutora entre os pontos altos nos quais há admissão de ar (m).

Zm=Z1+Z22

Onde:

Z1: carga no ponto mais alto 1 (m);

Z2: carga no ponto mais alto 2 (m);

O dimensionamento das descargas instaladas na adutora de água tratada será feito considerando tempo máximo de esvaziamento de 2 horas. Será efetuado o cálculo da descarga para o trecho da adutora que tenha a maior distancia entre Z1 e Z2, que corresponde ao caso mais crítico para a realização da descarga. O diâmetro encontrado para esta situação também será utilizado nas demais descargas desta adutora.

Tabela 10.168 – Descargas da adutora do Subsistema 4 – AAT

| LOCAL | ESTACA | COTA (m) | L (m) | Zm (m) | DN (mm) | TEMPO DE ESVAZIAMENTO (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descarga da EAT | 3 + 4,50 | 19,72 | 350 | 28,93 | 50 | 1,00 |
| Final da Adutora | A6 | 48,65 |  |  |  |  |

Diâmetro adotado para as descargas: DN 50 mm.

10.8.4.6 - Dispositivos de proteção da adutora contra golpe de aríete

Para a verificação da necessidade do emprego de válvulas de alívio na adutora para a proteção do sistema de adução é indispensável o calculo da celeridade e da sobrepressão.

CELERIDADE

A equação a seguir possibilita o cálculo da celeridade na adutora:

C=9.90048,3+K∗(De)

Onde:

C: celeridade (m/s);

D: diâmetro da adutora (m);

e: espessura do tubo (m);

K: coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo (adotado 18 para PEAD).

SOBREPRESSÃO

A sobrepressão é encontrada utilizando a equação abaixo:

ha=C∗Vg

Onde:

ha: aumento da pressão (mca);

C: celeridade (m/s);

V: velocidade média da água (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

VERIFICAÇÃO DE SOBREPRESSÃO NA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA– EAT 2

Cota do eixo da elevatória para os reservatórios elevados (EAT 2): 22,47 m;

Vazão máxima (2029): 2,40 l/s;

Linha de recalque: 350 m em PEAD DN 50 mm;

NA do reservatório elevado de Cajueiro: 48,65 m.

Tabela 10.169 - Sobrepressão na adutora de água tratada

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 10 DN 50 é de 100 mca. Como o valor da sobrepressão é de 105,84 mca, ou seja, superior à pressão admissível no sistema, será instalada uma válvula de alívio visando a proteção da adutora.  O diâmetro da válvula de alívio será de 32 mm, deste modo, a velocidade da água que passará pela válvula de alívio será de 2,98 l/s, estando portanto dentro do intervalo indicado pelo fabricante para o seu funcionamento (2 a 6 m/s). A válvula deverá ter pressão de abertura de 90 mca.

10.8.5 – Centro de reservação

Os reservatórios previstos para esta localidade se encontram listados a seguir:

Tabela 10.170 - Capacidade dos reservatórios do Subsistema 4 para final de plano (ano de 2029)

10.8.5.1 - Tubulação de extravasão

Para o cálculo da extravasão dos reservatórios presentes neste subsistema será utilizada a seguinte equação:

Q=Cd×A2×g×Ht

Onde:

Q: vazão de extravasão (m³/s);

Cd: coeficiente de descarga (adotado 0,61);

A: área do orifício (m²);

Ht: carga hidráulica sobre o centro do orifício (m);

Para encontrar Ht usa-se:

Ht = h – (D/2)

Onde:

Ht: carga hidráulica sobre o orifício (m);

h: altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de extravasão (m);

D: diâmetro da tubulação de extravasão (m);

Procura-se uma vazão de extravasão maior que a vazão de entrada nestes reservatórios, deste modo, a tabela a seguir apresenta os cálculos.

Tabela 10.171 – Dimensionamento da extravasão dos reservatórios do Subsistema 4

10.8.5.2 – Descarga de fundo do reservatório

Para dimensionar as tubulações de descarga, considerou-se que o reservatório seria esvaziado quando estivesse com 1/3 (um terço) de sua capacidade, e o tempo (t) para esta operação fosse no máximo de duas horas.

Encontrando a vazão para esvaziar um terço do reservatório em 2 horas:

Q=V3t

Onde:

Q: vazão para esvaziar um terço do volume do reservatório;

V: volume total do reservatório (m³);

t: tempo para o esvaziamento (2 h ou 7200 s).

Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, deve-se obter a área da superfície do reservatório dada por:

A=π×D24

Onde:

A: área da superfície do reservatório (m²);

D: diâmetro médio do reservatório (m);

A área da seção transversal do tubo de descarga (S) é calculada por:

S=2×Acd×t×2×g×h

Onde:

S: área do orifício de descarga (m²);

A: área da superfície do reservatório (m²);

cd: coeficiente de descarga (adotado 0,60);

t: tempo de descarga (2 h ou 7200 s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²);

h: um terço da altura do reservatório (m);

Utilizando o valor de da área (S) que acabou de ser encontrado acha-se o diâmetro (D) da tubulação de descarga.

D=4×Sπ

Tabela 10.172 – Dimensionamento das descargas dos reservatórios do Subsistema 4

10.8.5.3 – Tubulação de ventilação

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação foi considerada a vazão de ar igual à máxima vazão que o reservatório está submetido, ou seja, a vazão de chegada da adutora. Abaixo seguem as equações utilizadas para os cálculos com os posteriores resultados dispostos em uma tabela. Cabe ressaltar que utilizou-se a velocidade máxima recomendada de 5 m/s para os cálculos seguintes.

D=Q×4Vxπ

Onde:

Q: vazão de entrada no reservatório (m³/s);

v: velocidade máxima recomenda para ventilação (adotado v = 5,0 m/s).

Tabela 10.173 – Dimensionamento da ventilação dos reservatórios do Subsistema 4

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS RESERVATÓRIOS

RESERVATÓRIO ETA:

Reservatório apoiado;

Capacidade: 20 m³;

Forma circular;

Raio médio: 1,40 m;

Material: Poliéster Insaturado;

Altura: 3,73 m;

Altura da Lâmina d´água: 3,50 m;

NAmáx: 25,90 m;

NF: 22,40 m;

NT: 22,10 m;

Tubulação de extravasão: DN 80 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

CR CAJUEIRO:

Torres com altura de 11 m cada;

Capacidade: 100 m³;

Forma circular;

Raio médio: 3,20 m;

Material: Concreto;

Altura: 5,35 m;

Altura da Lâmina d´água: 5,70 m;

NAmax: 50,25 m;

NF: 43,55 m;

NT: 32,50 m;

Tubulação de extravasão: DN 80 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 80 mm;

Tubulação de ventilação: 3 x DN 50 mm.

10.8 5.4 – Medidor de vazão (hidrômetro)

Foi prevista a instalação de um medidor de vazão na saída do Reservatório elevado de Cajueiro, cujo dimensionamento se deu seguindo recomendações do fabricante.

RESERVATÓRIO CAJUEIRO:

Vazão de distribuição (final de plano): 1,80 L/s;

Qmax = 6,48 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm;

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 40mm. Vazão nominal de 10 m³/h.

10.8.6 – Rede de distribuição de água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

A seguir são apresentados: o esquema da rede para o cálculo, com a respectiva identificação dos trechos e a planilha de dimensionamento da mesma.

As perdas de carga foram calculadas pela fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

10.8.6.1 – Dimensionamento hidráulico das redes de distribuição

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas distribuídas (hf) obtidas através da formula universal, utilizando-se para cálculo do coeficiente de perda de carga (f), a equação de Colebrook:

hf=fLDxV²2.g

1f=−2log(0,27kD+2,51Ref)

Onde:

hf é a perda de carga distribuída (m);

f é o coeficiente de perda de carga (adimensional);

L é o comprimento (m);

D é o diâmetro (m);

V é a velocidade média do escoamento (m/s);

g é a aceleração da gravidade (m/s²);

K é o coeficiente de rugosidade equivalente (m);

R é o número de Reynolds (adimensional).

Re= V. Dυ

V: é a viscosidade cinemática da água (m²/s)

10.8.6.2 – Blocos de ancoragem da rede

O dimensionamento dos blocos de ancoragem desta rede foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

O volume de concreto necessário para suportar o esforço é dado por:

V=1,5×Ef×γconc

Onde:

V: volume de concreto (m³);

E: empuxo (kgf);

f: fator de atrito solo x concreto (adotado 0,70);

conc: peso específico do concreto (2.400 Kgf/m³).

Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa.

Faixa de pressão: até 50 mca (5 Kgf)

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO COLOCAR TABELAS

Tabela 10.174 - Empuxo e volume de concreto dos blocos de ancoragem da rede - Subsistema 4

Tabela 10.175 - Dimensões dos blocos de ancoragem da rede – Subsistema 4

Figura 10.86 – Detalhe construtivo dos blocos de ancoragem – Subsistema 4

10.8.6.3 – Ventosas e descargas

Conforme estabelecido no item 10.1 deste capítulo (Parâmetros e critérios de projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN ¾`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

10.8.6.4 - Conclusões sobre rede de distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. ...”

O sistema de distribuição de água proposto e constituído por uma única zona de pressão.

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas da rede de distribuição cujos cálculos foram elaborados com o auxilio do programa EPANET.

Figura 10.87 – EPANET geral da rede do Povoado Cajueiro e Jacaré – Subsistema 4

Tabela 10.176 - Característica dos trechos da rede do Povoado Cajueiro e Jacaré

Tabela 10.177 - Característica dos nós da rede do Povoado Cajueiro e Jacaré