- ÍNDICE

|  | Página |
| --- | --- |
| 1 - APRESENTAÇÃO | 5 |
| 2 – INTRODUÇÃO | 8 |
| 3 – OBJETIVO | 10 |
| 3.1 – ÁREA DE ABRÂNGENCIA | 11 |
| 4 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE GARARU | 14 |
| 4.1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS | 15 |
| 4.2 – ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS | 16 |
| 4.3 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS | 17 |
| 4.4 – GEOLOGIA | 17 |
| 5 – RECURSOS HÍDRICOS | 19 |
| 5.1 – ÁGUAS SUPERFICIAIS | 20 |
| 5.2 – ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 20 |
| 6 – PARÂMETROS DE PROJETO | 27 |
| 6.1 – ESTUDO POPULACIONAL | 28 |
| 6.2 – NORMAS DA ABNT | 29 |
| 6.3 – TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO | 29 |
| 7 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE | 30 |
| 8 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ESCOLHIDA | 32 |
| 9 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO | 34 |
| 10 – MEMORIAL DE CÁLCULO | 36 |
| 10.1-PARÃMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO | 37 |
| 10.2-DETERMINAÇAÕ DAS VAZÕES DE PROJETO | 38 |
| 10.3-DESCRIÇÃO BÁSICA DO SISTEMA | 38 |
| 10.4-DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA | 38 |
| 11 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 56 |
| 11.1 – RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS | 57 |
| 11.2 – PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO | 57 |
| 11.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO ASSISTIDA | 57 |
| 11.4 – CAPACITAÇÃO | 58 |
| 11.5 – MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE LIGAÇÕES PREDIAIS E DE ADUTORA | 59 |
| 11.6 – RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO | 60 |
| 11.7 – OPERAÇÃO ASSISTIDA | 62 |
| 11.8 – TESTE DE ACEITAÇÃO | 63 |
| 11.9– DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS | 63 |
| 11.10 – CONSERTO DE CAVALETE E REGISTRO | 64 |
| 11.11 – LIMPEZA DE CAIXA DE REGISTRO OU DE ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM RECUPERAÇÃO | 64 |
| 11.12 – SUSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE CAVALETE | 65 |
| 11.13 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE | 65 |
| 11.14 – REMANEJAMENTO, DESMEMBRAMENTO PARCIAL OU ELEVAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 66 |
| 11.15 – LIGAÇÃO DE ÁGUA, REMANEJAMENTO TOTAL OU SUBSTITUIÇÃO – PADRÃO | 66 |
| 11.16 – COSNTRUÇÃO DE BARRILETE E RETIRADA DE LIGAÇÃO | 66 |
| 11.17 – CORTE NO PÉ DE REDE COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 67 |
| 11.18 – CORTE NO RAMAL COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 67 |
| 11.19 – RELIGAÇÃO DE ÁGUA – PÉ DE REDE OU RAMAL | 68 |
| 11.20 – CONSERTO DE RAMAL PEAD, PVC, FºFº E PÉ DE REDE – COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 68 |
| 11.21 – CONSERTO DE REDE DE PVC 60 mm A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 69 |
| 11.22 – CONSERTO DE REDE DE PVC SUPERIOR A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 69 |
| 11.23 – CONSERTO DE REDE FºFº OU DEFOFO DE 50 mm A 150 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 70 |
| 11.24 – SONDAGEM EM REDE DE ÁGUA | 70 |
| 11.25 – INTERLIGAÇÃO DE RAMAL | 70 |
| 11.26 – VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA, PRESSÃO E VAZAMENTO | 71 |
| 11.27 – CONSERTO DE REGISTRO DE MANOBRA | 71 |
| 11.28 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE REDE | 72 |
| 11.29 – RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO | 72 |
| 11.30 – REVISÃO E CADASTRO DE REGISTRO | 72 |
| 12 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | 74 |
| 13 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 76 |

ÍNDICE DE TABELAS

| Tabela 3.1 – Localidades do município de Gararu | 11 |
| --- | --- |
| Tabela 9.1 – Elementos da Concepção de Projeto | 35 |
| Tabela 10.1 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para o Total do Sistema | 38 |
| Tabela 10.2 - Características dos Trechos – AAT | 41 |
| Tabela 10.3 – Características dos Nós – AAT | 41 |
| Tabela 10.4 - Áreas dos Blocos de Ancoragem da Adutora de Água Tratada | 42 |
| Tabela 10.5 – Descargas da Adutora de Água Tratada – AAT | 44 |
| Tabela 10.6 - Capacidade do Reservatório para Final de Plano (ano de 2029) | 44 |
| Tabela 10.7 – Dimensionamento da Extravasão do Reservatório | 45 |
| Tabela 10.8 – Dimensionamento das Descargas do Reservatório | 46 |
| Tabela 10.9 – Dimensionamento da Ventilação do Reservatório | 46 |
| Tabela 10.10 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem | 50 |
| Tabela 10.11 - Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede | 50 |
| Tabela 10.12 - Característica dos Trechos da Rede de Amparo do São Francisco | 54 |
| Tabela 10.13 - Característica dos Nós da Rede de Amparo do São Francisco | 55 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| Figura 3.1 – Área de Abrangência do Projeto | 12 |
| --- | --- |
| Figura 3.2 - Vista Aérea do Município de Gararu | 12 |
| Figura 4.1 – Localizaçao do Municipio no Estado de Sergipe | 15 |
| Figura 4.2 – Mapa de Acessos Rodoviários | 16 |
| Figura 4.3 - Geologia do Município de Gararu | 18 |
| Figura 5.1 - Cursos d’Água | 20 |
| Figura 5.2 – Domínios Hidrogeológicos do Estado de Sergipe e Localização do Município | 22 |
| Figura 5.3 – Domínios hidrogeológicos do Município | 23 |
| Figura 10.1 - Esquema Geral do Sistema e suas Principais Características | 39 |
| Figura 10.2 - EPANET Geral - AAT | 40 |
| Figura 10.3 – Detalhes Construtivos dos Blocos de Ancoragem | 51 |
| Figura 10.4 – EPANET Geral da Rede | 53 |

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A Senha Engenharia foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração de projetos básicos para possibilitar a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada para 26 (vinte e seis) localidades rurais difusas localizadas em 7 (sete) municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Sergipe, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 101/2007 e contrato de nº 006.08.0149-00,

O trabalho constará de cinco volumes conforme a seguir:

Volume 1 – Relatório Técnico – Texto Descritivo;

Volume 2 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 3 – Desenhos: Projeto Hidráulico, Projetos Complementares e Sistema de Automação;

Volume 4 – Planilhas de Orçamento;

Volume 5 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais;

.

Este é o Relatório da Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia – Volume 1 - Relatório Técnico do Município de Amparo do São Francisco - SE.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4º SR – 4ª Superintendência Regional da CODEVASF

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

DESO – Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe

SEMARH –SE – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe

ANA – Agencia Nacional de Águas

ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

LP – Licença Prévia

LI – Licença de Instalação

LO – Licença de Operação

UTS - Unidade de Tratamento Simplificado

ETA – Estação de Tratamento de Água.

STD – Sólidos Totais Dissolvidos.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AB – Água Bruta

AT – Água Tratada

CR – Centro de Reservação

MPVC – Diâmetro equivalente ao ferro fundido

DN – Diâmetro nominal

EAB – Elevatória de Água Bruta

EAT – Elevatória de Água Tratada

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada

ETA – Estação de Tratamento de Água

FoFo – Ferro Fundido

NA – Nível d`Água

NF – Nível do Fundo

NPSH – Net Positive Suction Head

NT – Nível do Terreno

PBA – Ponta, Bolsa e Anel

PEAD – Polietileno de Alta Densidade

PVC – Cloreto de Polivinila

RD – Rede

un – Unidades

NBR – Norma Técnica Brasileira

____________________

2 - INTRODUÇÃO

____________________

2 - INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento sócio-econômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea merece atenção, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições, dos segmentos da sociedade atuantes na região e para o atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a Senha Engenharia está elaborando o Projeto Básico, possibilitando a implantação de sistema de abastecimento de água tratada, por Captação Superficial ou por Água Subterrânea em consonância com as diretrizes do Governo Federal e dos propósitos apresentados pela CODEVASF.

O presente volume constitui Relatório Técnico do Manual de Operação referente ao Sistema de Abastecimento de Água das localidades no município de Amparo do São Francisco – SE.

__________________

3 - OBJETIVO

__________________

3 - OBJETIVO

Elaboração de Projeto Básico de Engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento às localidades rurais, situadas às margens do Rio São Francisco, no município de Amparo do São Francisco, situado a 109 km de Aracajú, acesso pelas rodovias SE 200, BR 101, BR 235, no Estado de Sergipe,

Tabela 3.1 – Localidades do Município

| Município de Amparo do São Francisco |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localidade | Sub Sistema | Coordenadas UTM SAD69 24L | População Estimada 2009 (hab) | População Estimada 2029 (hab) |
| - Povoado Lagoa Seca | 1 | N 8.862.223,3485, E 622.033,2046 | 347 | 515 |
| - Povoado Criolo | 1 | N 8.861.987,9563, E 622.700,2524 |  |  |
| TOTAL |  |  | 347 | 515 |

3.1 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do Projeto Básico (figuras 3.1 e 3.2) estende-se pela Zona Rural do município de Amparo do São Francisco, atendendo aos povoados de Lagoa Seca, Crioulo, com população atual estimada em 347 habitantes.

Figura 3.1 – Área de Abrangência do Projeto

Figura 3.2 - Vista Aérea do Município de Amparo do São Francisco

_____________________________________

4 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

_____________________________________

4 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

4.1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

O município de Amparo do São Francisco está localizado na região nordeste do Estado de Sergipe, foi criado pela Lei estadual nº 585 de 25/11/1953. Apresenta limites com o município de Telha a leste, Canhoba a oeste e com o Estado de Alagoas ao norte. A área municipal de 39,8km2, está totalmente inserida na folha cartográfica SC.24-X-B-II (Propriá), escala 1:100.000, editada pelo DSG em 1974. A sede do município tem uma altitude de 51 metros e coordenadas geográficas de 10°08'04" de latitude sul e 36°55'46"de longitude oeste.

O acesso de Aracaju a sede do município, é feito pelas rodovias pavimentadas BR-235, BR-101 e SE-200 num percurso total de 116 km.

As figuras 4.1 e 4.2 mostram respectivamente a localização do município no Estado a os acessos Rodoviários.

Figura  4.1 – Localização do Municipio no Estado

Figura 4.2 – Mapa de Acessos Rodoviários

4.2 – Aspectos SÓCIO ECONÔMICOS

Os dados sócio econômicos relativos ao município foram obtidos a partir de publicações do Governo do Estado de Sergipe (SERGIPE.SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

A população municipal é de 2.181 habitantes, sendo 1.205 na zona urbana e 976 na zona rural, com uma densidade demográfica de 54,80hab/km2.

Apresenta infra-estrutura de serviços incompleta, contando com 1 agência postal, empresas de transporte rodoviário interurbano, estações repetidoras de televisão, e energia elétrica distribuída pela Empresa Energética de Sergipe S. A. – ENERGIPE, com linha de transmissão de 13,8KV na zona rural.

A sede é abastecida de água, captada do Rio São Francisco, pela Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, que atende a 423 estabelecimentos, sendo 399 residenciais, 6 comerciais e 18 do poder público. O esgotamento sanitário é feito de modo restrito em fossa séptica, enquanto o lixo urbano é transportado em carroças, e depositado em lixão a céu aberto.

As receitas municipais provêem basicamente das atividades relacionadas a agricultura e pecuária. Os principais produtos agrícolas são o milho, a manga, a mandioca, o arroz e o feijão, enquanto os maiores rebanhos são de bovinos, suínos, eqüinos e ovinos. Na avicultura os principais efetivos são os galináceos. A indústria, no período de 1980 a 1991, entrou em decadência, sendo que, em 1985 o comércio contava com 10 estabelecimentos e 25 pessoas ocupadas.

Na área da educação, o município dispõe de 3 estabelecimentos de educação infantil e 4 de educação fundamental, com 681 alunos matriculados. A taxa de alfabetização da população em 1991 era de 53,69%.

O atendimento público na área de saúde, é efetuado através 2 postos/centros de saúde.

O PIB total do Município e de R$ 8.297,00, (IBGE 2005) e o PIB per capta e de R$ 3.510,00 (IBGE 2005),     IDH 0,602.

4.3 - Aspectos Fisiográficos

O município possui um clima do tipo megatérmico semi-árido, temperatura média anual de 26°C, precipitação pluviométrica média anual de 800 mm e período chuvoso de março a agosto. O relevo é dissecado com formas de colina e tabular e aprofundamento de drenagem muito fraca a fraca. Os solos são Litólicos Eutróficos, cobertos por uma vegetação Higrófila de Campos Limpos e Sujos (SERGIPE. SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

4.4 - Geologia

Como pode ser observado na figura 4.3, mais de 95% do município está englobado nos domínios neo a mesoproterozóico da Faixa de Dobramentos Sergipana. Estes domínios estão representados, predominantemente, pelo Grupo Macururé (micaxistos granatíferos, metagrauvacas , metarenitos, metarritmitos finos e metavulcanitos ) e por granitos e granitoides do tipo Glória.

No extremo sul do território municipal, afloram sedimentos cenozóicos do Grupo Barreiras, compostos por areias finas e grossas com níveis argilosos e conglomeráticos.

Figura 4.3 – Geologia Simplificada do Município

____________________________

5 – RECURSOS HÍDRICOS

____________________________

5 – RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - Águas Superficiais

O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Além do Rio São Francisco, o Rio Salgado completa  a drenagem principal.

O Estudo para o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos no Estado de Sergipe (2000) divide a área do Estado em seis bacias hidrográficas, correspondentes aos principais cursos d'água, conforme apresentado na figura  5.1 seguir. Com exceção da bacia do Rio Japaratuba, todas têm áreas no Estado da Bahia.

Amparo do São Francisco

•

Figura 5.1 – Cursos d’Água

5.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

5.2.1 – Domínios Hidrogeológicos

No município de Amparo do São Francisco podem-se distinguir três domínios hidrogeológicos: Metasedimentos/Metavulcanitos, Cristalino e Formações Superficiais Cenozóicas (Figuras 5.2 e 5.3). O primeiro ocupa aproximadamente 90% do território municipal.

Os Metasedimentos/Metavulcanitos e Cristalino tem comportamento de “aqüífero fissural”. Como basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência da água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação, dos efeitos do clima semi-árido e do tipo de rocha, é, na

maior parte das vezes, salinizada. Essas condições definem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa de abastecimento nos casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem.

As Formações Superficiais Cenozóicas são constituídas por pacotes de rochas sedimentares que recobrem as rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da Faixa de Dobramentos Sergipana e do Embasamento Gnáissico. Em termos hidrogeológicos, tem um comportamento de “aqüífero granular”, caracterizado por possuir uma porosidade primária, e nos terrenos arenosos uma elevada permeabilidade, o que lhe confere, no geral, excelentes condições de armazenamento e fornecimento d’água. Na área do município este domínio está representado pelo Grupo Barreiras que, a depender da espessura e da razão areia/argila das suas litologias, pode produzir vazões significativas. Em grande parte dos casos, poços tubulares perfurados neste domínio, vão captar água do aqüífero subjacente.

Figura 5.2 – Domínios Hidrogeológicos do Município

Figura 5.3 – Domínios Hidrogeológicos do Estado de Sergipe

5.2.2 – Diagnóstico dos Poços Cadastrados

Segundo Projeto RADAMBRASIL, Mapa de Potencial dos Recursos Hídricos escala 1:000.000, 1983, Folhas SC.24/25, no município de Amparo do São Francisco o domínio hidrogeológico fissural apresenta potencial hídrico subterrâneo pequeno, e as águas em geral bastantes salinizadas superiores a 1.000 mg/L. Localmente podem apresentar vazões superiores e teores de sólidos totais abaixo de 1.000 mg/L. São condições locais e que não representam a área como um todo. A exploração de água mais viável é através de poços tubulares criteriosamente locados.

O aqüífero granular do Grupo Barreiras além da porosidade granular e da boa permeabilidade que lhe confere no geral, excelentes condições de armazenamento e fornecimento d’água, a depender da espessura e da razão areia/argila das suas litologias, pode produzir vazões significativas. A qualidade das águas na maior parte das vezes é potáveis com teores de sólidos totais dissolvidos inferiores a 500 mg/L. A exploração de água mais viável é através de poços tubulares criteriosamente locados.

Levantamento realizado no município feito pela Superintendência de Recursos Hídricos de Sergipe, SRH e Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais CPRM, registrou 3 poços tubulares. Dados estão relacionados abaixo.

Poços cadastrados. Aqüífero Fissural

- Total: 3

- Profundidade.  110m. (1 poço).

5.2.3 – Aspectos Qualitativos

Com relação ao aspecto da qualidade de água há informações de sólidos totais dissolvidos STD em 1 poço.

STD: 1.500 mg/L.

Nas localidades estudadas, Povoados Lagoa Seca e Crioulo estão inseridos no domínio hidrogeológico fissural cuja permeabilidade esta restrita a zonas afetadas por acidentes tectônicos, localmente, associados os condicionamentos topográficos e hidrográficos e manto de intemperismo, cujas características hidrogeológicas já foram descritas anteriormente.

Análise do aspecto qualitativo das águas subterrâneas nos domínios hidrogeológicos fissural existentes no município e que abrange as localidades, a alta salinidade (acima de 1.000 mg/L) impede que seja ofertada para a população, pois não atende aos padrões de potabilidade.

Observando o aspecto qualitativo das águas subterrâneas dos domínios hidrogeológicos fissurais existentes no município de Amparo do São Francisco e que engloba os povoados estudados sua oferta para a população só é possível através dos processos de dessalinização das mesmas já que o grau de salinização é elevado tornando o consumo impróprio para a população.

Dessalinizadores são equipamentos destinados a produzir água potável a partir de água salobra, empregando o processo de osmose reversa e membranas osmóticas sintéticas. São equipamentos de custo relativamente elevado, mas, levando-se em consideração situações em que não tenha outras fontes de água de abastecimento seu uso se torna muito importante.

Os povoados em estudo para implantação dos sistemas de abastecimento com as águas subterrâneas utilizando dessalinizadores o projeto tem que ser desenvolvido levando em consideração a produtividade dos domínios hidrogeológicos, no caso vazões inferiores a 2.800 L/h.

Outros parâmetros e custos deverão ser analisados e/ou acrescidos como demanda de projeto (20 anos), energia se disponível, operação e manutenção do sistema, treinamento de pessoal e a presença de ferro na água vez que para o dessalinizador, tem que ser removido antes

5.2.4 – Conclusões e Recomendações

A análise dos dados referentes à possibilidade de abastecimento de água a partir de água subterrânea dos povoados Lagoa Seca e Crioulo no município de Amparo do São Francisco a partir de água subterrânea permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

1. Qualidade da água. Do ponto de vista de abastecimento de todos os povoados com água subterrânea em condições naturais se torna inviável conforme a Portaria n° 1.469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano, o valor máximo para os sólidos dissolvidos (STD), 1000 mg/L. Somente através de processo de dessalinização é que poderá ser ofertada à população.

2. Alternativas outras de fonte de água para abastecimento dos povoados deverão ser estudadas. Não existindo a utilização de dessalinizadores para atender a demanda atual nos povoados Lagoa Seca e Crioulo são alternativas viáveis.

Outros parâmetros deverão ser analisados como demanda de projeto (20 anos), energia e operação e manutenção do sistema uma vez que no município já existe 2 estações de dessalinização e estão paradas (CPRM, 2005).

A implantação de sistemas de abastecimento a partir de água subterrânea exige intervenções periódicas nos seus componentes (poços, bombas, etc.), para manter o bom rendimento operacional. Naqueles com dessalinizadores além dos componentes citados recomendamos:

1. Treinamento de pessoal. Com relação à implantação operação e manutenção do sistema deve se dar treinamento de moradores das proximidades dos poços, para manutenção preventivas e corretivas de poços, bombas e dessalinizadores em caso de pequenos defeitos, ou ainda, para serem os responsáveis por fazer a comunicação ao órgão responsável pela operação do sistema em caso de problemas mais graves, para que sejam tomadas ou articuladas as medidas cabíveis.

2. Rejeito dos dessalinizadores. Direcionamento dos rejeitos dos dessalinizadores dotando de receptadores adequados para evitar que sejam lançados diretamente no solo evitando sua poluição e do aqüífero.

3. Manutenção dos poços. Devem sofrer manutenção periódica para assegurar o seu pleno funcionamento, principalmente em tempos de estiagem prolongada.

4· Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas em todos os poços medidas de proteção sanitária tais como: selo sanitário, tampa de proteção, limpeza permanente do terreno, cerca de proteção, etc.

_______________________________

6 – PARÂMETROS DE PROJETO

_______________________________

6 – PARÂMETROS DE PROJETO

De acordo com o termo de referência serão utilizados os seguintes parâmetros de projeto:

- Índice de abastecimento populacional: 100% da população (P);

- População Inicial (Pi) = população atual;

- Alcance, projeção populacional para horizonte de 20 (vinte) anos;

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo: cota Per capita de 150 L/habitante.dia;

- Reforço para a vazão do dia de maior consumo (k1 = 1,2) – adução e reservação;

- Vazão da hora de maior consumo (k2 = 1,5) – distribuição;

- Período de Operação do Sistema: 12 horas/dia para pequenos sistemas e para os maiores, 18 ou 24 horas/dia.

6.1 – ESTUDO POPULACIONAL

Os dados de pesquisa do IBGE mostram a população total do município e sua subdivisão em população Urbana e Rural, não mostrando, no entanto do montante da população rural a sub-divisão  por  cada localidade dai a dificuldade de  confirmação dos elementos  mostrados  no termo de referência,com base  no IBGE.

Pelas informações coletadas durante a visita técnica conclui-se que o número de famílias informadas pela CODEVASF, é compatível com a realidade.

Também a taxa de crescimento de 2% ao ano recomendada pelo termo de referência é compatível com a média nacional e será, portanto adotada para a definição da população de final de plano.

A seguir estão apresentados os quadros com a projeção populacional.

A população de início de plano para as localidades é, portanto 347 habitantes

A população final de plano para as localidades é, portanto 515 habitantes.

| LAGOA SECA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxa de crescimento 2% a.a. |  |  |  |  |  |  |
| Ano | Rural | Total |  |  |  |  |
| 2009 | 140 | 140 |  |  |  |  |
| 2019 | 171 | 171 |  |  |  |  |
| 2029 | 208 | 208 |  |  |  |  |

| CRIOULO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxa de crescimento 2% a. a. |  |  |  |  |  |  |
| Ano | Rural | Total |  |  |  |  |
| 2009 | 160 | 160 |  |  |  |  |
| 2019 | 195 | 195 |  |  |  |  |
| 2029 | 238 | 238 |  |  |  |  |

6.2 – NORMAS DA ABNT

As normas da ABNT que serão utilizadas na elaboração dos projetos são as seguntes:

- Estudos de Concepção = NBR 12.211

- Captação = NBR 12.213

- Elevatória de Água Bruta e Tratada = NBR 12.214

- Adutora de Água Bruta e Tratada = NBR 12.215

- Estação de Tratamento de Água = NBR 12.216

- Reservatorios de Distribuição = NBR 12.217

- Rede de Distribuição = NBR 12.218

- Poços Profundos = NBR 12.212 E 12.244

6.3 – TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO

Como os municípios são pequenos e as localidades são menores ainda, não existe plano diretor urbanístico, tornando-se dificil prever a direção do crescimento.

Para o caso de residências adensadas,  o crescimento previsto será nas duas extremidades, sendo deixado vazão de ponta prevista para atender a demanda futura.

_______________________________________________________________________

7 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

_______________________________________________________________________

7 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

Existe adutora, que através de uma derivação de 3/4' abastece o Povoado de Serraria (que já tem projeto de rede). Essa adutora vai atender também os povoados de Crioulo e Lagoa Seca. Através de dimensionamento, verifica-se que o diâmetro da adutora que chega até o Povoado de Serraria é insuficiente para ampliação do Sistema de forma a obter um atendimento satisfatório aos povoados.

O documentário fotográfico apresentado no relatório de Diagnóstico e Estudo de Alternativas mostra o padrão de ocupação e carência da população por infra-estrutura urbana.

________________________________________________

8 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ESCOLHIDA

________________________________________________

8 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ESCOLHIDA

O Relatório da Etapa 1 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas, apresentou duas alternativas de captação, a primeira através de poços profundos e a segunda através de captação superficial no Rio São Francisco. E esta segunda alternativa mostrou-se mais viável.

Este estudo já foi aprovado pela CODEVASF e portanto na Etapa 2 – Projeto Básico, será desenvolvida apenas essa alternativa.

________________________________________

9 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO

________________________________________

9 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO

Pelo mostrado no Relatório de Diagnóstico e Estudo de Alternativas, a disponibilidade grande de água superficial encontra-se no Rio São Francisco e devido a proximidade das localidades em relação a esse manancial (≤ 15 km) confirmou-se a tendência de que essa alternativa foi a mais viável tecnicamente.

A Tabela a seguir mostra a concepção do projeto.

Tabela 9.1 – Elementos da Concepção de Projeto

Os componentes e a concepção do sistema estão discutidos no capítulo seguinte.

_____________________________

10 – MEMORIAL DE CÁLCULO

_____________________________

10 – MEMORIAL DE CÁLCULO

10.1 – PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO

Os parâmetros de projeto admitidos para o cálculo das vazões de dimensionamento do sistema são:

Qméd = (p x q)/86.400;

Qdia = K1 x Qméd;

Qhor = K1 x K2 x Qméd.

Onde:

Qméd: consumo médio de água (L/s);

Qdia: consumo máximo diário de água (L/s);

Qhor: consumo máximo horário de água (L/s);

K1: coeficiente de máxima vazão diária igual a 1,20;

K2: coeficiente de máxima vazão horária igual a 1,50;

q: consumo de água per capita igual a 150 L/hab/dia;

p: população (hab).

Foram considerados os seguintes critérios para o projeto:

* Produção e adução:

- Taxa de ocupação por residência, família de 5 hab/domícilio;

- Funcionamento do sistema de produção e adução por 24 horas;

- Cálculo das perdas de carga pela Fórmula Universal com coeficientes de rugosidade K igual 
a 0,10 (mínimo) e 0,20 mm (máximo) para o cálculo da curva do sistema;

- No cálculo das linhas de adução foi adotado K igual a 0,20 mm para a pior situação.

* Reservação e distribuição:

- Volume de reservação igual a 1/3 do consumo diário (funcionamento da produção por 24 h diárias);

- Pressão estática máxima na rede igual a 50 metros de coluna d’água (mca) e dinâmica mínima igual a 10 mca e minimorum de 8 mca para casos justificados técnicos e economicamente;

- Diâmetro mínimo nominal para rede de distribuição igual a 50 mm. Para as ventosas o diâmetro mínimo nominal para a rede será DN 3/4” e para as descargas o diâmetro será igual a 50 mm ;

- Tubulação de Cloreto de Polivinila (PVC), Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Ferro Fundido (FoFo) e Aço Carbono;

- Cálculo das perdas de carga pela Fórmula Universal com coeficiente de rugosidade K igual a 1,0 mm para as redes;

- Diâmetro das redes de distribuição atendendo as velocidades máximas e limites de vazões (DN 50 mm - 1,20 L/s, DN 75 mm – 3,10 L/s; DN 100 mm – 5,90 L/s; DN 150 mm – 14,10 L/s e DN 200 mm – 28,30 L/s).

10.2 – DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO

Os índices de ocupação demográficos considerados, para efeito de projeto, foram de 5 hab/residência e taxa de crescimento de 2% ao ano. A Tabela 10.1 apresenta a população, as vazões, a reservação e o número de ligações para Amparo do São Francisco que irá atender às comunidades de Lagoa Seca e Crioulo.

Tabela 10.1 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Total do Sistema

10.3 – DESCRIÇÃO BÁSICA DO SISTEMA

Este sistema será abastecido a partir de uma tomada de água feita em uma Adutora de Água Tratada já existente (Povoado de Serraria) que levará Água Tratada para o Reservatório Elevado de 30 m³ da localidade. Com isso, está previsto para este projeto a implantação de uma Adutora de Água Tratada, um Centro de Reservação de Água e uma Rede de Distribuição para abastecer os dois povoados. A Adutora será responsável por levar água por gravidade para o Reservatório elevado de 30 m³ localizado na estaca 104 m, que por sua vez, abastecerá a rede.

10.4 – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

10.4.1 - Unidades projetadas

O sistema abastecerá os Povoados de Crioulo e Lagoa Seca, e será implantado no município de Amparo do São Francisco – SE. A seguir será apresentado um breve descritivo das intervenções a serem desenvolvidas neste projeto.

- Projeto da Adutora de Água Tratada, que interligará a adutora de água tratada existente (Povoado de Serraria) ao Reservatório Elevado (30 m³).

- Projeto do Centro de Reservação;

- Projeto da Rede de Distribuição de Água.

A configuração geral deste projeto está apresentado em desenho do Volume 3 .

Figura 10.1 - Esquema Geral do Sistema e suas Principais Características

10.4.2 – Adutora de Água Tratada

A adutora de Água Tratada interligará por gravidade a adutora existente ao Reservatório Elevado que abastecerá a rede. No ponto de tomada de água há uma pressão de 12,15 mca. Os cálculos para a sua definição serão realizados pelo EPANET cujas imagens e planilhas com os resultados serão expostos no item 10.4.2.1.

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00107=0,039 m.

Adotado DN: 50 mm.

DADOS GERAIS

- Extensão da adutora em PEAD: 1.040,00 m;

- Vazão no trecho para final de plano (2029): 1,07 L/s;

10.4.2.1 – Arranjo Hidráulico da Adutora de Água Tratada e Planilhas do EPANET

Figura 10.2 - EPANET Geral - AAT

Tabela 10.2 - Características dos Trechos – AAT

Tabela 10.3 – Características dos Nós – AAT

10.4.2.2 - Blocos de Ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem da adutora de água tratada foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

Admite-se a tensão admissível do solo  = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte pode-se encontrar a área do bloco.

A = E /   (cm²)

Onde:

A: área do bloco (cm²);

E: empuxo (kgf);

: tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²);

Deste modo, como a tensão do solo adotada foi de 1 kg/cm² a área terá mesmo valor numérico do empuxo. Com isso, a tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra em desenho do Volume 3 .

Tabela 10.4 - Áreas dos Blocos de Ancoragem da Adutora de Água Tratada

10.4.2.3 - Dimensionamento das Ventosas

Para o dimensionamento das ventosas será utilizada a equação:

d ≥ D / 12

Onde:

D: diâmetro da adutora (m);

d: diâmetro da ventosa (m);

Para D= 50 mm => d = 4,17 mm

Adotado: d = 20 mm (DN 3/4”)

10.4.2.4 - Dimensionamento dos Registros de Descargas

Para o dimensionamento da descarga utiliza-se a equação seguinte:

Dd=65TZmL

Onde:

D: diâmetro da adutora (50 mm ou 0,050 m);

d: diâmetro da descarga (adotado 50 mm ou 0,050 m);

T: tempo de esvaziamento da adutora (h);

Zm: carga média disponível (m);

L: (L1 + L2) extensão total da adutora entre os pontos altos nos quais há admissão de ar (m).

Zm=Z1+Z22

Onde:

Z1: carga no ponto mais alto 1 (m);

Z2: carga no ponto mais alto 2 (m);

O dimensionamento das descargas instaladas na adutora de água tratada será feito considerando tempo máximo de esvaziamento de 2 horas. Será efetuado o cálculo da descarga para o trecho da adutora que tenha a maior distancia entre Z1 e Z2, que corresponde ao caso mais crítico para a realização da descarga. O diâmetro encontrado para esta situação também será utilizado nas demais descargas desta adutora.

Tabela 10.5 – Descargas da Adutora de Água Tratada – AAT

Diâmetro adotado para as descargas: DN 50 mm.

10.4.3 – Centro de Reservação

Está prevista a implantação de um reservatório elevado para Amparo do São Francisco cujas características se encontram na tabela a seguir:

Tabela 10.6 - Capacidade do Reservatório de Amparo do São Francisco para Final de Plano (ano de 2029)

10.4.3.1 - Tubulação de Extravasão

Para o cálculo da extravasão dos reservatórios presentes neste subsistema será utilizada a seguinte equação:

Q=Cd×A2×g×Ht

Onde:

Q: vazão de extravasão (m³/s);

Cd: coeficiente de descarga (adotado 0,61);

A: área do orifício (m²);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²);

Ht: carga hidráulica sobre o centro do orifício (m);

Para encontrar Ht usa-se:

Ht = h – (D/2)

Onde:

Ht: carga hidráulica sobre o orifício (m);

h: altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de extravasão (m);

D: diâmetro da tubulação de extravasão (m);

Procura-se uma vazão de extravasão maior que a vazão de entrada nestes reservatórios, deste modo, a tabela a seguir apresenta os cálculos.

Tabela 10.7 – Dimensionamento da Extravasão do Reservatório

10.4.3.2 – Descarga de Fundo do Reservatório

Para dimensionar as tubulações de descarga, considerou-se que o reservatório seria esvaziado quando estivesse com 1/3 (um terço) de sua capacidade, e o tempo (t) para esta operação fosse no máximo de duas horas.

Encontrando a vazão para esvaziar um terço do reservatório em 2 horas:

Q=V3t

Onde:

Q: vazão para esvaziar um terço do volume do reservatório;

V: volume total do reservatório (m³);

t: tempo para o esvaziamento (2 h ou 7200 s).

Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, deve-se obter a área da superfície do reservatório dada por:

A=π×D24

Onde:

A: área da superfície do reservatório (m²);

D: diâmetro médio do reservatório (m);

A área da seção transversal do tubo de descarga (S) é calculada por:

S=2×Acd×t×2×g×h

Onde:

S: área do orifício de descarga (m²);

A: área da superfície do reservatório (m²);

cd: coeficiente de descarga (adotado 0,60);

t: tempo de descarga (2 h ou 7200 s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²);

h: um terço da altura do reservatório (m);

Utilizando o valor de da área (S) que acabou de ser encontrado acha-se o diâmetro (D) da tubulação de descarga.

D=4×Sπ

Tabela 10.8 – Dimensionamento das Descargas do Reservatório

10.4.3.3 – Tubulação de Ventilação

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação foi considerada a vazão de ar igual à máxima vazão que o reservatório está submetido, ou seja, a vazão de chegada da adutora. Abaixo seguem as equações utilizadas para os cálculos com os posteriores resultados dispostos em uma tabela. Cabe ressaltar que utilizou-se a velocidade máxima recomendada de 5 m/s para os cálculos seguintes.

D=Q×4Vxπ

Onde:

Q: vazão de entrada no reservatório (m³/s);

v: velocidade máxima recomenda para ventilação (adotado v = 5,0 m/s).

Tabela 10.9 – Dimensionamento da Ventilação do Reservatório

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Reservatório Elevado;

Capacidade: 30 m³;

Forma circular;

Raio médio: 1,43 m;

Material: Poliéster Insaturado;

Altura: 5,35 m;

Altura da Lâmina d´água: 5,15 m;

NAmáx: 53,05 m;

NF: 47,90 m;

NT: 41,40 m;

Tubulação de extravasão: DN 50 mm;

Tubulação de descarga de fundo: DN 50 mm;

Tubulação de ventilação: DN 50 mm.

10.4 3.4 – Medidor de Vazão (hidrômetro)

Foi prevista a instalação de um medidor de vazão após a tomada de água da adutora existente e na saída para a rede, cujo dimensionamento se deu seguindo orientações do fabricante.

TOMADA DE ÁGUA DA ADUTORA EXISTENTE

Vazão de distribuição (final de plano): 1,07 L/s;

Qmax = 3,85 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 25 mm (1”) com vazão nominal de 5 m³/h.

RESERVATÓRIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO:

Vazão de distribuição (final de plano): 1,61 L/s;

Qmax = 5,80 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 75 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 40 mm com vazão nominal de 10 m³/h.

10.4.4 – Rede de Distribuição de Água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a Fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros:

- Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

- Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

A tubulação da rede será toda em PVC/PBA Classe 15 com DN 50.

10.4.4.1. – Dimensionamento Hidráulico das Redes de Distribuição

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas distribuídas (hf) obtidas através da Fórmula Universal, utilizando-se para cálculo do coeficiente de perda de carga (f), a Equação de Colebrook:

hf=fLDxV²2.g

1f=−2log(0,27kD+2,51Ref)

Onde:

hf: é a perda de carga distribuída (m);

f: é o coeficiente de perda de carga (adimensional);

L: é o comprimento (m);

D: é o diâmetro (m);

V: é a velocidade média do escoamento (m/s);

g é a aceleração da gravidade (m/s²);

K: é o coeficiente de rugosidade equivalente (m);

Re: é o número de Reynolds (adimensional).

Re= V. Dυ

υ = é a viscosidade cinemática da água (m²/s)

10.4.4.2 – Blocos de Ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem desta rede foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

O volume de concreto necessário para suportar o esforço é dado por:

V=1,5×Ef×γconc

Onde:

V: volume de concreto (m³);

E: empuxo (kgf);

f: fator de atrito solo x concreto (adotado 0,70);

conc: peso específico do concreto (2.400 Kgf/m³).

Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa.

Faixa de pressão: até 50 mca (5 Kgf)

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO

Tabela 10.10 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem

Tabela 10.11 - Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede

Figura 10.3 – Detalhes Construtivos dos Blocos de Ancoragem

10.4.4.3 – Ventosas e Descargas

Conforme estabelecido no item 10.1 deste capítulo (Parâmetros e Critérios de Projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN 3/4” para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

10.4.4.4 – Conclusões sobre Rede de Distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.”

A rede de distribuição de água proposta para os povoados de Amparo do São Francisco é constituída por uma única zona de pressão.

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas da rede de distribuição de Amparo do São Francisco, cujos cálculos foram elaborados com o utilizando-se o programa EPANET.

Figura 10.4 – EPANET Geral da Rede

Tabela 10.12 - Característica dos Trechos da Rede de Amparo do São Francisco

Tabela 10.13 - Característica dos Nós da Rede de Amparo do São Francisco

___________________________________________

11 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

___________________________________________

11 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.1 – RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS

Este documento apresenta as recomendações operacionais para que o sistema de abastecimento de água possa ser mantido de maneira adequada durante todo o período de vida útil do projeto, indicando procedimentos usuais para que sejam executadas ações preventivas e corretivas nas unidades que compõe o sistema.

É importante destacar que a EMPREITEIRA deverá promover uma pré-operação do sistema, bem como uma operação assistida por um período de 60 dias, sendo que essa operação assistida tem como principal objetivo a transferência de conhecimento para o prestador de serviços regularmente instituído, treinando sua equipe de profissionais para que a mesma possa operar e manter o sistema de maneira adequada.

11.2 – PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-Operação - inicia-se após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e operações de limpeza, e compreenderá os testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de operação, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Destina-se essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para o período de Operação Assistida e para os Testes de Aceitação. Nesta fase os operadores do Prestador de Serviços apenas acompanharão os trabalhos que serão desenvolvidos pela EMPREITEIRA e que deverão ser conduzidos por técnicos dos fabricantes de equipamentos.

Operação Assistida – nesta etapa, seguindo-se o período de pré-operação, a Equipe designada pela EMPREITEIRA iniciará as atividades de Operação Assistida, que deverão ocorrer por um período de 60 (sessenta) dias, por meio da qual, i) será promovida a capacitação dos técnicos da Equipe apresentada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, ii) serão realizadas diversas outras atividades pertinentes ao início de operação do sistema; e, iii) será realizada a operação e manutenção de todos os componentes do sistema de abastecimento de água construído, a ser feita em conjunto com a Equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, a qual será integralmente assistida e orientada pelos técnicos da EMPREITEIRA.

11.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO ASSISTIDA

- Promover o treinamento teórico/prático envolvendo as unidades componentes do Sistema de Abastecimento de Água.

- Interpretar os projetos e parâmetros de monitoramento do sistema, para início de operação assistida;

- Interpretar os manuais dos equipamentos, monitoramento para eficiência dos mesmos e cobrança junto aos fornecedores sobre eventuais defeitos;

- Realizar a conservação e limpeza de todas as áreas dos componentes do sistema;

- Emitir os relatórios sobre os testes de eficiência dos equipamentos instalados;

- Quando for o caso, orientar o PRESTADOR DE SERVIÇOS no atendimento às exigências dos órgãos ambientais, no que concerne às licenças de instalação e de operação, bem como de suas renovações;

- Articular com o PRESTADOR DE SERVIÇOS os encaminhamentos para estabelecer os procedimentos e acordo documental com Organismo Especializado, visando à realização de ensaios de laboratório para o monitoramento do desempenho da ETA, podendo ser um SAAE existente em região próxima, a DESO (Companhia de Água e Esgotos de Sergipe), ou outro órgão que demonstre capacidade para a realização dos serviços;

- Confeccionar de forma definitiva, o Manual de Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, inserindo todas as especificidades observadas nos equipamentos e nas unidades operacionais que comporão o sistema a ser implantado.

Os objetivos gerais serão atendidos dentro das seguintes principais diretrizes:

11.4 – CAPACITAÇÃO

Objetivando fornecer aos técnicos do PRESTADOR DE SERVIÇOS, uma preparação sólida que lhes permita operar e manter de forma mais correta e segura o Sistema de Abastecimento de Água a ser implantado, deverá ser ministrado pela EMPREITEIRA um Curso de Capacitação (treinamento teórico/prático) para operação e manutenção do sistema de Abastecimento de Água implantado.

O referido Curso deverá ser voltado, também, para proporcionar uma relação satisfatória entre a operação e manutenção do empreendimento e o meio ambiente. Da mesma forma, o curso deverá formar a consciência de que o PRESTADOR DE SERVIÇOS terá como responsabilidade a adequada operação e manutenção do sistema, uma vez que o mesmo passará a estar presente na vida dos moradores e que em face de qualquer ocorrência inadequada dos serviços, passarão a exigir do PRESTADOR DE SERVIÇOS a pronta atenção de seus técnicos, para a solução dos problemas surgidos.

O conteúdo detalhado do Curso deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO antes do final das obras, no período que antecede à fase de pré-operação do sistema, e deverá, no mínimo, tratar sobre:

- Noções básicas na área de engenharia sanitária envolvendo os conceitos pertinentes, características da qualidade de água bruta e potável em termos qualitativos e quantitativos, tipos de sistemas de Abastecimento de Água existentes, os elementos constituintes destes sistemas (ligações prediais, rede de distribuição de água, reservação, estações elevatórias, estações de tratamento, adutoras, etc.) e suas funções, necessidade de tratamento da água e atendimento à Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, com foco nos principais itens a serem atendidos bem como nas faixas de tolerância existentes, além dos cuidados com a água tratada no intuito de manter sua potabilidade até o domicílio do usuário. O projeto do sistema de Abastecimento de Água implementado deverá ser apresentado aos treinandos, de modo a permitir que estes tenham um perfeito conhecimento do tipo de sistema com que irão trabalhar;

- Noções de segurança relativas a todos os procedimentos que envolvam riscos nas atividades de operação e manutenção do sistema de Abastecimento de Água implantado, em conformidade com as normas de segurança do trabalho;

- Noções básicas de consciência ambiental;

- E na medida em que haja interação das equipes com a população, as noções de convivência com os clientes do PRESTADOR DE SERVIÇOS, sempre que demandarem seus serviços.

Mais especificamente sobre o sistema, o curso deverá abordar, no mínimo, os temas, como segue.

11.5 – MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE LIGAÇÕES PREDIAIS E DE ADUTORAS

Para a realização da manutenção das redes de distribuição de água, são previstas as seguintes atividades:

- Conserto de cavaletes e registros das ligações prediais;

- Limpeza de caixa de registro ou de abrigo de hidrômetro com recuperação;

- Substituição do registro de cavalete;

- Instalação ou substituição de Kit cavalete;

- Remanejamento, desmembramento parcial ou elevação de hidrômetro;

- Ligação de água, remanejamento total ou substituição – padrão;

- Construção de barrilete e retirada de ligação;

- Corte no pé de rede com ou sem pavimentação;

- Corte no ramal com ou sem pavimentação;

- Religação de água – pé de rede ou ramal;

- Conserto de ramal, PEAD, PVC, FºFº e Pé de Rede - com ou sem pavimentação;

- Conserto de rede de PVC 32 mm a 100 mm, com ou sem pavimentação;

- Conserto de rede de PVC superior a 100 mm, com ou sem pavimentação;

- Conserto de rede de FºFº de 50 mm a 150 mm, com ou sem pavimentação;

- Sondagem em rede de água;

- Interligação de ramal;

- Verificação de falta de água, pressão e vazamentos;

- Conserto de registro de 50 mm a 100 mm;

- Instalação ou substituição de registro de rede;

- Recuperação e reposição de tampa de caixa de registro;

- Revisão e cadastro de registro; dentre outros.

Cabe observar a diferença entre os materiais das tubulações das adutoras (PEAD – cor preta) e da rede de distribuição (PVC – PBA – cor marrom).

As descrições dessas atividades serão apresentadas em item subseqüente e deverão ser ajustados pela EMPREITEIRA, caso haja necessidade. É importante destacar que os ajustes deverão ser previamente aprovados pela CODEVASF.

Deverá ser abordada a importância da reposição e manutenção dos equipamentos utilizados e a prática do uso dos utensílios e equipamentos adequados para cada situação requerida.

Deverá ser explicada sobre a necessidade de não serem improvisadas soluções quando das intervenções nas redes, quando da ocorrência de rompimento de tubulações, devido ao elevado risco de entrada de água do lençol subterrâneo nas redes prejudicando a sua potabilidade, ou mesmo surgimento de vazamentos que proporcionam perdas de água e elevação dos custos operacionais.

Deve-se, ainda, propor a adoção de uma rotina de inspeção que obedeça a intervalos adequados, determinados pela FISCALIZAÇÃO.

Outras tantas informações pertinentes poderão ser acrescidas pela EMPREITEIRA.

11.6 - RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO

Entre as proposições a serem feitas pela EMPREITEIRA, as seguintes abordagens deverão ser levadas em conta, como sugestão para o conteúdo do curso:

- Início de operação dos reservatórios: a operação dos reservatórios tem como ponto de partida conservar as características pré-estabelecidas em projeto, no que se refere à pressão e à vazão, na entrada de cada reservatório, sendo indispensável ao bom funcionamento do sistema de abastecimento de água, evitando excesso de água em determinada localidade e falta de água em outra;

- Após o estabelecimento do equilíbrio de operação inicial, deverá ser construída rotina operacional a ser utilizada durante toda a vida útil do projeto. Para os reservatórios verifica-se que a definição de atividades rotineiras de manutenção preventiva é de extrema importância para a operação adequada do sistema.

- Unidades de medição e controle de vazão: as atividades periódicas de manutenção das unidades de medição e controle de vazão consistem em limpar os vertedouros e encaixes das comportas dos dispositivos de entrada e saída com auxílio de escovão, para evitar que se formem crostas de escuma; e lubrificar as hastes das comportas com graxa, evitando dificuldades nos seus acionamentos.

- Deverão ser definidas rotinas operacionais para a verificação de vazamentos tanto nos reservatórios, quando nos equipamentos de entrada e saída. Toda vez que algum vazamento for detectado, deverão ser tomadas medidas corretivas no sentido de promover sua extinção.

- Os reservatórios deverão ser limpos periodicamente, em espaço de tempo nunca superior a 6 meses. Quando da limpeza dos reservatórios deverão ser tomados todos os cuidados para evitar a contaminação da água tratada, incluindo-se a utilização de produtos químicos para sua desinfecção. Alerta-se, ainda, que antes de colocar o reservatório novamente em carga, o mesmo deverá ser cheio e colocado produto de desinfecção de água (por exemplo, pastilha de cloro), em quantidade compatível com o volume do reservatório e o mesmo somente deverá ser colocado em operação após 30 mm de tempo de contato da água tratada com o produto químico adicionado.

- Manutenção da Área dos Reservatórios: as atividades específicas de manutenção da área dos reservatórios consistem basicamente em:

- Combater qualquer início de erosão, verificando o estado de conservação dos gramados de proteção;

- Verificar a integridade das cercas do perímetro dos reservatórios, visando impedir a entrada de animais ou pessoas estranhas;

- Verificar o estado de conservação e limpeza das calhas coletoras de águas pluviais para absorção das águas de lavagem dos reservatórios, quando existentes;

- Pintar os reservatórios, cercas e placas de avisos, conferindo um aspecto agradável à área dos reservatórios.

- Definição das medidas corretivas a serem adotadas para solucionar os problemas operacionais mais freqüentes;

- Definição dos cuidados necessários para a correta conservação das estruturas físicas do sistema.

11.7 – OPERAÇÃO ASSISTIDA

Após o evento de capacitação, a EMPREITEIRA promoverá a operação assistida do sistema de Abastecimento de Água das localidades pertencentes ao município de Amparo do São Francisco/SE, em que todos os componentes do sistema serão operados e mantidos pela Equipe da EMPREITEIRA, em conjunto com a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, de forma que esta seja totalmente assistida e orientada pela EMPREITEIRA. Esta deverá levar em conta na operação e manutenção do sistema, o rigor das boas práticas, mas por outro lado, adequar na medida do necessário, os procedimentos às condições locais do PRESTADOR DE SERVIÇOS.

A partir do início da Operação Assistida a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, com os técnicos distribuídos de acordo com as funções designadas para a operação e manutenção do sistema, desenvolverão suas atividades, adequadamente orientada pela equipe da EMPREITEIRA, conforme as seguintes premissas:

- Manter a rede de coleta e ramais domiciliares em conformidade com os requisitos apresentados nestas especificações, com o acompanhamento e orientação da EMPREITEIRA.

11.7.1 – São Requeridos da EMPREITEIRA para o Curso de Capacitação e para a Operação Assistida

- A seguinte equipe mínima:

- 1 (um) coordenador, preferencialmente engenheiro, com comprovada experiência em operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, o qual ficará responsável pela condução de toda a Operação Assistida e Capacitação da Equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS e será o profissional da EMPREITEIRA responsável por todos os contatos com PRESTADOR DE SERVIÇOS e com a CODEVASF no que concerne aos procedimentos operacionais, durante esta etapa dos trabalhos;

- 1 (um) engenheiro com comprovada experiência em operação e manutenção de unidades eletromecânicas de sistemas de abastecimento de água, envolvendo estações elevatórias de água e sua alimentação elétrica e automação;

- 1 (um) profissional com nível superior, com comprovada experiência em treinamento de equipes para operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, segundo os requisitos apresentados nestas especificações;

- 2 (dois) operadores de estações elevatórias de água e estações de tratamento de água do tipo a ser implantado no município ou proximidades;

- 2 (dois) serventes para trabalhos diversos em redes de abastecimento de água, adutoras, ligações prediais, etc.

- Que a equipe da EMPREITEIRA utilize no período de Operação Assistida, uniformes no padrão da área operacional do PRESTADOR DE SERVIÇOS, além dos EPI’s, EPC’s e EPA’s, atendendo aos padrões de segurança em conformidade com as Normas Regulamentadoras – NR, da legislação brasileira.

11.8 – TESTE DE ACEITAÇÃO

Será realizado com a finalidade de verificar o funcionamento dos vários elementos do sistema. Estes testes têm por objetivo a determinação da capacidade, eficiência, regulação e correção das demais condições operacionais dos vários equipamentos, e o confronto destes resultados com os valores e condições garantidos.

Durante o teste será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento operacional dos equipamentos e instrumentos.

Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade da EMPREITEIRA.

Serão colocadas em teste de operação todas as unidades construídas, considerando testes de estanqueidade por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso não se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo, será procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissão especificamente designada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS e pela CODEVASF.

Qualquer teste de equipamento ou procedimento fora do objeto das obras deverá ser previamente aceito pela Fiscalização.

Se o resultado de um teste, ajuste, limpeza, lavagem, etc., for considerado pela FISCALIZAÇÃO como “não satisfatório” a EMPREITEIRA deverá repeti-lo sem ônus para o PRESTADOR DE SERVIÇOS.

O Teste de Aceitação, a critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS, e em comum acordo com a EMPREITEIRA, poderá ser feito no período de Operação Assistida, desde que não comprometa a eficácia desta.

11.9 – DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS

Neste capítulo apresentam-se as descrições dos serviços que devem ser considerados quando da realização das atividades de manutenção em redes de distribuição de água e ligações prediais.

É importante destacar que essas descrições serão ser observadas quando da realização da Operação Assistida, sendo que seu detalhamento deverá compor o Manual de Operação definitivo para o Sistema de Abastecimento de Água a ser elaborado pela EMPREITEIRA e disponibilizado ao PRESTADOR DE SERVIÇOS. Essas atividades deverão se desenvolvidas tanto em caráter corretivo, quanto em caráter preventivo, sempre com o objetivo de manter de maneira adequada a operação do sistema durante toda a sua vida útil.

A seguir apresenta-se a descrição de cada uma das principais atividades a serem desenvolvidas na manutenção das redes de distribuição de água, bem como das ligações prediais.

11.10 – CONSERTO DE CAVALETE E REGISTRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Refazer juntas com vazamento;

- Substituição de gaxetas, hidrômetros, guarnições e peças que apresentem defeitos;

- Limpeza e desobstrução do filtro do hidrômetro;

- Nivelamento do cavalete;

- Escavação e recomposição com compactação do solo escavado;

- Retirar e transportar para local adequado todo material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviços, se o vazamento é antes ou após o hidrômetro, as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

- Colocar o lacre e atualizar dados cadastrais;

- Especificar onde começa e termina o cavalete (para os técnicos de manutenção será considerado cavalete as manutenções executadas após o adaptador.

11.11 – LIMPEZA DE CAIXA DE REGISTRO OU DE ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM RECUPERAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Executar a limpeza das caixas, retirando areia, terra, pedras ou entulhos que estejam dentro das mesmas;

- Executar a limpeza através da escovação do corpo do registro/hidrômetro e tubulações adjacentes;

- Repor novas tampas quando danificadas;

- Retirar e transportar para local indicado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.12 – SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE CAVALETE

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Demolir mureta, abrigo ou muro;

- Substituir o registro, reprogramar a construção do abrigo / caixa / reparo;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais, retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

- Colher o número do hidrômetro e assinatura do cliente no verso da O.S. (serviço na maior parte das vezes é cobrado);

- Anotar na O.S. se o registro foi entregue ao cliente.

11.13 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Demolir mureta, abrigo ou muro;

- Substituir / instalar o kit cavalete completamente;

- Instalar novo hidrômetro ou o existente, se necessário restabelecer a conexão do ramal interno;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.14 – REMANEJAMENTO, DESMEMBRAMENTO PARCIAL OU ELEVAÇÃO DE HIDRÔMETRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Deslocar o ramal e o cavalete em uma distância de até 1 (um) metro na horizontal, em relação à posição do colar de tomada;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre quando necessário e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.15 – LIGAÇÃO DE ÁGUA, REMANEJAMENTO TOTAL OU SUBSTITUIÇÃO – PADRÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Executar nova ligação;

- Desativar a ligação existente;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local apropriado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.16 – CONSTRUÇÃO DE BARRILETE E RETIRADA DE LIGAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Desativar totalmente a ligação existente ou executar o trecho de rede do barrilete;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.17 - CORTE NO PÉ DE REDE COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Retirar parcialmente ou totalmente o ramal predial junto à rede de água;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço o local exato do corte amarrando a um ponto de referência, e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.18 – CORTE NO RAMAL COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Cortar o fornecimento com a interrupção do ramal predial em área pública;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço o local exato do corte amarrando a um ponto de referência, e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.19 – RELIGAÇÃO DE ÁGUA – PÉ DE REDE OU RAMAL

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar a religação restabelecendo o abastecimento, conectando o ramal à rede de distribuição;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço o local exato da religação amarrando a um ponto de referência, e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.20 – CONCERTO DE RAMAL PEAD, PVC, FºFº E PÉ DE REDE – COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre quando necessário e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

Ramal inicia-se no adaptador do pé de rede e vai até o adaptador do cavalete.

11.21 – CONCERTO DE REDE DE PVC 60 mm A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.22 – CONSERTO DE REDE DE PVC SUPERIOR A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.23 – CONSERTO DE REDE FºFº OU MPVC DE 50 mm A 150 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.24 – SONDAGEM EM REDE DE ÁGUA

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento para identificar a existência ou localização da rede;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Compactar o local;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.25 – INTERLIGAÇÃO DE RAMAL

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Liberar as extremidades do ramal junto ao cavalete;

- Instalar o novo ramal efetuando descarga de acordo com o procedimento e controle de qualidade de água;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares.

11.26 – VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA, PRESSÃO E VAZAMENTOS

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Verificar se a falta de água, baixa pressão ou vazamento, ocorre na ligação do cliente, nas demais ligações ou em rede;

- Verificar se na ligação, retirar o hidrômetro verificando o fluxo de água;

- Caso não seja o cavalete, informar ao Posto de Serviço;

- Caso seja na rede de distribuição, providenciar a interrupção do abastecimento e informar ao Posto de Serviço;

- Caso ocorra à execução do conserto, considerar apenas a execução do serviço (conserto em cavalete, ramal ou rede).

11.27 – CONSERTO DE REGISTRO DE MANOBRA

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Refazer juntas com vazamento;

- Substituição de gaxetas, guarnições e peças que apresentem defeitos;

- Escavação e recomposição compactada do solo escavado;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

- Atualizar dados cadastrais e cadastro do registro.

11.28 - INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE REDE

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Instalar ou substituir o registro;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.29 – RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Executar a limpeza das caixas, retirando areia, terra, pedras ou entulhos que estejam dentro das mesmas;

- Recuperar as caixas pré-moldadas ou de alvenaria;

- Repor novas tampas quando danificadas;

- Executar a limpeza através da escovação do corpo do registro/hidrômetro e tubulações adjacentes;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.30 – REVISÃO E CADASTRO DE REGISTRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Executar a inspeção do registro e caixa de proteção, anotando suas dimensões (m), diâmetro (mm), material da caixa, tipo de tampa e as medidas horizontais aos pontos ou alinhamentos das vias urbanas e/ou logradouros locais;

- Manobrar o registro (quando possível e viável), verificando sua operacionalidade e a área de fechamento;

- Confeccionar numeração e instalar nos parafusos do flange ou da gaxeta dos registros;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

___________________________________

12 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

___________________________________

12 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

O objetivo principal da implantação do sistema de automação é a simplificação operacional do sistema de abastecimento de água, principalmente os sistemas integrados (que abastecem várias localidades ao mesmo tempo) e que possuem grande distância entre as comunidades e em relação ao local do tratamento de água.

O Sistema no município de Amparo do São Francisco será abastecido a partir de uma tomada de água feita em uma Adutora de Água Tratada já existente ( Povoado de Serraria) que levará Água Tratada para o Reservatório Elevado de 30 m³ da localidade ( Povoado de Lagoa Seca e Crioulo ). Com isso, está previsto para este projeto a implantação de uma Adutora de Água Tratada, um Centro de Reservação de Água e uma Rede de Distribuição para abastecer os dois povoados. A Adutora será responsável por levar água por gravidade para o Reservatório elevado de 30 m³, que por sua vez, abastecerá a rede.

Haverá apenas controle de bóias, tal solução aparece nos desenhos do projeto elétrico.

___________________________________

13 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

___________________________________

13 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2000. Brasília: DNPM, v.29, 2000. 401p.

BRASIL. MINIST ÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Secretaria de Minas e Metalurgia; CPRM – Serviço

Geológico do Brasil [CD ROM] Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil, Sistema de

Informações Geográficas .. SIG. Mapas na escala 1:2.500.000. Brasília: CPRM, 2001. Disponível em 04 CD’s

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Geografia do Brasil. Região Nordeste. Rio de Janeiro: SERGRAF, 1977. Disponível em 1 CD

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Mapas Base dos municípios do Estado de Sergipe. Escalas variadas. Inédito.

LEAL, José Menezes Inventário hidrogeológico do Nordeste. Folha nº 20 .. Aracajú NE. Recife:

SUDENE, 1970. 150p.

RODRIGUES E SILVA, Fernando Barreto; SANTOS, José Carlos Pereira dos; SILVA, Ademar Barros da et al [CD ROM] Zoneamento Agroecológico do Nordeste do Brasil: diagnóstico e prognóstico. Recife: Embrapa Solos. Petrolina: Semi-Árido, 2000. Disponível em 1 CD

Projeto Cadastramento de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea no Estado de Sergipe, /Divisão de Hidrogeologia Exploração-DIHEXP. CPRM, 2005.

Mapa Hidrogeológico do Nordeste, Folha 20. SUDENE, 1972.

www.salttamini.com.br/tech/espec.htm