- ÍNDICE

| 1 - APRESENTAÇÃO | 5 |
| --- | --- |
| 2 – INTRODUÇÃO | 8 |
| 3 – OBJETIVO | 10 |
| 3.1 – ÁREA DE ABRÂNGENCIA | 11 |
| 4 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO | 14 |
| 4.1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS | 15 |
| 4.2 – ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS | 16 |
| 4.3 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS | 17 |
| 4.4 – GEOLOGIA | 18 |
| 5 – RECURSOS HÍDRICOS | 19 |
| 5.1 – ÁGUAS SUPERFICIAIS | 20 |
| 5.2 – ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 20 |
| 6 – PARÂMETROS DE PROJETO | 28 |
| 6.1 – ESTUDO POPULACIONAL | 29 |
| 6.2 – NORMAS DA ABNT | 30 |
| 6.3 – TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO | 30 |
| 7 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE | 31 |
| 8 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ESCOLHIDA | 33 |
| 9 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO | 35 |
| 10 – MEMORIAL DE CÁLCULO | 37 |
| 10.1 – PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO | 38 |
| 10.2 – DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO | 39 |
| 10.3 – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA TOTAL | 39 |
| 10.4 – DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SISTEMAS | 39 |
| 10.5 – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DO POVOADO ÁGUA VERMELHA | 40 |
| 11 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 60 |
| 11.1 – RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS | 61 |
| 11.2 – PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO | 61 |
| 11.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO ASSISTIDA | 61 |
| 11.4 – CAPACITAÇÃO | 62 |
| 11.5 – MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE LIGAÇÕES PREDIAIS E DE ADUTORA | 63 |
| 11.6 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS | 64 |
| 11.7 – RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO | 65 |
| 11.8 – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 66 |
| 11.9 – OPERAÇÃO ASSISTIDA | 69 |
| 11.10 – TESTE DE ACEITAÇÃO | 71 |
| 11.11 – DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS | 72 |
| 11.12 – CONSERTO DE CAVALETE E REGISTRO | 72 |
| 11.13 – LIMPEZA DE CAIXA DE REGISTRO OU DE ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM RECUPERAÇÃO | 73 |
| 11.14 – SUSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE CAVALETE | 73 |
| 11.15 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE | 74 |
| 11.16 – REMANEJAMENTO, DESMEMBRAMENTO PARCIAL OU ELEVAÇÃO DE HIDRÔMETRO | 74 |
| 11.17 – LIGAÇÃO DE ÁGUA, REMANEJAMENTO TOTAL OU SUBSTITUIÇÃO – PADRÃO | 74 |
| 11.18 – COSNTRUÇÃO DE BARRILETE E RETIRADA DE LIGAÇÃO | 75 |
| 11.19 – CORTE NO PÉ DE REDE COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 75 |
| 11.20 – CORTE NO RAMAL COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 76 |
| 11.21 – RELIGAÇÃO DE ÁGUA – PÉ DE REDE OU RAMAL | 76 |
| 11.22 – CONSERTO DE RAMAL PEAD, PVC, FºFº E PÉ DE REDE – COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 77 |
| 11.23 – CONSERTO DE REDE DE PVC 60 mm A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 77 |
| 11.24 – CONSERTO DE REDE DE PVC SUPERIOR A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 78 |
| 11.25 – CONSERTO DE REDE FºFº OU MPVC DE 50 mm A 150 mm COM OU SEM AVIMENTAÇÃO | 78 |
| 11.26 – SONDAGEM EM REDE DE ÁGUA | 79 |
| 11.27 – INTERLIGAÇÃO DE RAMAL | 79 |
| 11.28 – VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA, PRESSÃO E VAZAMENTO | 79 |
| 11.29 – CONSERTO DE REGISTRO DE MANOBRA | 80 |
| 11.30 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE REDE | 80 |
| 11.31 – RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO | 81 |
| 11.32 – REVISÃO E CADASTRO DE REGISTRO | 81 |
| 12 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | 82 |
| 13 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 84 |

ÍNDICE DE TABELAS

| Tabela 3.1 – Localidades do Município | 11 |
| --- | --- |
| Tabela 5.1 – Distribuição dos Aquiferos | 22 |
| Tabela 5.2 – Potencial Hídrico nos Domínios Hidrogeológicos | 23 |
| Tabela 5.3 – Situação dos Poços Cadastrados | 25 |
| Tabela 5.4 – Cadastro dos Poços no Município de Neópolis | 26 |
| Tabela 9.1 – Elementos da Concepção de Projeto | 36 |
| Tabela 10.1 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para o Povoado Água Vermelha | 39 |
| Tabela 10.2 - Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para o Assent. Água Vermelha | 39 |
| Tabela 10.3 – Extensão da Rede | 41 |
| Tabela 10.4 – Relação de Peças de Recalque da Água do Poço 1 – Poço 1 | 42 |
| Tabela 10.5 - Relação de Peças da Adutora da Água do Poço 1 – Poço 1 | 43 |
| Tabela 10.6 – Verificação da Sobrepressão na Adutora do Poço 1 | 45 |
| Tabela 10.7 – Áreas dos Blocos de Ancoragem da Adutora de Água do Poço 1 | 46 |
| Tabela 10.8 – Dosagem de Referência para Aplicação de Produtos Químicos | 47 |
| Tabela 10.9 – Capacidade do Reservatório do Povoado Água Vermelha para Final de Plano (ano de 2029) | 50 |
| Tabela 10.10 – Dimensionamento da Extravasão do Reservatório do Povoado Água Vermelha | 51 |
| Tabela 10.11 - Dimensionamento da Descarga do Reservatório do Povoado Água Vermelha | 52 |
| Tabela 10.12 – Dimensionamento da Ventilação do Reservatório do Povoado Água Vermelha | 52 |
| Tabela 10.13 – Seleção dos Medidores de Vazão do Povoado Água Vermelha | 53 |
| Tabela 10.14 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede – Povoado Água Vermelha | 55 |
| Tabela 10.15 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede – Povoado Água Vermelha | 56 |
| Tabela 10.16 – Características dos Trechos da Rede - Povoado Água Vermelha | 59 |
| Tabela 10.17 – Características dos Nós da Rede - Povoado Água Vermelha | 59 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| Figura 3.1 – Área de Abrangência do Projeto | 12 |
| --- | --- |
| Figura 3.2. – Vista Aérea do Município de Neópolis | 13 |
| Figura 4.1 – Localizaçao do Municipio no Estado de Sergipe | 15 |
| Figura 4.2 – Mapa de Acessos Rodoviários | 16 |
| Figura 4.3 – Geologia do Município | 18 |
| Figura 5.1 – Cursos d’Água | 20 |
| Figura 5.2 – Domínios Hidrogeológicos do Estado de Sergipe e Localização Município | 21 |
| Figura 5.3 – Domínios Hidrogeológicos do Município | 24 |
| Figura 10.1 – Esquema Geral da Configuração do Sistema do Povoado Água Vermelha | 40 |
| Figura 10.2 – Resumo dos Equipamentos de Cloração e Fluoração para o Povoado Água Vermelha | 50 |
| Figura 10.3 – Detalhe Construtivo dos Blocos de Ancoragem da Rede | 56 |
| Figura 10.4 – EPANET Geral da Rede Povoado Água Vermelha | 58 |

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A Senha Engenharia foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração de projetos básicos para possibilitar a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada para 26 (vinte e seis) localidades rurais difusas localizadas em 7 (sete) municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Sergipe, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 101/2007 e contrato de nº 006.08.0149-00,

O trabalho constará de seis volumes conforme a seguir:

Volume 1 – Relatório Técnico – Texto Descritivo;

Volume 2 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 3 – Desenhos: Projeto Hidráulico, Projetos Complementares e Sistema de Automação;

Volume 4 – Planilhas de Orçamento;

Volume 5 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais;

Volume 6 – Estudos Topográficos e Geotécnicos.

Este é o Relatório da Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia – Volume 1 - Relatório Técnico do Município de Neópolis - SE.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4º SR – 4ª Superintendência Regional da CODEVASF

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

DESO – Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe

SEMARH –SE – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe

ANA – Agencia Nacional de Águas

ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

LP – Licença Prévia

LI – Licença de Instalação

LO – Licença de Operação

UTS - Unidade de Tratamento Simplificado

ETA – Estação de Tratamento de Água.

STD – Sólidos Totais Dissolvidos.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AB – Água Bruta

AT – Água Tratada

CR – Centro de Reservação

MPVC – Diâmetro equivalente ao ferro fundido

DN – Diâmetro nominal

EAB – Elevatória de Água Bruta

EAT – Elevatória de Água Tratada

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada

ETA – Estação de Tratamento de Água

FoFo – Ferro Fundido

NA – Nível d`Água

NF – Nível do Fundo

NPSH – Net Positive Suction Head

NT – Nível do Terreno

PBA – Ponta, Bolsa e Anel

PEAD – Polietileno de Alta Densidade

PVC – Cloreto de Polivinila

RD – Rede

un – Unidades

NBR – Norma Técnica Brasileira

___________________

2 - INTRODUÇÃO

___________________

2 - INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento sócio-econômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea merece atenção, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições, dos segmentos da sociedade atuantes na região e para o atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a Senha Engenharia está elaborando o Projeto Básico, possibilitando a implantação de sistema de abastecimento de água tratada, por Captação Superficial ou por Água Subterrânea em consonância com as diretrizes do Governo Federal e dos propósitos apresentados pela CODEVASF.

O presente volume constitui o Relatório Técnico do Manual de Operação referente ao Sistema de Abastecimento de Água das localidades no município de Neópolis – SE.

__________________

3 - OBJETIVO

__________________

3 - OBJETIVO

Elaboração de Projeto Básico de Engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento às localidades rurais, situados às margens do Rio São Francisco, município de Neópolis (02 localidades), situado a 115 km de Aracajú, acesso pelas rodovias SE 202, SE 304, BR 101, BR 235, no Estado de Sergipe, conforme indicado na Tabela 3.1 a seguir.

Tabela 3.1 – Localidades do Município

| Município de Neópolis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localidade | Sub Sistema | Coordenadas UTM SAD69 24L | População Estimada 2009 (hab) | População Estimada 2029 (hab) |
| - Povoado Água Vermelha | 1 | N 8.839.397,9865, E 651.865,0856 | 130 | 193 |
| - Assentamento Água Vermelha | 1 | N 8.839.938,0325, E 652.821,7816 | 250 | 371 |
| TOTAL |  |  | 380 | 564 |

3.1 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do Projeto Básico (Figuras 3.1 e 3.2) estende-se pela Zona Rural do município de Neópolis atendendo as localidades citadas no quadro anterior com uma população atual de 380 habitantes.

Figura 3.1 – Área de Abrangência do Projeto

Figura 3.2 – Vista Aérea do Município de Neópolis

________________________________________

4 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

________________________________________

4 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

4.1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

Neópolis está localizado no extremo nordeste do Estado de Sergipe. Apresenta limites ao norte com os Municípios de Santana do São Francisco e Propriá, a leste com o Estado de Alagoas, ao sul com Pacatuba e Ilha das Flores e a oeste com Japoatã. A área municipal de 249,9 km² está totalmente inserida na folha topográfica SC.24-Z-B-II (Propriá), editada pelo DSG em 1974. Os limites do município, podem ser observados no Mapa Rodoviário do Estado de Sergipe, escala 1:400.000 (DER-SE, 2001). A sede municipal tem uma altitude de 10 metros e coordenadas geográficas de 100 19’13” de latitude sul e 36034’41” de longitude oeste. (Figura 4.1)

Figura  4.1 - Localização do Municipio no Estado

O acesso a partir de Aracaju é feito pelas rodovias pavimentadas BR-235, BR-101 e SE-304, num percurso total de 121 km (Figura 4.2).

Figura 4.2 – Mapa de Acessos Rodoviários

4.2 - ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de publicações recentes do Governo do Estado de Sergipe (SERGIPE. SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

Foi fundada no século XVII com o nome de Santo Antônio de Vila Nova. Em 1679 foi criado o município que passou a designar-se por Vila Nova d'El Rei em 1733. Em 1835 é alterado o nome para Vila Nova do Rio São Francisco. Em 1910 é elevada a cidade (lei estadual n0. 583 de 23/11/1910), e em 1940 (lei estadual n0. 272 de 30/04/1940), passa a ter a designação atual.

Neópolis possui um dos mais tradicionais carnavais do Estado e do Nordeste. Considerado o 2º melhor carnaval de rua do mundo, ficando atrás somente do carnaval de Olinda em Pernambuco. É conhecida como a capital sergipana do frevo. A cidade foi influenciada pela festa de rua e, até hoje, realiza os tradicionais desfiles de blocos puxados por bandas, conhecido como Zé Pereira. A festa começou pequena, apenas com os habitantes do próprio município e regiões vizinhas, como a cidade alagoana de Penedo. Entretanto, hoje, a festa cresceu e agrega gente de vários Estados brasileiros e também de vários outros países do mundo, dos quais os mais presentes são alemães, ingleses e orientais.

A população municipal é de 19.466 habitantes, IBGE 2008, sendo 57% na zona urbana e 43% na zona rural, com uma densidade demográfica de 77,90 hab/km².

Apresenta infra-estrutura de serviços bastante razoável, com energia elétrica distribuída pela Empresa Energética de Sergipe - ENERGIPE, terminais telefônicos, postos de serviços da TELEMAR, transporte rodoviário interurbano, biblioteca, agência postal e posto telegráfico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, estação repetidora de TV, hotéis, agências bancárias, porto fluvial, estádio e ginásio de esportes.

O abastecimento de água é de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, que atende 2.810 estabelecimentos, sendo 2.716 residenciais, 45 comerciais, 4 industriais e 45 do poder público. O esgotamento sanitário é efetuado através fossas sépticas e comuns, enquanto o lixo urbano coletado é transportado e depositado em terreno baldio.

As receitas municipais são baseadas na agricultura, pecuária e avicultura. Os principais produtos agrícolas são a cana de açúcar, arroz, coco, mandioca e manga. Os maiores rebanhos são os bovinos, ovinos, suínos e eqüinos. Na avicultura destacam-se os galináceos.

Na área da educação, o município dispõe de 50 estabelecimentos de ensino, sendo 22 de educação infantil, 26 de educação fundamental e 2 de educação média, com 7.017 alunos matriculados. A taxa total de alfabetização da população em 1991 era de 53,68%.

O atendimento público na área de saúde, é efetuado através de 1 hospital e 5 postos/centros de saúde.

O PIB total do Município é de R$ 85.025.000,00 (IBGE 2005) e o PIB per capita é de R$4.151,00 (IBGE 2005).

4.3 - Aspectos Fisiográficos

O município apresenta clima do tipo megatérmico seco a sub-úmido, temperatura média anual de 26,00 C, precipitação pluviométrica média no ano de 1.200,0 mm e período chuvoso de março a agosto. O relevo está representado pelas seguintes unidades geomorfológicas:

a) Planície litorânea com planície fluvial e tabuleiros costeiros, englobando a planície fluvial;

b) Superfície tabular erosiva;

c) Relevos dissecados tabulares. Os solos são podzólico vermelho amarelo, hidromórficos e aluviais eutróficos, com uma vegetação higrófila, campos limpos, campos sujos, capoeira e caatinga.

O tipo de vegetação do município é o cerrado, porém a degradação ambiental é muito grande na região, pois atualmente, as manchas de cerrado estão sendo substituídas por plantações de cana-de-açúcar e pastagem. Fonte: SERGIPE. SEPLANTEC/SUPES, (1997/2000).

4.4 - Geologia

Como pode ser verificado na figura 4.3, cerca de 70 a 80% da área municipal tem sua geologia dominada pelas Formações Superficiais Continentais cenozóicas, representadas por areias finas e grossas com níveis argilosos conglomeráticos do Grupo Barreiras, ao lado de depósitos de leques aluviais coalescentes, depósitos de pântanos e mangues, depósitos flúviolagunares e terraços marinhos.

Nos extremos noroeste e nordeste da área afloram sedimentos mesozóicos da Bacia de Sergipe, representados por arcóseos e arenitos da Formação Serraria (Grupo Perucaba), folhelhos, siltitos, calcilutitos e arcóseos das Formações Barra de Itiúba e Penedo (Grupo Coruripe) e calcilutitos e folhelhos cinzentos interestratificados da Formação Riachuelo (Grupo Sergipe).

Figura 4.3 – Geologia do Município

____________________________

5 – RECURSOS HÍDRICOS

____________________________

5 – RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - Águas Superficiais

O município esta inserido na bacia Hidrografia do Rio São Francisco que constitui a drenagem principal, além das bacias do Rio Homônimo e do Rio Mondé da Onça.

O Estudo para o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos no Estado de Sergipe (2000) divide a área do Estado em seis bacias hidrográficas, correspondentes aos principais cursos d'água e seus afluentes, conforme apresentado na Figura 5.1 a seguir. Com exceção da bacia do Rio Japaratuba, todas têm áreas no Estado da Bahia.

Figura 5.1 - Cursos d’Água

5.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

5.2.1 – Domínios Hidrogeológicos

No Estado de Sergipe, são identificados três domínios hidrogeológicos: Poroso, Fraturado e Fraturado-Cárstico. Os aqüíferos de maior potencial hídrico pertencem aos domínios porosos e fraturado-cárstico, que ocupam 40% da área do estado. A Figura 5.2 e a Tabela 5.1 a seguir apresentam a distribuição dos domínios e sistemas aqüíferos no Estado e no município.

Figura 5.2 – Domínios Hidrogeológicos do Estado de Sergipe e Localização do Município

Tabela 5.1 – Distribuição dos Aquiferos

1 Inclui as formações Angico, Rio Pitanga, Coqueiro Seco e Penedo. 
2 Inclui as formações Barra de Itiúba e Calumbi. 
3 Inclui as formações Muribeca, Riachuelo e Cotinguiba, do Grupo Sergipe, da bacia sedimentar de Sergipe. 
4 Inclui as formações Jacoca, do Grupo Miaba, Frei Paulo e Jacaré, do Grupo Simão Dias, e Olhos D´água, do Grupo Vaza Barris.

A Tabela 5.2, a seguir mostra o potencial hídrico nos domínios hidrogeológicos.

O sistema aqüífero Cristalino, que pertence ao Domínio Fraturado, é o de menor potencial hídrico e tem uma área de 13.111 km². As vazões dos poços que explotam este sistema são, em geral, baixas, com média de 6,0 m³/h.

Tabela 5.2 – Potencial Hídrico nos Domínios Hidrogeológicos

No município de Neópolis pode-se distinguir dois domínios hidrogeológicos:

Formações Superficiais Cenozóicas e Bacias Sedimentares (Figuras 5.3) o primeiro ocupando aproximadamente 70% do território municipal.

Figura 5.3 – Domínios Hidrogeológicos do Município

As Formações Superficiais Cenozóicas são constituídas por pacotes de rochas sedimentares que recobrem as rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da Faixa de Dobramentos Sergipana e do Embasamento Gnáissico. Em termos hidrogeológicos, tem um comportamento de “aqüífero granular”, caracterizado por possuir uma porosidade primária, e nos errenos arenosos uma elevada permeabilidade, o que lhe confere, no geral, excelentes condições de armazenamento e fornecimento d’água. Na área do município este domínio está representado pelo Grupo Barreiras e por depósitos de leques aluviais coalescentes, depósitos fluvio-lagunares, terraços marinhos e depósitos de pântanos e mangues que, a depender da espessura e da razão areia/argila das suas litologias, pode produzir vazões significativas. Em grande parte dos casos, poços tubulares perfurados neste domínio, vão captar água do aqüífero subjacente.

As Bacias Sedimentares são constituídas por rochas sedimentares bastante diversificadas, e representam os mais importantes reservatórios de água subterrânea, formando o denominado aqüífero do tipo granular. Em termos hidrogeológicos, estas bacias têm alto potencial, em decorrência da grande espessura de sedimentos de alta permeabilidade de suas litologias, que permite a explotação de vazões significativas. Em regiões semi áridas, a perfuração de poços profundos nestas áreas, com expectativas de grandes vazões, pode ser a alternativa para viabilizar o abastecimento de água das comunidades assentadas tanto no seu interior quanto no seu entorno.

5.2.2 - DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

O levantamento realizado no município de Neópolis, registrou a presença de 37 pontos d’água, sendo 1 do tipo fonte natural e 36 poços tubulares.

Quanto à propriedade do terreno onde se encontram os poços tubulares, 15 são públicos, 18 particulares e 3 poços, não se obteve essa informação,15 poços encontravam-se em operação, 5 paralisados, 14 não instalados e 12 abandonados.

A situação dessas obras na data do cadastramento, levando em conta seu caráter público ou particular, é apresentada na Tabela 5.3.

Tabela 5.3 – Situação dos Poços Cadastrados

Quanto à distribuição dos poços tubulares em relação aos domínios hidrogeológicos de superfície, todos os poços encontram-se sobre aqüíferos do tipo granular.

5.2.3 - ASPECTOS QUALITATIVOS

Do ponto de vista qualitativo, foram considerados para classificação das águas, os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos):

Os resultados obtidos para os poços tubulares em aqüíferos do tipo granular mostraram o seguinte:

• Os 14 poços tubulares em operação têm teores de sais inferiores a 500mg/L, sendo suas águas classificadas como doce;

• No grupo dos poços passíveis de entrar em funcionamento (paralisados + não instalados), a água dos 4 poços analisados foram também classificadas com doce.

A Tabela 5.4 a seguir mostra o resultado do cadastro de poços pela CPRM.

Tabela 5.4 – Cadastro dos Poços no Município de Neópolis

5.2.4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de poços executado no município permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

• Levando-se em conta os percentuais de poços tubulares paralisados passíveis de entrar em funcionamento (20% dos poços públicos e 17% dos poços particulares), pode-se prever um aumento da oferta de água no município, com ações de recuperação.

Com base nas conclusões acima estabelecidas pode-se tecer as seguintes recomendações:

• Os poços desativados e não instalados deveriam entrar em programas de recuperação e instalação, para aumentar a oferta de água da região.

• Poços paralisados em virtude de média salinidade deveriam ser analisados com detalhe (vazão, análise físico-química, no de famílias atendidas pelo poço, etc.) para verificação da viabilidade da instalação de equipamentos de dessalinização.

• Todos os poços deveriam passar por manutenção periódica para assegurar o seu funcionamento.

• Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas em todos os poços medidas de proteção sanitária: cercado, tampa e laje de proteção.

• Não foram abordados aspectos quantitativos da água em virtude da ausência de valores referenciais das vazões, das formações geológicas, da carência de perfis geológicos dos poços perfurados e do caráter impreciso das informações coletadas junto aos moradores/usuários. Não foram realizados poços de pesquisa ou testes de bombeamento, por fugir aos objetivos desse levantamento, recomendando-se esses estudos para próximas etapas.

_______________________________

6 – PARÂMETROS DE PROJETO

_______________________________

6 – PARÂMETROS DE PROJETO

De acordo com o termo de referência serão utilizados os seguintes parâmetros de projeto:

- Índice de abastecimento populacional: 100% da população (P);

- População Inicial (Pi) = população atual;

- Alcance, projeção populacional para horizonte de 20 (vinte) anos;

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo: cota Per capita de 150 L/habitante.dia;

- Reforço para a vazão do dia de maior consumo (k1 = 1,2) – adução e reservação;

- Vazão da hora de maior consumo (k2 = 1,5) – distribuição;

- Período de Operação do Sistema: 12 horas/dia para pequenos sistemas e para os maiores 18 ou 24 horas/dia.

6.1 – ESTUDO POPULACIONAL

Os dados de pesquisa do IBGE mostram a população total do município e sua subdivisão em população Urbana e Rural, não mostrando, no entanto do montante da população rural a sub-divisão  por  cada localidade dai a dificuldade de  confirmação dos elementos  mostrados  no termo de referência,com base  no IBGE.

Pelas informações coletadas durante a visita técnica conclui-se que o número de famílias informadas pela CODEVASF, é compatível com a realidade.

Também a taxa de crescimento de 2% ao ano recomendada pelo termo de referência é compatível com a média nacional e será, portanto adotada para a definição da população de final de plano.

A seguir estão apresentados os quadros com a projeção populacional.

A população de início de plano para as localidades é, portanto 380 habitantes

A população final de plano para as localidades é, portanto 564 habitantes.

6.2 – NORMAS DA ABNT

As normas da ABNT que serão utilizadas na elaboração dos projetos são as seguntes:

- Estudos de Concepção = NBR 12.211

- Captação = NBR 12.213

- Elevatória de Água Bruta e Tratada = NBR 12.214

- Adutora de Água Bruta e Tratada = NBR 12.215

- Estação de Tratamento de Água = NBR 12.216

- Reservatorios de Distribuição = NBR 12.217

- Rede de Distribuição = NBR 12.218

- Poços Profundos = NBR 12.212 E 12.244

6.3 – TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO

Como os municípios são pequenos e as localidades são menores ainda, não existe plano diretor urbanístico, tornando-se dificil prever a direção do crescimento.

Para o caso de residências adensadas, o crescimento previsto será nas duas extremidades, sendo deixado vazão de ponta prevista para atender a demanda futura.

_______________________________________________________________________

7 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

_______________________________________________________________________

7 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

Sistema de Abastecimento de Água existente:

- O Povoado de Água Vermelha é abastecido por um Poço Profundo com bombeamento para um reservatório de 20 m³;

- O Assentamento de Água Vermelha é abastecido por um Poço Profundo com bombeamento para um reservatório de 10 m³.

O documentário fotográfico apresentado no relatório de Diagnóstico e Estudo de Alternativas mostra o padrão de ocupação e carência da população por infra-estrutura urbana.

________________________________________________

8 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ESCOLHIDA

________________________________________________

8 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ESCOLHIDA

O Relatório da Etapa 1 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas, apresentou duas alternativas de captação, a primeira através de poços profundos e a segunda através de captação superficial no Rio São Francisco. Como as comunidades já são abastecidas por poço profundo, essa será a alternativa escolhida.

Este estudo já foi aprovado pela CODEVASF e portanto na Etapa 2 – Projeto Básico, será desenvolvida apenas essa alternativa.

________________________________________

9 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO

________________________________________

9 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO

Pelo mostrado no Relatório de Diagnóstico e Estudo de Alternativas, a disponibilidade de abastecimento através dos Poços já existentes, confirmou-se que essa alternativa seria a mais viável tecnicamente.

A Tabela a seguir mostra a concepção do projeto.

Tabela 9.1 – Elementos da Concepção de Projeto

Os componentes e a concepção do sistema estão discutidos no capítulo seguinte.

_____________________________

10 – MEMORIAL DE CÁLCULO

_____________________________

10 – MEMORIAL DE CÁLCULO

10.1 – PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO

Os parâmetros de projeto admitidos para o cálculo das vazões de dimensionamento do sistema são:

Qméd = (p x q)/86.400;

Qdia = K1 x Qméd;

Qhor = K1 x K2 x Qméd.

Onde:

Qméd: consumo médio de água (L/s);

Qdia: consumo máximo diário de água (L/s);

Qhor: consumo máximo horário de água (L/s);

K1: coeficiente de máxima vazão diária igual a 1,20;

K2: coeficiente de máxima vazão horária igual a 1,50;

q: consumo de água per capita igual a 150 L/hab/dia;

p: população (hab).

Foram considerados os seguintes critérios para o projeto:

* Produção e adução:

- Taxa de ocupação por residência, família de 5 hab/domícilio;

- Funcionamento do sistema de produção e adução por 12 horas;

- Cálculo das perdas de carga pela Fórmula Universal com coeficientes de rugosidade K igual 
a 0,10 (mínimo) e 0,20 mm (máximo) para o cálculo da curva do sistema;

- No cálculo das linhas de adução foi adotado K igual a 0,20 mm para a pior situação.

* Reservação e distribuição:

- Volume de reservação igual a 2/3 do consumo diário (funcionamento da produção por 12 h diárias);

- Pressão estática máxima na rede igual a 50 metros de coluna d’água (mca) e dinâmica mínima igual a 10 mca e minimorum de 8 mca para casos justificados técnicos e economicamente;

- Diâmetro mínimo nominal para rede de distribuição igual a 50 mm. Para as ventosas o diâmetro mínimo nominal para a rede será DN ¾`` e para as descargas o diâmetro será igual a 50 mm ;

- Tubulação de Cloreto de Polivinila (PVC), Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Ferro Fundido (FoFo) e Aço Carbono;

- Cálculo das perdas de carga pela Fórmula Universal com coeficiente de rugosidade K igual a 1,0 mm para as redes;

- Diâmetro das redes de distribuição atendendo as velocidades máximas e limites de vazões (DN 50 mm - 1,20 L/s, DN 75 mm – 3,10 L/s; DN 100 mm – 5,90 L/s; DN 150 mm – 14,10 L/s e DN 200 mm – 28,30 L/s).

10.2 – DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO

Os índices de ocupação demográficos considerados, para efeito de projeto, foram de 5 hab/residência e taxa de crescimento de 2%. Assim, as populações, vazões, reservas necessárias e previsão do número de ligações serão apresentadas a seguir:

10.2.1 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações das localidades

Tabela 10.1 - Populações, vazões, reservações, e número de ligações para o Povoado Água Vermelha

| Ano | População (hab) | VAZÕES (L/s) - 12 horas |  |  |  | Reservação (m³) | Nº Ligações (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Média | Diária | Alimentação dos Reservatórios (EAT) | Distribuição |  |  |
| 2009 | 130 | 0,23 | 0,27 | 0,54 | 0,41 | 16 | 26 |
| 2019 | 158 | 0,28 | 0,33 | 0,66 | 0,50 | 20 | 32 |
| 2029 | 193 | 0,34 | 0,40 | 0,80 | 0,60 | 24 | 39 |

Tabela 10.2 - Populações, vazões, reservações, e número de ligações para o Assentamento Água Vermelha

| Ano | População (hab) | VAZÕES (L/s) - 12 horas |  |  |  | Reservação (m³) | Nº Ligações (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Média | Diária | Alimentação dos Reservatórios (EAT) | Distribuição |  |  |
| 2009 | 250 | 0,43 | 0,52 | 1,04 | 0,78 | 30 | 50 |
| 2019 | 305 | 0,53 | 0,63 | 1,27 | 0,95 | 37 | 61 |
| 2029 | 371 | 0,64 | 0,77 | 1,55 | 1,16 | 45 | 75 |

10.3 – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA TOTAL

Com base na distribuição geográfica das localidades no município foi proposto apenas um subsistema. A captação da água se dará por meio de poço tubular profundo no Povoado Água Vermelha. A vazão total de projeto bem como a população atendida estão expostas a seguir:

Tabela 10.3 – Vazões de projeto para Neópolis

| Ano | População (hab) | VAZÕES (L/s) - 12 horas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Média | Alimentação dos Reservatórios (EAT) | Distribuição |
| 2009 | 380 | 0,66 | 1,58 | 1,19 |
| 2019 | 463 | 0,80 | 1,93 | 1,45 |
| 2029 | 565 | 0,98 | 2,35 | 1,76 |

10.4 – DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SISTEMAS

O sistema de produção de água será composto basicamente por captação em Poço Tubular Profundo (PTP) situado no Povoado Água Vermelha. Do Poço a água bruta será bombeada para o Reservatório Elevado do Povoado Água Vermelha, através da Adutora de Água Bruta (AAB), onde receberá tratamento através de cloração com pastilhas. Deste reservatório a água tratada irá abastecer a rede de distribuição do próprio Povoado e lançada para o CR do Assentamento Água Vermelha através da Elevatória de Água Tratada (EAT), a ser implantada no CR do Povoado de água Vermelha, e Adutora de Água Tratada (AAT). A comunidade do Assentamento de Água Vermelha será atendida por água tratada através de rede de distribuição partindo do Reservatório Elevado a ser implantado em local estratégico.

O Subsistema será composto por:

- Uma Captação em poço tubular profundo com bombeamento;

- Uma Adutora de água Bruta (AAB) para conduzir a água até o Reservatório Elevado do Povoado Água Vermelha;

- Uma Elevatória de Água Tratada (EAT) para recalcar a água tratada do reservatório do Povoado de Água Vermelha para o reservatório do Assentamento de Água Vermelha;

- Um Centro de Reservação no Povoado de Água Vermelha;

- Um Centro de Reservação no Assentamento de Água Vermelha;

- Uma rede de abastecimento de água para o Povoado de Água Vermelha;

- Uma rede de abastecimento de água para o Assentamento Água Vermelha

Na área da captação temos as seguintes unidades:

- Um Poço Tubular Profundo;

- Um Conjunto de motor e bomba submersa, com funcionamento de 12 horas diárias, para o recalque da água bruta do poço até o reservatório elevado do Povoado Água Vermelha.

Na área do Centro de Reservação e tratamento do Povoado Água Vermelha:

- Um Reservatório Elevado de 30 m³ onde serão realizadas cloração e fluoretação da água;

- Uma Estação Elevatória de Água Tratada destinada a recalcar água tratada para o Reservatório Elevado do Assentamento Água Vermelha.

Na área do Centro de Reservação Assentamento Água Vermelha:

- Dois Reservatórios Elevados de 25 m³ cada.

O reservatório elevado do Povoado Água Vermelha terá também a função de tanque de contato, recebendo a dosagem de cloro e flúor a montante, e de poço de sucção. O sistema terá funcionamento de 12 h

10.5 – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

10.5.1 - Unidades projetadas

O sistema em questão abastecerá o Povoado de Água Vermelha e o Assentamento Água Vermelha e será implantado no Município de Neópolis–SE.

A configuração geral está apresentada no desenho do Volume 3 Tomo X folha NE/A/O/HS3/D01.

Figura 10.1 - Esquema geral da configuração do sistema

10.5.2 - Recalque de Água Bruta

A elevatória de água bruta (EAB) recalcará água do Poço Tubular Profundo diretamente para o Reservatório Elevado do Povoado Água Vermelha, através de uma adutora em PVC/PBA, tendo como dados básicos para pré-dimensionamento os seguintes valores aproximados:

Dados do poço:

Desnível estático = 15,00 m (Cota = 23,17);

Desnível dinâmico = 40 m (Cota = -1,83);

Desnível estático = 0 m (Cota = 40 m);

Desnível dinâmico = 12,04 m (Cota = 27,96 m);

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00235=0,058 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.1 - Dimensionamento da Linha de Recalque da EAB

Velocidade recomendada para recalque: 0,3 a 2,5 m/s.

Adotado: DN 50 mm

CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA

- a) Perdas Localizadas (hfloc)

Tabela 10.2 - Relação de Peças da Sucção e Barrilete da EAB

Os diâmetros da sucção e do barrilete serão de 50mm.

hfloc = Ktotal. Q22. g.A²        Q = 2,35 l/s  v = 1,20 m/s

hfloc = 5,55 x(Q)22 x 9,81 (0,001963)²

hfloc = 73.372,65 Q² m

- b) Perdas Distribuídas (hfdis)

hfdis = J x L

Tabela 10.3 – Perdas Distribuídas para a Sucção e Barrilete da EAB

- c) Perdas Totais na Sucção e Barrilete (hfT)

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 10.4 – Perdas Totais para a Sucção e Barrilete da EAB

PERDAS DE CARGA NO RECALQUE

- a) Perdas Localizadas (hfloc)

Tabela 10.5. - Relação de Peças no recalque da EAB

hfloc = Ktotal. Q22. g.A²        Q = 2,35 l/s  v = 1,20 m/s

hfloc = 2x(Q)22 x 9,81 (0,001963)²

hfloc = 26.440,59 Q² m

- b) Perdas Distribuídas (hfdis)

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 10.6. – Perdas Distribuídas para o recalque da EAB

- c) Perdas Totais na Sucção e Barrilete (hfT)

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 10.7 – Perdas Totais para o recalque da EAB

PERDAS DE CARGAS TOTAIS NO SISTEMA

Ht = hf suc + hf rec

Tabela 10.8 – Perdas de Carga Totais na EAB

Tabela 10.9 – Altura manométrica na EAB

Utilizando-se do Programa EPANET foi dimensionada a EAB através de simulações e análises, que obteve para este trecho uma altura manométrica igual a 45,49 mca, adotou-se 46 mca. As planilhas de cálculo e imagens do EPANET se encontram no item 1.2.1 (Arranjo Hidráulico da Adutora de Água Bruta e Planilhas do EPANET). A seguir estão apresentadas as curvas da bomba selecionada.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.2. - Curva do Sistema (EAB)

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba LEÃO

Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

Tipo: submersa;

Diâmetro mínimo do poço de 6”;

Modelo: R11-04

Vazão da bomba: 2,5 L/s;

AMT: 48 mca;

Potência: 2,5 cv.

10.5.2.1 – Arranjo Hidráulico da Adutora de Água Bruta (AAB) e Planilhas do EPANET

Figura 10.3. – EPANET Geral da AAB

Tabela 10.10 - Características dos Trechos da AAB

Tabela 10.11 - Características dos Nós da AAB

10.5.2.2 – Blocos de Ancoragem

A tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra no Volume 3 Tomo X folha 04 de 08.

Tabela 10.12- Área dos Blocos de Ancoragem da AAB

10.5.2.3 – Dimensionamento das Ventosas e Descargas

VENTOSAS

Para D = 100 mm

d ≥ D / 12

d ≥ 50/ 12

d ≥ 4,17 mm, adotado ventosa em DN 20 mm (3/4’’).

DESCARGAS

O dimensionamento da descarga instalada na adutora de água bruta será feito para o pior trecho, onde há maior distância entre as ventosas em relação a uma descarga. O valor escolhido será adotado para as demais descargas da adutora. A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos a partir das equações listadas no item 10.2.7.

Tabela 10.13 – Descargas da AAB

Diâmetro adotado para as descargas: DN 50 mm.

10.5.2.4 – Dispositivos de Proteção da Adutora Contra Golpe de Aríete

Cota da geratriz inferior do tubo (barrilete – estaca 84+16 m): 37,12 m;

Vazão máxima (2029): 2,35 l/s;

Linha de recalque: 96 m em PEAD DN 50 mm;

NT do CR: 40,00 m.

K adotado para PEAD: 18.

Tabela 10.14 – Sobrepressão na adutora

Da fórmula indicada no item 10.2.8 e com os parâmetros apresentados acima foram obtidos os seguintes resultados:

Sobrepressão na AAB

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 10 DN 50 é de 100 mca. Como o valor da sobrepressão é de 73,44 mca, ou seja, inferir à pressão admissível no sistema, não será necessária a instalação de válvula de alívio para a adutora.

    - –Elevatória de água tratada

. CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- a) Equipamentos de recalque:

Dois conjuntos de recalque sendo um de reserva instalado.

- b) Perdas de carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a fórmula universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

J: perda de carga unitária (m/m).

TRECHO: ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS

- Extensão da linha de sucção em Aço e PVC/PBA: 15,25 m, adotado DN 50;

- Extensão da linha de recalque em PEAD: 1.806 m em DN 50;

- Vazão no trecho: 1,55 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,00155=0,047 m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 10.15– Dimensionamento da linha de recalque - EAT

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 40 | 1,23 | 0,06243 |
| PEAD | 50 | 0,79 | 0,01969 |
| PEAD | 75 | 0,35 | 0,00250 |

DN adotado para o recalque: 50 mm;

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

A tubulação de saída do reservatório elevado do Povoado Água Vermelha será utilizada tanto como sucção da EAT como para a saída para rede. Com isso, são estabelecidos dois momentos com vazões distintas para o cálculo da sucção da EAT. O primeiro, correspondente à soma da vazão da elevatória com a da rede, totalizando 2,15 L/s (Q1) e o segundo sendo composto apenas pela a vazão da EAT (Q2 = 1,55 L/s).

- a) Perdas localizadas

Tabela 10.16 - Relação de peças da sucção par Q1 = 2,15 L/s – EAT

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tê de passagem direta | 50 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Curva 90º | 50 | 04 | 0,40 | 1,60 |
| Ktotal | - | - | - | 2,20 |

Adotado DN 50 mm para sucção.

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 50 mm	Ktotal  = 2,20

- Q = 1,36 L/s

- A = 0,001963 m2

- hfloc = 2,20 x Q² = 29.099,34 Q1² m.

- 2 x 9,81x(0,001963)2

Tabela 10.17- Relação de peças da sucção par Q2 = 1,55 L/s – EAT

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 50 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Registro | 50 | 01 | 0,20 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 50 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Curva 90º | 50 | 02 | 0,40 | 0,80 |
| Ktotal | - | - | - | 1,95 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 50 mm	Ktotal  = 1,95

- Q = 1,55 L/s

- A = 0,001963 m2

- hfloc = 1,95 x Q² = 25.792,59 Q2² m.

- 2 x 9,81x(0,001963)2

- b) Perdas distribuídas

Q1= 2,15 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,03214 m /m; Kc = J/Q2  Kc  6.952,95 L = 16,15 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 112.290,14 Q12 m. | K = 0,2 mm; J = 0,03707m /m; Kc = J/Q2  Kc  8.019,47; L = 16,15 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 129.514,44 Q12 m. |
| --- | --- |

Q2= 1,55 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,01728 m /m; Kc = J/Q2  Kc  7.192,51 L = 7,05 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 50.707,20 Q22 m. | K = 0,2 mm; J = 0,01969 m /m; Kc = J/Q2  Kc  8.195,63; L = 7,05 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 57.779,19 Q22 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm 	 hfT = (29.099,34 +112.290,14) Q1²+ (25.792,59 +50.707,20) Q22

- K = 0,2 mm  	hfT = (29.099,34 + 129.514,44) Q1²+ (25.792,59 + 57.779,19) Q22

- K = 0,1 mm 	 hfT = 141.389,48 Q1²+ 76.499,79 Q22

- K = 0,2 mm  	hfT = 158.613,78Q1²+ 83.571,78 Q22

Utilizando-se do Programa EPANET foi dimensionado todo o subsistema através de simulações e análises, cuja altura manométrica foi de 103 mca. As planilhas de cálculo e imagens do EPANET se encontram no item 10.5.4.1 (Arranjo Hidráulico da Adutora). A seguir estão apresentadas as curvas das Bombas.

Curvas Características do Sistema

Figura 10.4 – Curva da bomba escolhida – EAT

Figura 10.5– Curva do rendimento da bomba – EAT

Figura 10.6 – Curva da potência da bomba – EAT

Figura 10.7 – Curvas do NPSH da bomba (Net Positive Suction Head) – EAT

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 1,55 L/s = 5,58 m³/h;

- AMT = 103 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da Imbil: BEW 32-4

Tipo: bomba centrífuga multiestágio;

Vazão da bomba: 1,55 L/s (5,58 m³/h);

Rendimento: 46,2 %;

AMT: 103 mca

Rotação: 3.500 rpm;

Motor: trifásico, P = 5,0 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: Energia disponível no líquido na entrada da bomba;

H: Altura da água de sucção (12,60 m);

Pa: Pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: Pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20oC);

: Peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: Perda de carga na sucção (0,18358 mca);

NPSHrequerido: 2,02 mca.

NPSHdisponível = 12,60+ 1,0−0,023831x10  0,18358 = 22,18 mca

NPSHdisponível (22,18 mca).> NPSHrequerido (2,06 mca). OK

Figura 10.8 – Dimensões da EAT

      - - Arranjo hidráulico da adutora – AAT

Figura 10.9 – EPANET geral da AAT

Tabela 10.18 - Características dos trechos da AAT

Tabela 10.19 – Características dos nós da AAT

10.5.4.2 - Blocos de ancoragem

O dimensionamento dos blocos de ancoragem da adutora de água tratada foi feito a partir das equações que seguem abaixo:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

Admite-se a tensão admissível do solo  = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte pode-se encontrar a área do bloco.

A = E /   (cm²)

Onde:

A: área do bloco (cm²);

E: empuxo (kgf);

: tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²);

Deste modo, como a tensão do solo adotada foi de 1 kg/cm² a área terá mesmo valor numérico do empuxo. Com isso, a tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra no Volume 1 Tomo x Folha OO/O/O/HBA/D04.

Tabela 10.20- Áreas dos blocos de ancoragem da AAT

10.5.4.3 - Dimensionamento das ventosas

Para o dimensionamento das ventosas será utilizada a equação:

d ≥ D / 12

Onde:

D: diâmetro da adutora (m);

d: diâmetro da ventosa (m);

Para D= 50 mm => d = 4,17 mm

Adotado: d = 20 mm (DN ¾”)

10.5.4.4 - Dimensionamento dos registros de descargas

Para o dimensionamento da descarga utiliza-se a equação seguinte:

Dd=65TZmL

Onde:

D: diâmetro da adutora (50 mm ou 0,050 m);

d: diâmetro da descarga (adotado 50 mm ou 0,050 m);

T: tempo de esvaziamento da adutora (h);

Zm: carga média disponível (m);

L: (L1 + L2) extensão total da adutora entre os pontos altos nos quais há admissão de ar (m).

Zm=Z1+Z22

Onde:

Z1: carga no ponto mais alto 1 (m);

Z2: carga no ponto mais alto 2 (m);

O dimensionamento das descargas instaladas na adutora de água tratada será feito considerando tempo máximo de esvaziamento de 2 horas. Será efetuado o cálculo da descarga para o trecho da adutora que tenha a maior distancia entre Z1 e Z2, que corresponde ao caso mais crítico para a realização da descarga. O diâmetro encontrado para esta situação também será utilizado nas demais descargas desta adutora.

Tabela 10.21 – Descargas da adutora – AAT

| PEÇA | ESTACA | COTA (m) | L (m) | Zm (m) | DN (mm) | TEMPO DE ESVAZIAMENTO (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventosa | 33+7,54 | 104,29 | 1.114,86 | 11,45 | 50 | 0,89 |
| Descarga 1 | 63 | 90,57 |  |  |  |  |
| Fim da adutora | 89+2,40 | 99,75 |  |  |  |  |

Diâmetro adotado para as descargas: DN 50 mm.

10.5.4.5 - Dispositivos de proteção da adutora contra golpe de aríete

Para a verificação da necessidade do emprego de válvulas de alívio na adutora para a proteção do sistema de adução é indispensável o calculo da celeridade e da sobrepressão.

CELERIDADE

A equação a seguir possibilita o cálculo da celeridade na adutora:

C=9.90048,3+K∗(De)

Onde:

C: celeridade (m/s);

D: diâmetro da adutora (m);

e: espessura do tubo (m);

K: coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo (adotado 18 para PEAD).

SOBREPRESSÃO

A sobrepressão é encontrada utilizando a equação abaixo:

ha=C∗Vg

Onde:

ha: aumento da pressão (mca);

C: celeridade (m/s);

V: velocidade média da água (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²).

VERIFICAÇÃO DE SOBREPRESSÃO NA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

Cota do eixo da elevatória (EAT): 40,32 m;

Vazão máxima (2029): 1,55 l/s;

Linha de recalque: 1.806 m em PEAD DN 50 mm;

NA do reservatório elevado do Assentamento Água Vermelha: 116,30 m.

Tabela 10.22  - Sobrepressão na AAT

| Material | DN (mm) | e (mm) | K | C (m/s) | V (m/s) | hg (mca) | ha (mca) | Sobrepressão máx. (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 50 | 4,7 | 18 | 639,32 | 0,79 | 75,98 | 51,48 | 127,46 |

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 10 DN 50 é de 100 mca. Como o valor da sobrepressão é de 127,46 mca, ou seja, superior à pressão admissível no sistema, será instalada uma válvula de alívio visando a proteção da adutora. O diâmetro da válvula de alívio será de 32 mm, deste modo, a velocidade da água que passará pela válvula de alívio será de 2 m/s, estando portanto dentro do intervalo indicado pelo fabricante para o seu funcionamento (2 a 6 m/s). A válvula deverá ter pressão de abertura de 103 mca.

    - Centro de reservação

As características dos reservatórios previstos para este sistema se encontram na tabela a seguir:

Tabela 10.23 - Capacidade dos reservatórios do sistema para final de plano (ano de 2029)

10.5.5.1 - Tubulação de extravasão

Para o cálculo da extravasão dos reservatórios presentes neste subsistema será utilizada a seguinte equação:

Q=Cd×A2×g×Ht

Onde:

Q: vazão de extravasão (m³/s);

Cd: coeficiente de descarga (adotado 0,61);

A: área do orifício (m²);

Ht: carga hidráulica sobre o centro do orifício (m);

Para encontrar Ht usa-se:

Ht = h – (D/2)

Onde:

Ht: carga hidráulica sobre o orifício (m);

h: altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de extravasão (m);

D: diâmetro da tubulação de extravasão (m);

Tabela 10.24 – Dimensionamento da extravasão dos reservatórios

10.5.5.2 – Descarga de fundo do reservatório

Para dimensionar as tubulações de descarga, considerou-se que o reservatório seria esvaziado quando estivesse com 1/3 (um terço) de sua capacidade, e o tempo (t) para esta operação fosse no máximo de duas horas.

Encontrando a vazão para esvaziar um terço do reservatório em 2 horas:

Q=V3t

Onde:

Q: vazão para esvaziar um terço do volume do reservatório;

V: volume total do reservatório (m³);

t: tempo para o esvaziamento (2 h ou 7200 s).

Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, deve-se obter a área da superfície do reservatório dada por:

A=π×D24

Onde:

A: área da superfície do reservatório (m²);

D: diâmetro médio do reservatório (m);

A área da seção transversal do tubo de descarga (S) é calculada por:

S=2×Acd×t×2×g×h

Onde:

S: área do orifício de descarga (m²);

A: área da superfície do reservatório (m²);

cd: coeficiente de descarga (adotado 0,60);

t: tempo de descarga (2 h ou 7200 s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²);

h: um terço da altura do reservatório ( m);

Utilizando o valor de da área (S) que acabou de ser encontrado acha-se o diâmetro (D) da tubulação de descarga.

D=4×Sπ

Tabela 10.25 – Dimensionamento da descarga do reservatório do Povoado Água Vermelha

10.5.5.3 – Tubulação de Ventilação

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação foi considerada a vazão de ar igual à máxima vazão que o reservatório está submetido, ou seja, a vazão de chegada da adutora. Abaixo seguem as equações utilizadas para os cálculos com os posteriores resultados dispostos em uma tabela. Cabe ressaltar que utilizou-se a velocidade máxima recomendada de 5 m/s para os cálculos seguintes.

D=Q×4Vxπ

Onde:

Q: vazão de saída no reservatório (m³/s);

v: velocidade máxima recomenda para ventilação (adotado v = 5,0 m/s).

Tabela 10.26 – Dimensionamento da ventilação do reservatório do Povoado Água Vermelha

10.5 5.4 – Medidores de vazão (hidrômetros)

Os medidores de vazão foram definidos através da análise das vazões nominais utilizando a tabela do fabricante, com isso, a tabela a seguir apresenta os medidores selecionados bem como os locais onde deverão ser instalados.

Foi prevista a instalação de um medidor de vazão nos seguintes locais:

SAÍDA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO

Vazão de distribuição (final de plano): 2,35 L/s;

Qmax = 8,46 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 40 mm. Vazão Nominal de 10,00 m³/h.

SAÍDA PARA A REDE DO POVOADO ÁGUA VERMELHA

Vazão de distribuição (final de plano): 0,60 L/s;

Qmax = 2,16 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 25 mm. Vazão Nominal de 3,50 m³/h.

SAÍDA PARA A REDE DO ASSENTAMENTO ÁGUA VERMELHA

Vazão de distribuição (final de plano): 1,16 L/s;

Qmax = 4,18 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 25 mm. Vazão Nominal de 5,00 m³/h.

10.5.6 – Rede de distribuição de água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

A seguir são apresentados: o esquema da rede para o cálculo, com a respectiva identificação dos trechos e a planilha de dimensionamento da mesma.

As perdas de carga foram calculadas pela fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

10.5.6.1. – Dimensionamento hidráulico da rede de distribuição

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas distribuídas (hf) obtidas através da formula universal, utilizando-se para cálculo do coeficiente de perda de carga (f), a equação de Colebrook:

hf=fLDxV²2.g

1f=−2log(0,27kD+2,51Ref)

Onde:

hf: é a perda de carga distribuída (m);

f: é o coeficiente de perda de carga (adimensional);

L: é o comprimento (m);

D: é o diâmetro (m);

V: é a velocidade média do escoamento (m/s);

G: é a aceleração da gravidade (m/s²);

K: é o coeficiente de rugosidade equivalente (m);

Re: é o número de Reynolds (adimensional).

Re= V. Dυ

υ: é a viscosidade cinemática da água (m²/s)

10.5.6.2 – Blocos de ancoragem da rede

O dimensionamento dos blocos de ancoragem desta rede foi feito a partir das equações que seguem adiante:

- Empuxo para curvas

E = 2 (S x x h) x sen (/2)

- Empuxo para tês, CAPs e registros

E = S x x h

Onde:

E: empuxo (kgf);

S: área da seção da tubulação (m²);

peso específico da água (1000 kg/m³);

h: altura manométrica (mca).

O volume de concreto necessário para suportar o esforço é dado por:

V=1,5×Ef×γconc

Onde:

V: volume de concreto (m³);

E: empuxo (kgf);

f: fator de atrito solo x concreto (adotado 0,70);

conc: peso específico do concreto (2.400 Kgf/m³).

Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa.

Faixa de pressão: até 50 mca (5 Kgf)

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO COLOCAR TABELAS

Tabela 10.27 - Empuxo e volume de concreto dos blocos de ancoragem das redes

Tabela 10.28 - Dimensões dos blocos de ancoragem das redes

Suas dimensões se encontram descritas no Volume 3 Tomo X folha OO/O/O/HBR/D03, conforme blocos das redes.

Figura 10.10 – Detalhe construtivo dos blocos de ancoragem da rede

10.5.6.3 – Ventosas e descargas

Conforme estabelecido no item 10.1 deste capítulo (Parâmetros e critérios de projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN ¾`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

10.5.6.4 - Conclusões sobre rede de distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. ...”

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas das redes de distribuição, cujos cálculos foram elaborados utilizando-se o programa EPANET.

Figura 10.11 – EPANET geral da rede Povoado Água Vermelha

Tabela 10.29 – Características dos trechos da rede Povoado Água Vermelha

Tabela 10.30 – Características dos nós da rede do Povoado Água Vermelha

Figura 10.12 – EPANET geral da rede Assentamento Água Vermelha

Tabela 10.31 – Características dos trechos da rede Assentamento Água Vermelha

Tabela 10.32 – Características dos nós da rede do Assentamento Água Vermelha

___________________________________________

11 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

___________________________________________

11 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.1 – RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS

Este documento apresenta as recomendações operacionais para que o sistema de abastecimento de água possa ser mantido de maneira adequada durante todo o período de vida útil do projeto, indicando procedimentos usuais para que sejam executadas ações preventivas e corretivas nas unidades que compõe o sistema.

É importante destacar que a EMPREITEIRA deverá promover uma pré-operação do sistema, bem como uma operação assistida por um período de 60 dias, sendo que essa operação assistida tem como principal objetivo a transferência de conhecimento para o prestador de serviços regularmente instituído, treinando sua equipe de profissionais para que a mesma possa operar e manter o sistema de maneira adequada.

11.2 – PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-Operação - inicia-se após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e operações de limpeza, e compreenderá os testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de operação, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Destina-se essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para o período de Operação Assistida e para os Testes de Aceitação. Nesta fase os operadores do Prestador de Serviços apenas acompanharão os trabalhos que serão desenvolvidos pela EMPREITEIRA e que deverão ser conduzidos por técnicos dos fabricantes de equipamentos.

Operação Assistida – nesta etapa, seguindo-se o período de pré-operação, a Equipe designada pela EMPREITEIRA iniciará as atividades de Operação Assistida, que deverão ocorrer por um período de 60 (sessenta) dias, por meio da qual, i) será promovida a capacitação dos técnicos da Equipe apresentada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, ii) serão realizadas diversas outras atividades pertinentes ao início de operação do sistema; e, iii) será realizada a operação e manutenção de todos os componentes do sistema de abastecimento de água construído, a ser feita em conjunto com a Equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, a qual será integralmente assistida e orientada pelos técnicos da EMPREITEIRA.

11.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO ASSISTIDA

- Promover o treinamento teórico/prático envolvendo as unidades componentes do Sistema de Abastecimento de Água.

- Interpretar os projetos e parâmetros de monitoramento do sistema, para início de operação assistida;

- Interpretar os manuais dos equipamentos, monitoramento para eficiência dos mesmos e cobrança junto aos fornecedores sobre eventuais defeitos;

- Realizar a conservação e limpeza de todas as áreas das Elevatórias, Reservatórios e ETA;

- Emitir os relatórios sobre os testes de eficiência dos equipamentos instalados;

- Quando for o caso, orientar o PRESTADOR DE SERVIÇOS no atendimento às exigências dos órgãos ambientais, no que concerne às licenças de instalação e de operação, bem como de suas renovações;

- Articular com o PRESTADOR DE SERVIÇOS os encaminhamentos para estabelecer os procedimentos e acordo documental com Organismo Especializado, visando à realização de ensaios de laboratório para o monitoramento do desempenho da ETA, podendo ser um SAAE existente em região próxima, a DESO (Companhia de Água e Esgotos de Sergipe), ou outro órgão que demonstre capacidade para a realização dos serviços;

- Confeccionar de forma definitiva, o Manual de Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, inserindo todas as especificidades observadas nos equipamentos e nas unidades operacionais que comporão o sistema a ser implantado.

Os objetivos gerais serão atendidos dentro das seguintes principais diretrizes:

11.4 – CAPACITAÇÃO

Objetivando fornecer aos técnicos do PRESTADOR DE SERVIÇOS, uma preparação sólida que lhes permita operar e manter de forma mais correta e segura o Sistema de Abastecimento de Água a ser implantado, deverá ser ministrado pela EMPREITEIRA um Curso de Capacitação (treinamento teórico/prático) para operação e manutenção do sistema de Abastecimento de Água implantado.

O referido Curso deverá ser voltado, também, para proporcionar uma relação satisfatória entre a operação e manutenção do empreendimento e o meio ambiente. Da mesma forma, o curso deverá formar a consciência de que o PRESTADOR DE SERVIÇOS terá como responsabilidade a adequada operação e manutenção do sistema, uma vez que o mesmo passará a estar presente na vida dos moradores e que em face de qualquer ocorrência inadequada dos serviços, passarão a exigir do PRESTADOR DE SERVIÇOS a pronta atenção de seus técnicos, para a solução dos problemas surgidos.

O conteúdo detalhado do Curso deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO antes do final das obras, no período que antecede à fase de pré-operação do sistema, e deverá, no mínimo, tratar sobre:

- Noções básicas na área de engenharia sanitária envolvendo os conceitos pertinentes, características da qualidade de água bruta e potável em termos qualitativos e quantitativos, tipos de sistemas de Abastecimento de Água existentes, os elementos constituintes destes sistemas (ligações prediais, rede de distribuição de água, reservação, estações elevatórias, estações de tratamento, adutoras, etc.) e suas funções, necessidade de tratamento da água e atendimento à Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, com foco nos principais itens a serem atendidos bem como nas faixas de tolerância existentes, além dos cuidados com a água tratada no intuito de manter sua potabilidade até o domicílio do usuário. O projeto do sistema de Abastecimento de Água implementado deverá ser apresentado aos treinandos, de modo a permitir que estes tenham um perfeito conhecimento do tipo de sistema com que irão trabalhar;

- Noções de segurança relativas a todos os procedimentos que envolvam riscos nas atividades de operação e manutenção do sistema de Abastecimento de Água implantado, em conformidade com as normas de segurança do trabalho;

- Noções básicas de consciência ambiental;

- E na medida em que haja interação das equipes com a população, as noções de convivência com os clientes do PRESTADOR DE SERVIÇOS, sempre que demandarem seus serviços.

Mais especificamente sobre o sistema, o curso deverá abordar, no mínimo, os temas, como segue.

11.5 – MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE LIGAÇÕES PREDIAIS E DE ADUTORAS

Para a realização da manutenção das redes de distribuição de água, são previstas as seguintes atividades:

- Conserto de cavaletes e registros das ligações prediais;

- Limpeza de caixa de registro ou de abrigo de hidrômetro com recuperação;

- Substituição do registro de cavalete;

- Instalação ou substituição de Kit cavalete;

- Remanejamento, desmembramento parcial ou elevação de hidrômetro;

- Ligação de água, remanejamento total ou substituição – padrão;

- Construção de barrilete e retirada de ligação;

- Corte no pé de rede com ou sem pavimentação;

- Corte no ramal com ou sem pavimentação;

- Religação de água – pé de rede ou ramal;

- Conserto de ramal, PEAD, PVC, FºFº e Pé de Rede - com ou sem pavimentação;

- Conserto de rede de PVC 32 mm a 100 mm, com ou sem pavimentação;

- Conserto de rede de PVC superior a 100 mm, com ou sem pavimentação;

- Conserto de rede de FºFº de 50 mm a 150 mm, com ou sem pavimentação;

- Sondagem em rede de água;

- Interligação de ramal;

- Verificação de falta de água, pressão e vazamentos;

- Conserto de registro de 50 mm a 100 mm;

- Instalação ou substituição de registro de rede;

- Recuperação e reposição de tampa de caixa de registro;

- Revisão e cadastro de registro; dentre outros.

Cabe observar a diferença entre os materiais das tubulações das adutoras (PEAD – cor preta) e da rede de distribuição (PVC – PBA – cor marrom).

As descrições dessas atividades serão apresentadas em item subseqüente e deverão ser ajustados pela EMPREITEIRA, caso haja necessidade. É importante destacar que os ajustes deverão ser previamente aprovados pela CODEVASF.

Deverá ser abordada a importância da reposição e manutenção dos equipamentos utilizados e a prática do uso dos utensílios e equipamentos adequados para cada situação requerida.

Deverá ser explicada sobre a necessidade de não serem improvisadas soluções quando das intervenções nas redes, quando da ocorrência de rompimento de tubulações, devido ao elevado risco de entrada de água do lençol subterrâneo nas redes prejudicando a sua potabilidade, ou mesmo surgimento de vazamentos que proporcionam perdas de água e elevação dos custos operacionais.

Deve-se, ainda, propor a adoção de uma rotina de inspeção que obedeça a intervalos adequados, determinados pela FISCALIZAÇÃO.

Outras tantas informações pertinentes poderão ser acrescidas pela EMPREITEIRA.

11.6 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Deverão ser abordados os principais assuntos relativos às estações elevatórias, como segue, além daqueles a serem propostos pela EMPREITEIRA decorrente das especificidades dos equipamentos a serem instalados no sistema:

- Conjuntos motor-bomba: deverão ser operados por pessoal treinado, sendo efetuadas revisões nos motores elétricos a cada ano e recondicionamento a cada 5 anos, ou conforme indicado pelo fabricante.

- Componentes elétricos: transformadores de tensão, geradores e painéis de comando deverão ser analisados, especialmente segundo os parâmetros de avaliação fixados pelo fabricante.

- Comportas, registros e válvulas deverão ser verificados também, mediante uma rotina a ser estabelecida pela EMPREITEIRA.

- Grades de Limpeza ou Válvulas de Pé com Crivo: deverão ser verificadas, com especial atenção no início da operação, e também estabelecida uma rotina, segundo as necessidades de limpeza, verificadas pela observação dos níveis de ocorrência para cada caso.

- Definições de rotinas: deverão ser discutidas e estabelecidas a priori, para eventuais ajustes no período de Operação Assistida;

- Parâmetros para monitoramento: serão estabelecidos pela EMPREITEIRA, em consonância com aqueles definidos no item subseqüente destas especificações, e em comum acordo com a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, no período de Operação Assistida.

11.7 – RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO

Entre as proposições a serem feitas pela EMPREITEIRA, as seguintes abordagens deverão ser levadas em conta, como sugestão para o conteúdo do curso:

- Início de operação dos reservatórios: a operação dos reservatórios tem como ponto de partida conservar as características pré-estabelecidas em projeto, no que se refere à pressão e à vazão, na entrada de cada reservatório, sendo indispensável ao bom funcionamento do sistema de abastecimento de água, evitando excesso de água em determinada localidade e falta de água em outra;

- Após o estabelecimento do equilíbrio de operação inicial, deverá ser construída rotina operacional a ser utilizada durante toda a vida útil do projeto. Para os reservatórios verifica-se que a definição de atividades rotineiras de manutenção preventiva é de extrema importância para a operação adequada do sistema.

- Unidades de medição e controle de vazão: as atividades periódicas de manutenção das unidades de medição e controle de vazão consistem em limpar os vertedouros e encaixes das comportas dos dispositivos de entrada e saída com auxílio de escovão, para evitar que se formem crostas de escuma; e lubrificar as hastes das comportas com graxa, evitando dificuldades nos seus acionamentos.

- Deverão ser definidas rotinas operacionais para a verificação de vazamentos tanto nos reservatórios, quando nos equipamentos de entrada e saída. Toda vez que algum vazamento for detectado, deverão ser tomadas medidas corretivas no sentido de promover sua extinção.

- Os reservatórios deverão ser limpos periodicamente, em espaço de tempo nunca superior a 6 meses. Quando da limpeza dos reservatórios deverão ser tomados todos os cuidados para evitar a contaminação da água tratada, incluindo-se a utilização de produtos químicos para sua desinfecção. Alerta-se, ainda, que antes de colocar o reservatório novamente em carga, o mesmo deverá ser cheio e colocado produto de desinfecção de água (por exemplo, pastilha de cloro), em quantidade compatível com o volume do reservatório e o mesmo somente deverá ser colocado em operação após 30 mm de tempo de contato da água tratada com o produto químico adicionado.

- Manutenção da Área dos Reservatórios: as atividades específicas de manutenção da área dos reservatórios consistem basicamente em:

- - Combater qualquer início de erosão, verificando o estado de conservação dos gramados de proteção;

- - Verificar a integridade das cercas do perímetro dos reservatórios, visando impedir a entrada de animais ou pessoas estranhas;

- - Verificar o estado de conservação e limpeza das calhas coletoras de águas pluviais para absorção das águas de lavagem dos reservatórios, quando existentes;

- - Pintar os reservatórios, cercas e placas de avisos, conferindo um aspecto agradável à área dos reservatórios.

- - Definição das medidas corretivas a serem adotadas para solucionar os problemas operacionais mais freqüentes;

- - Definição dos cuidados necessários para a correta conservação das estruturas físicas do sistema.

11.8 – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Entre as proposições a serem feitas pela EMPREITEIRA, as seguintes abordagens deverão ser levadas em conta, como sugestão para o conteúdo do curso:

- Início de operação das ETA’s: a operação das ETA’s tem como ponto de partida conservar as características pré-estabelecidas em projeto e indispensáveis ao bom funcionamento do processo, como manutenção das obras e demais dispositivos construídos. Após o estabelecimento do equilíbrio de operação inicial, com a definição dos quantitativos de produtos químicos a serem utilizados, bem como a definição de uma possível variação ao longo do ano decorrente da variação da qualidade de água bruta, a operação ficará limitada a exames de rotina. As análises especiais serão realizadas somente em casos de variação significativa da qualidade de água ou em estudos especiais. A maioria das medidas propostas para o restabelecimento das condições normais de operação confundem-se com as tarefas afetas à manutenção, cujas deficiências ou omissões provocam distúrbios operacionais.

- Controle das unidades de tratamento: embora as unidades principais das ETA’s sejam as pré-fabricadas, as mesmas dispõem de dispositivos para recomposição de materiais utilizados no processo (areia, brita, etc.), além de mecanismos que permitem as suas limpezas. Os problemas vigentes nessas unidades de tratamento referem-se ao excesso ou falta de produtos químicos nos pontos de aplicação, além de areia (material filtrante), em caso de velocidades elevadas. O primeiro caso é provocado por variação na qualidade de água decorrente de períodos chuvosos ou de ações imprevistas que ocorrem próximas à captação, afetando a qualidade de água do manancial. O segundo caso decorre da velocidade de escoamento demasiadamente elevada, podendo ser provocada por problemas nas unidades de recalque.

- Nas unidades que apresentam caixas de areia deverá ser verificado o arraste de areia no efluente das caixas de desarenação, que por sua vez, tem como causas a velocidade demasiadamente alta do fluxo e o tempo de detenção na câmara demasiadamente curto. As soluções para estes problemas consistem em remover, com maior freqüência, a areia acumulada nos depósitos da caixa de desarenação, colocar em funcionamento as duas unidades de desarenação e ampliar a área da seção transversal das caixas de areia. A manutenção da infra-estrutura implantada deverá ficar a cargo do PRESTADOR DE SERVIÇOS local, estando seus custos já previstos no projeto.

Dentre as atividades de manutenção destas infra-estruturas, que geralmente se confundem com as atividades de operação e controle, cita-se:

- Remoção e lavagem do material retido nas grades (quando existentes), o qual após ser escoado, deverá ser enterrado ou armazenado em containeres para recolhimento pelo serviço de limpeza pública;

- Quando existente, fazer a descarga ou a limpeza da caixa de areia sempre que o material acumulado ocupar a metade da altura da câmara de armazenamento ou 2/3 do seu comprimento;

- A areia retirada, bem como o material sedimentado, devem ser transportados para serem enterrados ou coletados pela limpeza pública;

- Caso existam, as unidades de medição e controle de vazão: as atividades periódicas de manutenção das unidades de medição e controle de vazão consistem em limpar os vertedouros e encaixes das comportas dos dispositivos de entrada e saída com auxílio de escovão, para evitar que se formem crostas de escuma; e lubrificar as hastes das comportas com graxa, evitando dificuldades nos seus acionamentos.

- Manutenção da Área da ETA: as atividades específicas de manutenção da área da ETA consistem basicamente em:

- - Combater qualquer início de erosão, verificando o estado de conservação dos gramados de proteção;

- - Verificar a integridade das cercas do perímetro da ETA, visando impedir a entrada de animais ou pessoas estranhas;

- - Verificar o estado de conservação e limpeza das calhas coletoras de águas pluviais, quando existentes;

- - Pintar cercas e placas de avisos, conferindo um aspecto agradável à área da ETA.

- Particularmente sobre o tratamento de água, o curso deverá abordar desde os aspectos que ocorrem na entrada da ETA até a aplicação final de produtos químicos, descrevendo-se a forma de funcionamento de cada unidade operacional, devendo ser detalhados os seguintes tópicos:

- - Definição das responsabilidades no sistema de captação, recalque e tratamento de água, especificando as atividades e tarefas pertinentes a cada técnico;

- - Definição das medidas corretivas a serem adotadas para solucionar os problemas operacionais mais freqüentes;

- - Discutir, de modo a solucionar o mais rapidamente possível, os problemas mais comuns que podem perturbar o funcionamento do tipo de ETA implantado;

- - Definição dos métodos visuais e análises laboratoriais para um controle mais criterioso da estação de tratamento;

- - Apresentação de um modelo de ficha para o registro dos dados e informações que permitam aos responsáveis pelo sistema avaliar, em qualquer tempo, a eficiência dos processos de tratamento, e;

- - Definição dos cuidados necessários para a correta conservação das estruturas físicas do sistema.

- - Deve-se, ainda, aproveitar o ensejo para fornecer informações sobre regras de higiene e segurança, esclarecendo aos treinandos sobre os perigos a que ficarão expostos, a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, princípios básicos de prevenção de acidentes, segurança no manuseio de produtos químicos e noções de primeiros socorros.

- Quanto à incorporação do enfoque ambiental, o curso deve fornecer informações relativas, principalmente, ao controle da poluição dos recursos hídricos e dos solos, decorrente da utilização de produtos químicos no processo de depuração das águas brutas, com ênfase sobre:

- - Legislação ambiental vigente (enquadramento do manancial, qualidade mínima de tratamento para se ter a potabilidade da água segundo a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde e de preservação das áreas contíguas à ETA, etc.),

- - Capacidade de produção de água do manancial em comparação com a quantidade de água a ser captada ao longo do período de operação do sistema;

- - Manejo e disposição adequada dos resíduos gerados nas ETA’s (inclusive o lodo) e nas estações elevatórias,

- - Reuso das águas de lavagem e os procedimentos a serem adotados para evitar a geração de impactos ambientais negativos nocivos à saúde da população, de animais ou de vegetais, entre outros problemas.

Ressalta-se que os procedimentos requeridos para a operação e manutenção do sistema de Abastecimento de Água e para o monitoramento da qualidade da água bruta e tratada, bem como da eficiência das ETA’s, os quais devem compor o conteúdo programático do Curso de Capacitação ora proposto, são parte integrante do controle do funcionamento do sistema e das medidas de proteção ambiental, conforme será abordado no item sobre as ações de Operação Assistida, adiante descrito.

O curso deverá apresentar uma carga horária mínima de 60 horas/aula e a metodologia a ser adotada no desenvolvimento do mesmo prevê a execução de aulas expositivas e práticas, trabalhos de grupo, discussões e debates, dinâmicas de grupo e pesquisa bibliográfica. Deverá ser fornecido aos treinandos, antecedendo o inicio das aulas, material didático sobre o conteúdo do curso.

A EMPREITEIRA deverá verificar se o conteúdo para o curso apresentado nestas especificações oferece a formação básica completa para que os técnicos do PRESTADOR DE SERVIÇOS possam operar e manter adequadamente o sistema implantado. Caso seja identificado na época da realização do curso, pela própria EMPREITEIRA, pelos técnicos do PRESTADOR DE SERVIÇOS, a necessidade de temas complementares ao conteúdo programado, a EMPREITEIRA deverá providenciá-los.

11.9 – OPERAÇÃO ASSISTIDA

Após o evento de capacitação, a EMPREITEIRA promoverá a operação assistida do sistema de Abastecimento de Água das localidades pertencentes ao município de Neópolis/SE, em que todos os componentes do sistema serão operados e mantidos pela Equipe da EMPREITEIRA, em conjunto com a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, de forma que esta seja totalmente assistida e orientada pela EMPREITEIRA. Esta deverá levar em conta na operação e manutenção do sistema, o rigor das boas práticas, mas por outro lado, adequar na medida do necessário, os procedimentos às condições locais do PRESTADOR DE SERVIÇOS.

A partir do inicio da Operação Assistida a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, com os técnicos distribuídos de acordo com as funções designadas para a operação e manutenção do sistema, desenvolverão suas atividades, adequadamente orientada pela equipe da EMPREITEIRA, conforme as seguintes premissas:

- Manter a rede de coleta e ramais domiciliares em conformidade com os requisitos apresentados nestas especificações, com o acompanhamento e orientação da EMPREITEIRA.

- Operar e manter as estações elevatórias e adutoras (por recalque ou gravidade) em conformidade com os requisitos apresentados nestas especificações. Com relação a essas unidades, deverão ser estabelecidas rotinas para verificação dos seguintes procedimentos e parâmetros de acompanhamento do desempenho dessas unidades operacionais:

- Limpeza das grades, quando existentes;

- Partidas dos conjuntos motor-bomba;

- Paradas dos conjuntos motor-bomba;

- Tensão elétrica (voltímetro);

- Corrente elétrica (amperímetro);

- Pressão (manômetro);

- Níveis de água do poço de sucção da elevatória de água tratada;

- Outros procedimentos e parâmetros julgados necessários;

- Alertar ao supervisor e anotar no livro de controle das elevatórias, as seguintes anormalidades:

- - Ruído estranho nos equipamentos;

- - Vibração excessiva;

- - Falta de lubrificação;

- - Aquecimentos excessivos;

- - Faísca de fogo e/ou centelhas na parte elétrica e zumbido no quadro de comando e/ou subestação, gerador;

- - Defeito nas instalações civis, elétricas, hidro-sanitárias e nos equipamentos da estação;

- - Enfim, qualquer anormalidade existente na área da elevatória.

- Zelar, preservar e limpar a área interna da estação, assim como os equipamentos;

- Proibir a permanência de pessoas estranhas aos trabalhos na área da estação;

- Identificar, com o maior número de detalhes possíveis, os defeitos apresentados pelos conjuntos motor-bomba, quadros, painéis, válvulas, subestações e demais dispositivos de controle, antes de avisar ao escritório local.

- Operar e manter as estações de tratamento em conformidade com os requisitos apresentados nos termos de referência, bem como do fabricante de cada um dos equipamentos/unidades operacionais. Com relação a essas unidades, deverão ser apresentadas planilhas de controle com requisitos e parâmetros mínimos de acompanhamento do desempenho dessas unidades operacionais, conforme orientações dos fabricantes.

- Alertar aos supervisores e anotar no livro de controle das ETA’s, as seguintes anormalidades:

- - Defeito nas instalações civis, elétricas e hidro-sanitárias;

- - Aspectos anormais nas amostras de água, bem como nas características físicas e organolépticas da água na entrada e na saída da ETA;

- - Quando existirem, funcionamento inadequado nas caixas de areia, medidores de vazão, etc.;

- - Qualquer outra anormalidade existente nas áreas da ETA.

11.9.1 – São Requeridos da EMPREITEIRA para o Curso de Capacitação e para a Operação Assistida

- A seguinte equipe mínima:

- 1 (um) Coordenador, preferencialmente engenheiro, com comprovada experiência em operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, o qual ficará responsável pela condução de toda a Operação Assistida e Capacitação da Equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS e será o profissional da EMPREITEIRA responsável por todos os contatos com PRESTADOR DE SERVIÇOS e com a CODEVASF no que concerne aos procedimentos operacionais, durante esta etapa dos trabalhos;

- 1 (um) Engenheiro com comprovada experiência em operação e manutenção de unidades eletromecânicas de sistemas de abastecimento de água, envolvendo estações elevatórias de água e sua alimentação elétrica e automação;

- 1 (um) Profissional com nível superior, com comprovada experiência em treinamento de equipes para operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, segundo os requisitos apresentados nestas especificações;

- 2 (dois) Operadores de estações elevatórias de água e estações de tratamento de água do tipo a ser implantado no município ou proximidades;

- 2 (dois) Serventes para trabalhos diversos em redes de abastecimento de água, adutoras, ligações prediais,etc.

- Que a equipe da EMPREITEIRA utilize no período de Operação Assistida, uniformes no padrão da área operacional do PRESTADOR DE SERVIÇOS, além dos EPI’s, EPC’s e EPA’s, atendendo aos padrões de segurança em conformidade com as Normas Regulamentadoras – NR, da legislação brasileira.

11.10 – TESTE DE ACEITAÇÃO

Será realizado com a finalidade de verificar o funcionamento dos vários elementos do sistema. Estes testes têm por objetivo a determinação da capacidade, eficiência, regulação e correção das demais condições operacionais dos vários equipamentos, e o confronto destes resultados com os valores e condições garantidos.

Durante o teste será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento operacional dos equipamentos e instrumentos.

Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade da EMPREITEIRA.

Serão colocadas em teste de operação todas as unidades construídas, considerando testes de estanqueidade por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso não se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo, será procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissão especificamente designada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS e pela CODEVASF.

Qualquer teste de equipamento ou procedimento fora do objeto das obras deverá ser previamente aceito pela Fiscalização.

Se o resultado de um teste, ajuste, limpeza, lavagem, etc., for considerado pela FISCALIZAÇÃO como “não satisfatório” a EMPREITEIRA deverá repeti-lo sem ônus para o PRESTADOR DE SERVIÇOS.

O Teste de Aceitação, a critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS, e em comum acordo com a EMPREITEIRA, poderá ser feito no período de Operação Assistida, desde que não comprometa a eficácia desta.

11.11 – DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS

Neste capítulo apresentam-se as descrições dos serviços que devem ser considerados quando da realização das atividades de manutenção em redes de distribuição de água e ligações prediais.

É importante destacar que essas descrições serão ser observadas quando da realização da Operação Assistida, sendo que seu detalhamento deverá compor o Manual de Operação definitivo para o Sistema de Abastecimento de Água a ser elaborado pela EMPREITEIRA e disponibilizado ao PRESTADOR DE SERVIÇOS. Essas atividades deverão se desenvolvidas tanto em caráter corretivo, quanto em caráter preventivo, sempre com o objetivo de manter de maneira adequada a operação do sistema durante toda a sua vida útil.

A seguir apresenta-se a descrição de cada uma das principais atividades a serem desenvolvidas na manutenção das redes de distribuição de água, bem como das ligações prediais.

11.12 – CONSERTO DE CAVALETE E REGISTRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Refazer juntas com vazamento;

- Substituição de gaxetas, hidrômetros, guarnições e peças que apresentem defeitos;

- Limpeza e desobstrução do filtro do hidrômetro;

- Nivelamento do cavalete;

- Escavação e recomposição com compactação do solo escavado;

- Retirar e transportar para local adequado todo material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviços, se o vazamento é antes ou após o hidrômetro, as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

- Colocar o lacre e atualizar dados cadastrais;

- Especificar onde começa e termina o cavalete (para os técnicos de manutenção será considerado cavalete as manutenções executadas após o adaptador.

11.13 – LIMPEZA DE CAIXA DE REGISTRO OU DE ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM RECUPERAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Executar a limpeza das caixas, retirando areia, terra, pedras ou entulhos que estejam dentro das mesmas;

- Executar a limpeza através da escovação do corpo do registro/hidrômetro e tubulações adjacentes;

- Repor novas tampas quando danificadas;

- Retirar e transportar para local indicado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.14 – SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE CAVALETE

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Demolir mureta, abrigo ou muro;

- Substituir o registro, reprogramar a construção do abrigo / caixa / reparo;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais, retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

- Colher o número do hidrômetro e assinatura do cliente no verso da O.S. (serviço na maior parte das vezes é cobrado);

- Anotar na O.S. se o registro foi entregue ao cliente.

11.15 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Demolir mureta, abrigo ou muro;

- Substituir / instalar o kit cavalete completamente;

- Instalar novo hidrômetro ou o existente, se necessário restabelecer a conexão do ramal interno;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.16 – REMANEJAMENTO, DESMEMBRAMENTO PARCIAL OU ELEVAÇÃO DE HIDRÔMETRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Deslocar o ramal e o cavalete em uma distância de até 1 (um) metro na horizontal, em relação à posição do colar de tomada;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre quando necessário e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.17 – LIGAÇÃO DE ÁGUA, REMANEJAMENTO TOTAL OU SUBSTITUIÇÃO – PADRÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Executar nova ligação;

- Desativar a ligação existente;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local apropriado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.18 – CONSTRUÇÃO DE BARRILETE E RETIRADA DE LIGAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Desativar totalmente a ligação existente ou executar o trecho de rede do barrilete;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.19 - CORTE NO PÉ DE REDE COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Retirar parcialmente ou totalmente o ramal predial junto à rede de água;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço o local exato do corte amarrando a um ponto de referência, e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.20 – CORTE NO RAMAL COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Cortar o fornecimento com a interrupção do ramal predial em área pública;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço o local exato do corte amarrando a um ponto de referência, e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.21 – RELIGAÇÃO DE ÁGUA – PÉ DE REDE OU RAMAL

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar a religação restabelecendo o abastecimento, conectando o ramal à rede de distribuição;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço o local exato da religação amarrando a um ponto de referência, e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.22 – CONCERTO DE RAMAL PEAD, PVC, FºFº E PÉ DE REDE – COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre quando necessário e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

Ramal inicia-se no adaptador do pé de rede e vai até o adaptador do cavalete.

11.23 – CONCERTO DE REDE DE PVC 60 mm A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.24 – CONSERTO DE REDE DE PVC SUPERIOR A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.25 – CONSERTO DE REDE FºFº OU MPVC DE 50 mm A 150 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.26 – SONDAGEM EM REDE DE ÁGUA

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento para identificar a existência ou localização da rede;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Compactar o local;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.27 – INTERLIGAÇÃO DE RAMAL

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Liberar as extremidades do ramal junto ao cavalete;

- Instalar o novo ramal efetuando descarga de acordo com o procedimento e controle de qualidade de água;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares.

11.28 – VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA, PRESSÃO E VAZAMENTOS

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Verificar se a falta de água, baixa pressão ou vazamento, ocorre na ligação do cliente, nas demais ligações ou em rede;

- Verificar se na ligação, retirar o hidrômetro verificando o fluxo de água;

- Caso não seja o cavalete, informar ao Posto de Serviço;

- Caso seja na rede de distribuição, providenciar a interrupção do abastecimento e informar ao Posto de Serviço;

- Caso ocorra à execução do conserto, considerar apenas a execução do serviço (conserto em cavalete, ramal ou rede).

11.29 – CONSERTO DE REGISTRO DE MANOBRA

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Refazer juntas com vazamento;

- Substituição de gaxetas, guarnições e peças que apresentem defeitos;

- Escavação e recomposição compactada do solo escavado;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

- Atualizar dados cadastrais e cadastro do registro.

11.30 - INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE REDE

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Instalar ou substituir o registro;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.31 – RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Executar a limpeza das caixas, retirando areia, terra, pedras ou entulhos que estejam dentro das mesmas;

- Recuperar as caixas pré-moldadas ou de alvenaria;

- Repor novas tampas quando danificadas;

- Executar a limpeza através da escovação do corpo do registro/hidrômetro e tubulações adjacentes;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

11.32 – REVISÃO E CADASTRO DE REGISTRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Executar a inspeção do registro e caixa de proteção, anotando suas dimensões (m), diâmetro (mm), material da caixa, tipo de tampa e as medidas horizontais aos pontos ou alinhamentos das vias urbanas e/ou logradouros locais;

- Manobrar o registro (quando possível e viável), verificando sua operacionalidade e a área de fechamento;

- Confeccionar numeração e instalar nos parafusos do flange ou da gaxeta dos registros;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

___________________________________

12 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

___________________________________

12 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

O objetivo principal da implantação do sistema de automação é a simplificação operacional do sistema de abastecimento de água, principalmente os sistemas integrados (que abastecem várias localidades ao mesmo tempo) e que possuem grande distância entre as comunidades e em relação ao local do tratamento de água.

No caso do SAA das localidades de Neópolis de alimentação através de poços e as distâncias são curtas, não sendo necessário a implantação de automação através de radio freqüência.

Apenas controle através de bóias é suficiente e tal solução aparece nos desenhos do projeto elétrico.

___________________________________

13 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

___________________________________

13 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2000. Brasília: DNPM, v.29, 2000. 401p.

BRASIL. MINIST ÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Secretaria de Minas e Metalurgia; CPRM – Serviço

Geológico do Brasil [CD ROM] Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil, Sistema de

Informações Geográficas .. SIG. Mapas na escala 1:2.500.000. Brasília: CPRM, 2001. Disponível em 04 CD’s

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Geografia do Brasil. Região Nordeste. Rio de Janeiro: SERGRAF, 1977. Disponível em 1 CD

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Mapas Base dos municípios do Estado de Sergipe. Escalas variadas. Inédito.

LEAL, José Menezes Inventário hidrogeológico do Nordeste. Folha nº 20 .. Aracajú NE. Recife:

SUDENE, 1970. 150p.

RODRIGUES E SILVA, Fernando Barreto; SANTOS, José Carlos Pereira dos; SILVA, Ademar Barros da et al [CD ROM] Zoneamento Agroecológico do Nordeste do Brasil: diagnóstico e prognóstico. Recife: Embrapa Solos. Petrolina: Semi-Árido, 2000. Disponível em 1 CD

Projeto Cadastramento de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea no Estado de Sergipe, /Divisão de Hidrogeologia Exploração-DIHEXP. CPRM, 2005.

Mapa Hidrogeológico do Nordeste, Folha 20. SUDENE, 1972.

www.salttamini.com.br/tech/espec.htm