- ÍNDICE

| - 1 – APRESENTAÇÃO | - 3 |
| --- | --- |
| 2 - INTRODUÇÃO | - 6 |
| 3 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E PARÂMETROS DE PROJETO | - 8 |
| 4 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS E ALTERNATIVAS ESTUDADAS | - 11 |
| 4.1 – DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | - 12 |
| 4.2 – ALTERNATIVAS ESTUDADAS | - 12 |
| 5 – UNIDADES PROJETADAS | - 13 |
| 5.1 – SUBSISTEMA 1 – CURRALINHO, DJALMA CESÁRIO, CARLITO MAIA, TODOS IGUAIS E NELSON MANDELA | - 14 |
| 5.2 – SUBSISTEMA 2 – POVOADOS DE MARIA BONITA I, MARIA BONITA II E MADRE TEREZA DE CALCUTÁ | - 19 |
| 5.3 – SUBSISTEMA 3 – PROJETO DE ASSENTAMENTO CAJUEIRO | - 22 |
| 5.4 – SUBSISTEMA 4 – POVOADOS DE CAJUEIRO E JACARÉ | - 26 |
| 5.5 – SUBSISTEMA 5 – POVOADO DE JACARÉ CURITUBA V | - 30 |
| 6 – ESTUDOS AMBIENTAIS | - 33 |
| 6.1 – ASPECTOS LEGAIS E RECOMENDAÇÕES GERAIS | - 34 |
| 6.2 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS | - 37 |
| 6.3 – ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | - 38 |
| 6.4 – OBJETIVOS SÓCIO-AMBIENTAIS DO PROJETO | - 38 |
| 6.5 – RECOMENDAÇÕES SEGUIDAS NA FORMULAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | - 38 |
| 6.6 – AVALIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS. | - 39 |
| 6.7 – PROGRAMAS SÓCIO-AMBIENTAIS PROPOSTO | - 41 |
| 6.8 – RECOMENDAÇÕES GERAIS | - 43 |
| 6.9 – CONDICIONANTES AMBIENTAIS | - 43 |
| 7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS | - 56 |
| 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS | - 64 |

- INDICE DE TABELAS

| TABELA 3.1 – POPULAÇÃO DE PROJETO | 10 |
| --- | --- |
| TABELA 4.1 – ELEMENTOS DA CONCEPÇÃO DE PROJETO | 12 |
| TABELA 5.1 – CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS DO SUBSISTEMA 1 PARA FINAL DE PLANO (ANO DE 2029) | 16 |
| TABELA 5.2 – CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS DO SUBSISTEMA 2 PARA FINAL DE PLANO (ANO DE 2029) | 19 |
| TABELA 5.3 – CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS DO SUBSISTEMA 3 PARA FINAL DE PLANO (ANO DE 2029) | 24 |
| TABELA 5.4 – CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS DO SUBSISTEMA 4 PARA FINAL DE PLANO (ANO DE 2029) | 27 |
| TABELA 5.5 – CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS DO SUBSISTEMA 5 PARA FINAL DE PLANO (ANO DE 2029) | 30 |

- INDICE DE FIGURAS

| FIGURA 2.1 – LOCALIZAÇÃO DOS POVOADOS | 7 |
| --- | --- |
| FIGURA 3.1 – MAPA DE ACESSOS RODOVIÁRIOS | 9 |
| FIGURA 5.1 – RESUMO DO SUBSISTEMA 1 | 17 |
| FIGURA 5.2 – RESUMO DO SUBSISTEMA 2 | 20 |
| FIGURA 5.3 – RESUMO DO SUBSISTEMA 3 | 24 |
| FIGURA 5.4 – RESUMO DO SUBSISTEMA 4 | 28 |
| FIGURA 5.5 – RESUMO DO SUBSISTEMA 5 | 31 |

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A Senha Engenharia foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração de projetos básicos para possibilitar a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada para 26 (vinte e seis) localidades rurais difusas localizadas em 7 (sete) municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Sergipe, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 101/2007 e contrato de nº 006.08.0149-00,

O trabalho constará de cinco volumes conforme a seguir:

Volume 1 – Relatório Técnico – Texto Descritivo;

Volume 2 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 3 – Desenhos: Projeto Hidráulico, Projetos Complementares e Sistema de Automação;

Volume 4 – Planilhas de Orçamento;

Volume 5 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais;

Este é o Relatório da Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia – Volume 5 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais do Município de Poço Redondo - SE.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4º SR – 4ª Superintendência Regional da CODEVASF

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

DESO – Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe

SEMARH –SE – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe

ANA – Agencia Nacional de Águas

ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

LP – Licença Prévia

LI – Licença de Instalação

LO – Licença de Operação

UTS - Unidade de Tratamento Simplificado

ETA – Estação de Tratamento de Água.

STD – Sólidos Totais Dissolvidos.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AB – Água Bruta

AT – Água Tratada

CR – Centro de Reservação

MPVC – Diâmetro equivalente ao ferro fundido

DN – Diâmetro nominal

EAB – Elevatória de Água Bruta

EAT – Elevatória de Água Tratada

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada

ETA – Estação de Tratamento de Água

FoFo – Ferro Fundido

NA – Nível d`Água

NF – Nível do Fundo

NPSH – Net Positive Suction Head

NT – Nível do Terreno

PBA – Ponta, Bolsa e Anel

PEAD – Polietileno de Alta Densidade

PVC – Cloreto de Polivinila

RD – Rede

un – Unidades

NBR – Norma Técnica Brasileira

___________________

2 - INTRODUÇÃO

___________________

2 - INTRODUÇÃO

A área de projeto está inserida no Polígono das Secas do Nordeste Brasileiro e apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento sócio-econômico e, até mesmo, à subsistência da população. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CODEVASF contratou a Senha Engenharia para elaborar os estudos de alternativas e os projetos básicos de 12 povoados em Poço Redondo/SE, referentes ao abastecimento de água. Esses povoados são: Curralinho, Djalma Cesário, Carlito Maia, Todos Iguais, Nelson Mandela, Madre Tereza de Calcutá, Maria Bonita I e Maria Bonita II, Assentamento Cajueiro, Povoado Cajueiro, Povoado Jacaré e Jacaré Curituba V.

A figura 2.1 apresenta a área de abrangência do projeto, com as localizações dos povoados, sendo que essas localidades apresentam uma população atual de 2.690 habitantes e em final de plano de 3.993 habitantes.

Figura 2.1 – Localização dos Povoados

__________________________________________________________________

3 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E PARÂMETROS DE PROJETO

__________________________________________________________________

3 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E PARÂMETROS DE PROJETO

O município de Poço Redondo está localizado no extremo norte do Estado de Sergipe, localiza-se a uma latitude 09º48’18” sul e uma longitude 37º41’04” oeste, estando a uma altitude de 188 m e possui uma área de 1220,2 km². É neste município que se encontra a nascente do Rio Sergipe.

O município está situado a 179 km de Aracaju e os principais acessos são pelas rodovias SE 300, SE 206,      SE 108, BR 101 e BR 235 (figura 3.1).

Figura 3.1 – Mapa de Acessos Rodoviários

Apresenta infra-estrutura de serviços razoável, contando com 1 agência bancária do BANESE, 1 agência postal, postos de serviços telefônicos com acesso a DDD e DDI, empresas de transporte rodoviário interurbano e interestadual, estações repetidoras de televisão, hotel e energia elétrica distribuída pela Empresa Energética de Sergipe S.A. – ENERGIPE, com linha de transmissão de 13,8 KV na zona rural.

As receitas municipais provêem basicamente da pecuária, agricultura e avicultura. Os principais produtos agrícolas são milho, feijão e mandioca. Os principais efetivos na avicultura são os galináceos e os maiores rebanhos são de bovinos, ovinos, suínos, eqüinos e caprinos.

De acordo com o termo de referência serão utilizados os seguintes parâmetros de projeto:

- Índice de abastecimento populacional: 100% da população (P);

- População Inicial (Pi) = população atual;

- Alcance, projeção populacional para horizonte de 20 (vinte) anos;

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo: cota Per capita de 150 L/habitante.dia;

- Reforço para a vazão do dia de maior consumo (k1 = 1,2) – adução e reservação;

- Vazão da hora de maior consumo (k2 = 1,5) – distribuição;

- Período de Operação do Sistema: 12 horas/dia para pequenos sistemas e para os maiores 18 ou 24 horas/dia.

Para a obtenção das populações de projeto (atual e final de plano) foram levantadas informações de campo durante visita técnica e levantamento topográfico semi-cadastral, além da adoção de uma taxa de crescimento de 2% ao ano, recomendada no termo de referência. A tabela a seguir apresenta o resumo dos estudos populacionais por localidade.

Tabela 3.1 – População de Projeto

| Município de Poço Redondo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidade | Sub Sistema | População Estimada 2009 (hab) | População Estimada 2029 (hab) |
| - Curralinho | 1 | 734 | 1091 |
| - Djalma Cesário/Carlito Maia | 1 | 77 | 114 |
| - Nelson Mandela | 1 | 102 | 152 |
| - Todos Iguais | 1 | 97 | 144 |
| - Maria Bonita I | 2 | 128 | 189 |
| - Maria Bonita II | 2 | 128 | 189 |
| - Madre Tereza de Calcutá | 2 | 46 | 68 |
| - Assentamento Cajueiro | 3 | 388 | 576 |
| - Povoado Cajueiro | 4 | 184 | 273 |
| - Povoado Jacaré | 4 | 204 | 303 |
| - Jacaré Curituba V | 5 | 602 | 894 |
| TOTAL |  | 2.690 | 3.993 |

___________________________________________________________________________

4 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS E ALTERNATIVAS ESTUDADAS

___________________________________________________________________________

4 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS E ALTERNATIVAS ESTUDADAS

4.1 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

Das doze localidades pertencentes ao município de Poço Redondo, algumas não possuem sistema de abastecimento de água, sendo necessária implantação de sistemas completos compostos de:

- Captação de Água Bruta;

- Tratamento Completo;

- Reservatório(s) de Distribuição e

- Redes de Distribuição.

4.2 - ALTERNATIVAS ESTUDADAS

Conforme o Relatório da Etapa 1, foram apresentadas duas alternativas de captação, a primeira através de poços profundos e a segunda através de captação superficial no Rio São Francisco ou interligação com sistemas da DESO. A segunda alternativa mostrou-se mais viável.

Tabela 4.1 – Elementos da Concepção de Projeto

____________________________

5 – UNIDADES PROJETADAS

____________________________

5 – UNIDADES PROJETADAS

  - - SUBSISTEMA 1 – Curralinho, Djalma Cesário, Carlito Maia, Todos Iguais e Nelson Mandela:

- Projeto de uma elevatória de água bruta (EAB), para recalque de água bruta captada no Rio São Francisco até a ETA;

A elevatória de água bruta (EAB) do tipo balsa flutuante recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento, através de uma adutora em PEAD DN 100, com extensão total aproximada de 660 m, que se estende desde a captação até a entrada da ETA. A cota de chegada de água bruta será de 60,50 m e terá pressão mínima de 20,00 m.c.a. Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba instalados no flutuante, sendo um de reserva. O funcionamento estará intertravado com a ETA. As características do conjunto de recalque são: Tipo: centrífuga de eixo horizontal; Vazão da bomba: 6,56 L/s; AMT: 80,30 mca; Rotação: 3500 rpm; Motor: trifásico, P = 20 cv.

•	Projeto de uma estação de tratamento de água (ETA) compacta, pré-fabricada com capacidade 25 m³/h

- A estação de tratamento de água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 25 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 6,00 m x 1,50 m, com cota de terreno 60,50 m.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto e, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

São requisitos básicos desta ETA: possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento; ser de simples operação; todo o fluxo hidráulico, internamente a ETA, deverá ser por pressão, dispensando também a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros; sistema transportável e modular, com possibilidade de remanejamento e relocação.

A unidade pré-fabricada será composta por: dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos, três bombas dosadoras e uma bomba para recalque da água de descarga de fundo dos floco-decantadores ascendentes. Das três bombas dosadoras, uma será disponibilizada para a dosagem do sulfato de alumínio, enquanto as outras duas serão para aplicação de cal, uma na filtração e outra no tanque de contato; quatro floco-decantadores de fluxo ascendente; três filtros de areia de fluxo descendente.

Uma casa de química foi proposta, possuindo os seguintes compartimentos: varanda com área de 3,91 m²; controle e laboratório, sala que permite ao técnico a visualização de todo o laboratório com 2,94 m²; vestiário / sanitários com 1,80 m²; depósito de produtos químicos com 1,60 m²; unidade de cloração com 4,83 m² e fluoretação com 3,45 m², na própria casa de química, sala de preparo de produtos químicos com 2,00 m² e área de circulação com 3,30 m². O sistema de cloração está interligado com o funcionamento da ETA, sendo o processo interrompido através de válvula solenóide.

A lavagem dos filtros se dará sob pressão graças à presença de um sistema de bombeamento que levará água do reservatório da ETA até os filtros, garantindo o nível de pressão exigido pelo fornecedor do equipamento   (15 mca).

A tomada de água tratada para a casa de química se dará na linha de adução de água tratada a partir de válvula redutora de pressão cujo diâmetro será de 25 mm (1’’), com pressão à montante de 122,10 mca e pressão jusante de 20 mca.

- Projeto de uma elevatória de água tratada (EAT) para cada um dos quatro trechos existentes;

O subsistema em questão contará com quatro estações elevatórias de água tratada (EEAT) que interligarão os seguintes trechos: fornecimento de água para lavagem dos filtros da ETA; reservatório ETA ao CR volante; reservatório volante aos reservatórios Djalma Cesário/Carlito Maia; reservatório volante aos reservatórios de Todos Iguais e Nelson Mandela.

- Estação Elevatória de Água Tratada 1 - ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AOS FILTROS DA ETA

Extensão da linha de sucção em FoFo: 7,69 m; Extensão da linha de recalque em FoFo: 5,95 m; Vazão no trecho = 48,33 L/s. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo bomba centrífuga; Rendimento: 69,20 %; AMT: 17 mca; Rotação: 1.750 rpm; Motor: Trifásico, P = 20 cv.

- Estação Elevatória de Água Tratada 2 - ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AO CENTRO DE RESERVAÇÃO VOLANTE

NA do reservatório volante: 156,90 m; Nível do recalque: 59,24 m; Extensão da linha de recalque em PEAD DN 75: 6.100 m; Vazão no trecho = 2,05 L/s. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga multi-estágio; Rendimento: 51,80 %; AMT: 122,10 mca; Rotação:3.500 rpm; Motor: trifásico, P = 7,50 cv.

- Estação Elevatória de Água Tratada 3 - RESERVATÓRIO VOLANTE AO RESERVATÓRIO DE DJALMA /CARLITO

NA do reservatório de Djalma/Carlito: 166,96 m; Nível do recalque: 151,60 m; Extensão da linha de sucção em PVC roscável: 13,50 m; Extensão da linha de recalque em PVC roscável: 21 m; Vazão no trecho: 0,57 L/s. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga de eixo horizontal; AMT: 17 mca; Rotação: 3.500 rpm; Motor: monofásico, P = 0,5 cv.

- Estação Elevatória de Água Tratada 4 - CENTRO DE RESERVAÇÃO VOLANTE AOS RESERVATÓRIOS DAS LOCALIDADES

Nível do recalque: 150,97 m; Extensão da linha de recalque em PEAD DN 50: 6.240 m; Vazão no trecho = 1,48 L/s. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga multi-estágio; Rendimento: 45,1 %;

AMT: 134 mca; Rotação: 3.500 rpm; Motor: trifásico, P = 7,5 cv.

- Projeto de dois reservatórios apoiados e três reservatórios elevados, com capacidade de 200, 25 20 e 15 m³;

Os reservatórios que farão parte deste subsistema são:

Tabela 5.1 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 1 para Final de Plano (ano de 2029)

| Reservatório | Tipo | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reservatório ETA | Apoiado | 6,56 | 200 | 66,10 | 60,70 | 60,50 |
| Volante | Apoiado | 2,05 | 25 | 156,90 | 152,60 | 152,30 |
| Djalma Cesário /Carlito Maia | Elevado | 0,57 | 15 | 166,96 | 164,30 | 152,30 |
| Todos Iguais | Elevado | 0,72 | 20 | 206,00 | 202,50 | 191,50 |
| Nelson Mandela | Elevado | 0,76 | 20 | 233,10 | 229,60 | 218,60 |

- Projeto das redes de distribuição de água para as localidades do subsistema 1, incluindo as ligações prediais;

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto que já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta é constituída por uma única zona de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca., e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.

A figura 5.1 e o desenho 1/36 a seguir, mostram de forma resumida o Subsistema 1.

Figura 5.1 – Resumo do Subsistema 1

Desenho 1/36 – Configuração Geral do Sistema

  - – SUBSISTEMA 2 - Povoados de Maria Bonita I, Maria Bonita II e Madre Tereza de Calcutá

- Projeto de uma elevatória de água tratada e adutora de água tratada, recalcando do reservatório apoiado existente até os reservatórios elevados da localidade;

Utilizando o programa EPANET foi dimensionado todo o subsistema através de simulações e análises, cuja altura manométrica foi de 102 mca. Serão utilizados para o recalque de água tratada, dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalado. O funcionamento do sistema será automatizado. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga multiestágio; Vazão da bomba: 1,36 L/s; AMT: 102 mca; Rendimento: 42,90 %; Rotação: 3.500 rpm; Motor: trifásico, P = 5 cv.

- Projeto de três reservatórios elevados, com capacidade de 15 e 10 m³;

Os reservatórios que farão parte deste subsistema são:

Tabela 5.2 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 2 para Final de Plano (ano de 2029)

| Localidade | Tipo | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maria Bonita I | Elevado | 0,59 | 15 | 233,21 | 230,55 | 219,55 |
| Maria Bonita II | Elevado | 0,59 | 15 | 236,66 | 234,00 | 222,00 |
| Madre Tereza de Calcutá | Elevado | 0,21 | 10 | 225,00 | 222,00 | 211,70 |

- Projeto das redes de distribuição de água para as três localidades do subsistema 2, incluindo as ligações prediais;

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto que já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta é constituída por uma única zona de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca., e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.

A figura 5.2 e o desenho 1/23 a seguir, mostram de forma resumida o Subsistema 2.

Figura 5.2 – Resumo do Subsistema 2

Desenho 1/23 – Configuração Geral do Sistema

  - - SUBSISTEMA 3 – Projeto de Assentamento (P.A.) Cajueiro:

- Projeto de uma elevatória de água bruta (EAB), para recalque de água bruta captada no Rio São Francisco até a ETA;

A elevatória de água bruta (EAB) do tipo balsa flutuante recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento, através de uma adutora em PEAD DN 100, com extensão total aproximada de 1.969,00 m, que se estende desde a captação até a entrada da ETA. A cota de chegada de água bruta será de 123,80 m e terá pressão mínima de 20,00 m.c.a. Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba instalados no flutuante, sendo um de reserva. O funcionamento estará intertravado com a ETA. As características do conjunto de recalque são: Tipo: centrífuga de eixo horizontal; Vazão da bomba: 3,98 L/s; AMT: 141,50 mca; Rotação: 3540 rpm; Motor: trifásico, P = 25 cv.

•	Projeto de uma estação de tratamento de água (ETA) compacta, pré-fabricada com capacidade 15 m³/h

- A estação de tratamento de água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 15 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 6,00 m x 1,50 m, com cota de terreno 123,80 m. A taxa de filtração exigida pelo fornecedor é de 260 m³/m². dia para o filtro ascendente e   420 m³/m². dia para o filtro descendente.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto e, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

São requisitos básicos desta ETA: possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento; ser de simples operação; todo o fluxo hidráulico, internamente a ETA, deverá ser por pressão, dispensando também a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros; sistema transportável e modular, com possibilidade de remanejamento e relocação.

A unidade pré-fabricada será composta por: dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos, três bombas dosadoras e uma bomba para recalque da água de descarga de fundo dos floco-decantadores ascendentes. Das três bombas dosadoras, uma será disponibilizada para a dosagem do sulfato de alumínio, enquanto as outras duas serão para aplicação de cal, uma na filtração e outra no tanque de contato; três floco-decantadores de fluxo ascendente; três filtros de areia de fluxo descendente.

Uma casa de química foi proposta, possuindo os seguintes compartimentos: varanda com área de 3,91 m²; controle e laboratório, sala que permite ao técnico a visualização de todo o laboratório com 2,94 m²; vestiário / sanitários com 1,80 m²; depósito de produtos químicos com 1,60 m²; unidade de cloração com 4,83 m² e fluoretação com 3,45 m², na própria casa de química, sala de preparo de produtos químicos com 2,00 m² e área de circulação com 3,30 m². O sistema de cloração está interligado com o funcionamento da ETA, sendo o processo interrompido através de válvula solenóide.

•	Projeto de uma elevatória de água tratada, recalcando do reservatório da ETA, que também é utilizado com poço de sucção e reservatório de água de lavagem, até o reservatório apoiado da localidade;

O subsistema em questão contará com três estações elevatórias de água tratada (EAT) que interligarão os seguintes trechos: fornecimento de água para lavagem do filtro da ETA; reservatório ETA ao centro de reservação de P.A. Cajueiro (reservatório apoiado) e reservatório apoiado ao reservatório elevado do CR P.A. Cajueiro.

- Estação Elevatória de Água Tratada – EAT 1 - ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AOS FILTROS DA ETA

Extensão da linha de sucção em FoFo: 6,13 m, adotado DN 200; Extensão da linha de recalque em FoFo:     8,68 m, adotado DN 150; Vazão no trecho = 18,33 L/s. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo bomba centrífuga; Rendimento: 78,1 %; AMT: 17 mca; Rotação: 1.750 rpm; Motor: trifásico, P = 6 cv.

- Estação Elevatória de Água Tratada – EAT 2 – RESERVATÓRIO ETA AO CENTRO DE RESERVAÇÃO DE PA CAJUEIRO (RESERV. APOIADO)

Nível do Terreno da ETA= 123,80 m; Nível d`água máximo do Reservatório ETA = 127,60 m; Nível d`água mínimo do Reservatório ETA = 124,45 m; Nível do fundo do Reservatório ETA = 124,10 m; Vazão de dimensionamento: 3,79 L/s; Comprimento da adutora: 5.183,00 m. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga de eixo horizontal; AMT: 145,50 mca; Rotação: 3.540 rpm; Motor: trifásico,         P = 25,0 cv.

- Estação Elevatória de Água Tratada – EAT 3 – RESERVATÓRIO APOIADO AO RESERVATÓRIO ELEVADO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO PA CAJUEIRO

Nível do Terreno do CR Cajueiro = 190,70 m; Nível d`água máximo do Reservatório Apoiado = 196,30 m; Nível d`água mínimo do Reservatório Apoiado = 190,90 m; Nível do fundo do Reservatório Elevado = 202,70 m; Nível máximo do Reservatório Elevado = 207,80 m; Vazão de dimensionamento: 2,60 L/s; Comprimento da adutora: 33,31 m. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo bomba centrífuga; Rendimento: 56,10 %; AMT: 18,74 mca; Rotação: 3.500 rpm; Motor: trifásico,    P = 1,50 cv.

- Projeto de três reservatórios, um elevado com capacidade de 30 m³ e dois apoiados, com capacidades de 20 e 100 m³;

Os reservatórios que farão parte deste subsistema são:

Tabela 5.3 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 3 para Final de Plano (ano de 2029)

| Localidade | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reservatório ETA | 3,98 | 20 | 127,60 | 124,10 | 123,80 |
| P.A. Cajueiro Apoiado | 3,79 | 100 | 196,30 | 190,90 | 190,70 |
| P.A. Cajueiro Elevado | 2,86 | 30 | 207,80 | 202,70 | 190,70 |

- Projeto das redes de distribuição de água para a localidade do subsistema 3, incluindo as ligações prediais;

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto que já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta é constituída por uma única zona de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca., e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.

A figura 5.3 e o desenho 1/22 a seguir, mostram de forma resumida o Subsistema 3.

Figura 5.3 – Resumo do Subsistema 3.

Desenho 1/22 – Configuração Geral do Sistema

  - - SUBSISTEMA 4 – Povoados de Cajueiro e Jacaré:

- Projeto de uma elevatória de água bruta (EAB), para recalque de água bruta captada no Rio São Francisco até a ETA;

A elevatória de água bruta (EAB) do tipo balsa flutuante recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento, através de uma adutora em PEAD DN 50, com extensão total aproximada de 76 m, que se estende desde a captação até a entrada da ETA. A cota de chegada de água bruta será de 22,10 m e terá pressão mínima de 20,00 m.c.a. Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba instalados no flutuante, sendo um de reserva. O funcionamento estará intertravado com a ETA. As características do conjunto de recalque são: Tipo: centrífuga de eixo horizontal; Vazão da bomba: 2,52 L/s; AMT: 39,00 mca; Rotação: 3510 rpm; Motor: trifásico, P = 3 cv.

•	Projeto de uma estação de tratamento de água (ETA) compacta, pré-fabricada com capacidade 10 m³/h

- A estação de tratamento de água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 10 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 6,00 m x 1,50 m, com cota de terreno 22,10 m. A taxa de filtração exigida pelo fornecedor é de 260 m³/m²dia para o filtro ascendente e       280 m³/m²dia para o filtro descendente.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto e, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

São requisitos básicos desta ETA: possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento; ser de simples operação; todo o fluxo hidráulico, internamente a ETA, deverá ser por pressão, dispensando também a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros; sistema transportável e modular, com possibilidade de remanejamento e relocação.

A unidade pré-fabricada será composta por: dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos, três bombas dosadoras e uma bomba para recalque da água de descarga de fundo dos floco-decantadores ascendentes. Das três bombas dosadoras, uma será disponibilizada para a dosagem do sulfato de alumínio, enquanto as outras duas serão para aplicação de cal, uma na filtração e outra no tanque de contato; dois floco-decantadores de fluxo ascendente; três filtros de areia de fluxo descendente.

Uma casa de química foi proposta, possuindo os seguintes compartimentos: varanda com área de 3,91 m²; controle e laboratório, sala que permite ao técnico a visualização de todo o laboratório com 2,94 m²; vestiário / sanitários com 1,80 m²; depósito de produtos químicos com 1,60 m²; unidade de cloração com 4,83 m² e fluoretação com 3,45 m², na própria casa de química, sala de preparo de produtos químicos com 2,00 m² e área de circulação com 3,30 m². O sistema de cloração está interligado com o funcionamento da ETA, sendo o processo interrompido através de válvula solenóide.

•	Projeto de uma elevatória de água tratada, recalcando do reservatório da ETA, que também é utilizado com poço de sucção e reservatório de água de lavagem, até o reservatório elevado das localidades;

O subsistema em questão contará com recalque da água do reservatório ETA para a lavagem dos filtros e para o reservatório do subsistema 4, portanto, ele contará com duas estações elevatórias de água tratada (EAT).

- Estação Elevatória de Água Tratada – EAT 1 - ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AOS FILTROS DA ETA

Extensão da linha de sucção em FoFo: 7,00 m, adotado DN 200; Extensão da linha de recalque em FoFo: 7,10 m, adotado DN 150; Vazão no trecho = 18,33 L/s. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo bomba centrífuga; Rendimento: 78,1 %; AMT: 17 mca; Rotação: 1.750 rpm; Motor: trifásico, P = 6 cv.

- Estação Elevatória de Água Tratada – EAT 2 – RESERVATÓRIO ETA AO CENTRO DE RESERVAÇÃO DOS POVOADOS DE CAJUEIRO E JACARÉ

Nível do Terreno da ETA= 22,10 m; Nível d`água máximo do Reservatório ETA = 25,90 m; Nível d`água mínimo do Reservatório ETA = 23,10 m; Nível do fundo do Reservatório ETA = 22,40 m; Vazão de dimensionamento: 2,40 L/s; Comprimento da adutora: 2.093,00 m. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga de eixo horizontal; AMT: 58 mca; Rotação: 3.500 rpm; Motor: trifásico,                P = 7,5 cv.

- Projeto de três reservatórios, um apoiado e dois elevados com capacidades de 20 e 30 m³ ;

Os reservatórios que farão parte deste subsistema são:

Tabela 5.4 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 4 para Final de Plano (ano de 2029)

| Localidade | Tipo | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reservatório ETA | Elevado | 2,52 | 20 | 25,90 | 22,40 | 22,10 |
| Cajueiro | Elevado | 1,14 | 30 | 48,65 | 43,50 | 32,50 |
| Jacaré | Elevado | 1,26 | 2x20 | 47,50 | 44,00 | 33,00 |

- Projeto das redes de distribuição de água para as localidades do subsistema 4, incluindo as ligações prediais;

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto que já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta é constituída por uma única zona de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca, e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.

A figura 5.4 e o desenho 1/19 a seguir, mostram de forma resumida o Subsistema 4.

Figura 5.4 – Resumo do Subsistema 4.

Desenho 1/19 – Configuração Geral do Sistema

  - – SUBSISTEMA 5 - Povoado de Jacaré Curituba V;

- Projeto de uma elevatória de água tratada (Booster), recalcando da adutora de água tratada existente até o reservatório elevado da localidade;

Este subsistema fará a tomada de água tratada em uma adutora já existente e irá abastecer em marcha as residências desta localidade. A água remanescente deste processo será armazenada no reservatório elevado de 50 m³, que quando cheio, passará a abastecer o sistema. Deste modo a tubulação projetada terá função de adutora e de rede de distribuição. Serão utilizados para o recalque de água tratada, dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalado. O funcionamento do sistema será automatizado. A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga de eixo horizontal; Vazão da bomba: 2,00 L/s; AMT: 30 mca;

Rendimento: 50,80 %; Rotação: 3.500 rpm; Motor: trifásico, P = 2 cv.

- Projeto de um reservatório elevado, com capacidade de 50 m³;

O reservatório previsto para esta localidade se encontra listado a seguir:

Tabela 5.5 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 5 para Final de Plano (ano de 2029)

| Localidade | Tipo | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade dos Reservatórios (m³) | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jacaré Curituba V | Elevado | 1,86 | 50 | 239,75 | 234,45 | 222,45 |

- Projeto das redes de distribuição de água para a localidade do subsistema 5, incluindo as ligações prediais;

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto que já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta é constituída por uma única zona de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca., e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.

A figura 5.5 e o desenho 1/8 a seguir, mostram de forma resumida o Subsistema 5.

Figura 5.5 – Resumo do Subsistema 5

Desenho 1/8 – Configuração Geral do Sistema

_____________________________

6 – ESTUDOS AMBIENTAIS

_____________________________

6 – ESTUDOS AMBIENTAIS

6.1 – ASPECTOS LEGAIS E RECOMENDAÇÕES GERAIS

6.1.1 – Arcabouço Legal Relativo ao Meio Ambiente e Recursos Hídricos

O município de Poço Redondo não dispõe de um órgão ambiental que tenha como objetivos e finalidades planejar, coordenar e executar as ações necessárias ao controle ambiental no município, de forma sustentável e participativa, com vistas a garantir o bem estar e as necessidades das presentes e futuras gerações e compatibilizar a proteção dos recursos naturais, artificiais e culturais com crescimento econômico e justiça social. O município também não conta com uma Política Municipal de Meio Ambiente.

Em termos de legislação urbanística, o município de Poço Redondo também não conta com Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Rural, que abranja de maneira detalhada a área de projeto. Um dos objetivos definidos para o Plano Diretor é o de assegurar a sustentabilidade sócio-ambiental do município. Para tanto, estabelece-se diretrizes para elaboração da Política Municipal de Meio Ambiente e de Saneamento Ambiental, e define-se os limites urbano e rural e o macrozoneamento urbano e ambiental do município, dentre outras.

No âmbito estadual, o órgão licenciador é a Administração Estadual de Meio Ambiental – ADEMA, composto por representações do governo estadual, do mercado e da sociedade civil. Na sua atividade licenciadora, a ADEMA conta com o apoio técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe – SEMARH – SE

A ADEMA, autarquia criada pela lei 2181 de 12 de outubro de 1978, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), que analisa e emite Parecer Técnico referente ao projeto apresentado pelo empreendedor.

Compete ao Órgão Ambiental Estadual (ADEMA), o licenciamento ambiental dos seguintes empreendimentos e atividades:

I – Localizados ou desenvolvidos em mais de um município, ou em unidades de conservação de domínio estadual.

II – Localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais.

III – Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios.

IV – Delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.

Entretanto, tendo em vista o pequeno porte do sistema tem-se a possibilidade de obtenção de dispensa de licenciamento, que deverá ficar a cargo da empresa responsável pela sua implantação, no caso a CODEVASF.

Caso seja necessário o licenciamento ambiental serão observadas as condições fixadas na Resolução CONAMA 237/97 que pela amplitude dos impactos ambientais o nível é reduzido, a delegação ficará em nível Estadual.

De acordo com a Artº. 8º da resolução acima citada, caso seja necessário, deverão ser providenciadas as seguintes licenças:

Licença Prévia (LP)

Como se admite que o sistema de abastecimento de água para as localidades inseridas no projeto e pertencentes ao município de Poço Redondo é viável ambientalmente, haja vista os impactos negativos serem muito inferiores se comparados com os positivos, está sendo solicitada a emissão da LP.

Licença de Instalação (LI)

Com base nas exigências formuladas na LP e na conclusão e aprovação pela CODEVASF do projeto básico e com a confirmação da viabilidade ambiental dos sistemas de abastecimento de água para as localidades desse município será providenciada a LI e, por conseguinte as obras previstas no projeto básico poderão ser licitadas.

Licença de Operação (LO)

Está prevista a colocação do sistema construído em carga em 2010 atendendo a população atual de cada localidade e sua projeção populacional para o ano 2029. É necessário que todos os condicionantes previstos nas licenças anteriores sejam compridos e sejam observadas as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação dos sistemas. Essa providência será efetuada pela própria CODEVASF, já que no termo de referência não consta como obrigação dessa consultora.

6.1.2 – Documentação Necessária para Solicitação das Licenças Ambientais

Licença Prévia

- Requerimento de solicitação de licença, conforme modelo fornecido pela ADEMA;

- Planta do município com a localização do empreendimento (escala 1:50.000 ou 1:100.000);

- Certidão de conformidade de uso e ocupação do solo, emitida pela Prefeitura Municipal;

- Prova documental de propriedade da área pretendida ou declaração (com registro no cartório), do proprietário autorizando a realização da atividade;

- Memorial descritivo do empreendimento;

- Concepção básica do sistema de abastecimento de água;

- Comprovante de pagamento do custo de análise.

Licença de Instalação

- Requerimento de solicitação de licença, conforme modelo fornecido pela ADEMA;

- Cópia da publicação do pedido da LO;

- Outorga prévia da Superintendência de Recursos Hídricos (SRH) e/ou da ANA;

- Comprovante de pagamento do custo de análise.

Licença de Operação

- Requerimento de solicitação de licença, conforme modelo fornecido pela ADEMA;

- Cópia da publicação do pedido da LI;

- Outorga prévia da Superintendência de Recursos Hídricos (SRH) e/ou da ANA;

- Comprovante de pagamento do custo de análise.

6.1.3 – Outorga

A outorga é emitida obedecendo ao Decreto Estadual nº 06 de 23/01/01 e a modificação através do Decreto nº 170 de 30/05/01.

Como para o presente município as localidades necessitam de vazões superiores a 1000 L/h, será necessária a solicitação de outorga.

O manancial escolhido como melhor alternativa para o abastecimento das localidades é o Rio São Francisco e como esse é de domínio Federal, a entidade responsável é a ANA – Agencia Nacional de Águas.

A documentação necessária é a seguinte:

- Descrição e croqui do sistema de abastecimento;

- Estudo de alternativas para o abastecimento público. Informar a existência de fontes alternativas;

- Justificativa do consumo per capita;

- Estudo populacional para o período compreendido entre o ano base para a população atual até o fim de plano;

- Descrição da forma de disposição dos efluentes da ETA;

- Descrição de possíveis interferências a outros usuários decorrentes das derivações a serem implantadas;

- Descrição do sistema de coleta, tratamento e lançamento de esgotos.

Para o nosso caso todas essas informações constarão do relatório de projeto e a CODEVASF solicitará a emissão da outorga.

6.2 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS

Conforme descrito anteriormente, o sistema de abastecimento de água das comunidades de Poço Redondo deverá ser implantado sempre às margens de rodovias (vicinais) e em áreas urbanas, excetuando-se a captação de água que deverá ser executada às margens do Rio São Francisco. Entretanto, é importante salientar que as intervenções previstas na captação são reduzidas e ocorrerão em área que já apresenta ação antrópica e que a implantação dessa unidade servirá como mais um instrumento para minimizar a ocupação das margens do rio.

De acordo com o Código Florestal e a Resolução CONAMA nº 303, de 20/03/2002, são consideradas APPs as áreas situadas:

“I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de 30 (trinta) metros, para o curso d`água com menos de dez metros de largura;

...

II - ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte;

...

III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de 30 (trinta) metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas;

IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado;

...

VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta e cinco graus na linha de maior declive;

...

IX - nas restingas: a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;

X - em manguezal, em toda a sua extensão;

XI - em duna”

Não foi possível detectar qualquer unidade de conservação ou áreas legalmente protegidas nas áreas onde ocorrerão intervenções em função da implantação do sistema de abastecimento de água, excetuando-se a captação, e como já descrito, os impactos serão diminutos.

6.3 – ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

A preservação de sítios e monumentos do patrimônio histórico e cultural deverá receber cuidados especiais, devendo ser atendida a legislação pertinente e obtida a autorização necessária antes da fase de implantação do empreendimento.

Durante a fase de execução, deverão ser executados, por equipe especializada, serviços de pesquisa do patrimônio arqueológico e, quando necessário, resgate do patrimônio arqueológico.

Dentre outras, destacam-se as seguintes legislações pertinentes:

- Decreto – Lei nº 25/1937 - Organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;

- Lei Federal nº 3.924/1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos;

- Portaria IPHAN nº 07/1988 - Trata da autorização para realização de levantamentos arqueológico;

- Portaria IPHAN nº 230/2002 - Trata de levantamentos arqueológicos de campo para obtenção de licenças ambientais.

6.4 – OBJETIVOS SÓCIO-AMBIENTAIS DO PROJETO

No âmbito do projeto de abastecimento de água de comunidades rurais em Poço Redondo, o empreendimento concebido pretende contribuir para os seguintes objetivos:

- Melhoria da qualidade de vida da população (conforto e bem-estar), especialmente da população de baixa renda, devido à oferta de água tratada em quantidade e qualidade adequada;

- Redução de doenças de veiculação hídrica;

- Melhoria da prestação dos serviços e da operacionalidade do sistema, por meio da implantação do sistema de abastecimento de água e da estruturação de um operador regularmente instituído.

6.5 – RECOMENDAÇÕES SEGUIDAS NA FORMULAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Para formulação das alternativas foram definidas algumas recomendações, as quais estão fundamentadas nos seguintes aspectos: i) atendimento aos requisitos legais ambientais e urbanísticos; ii) atendimento aos objetivos do projeto; iii) mitigação dos impactos ambientais negativos decorrentes da implantação e operação do empreendimento. São elas:

- Respeitar as UCs, APPs e áreas de fragilidade ambiental, minimizando as interferências do empreendimento com essas áreas;

- Respeitar restrições definidas em macrozoneamento ambiental e urbano, porventura existente do município;

- Minimizar interferências com as áreas tombadas pelo IPHAN;

- Minimizar as alterações qualitativas e quantitativas sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

- Minimizar a relocação de moradores por interferências com o empreendimento;

- Adotar soluções que minimizem os potenciais impactos ambientais negativos decorrentes da fase de implantação do empreendimento (movimento de terra; erosão, carreamento de sólidos e assoreamento de corpos d’água; geração de poeira e ruídos; transtorno aos veículos e pedestres, etc.);

- Adotar soluções que minimizem os potenciais impactos ambientais negativos da fase de operação do empreendimento (minimização da geração de resíduos líquidos, sólidos e gasosos; riscos de extravasamentos; consumo de energia, etc.);

- Adotar soluções que visem simplicidade, robustez e confiabilidade operacional;

- Adotar soluções que contribuam para a recuperação e preservação de áreas de proteção e de interesse ambiental.

6.6 – AVALIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS

Conforme descrito nos estudos de concepção, tendo vista as características do solo das áreas de projeto e da baixa capacidade do manancial subterrâneo, além da presença de sais em teores elevados nos mananciais subterrâneos e da intermitência dos cursos d’água existentes nas proximidades da área de projeto, excetuando-se o Rio São Francisco, visualizou-se apenas uma alternativa tecnicamente viável para o atendimento da área de projeto.

Diante desse quadro, pode-se concluir que a implantação de um novo sistema de abastecimento de água a partir de captação no Rio São Francisco e /ou a interligação com sistemas existentes da DESO é a melhor alternativa para o abastecimento da área de projeto.

Verificou-se, também, que é necessário prever a estruturação de prestador de serviços regularmente instituído para que haja continuidade da operação do sistema e manutenção adequada das unidades a serem implantadas de forma que o sistema de abastecimento atinja padrões de eficiência técnico e operacional adequados, além de propiciarem benefícios consideráveis em termos de economia de energia e condições de trabalho para os funcionários.

Dessa forma, foi concebida uma alternativa para o sistema de abastecimento de água prevendo-se os serviços abaixo relacionados:

Controle de Perdas: instalação de medidores em pontos específicos do sistema e micromedição até o alcance de 100% de hidrometração.

Sistema de Distribuição: projetar as unidades evitando-se pressões elevadas (que proporcionam perdas significativas) e reduzidas (que proporcionem interrupção no abastecimento de água em determinados horários do dia).

Sistema Produtor: Implementação das instalações civis, elétricas e mecânicas das estações elevatórias e de tratamento, automação das interligações com os reservatórios, implantando mecanismos de controle de vazão e de pressão.

Analisando-se os impactos ambientais associados aos serviços propostos podem ser feitas as seguintes constatações:

- Os serviços relacionados ao controle de perdas são considerados imprescindíveis, tendo em vista os benefícios que poderão gerar, tais como a possibilidade de garantia da oferta de água resultante da economia de água tratada e de aumento da receita para o prestador de serviços, garantindo a viabilidade econômica do sistema ao longo do período de operação. A execução desses serviços está inserida na execução dos serviços relacionados ao sistema distribuidor. O impacto ambiental na fase de implantação resultante dessa atividade pode ser classificado como negativo e irrelevante, enquanto que na fase de operação os impactos são classificados como positivo e relevante, uma vez que irá contribuir para o uso adequado de recurso hídrico;

- Os serviços relacionados ao sistema distribuidor também se mostram necessários e irão possibilitar melhoria na qualidade do abastecimento da população. De um modo geral, os impactos ambientais relacionados à fase de implantação são considerados negativos e irrelevantes por se tratarem de obras pontuais e/ou de pequeno porte, enquanto que os impactos ambientais decorrentes da fase de operação são classificados como positivos e relevantes.

- Para os serviços relacionados à implantação das estações elevatórias do sistema produtor (de água bruta e tratada), valem os mesmos comentários das unidades do sistema distribuidor;

- No que se refere ao sistema produtor, verifica-se que a obra de implantação da ETA possibilitará disponibilidade hídrica de água potável à população de projeto. Em relação ao impacto ambiental dessas obras na fase de implantação, predominam os impactos negativos irrelevantes, entretanto, dada a localização da obra, poderão ocorrer pequenos impactos ambientais sobre a fauna e flora próximas às margens do Rio São Francisco. Há também impactos ambientais negativos com a geração e disposição de lodo na ETA, mas que será mitigado com o correto manuseio e destinação final. Destaque-se que a ETA deverá ser dotada de unidade de armazenamento de água de lavagem para a sua evaporação.

- Na fase de operação, o impacto do sistema produtor é predominantemente positivo e relevante, especialmente sobre o meio socioeconômico, em virtude da maior disponibilidade de água tratada para a população. Em relação ao meio biótico, o impacto do empreendimento é classificado como positivo de baixa importância, uma vez que a área de inundação do rio relativa ao nível máximo da estação elevatória de água já se encontra desmatada e descaracterizada de sua fitofisionomia original, sendo recomendável manter as alterações já efetivadas naquele ecossistema.

Diante do exposto, verifica-se que os serviços relacionados ao controle de perdas, ao sistema distribuidor e às elevatórias e tratamento do sistema produtor são serviços usualmente realizados nos sistemas de abastecimento de água, que visam a sua otimização e manutenção, e irão gerar impactos ambientais positivos importantes. Os impactos ambientais negativos decorrentes de sua implantação podem ser mitigados por meio da adoção de medidas adequadas. Não se vislumbram alternativas que alterem os impactos ambientais decorrentes da sua implantação, sejam positivos ou negativos.

Alternativamente, avaliou-se a possibilidade de utilização no sistema produtor de poços subterrâneos. A implantação dessa alternativa apresenta um elevado risco ambiental, dado o desconhecimento da situação atual do aqüífero subterrâneo, especialmente no que se refere a sua capacidade hídrica e a presença de elevados teores de sais em poços implantados em áreas próximas.

Nos poços profundos existentes não há medidores de nível e controle de horas de funcionamento, impossibilitando uma avaliação do comportamento do aqüífero e da garantia da manutenção da oferta de água ao longo do período do projeto. As informações relativas à qualidade da água do aqüífero subterrâneo, apesar de escassas permitem inferir que há elevado risco de se obter água imprópria para o consumo devido aos elevados teores de sais e consequentemente a necessidade de se implantar unidades de dessalinização. Outro aspecto negativo dessa alternativa é a necessidade de implantação de mais de uma unidade de tratamento, fato que proporciona maior risco operacional e necessidade de maior quantidade de mão de obra qualificada para a operação e manutenção.

Outra questão observada em campo é a falta de proteção sanitária dos poços existentes, tanto a área de proteção (área circular de 30 m de raio), quanto à proteção de passeio cimentado.

Pelos motivos expostos torna-se difícil assegurar que um sistema produtor fundamentado por captações de água subterrânea atenda aos requisitos necessários de qualidade e de quantidade de água durante o período de projeto.

6.7 – PROGRAMAS SÓCIO-AMBIENTAIS PROPOSTOS

Este item tem por objetivo apresentar os programas de monitoramento, de caráter institucional ou operacional, necessários ao acompanhamento dos resultados e benefícios associados ao sistema concebido. Tais programas têm por objetivo complementar o empreendimento nos aspectos sócio-ambientais visando maior sustentabilidade da solução proposta e a mitigação de seus potenciais impactos ambientais negativos.

As obras previstas para o sistema de abastecimento de água são de pequeno porte e seus impactos ambientais são pouco significativos. Dessa forma, não foi previsto programas de monitoramento ou medidas mitigadoras adicionais para a fase de execução de obras, mas apenas as recomendações apresentadas em item subsequente.

De acordo com os projetos básicos e as intervenções propostas para o sistema de abastecimento de água constata-se que o foco das ações propostas é a garantia de perdas reduzidas de água, sejam elas físicas ou não físicas. Dessa forma, não é necessário prever programas relacionados a esse aspecto, uma vez que as obras e ações de caráter institucional já deverão ser contempladas com a implementação do sistema.

Para as obras do sistema de abastecimento de água não foram observadas interferências com unidades residenciais ou comerciais, portanto, não sendo previsto nenhum reassentamento de famílias.

A seguir, estão apresentados os programas sócio-ambientais propostos.

Programa de Supervisão Ambiental das Obras

Objetivo: monitorar e controlar as atividades causadoras de impactos ambientais, bem como a implementação das medidas mitigadoras previstas. Recomenda-se que o programa preveja a participação de técnicos do prestador de serviços que será responsável pela operação do sistema, como forma de incorporar melhores práticas ambientais nas atividades do prestador. Este custo já está incorporado ao custo da CODEVASF.

Prazo: em todo período de implantação

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água dos Mananciais Produtores

Objetivo: monitorar a qualidade da água do manancial produtor responsável pelo sistema de abastecimento projetado e verificar os resultados com a capacidade da estação de tratamento a ser implantada. Envolve a coleta, a realização das análises e a avaliação dos resultados obtidos frente à legislação ambiental vigente. Foi previsto o monitoramento do manancial superficial (Rio São Francisco).

Caso os custos para essa atividade sejam muito elevados, pode-se buscar a celebração de consórcios com fim específico, envolvendo prestadores de serviços existentes nas proximidades, ou até mesmo firmar contrato com empresa que apresente capacidade técnica para execução desse monitoramento, como por exemplo a DESO e/ou SAAE’s existentes em áreas próximas.

Prazo: durante todo período de alcance do projeto.

Programa de Educação Sanitária e Ambiental

Objetivo: sensibilizar, conscientizar e orientar, utilizando meios de comunicação de massa e folhetos explicativos, toda a população a ser beneficiada com o projeto para os aspectos sanitários e ambientais envolvidos nos sistemas de abastecimento de água, com foco na redução do desperdício de água, no uso correto dos sistemas de abastecimento de água, bem como na importância do saneamento para melhoria das condições de saúde e para a preservação do meio ambiente. O programa deve ter outra vertente voltada ao público interno do prestador de serviços, visando promover a melhoria da gestão ambiental do referido prestador. Este programa será de responsabilidade do operador do sistema.

Prazo: durante todo período de alcance do projeto.

6.8 – RECOMENDAÇÕES GERAIS

Complementarmente aos programas anteriormente propostos, ressaltam-se algumas ações que irão contribuir para alcance dos objetivos do projeto.

- Proporcionar uma estrutura organizacional adequada ao prestador de serviços visando evitar possíveis deficiências em áreas específicas que possam comprometer a prestação dos serviços, como, por exemplo, existência de funcionários habilitados e em número adequado em todos os setores de manutenção, suprimento de materiais e gestão ambiental.

- A Prefeitura Municipal de Poço Redondo deve promover esforços no sentido de resguardar as áreas de interesse ambiental da pressão antrópica, seja por meio da expansão urbana, seja por meio de atividades de extração de recursos naturais ou atividades potencialmente poluidoras. Recomenda-se, ainda, promover o cercamento das áreas operacionais e a intensificação da FISCALIZAÇÃO.

- Providenciar a Licença de Operação para o sistema produtor a ser implantado.

6.9 – CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Este item tem como objetivo dar informações orientativas e fixar as condições ambientais que devem ser seguidas quando da implantação do sistema de abastecimento ora projetado.

É importante destacar que as presentes recomendações são passíveis de alteração em decorrência de alterações na legislação ambiental brasileira, e não substituem ou complementam qualquer outra exigência existente nas licenças ambientais específicas para os serviços, concedidas pelos órgãos ambientais em todos os níveis da administração pública, sendo que essas outras exigências deverão compor as presentes recomendações.

6.9.1 – Regras Ambientais para a Construção de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

A maior parte dos impactos ambientais provenientes de obras de construção de sistemas de abastecimento de água (incluindo barramentos) e de esgotamento sanitário pode ser evitada pela adoção de métodos e técnicas de engenharia adequados. Isso ocorre, em geral, para todos os impactos que se referem à fase de implantação. Em função do pequeno porte da obra, alguns impactos podem apenas ser compensados.

Os itens a seguir apresentam ações que as empresas construtoras deverão adotar durante a implantação das obras. Estas ações deverão constar dos editais de licitação das obras.

6.9.1.1 – Contratação de Pessoal

- Durante o cadastro e seleção de pessoal, deverá ser dada prioridade aos trabalhadores da região da área de influência do empreendimento, o que contribuirá para minimizar o índice de desemprego da região.

- As informações quanto ao cadastramento de pessoal, deverão ser claras, quanto ao tipo de serviço oferecido, número de vagas por categoria, grau de instrução e temporalidade das obras, o que evitará que um grande número de interessados se desloque para o local, sem que preencham os requisitos necessários. Tal medida minimizará expectativas da população de trabalhadores.

- Os responsáveis pela obra deverão passar aos trabalhadores informações corretas sobre o empreendimento, principalmente no que se refere à temporalidade dos serviços ofertados.

- Quanto às adversidades diretas aos trabalhadores na obra, recomenda-se o cumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especificamente quanto à proteção do trabalhador e do ambiente de trabalho, com os cuidados a seguir citados.

6.9.1.2 – Adoção de Normas de Segurança do Trabalho

Durante a execução das obras de engenharia os riscos de acidentes com operários e a população são relativamente elevados, requerendo a adoção de regras rigorosas de segurança no trabalho. A EMPREITEIRA deverá dar palestras ilustrativas, educando os operários a seguirem regras rigorosas de segurança, esclarecendo-os sobre os riscos a que estão sujeitos e estimulando o interesse destes pelas questões de prevenção de acidentes. Tal medida visa evitar não só prejuízos econômicos, como também a perda de vidas humanas. Entre os cuidados a serem seguidos com relação à segurança pode-se citar os seguintes:

- Munir os operários de ferramentas e equipamentos apropriados a cada tipo de serviço, os quais devem estar em perfeitas condições de manutenção de acordo com as recomendações dos fabricantes;

- Dotar os operários de proteção apropriada (capacetes, cintos de segurança, óculos, luvas, botas, capas, abafadores de ruídos, etc.), e tornar obrigatório o seu uso;

- Instruir os operários a não deixarem ferramentas em lugares ou posições inconvenientes, advertindo-os para que pás, picaretas e outras ferramentas não permaneçam abandonadas sobre montes de terras, nas bordas de valas, sobre escoramentos, ou qualquer outro local que não seja o almoxarifado, nem mesmo durante a hora do almoço;

- Evitar o mau hábito de deixar tábuas abandonadas sem lhes tirar os pregos. São comuns os registros de problemas de saúde, devido infecção por tétano, causados por acidentes envolvendo pregos oxidados;

- Zelar pela correta maneira de transportar materiais e ferramentas;

- Evitar o uso de viaturas com os freios em más condições ou com pneus gastos além do limite de segurança, pois podem advir perdas de vidas por atropelamentos ou batidas;

- Atentar para a segurança com os pedestres nas áreas em que a obra se desenvolver próxima a residências, cercar todas as valas em que a situação local exigir, utilizando passarelas para as residências e sinalização noturna adequada;

- Alertar sobre os riscos de fechamento do escoramento das valas escavadas na área, podendo ocorrer soterramento, com perdas de vidas humanas;

- Advertir quanto ao possível solapamento dos taludes em valas cheias d’água, podendo ocorrer danos às pessoas por afogamento;

- Sinalização noturna a ser feita nas cabeceiras das valas e ao longo destas;

- Colocar placas e cavaletes de aviso a fim de evitar acidentes com veículos;

- Efetuar a estocagem de material e de ferramentas nos depósitos de tal maneira que permita a perfeita circulação no almoxarifado, sem se confundir. Devem-se evitar ferramentas sobrando das prateleiras e quando isso for impossível, deve-se adotar uma precaução mínima de segurança através de placas, bandeiras ou qualquer outro sinal indicativo;

- Estabelecimento de sinalização de trânsito nas áreas de aproximação das obras, nas vias de acesso e nos pontos de intersecção com outras vias, de modo a evitar acidentes com veículos.

A EMPREITEIRA deve manter os operários sempre vacinados contra doenças infecciosas, tais como tétano, febre amarela e febre tifóide. E alertá-los a efetuarem, após o serviço, a higiene pessoal com água e sabão em abundância, como forma de combater as dermatoses. Deve, também, efetuar um levantamento prévio das condições da infra-estrutura local do setor saúde, de modo a agilizar o atendimento médico dos operários, no caso de ocorrerem acidentes. Deve, ainda, promover treinamentos sobre o uso e o manuseio de explosivos, além de adotar os procedimentos preconizados pelo Ministério do Exército para armazenamento e manipulação desses materiais. Além disso, por ocasião da detonação de explosivos devem ser respeitados os horários de silêncio, avisar a população através do uso de sirenes e bandeirolas, interditar estradas e estabelecer um perímetro de segurança mínimo entre o local dos desmontes e pontos vulneráveis.

Caso aconteça acidente que contamine o solo, a porção deste será retirada, na presença da FISCALIZAÇÃO, com retro-escavadeira e, se for o caso, com caminhão caçamba, e disposto em área a ser determinada pela mesma.

6.9.1.3 – Aquisição de Materiais e Equipamentos

Para esta ação são propostas medidas de caráter preventivo e corretivo sendo de responsabilidade da empresa executora da obra.

- Procurar adquirir substâncias minerais (pedras, areias e argilas) de mineradores que possuam áreas legalizadas quanto aos aspectos minerário e ambiental, e que desenvolvam planos de controle ambiental em seus empreendimentos, visando evitar a degradação do ambiente explorado, evitando adquirir materiais pétreos provenientes de lavras clandestinas.

- Utilizar sempre que possível material de construção civil procedente do próprio município do empreendimento, assegurando o retorno econômico para a região.

- Recuperar as superfícies degradadas, durante a mobilização de equipamentos pesados para a área de influência direta do projeto. Considerando-se que alguns equipamentos provocam instabilidade das superfícies das vias públicas, principalmente daquelas que se encontram em leito natural, deve-se fazer investigações para identificar a ocorrência de processos degradativos, visando a tomada de decisões em tempo hábil.

- Fazer o controle de erosão e assoreamento, nas vias de acesso em leito natural utilizadas durante a ação.

6.9.1.4 – Sinalização de Vias Públicas e Desvios de Tráfego

A fase de implantação das obras de sistemas de saneamento, sobretudo da rede de distribuição e da rede coletora, requer a abertura de valas nas calçadas e ao longo das ruas, provocando a interrupção total ou parcial do trânsito de veículos. Visando causar, o mínimo possível de inconvenientes à população local, inclusive às atividades comerciais e de serviços, recomenda-se a implementação de sinalização adequada e de desvios temporários de tráfego. A presente medida deverá ser efetivada pela EMPREITEIRA, sempre levando em conta as orientações do DETRAN – Departamento de Trânsito, DER ou Prefeitura.

- A sinalização deve advertir o usuário da via pública quanto a existência da obra, delimitar seu contorno, bem como ordenar o tráfego de veículos e pedestres.

- A sinalização deverá compreender dois grupos de sinais, quais sejam: sinalização anterior à obra e sinalização no local da obra.

- A sinalização anterior à obra deverá advertir aos usuários da via sobre a existência das obras, desvios de tráfego e ainda canalizar o fluxo de veículos e pedestres de forma ordenada.

- A sinalização no local da obra deverá caracterizar a obra e isolá-la com segurança do tráfego de veículos e pedestres. Para tanto deverão ser utilizados tapumes para o fechamento total da obra, barreiras para o fechamento parcial da obra, grades de proteção, e sinalização para orientação e proteção dos pedestres.

- Sinalização complementar deverá ser colocada, visando auxiliar o conjunto de sinais convencionais, destacando-se placas de desvio de tráfego, placas de fechamento de vias, indicação de obras nas vias transversais, atenção à mão dupla, devendo todas estas placas indicar a distância em metros até a obra.

- Colocar dispositivos em pontos estratégicos de grande visibilidade destinados a proteger operários, transeuntes e veículos durante a execução das obras, ressaltando-se que estes dispositivos devem apresentar sempre boas condições de uso.

- Ao final da implantação de trechos da obra ou da obra total, todos os dispositivos de sinalização utilizados deverão ser recolhidos do local.

6.9.1.5 – Limpeza da Área

A ação de limpeza do terreno é de curta duração, sendo as medidas mitigadoras de caráter preventivo, cuja duração é equivalente a execução da referida ação. A adoção das medidas deverá ficar a cargo da EMPREITEIRA.

- Realizar esta operação somente quando forem iniciadas as obras de construção civil, uma vez que o terreno se constitui de materiais arenosos, susceptíveis a erosão.

- A limpeza do terreno deverá ser executada somente dentro da área do projeto.

- As reservas que constituem áreas de interesse ambiental, locadas no entorno da área do empreendimento devem ter seus componentes bióticos e abióticos preservados.

- Sempre que possível conservar a cobertura vegetal de médio a grande porte que ocorre nas margens das vias públicas.

- Durante os trabalhos evitar acidentes que possam comprometer a cobertura vegetal das áreas de entorno, como incêndios, derramamento de óleos e disposição de materiais incompatíveis (entulhos de construção).

- Com relação a incêndios, o responsável pela obra deverá manter os operários preparados para o combate a incêndios, no sentido de evitar perdas da cobertura vegetal da área de entorno (quando próxima a reservas).

- É recomendável, sempre que possível, a execução desta ação de limpeza da área, de forma manual, entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverá ser feita previamente manutenção e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissão abusiva de ruídos e gases, bem como o derramamento de óleos e graxas.

- Evitar a incineração dos restos vegetais.

- Os trabalhadores envolvidos com a operação deverão utilizar equipamentos de proteção individual compatíveis com os trabalhos a serem executados.

6.9.1.6 – Escavações e Movimentação de Terra

- Dispor ordenadamente as pilhas dos materiais escavados nas valas e reutilizar ao máximo o material escavado como reaterro.

- Fazer o lançamento das águas escoadas das valas pelo sistema de rebaixamento do lençol caso necessário, através de mangueiras até o local adequado definido, em conjunto com a FISCALIZAÇÃO não deixando escoar água pela via pública.

- Quando da utilização de materiais carreáveis pelos ventos ou águas pluviais (se a obra ocorrer durante o período chuvoso), deve-se sempre que possível fazer a umectação do material ou preparar as misturas em ambientes fechados.

- Não armazenar tubulações no local da obra, devendo as mesmas somente serem deslocadas para o local, quando de sua utilização efetiva e tamponar cada extremidade de trecho de tubulação instalado, para evitar a entrada de materiais ao interior dos tubos.

- Nos locais onde ocorrerão escavações e movimentações de terra, a população deverá ser informada antecipadamente, o que poderá ser feito através de placas colocadas no local, informando sobre o início e a conclusão da ação.

- Os equipamentos utilizados durante a ação deverão ser regulados freqüentemente para evitar a emissão abusiva de ruídos e poeiras.

- Os trabalhos que possam gerar ruídos devem ser executados em período diurno, devendo-se evitar domingos e feriados, como forma de minimizar os incômodos à população.

- Os materiais terrosos extraídos das escavações deverão ficar expostos nas adjacências do local escavado, entretanto, atenção especial deverá ser dada quanto a disposição deste material no sentido de facilitar a operacionalização da obra, bem como de obstruir o mínimo possível as vias públicas, visando facilitar a movimentação de moradores locais.

- Todo o material resultante das escavações deverá ser mantido na área, para manejo após a locação das tubulações, contudo, após regularizar topograficamente os locais escavados, o excedente deverá ser transportado para áreas de aterro ou de bota fora.

- Sempre que os terrenos a serem escavados se mostrarem instáveis, deverá ser feita a proteção do local com a colocação de escoras.

- As áreas em atividade deverão ser vigiadas no período noturno e nas horas de descanso, com o objetivo de evitar acidentes com estranhos, principalmente crianças.

- Os serviços de escavação deverão ser acompanhados e orientados por nivelamento topográfico, o que deverá prevenir a retirada de material além do necessário.

- A área de bota-fora deverá ser autorizada pelo município, ressalvando-se o uso de áreas já utilizadas anteriormente para recebimento desses rejeitos.

6.9.1.7 – Montagem das Tubulações

- A disposição das tubulações nos setores que serão trabalhados deverá ser feita em período imediatamente precedente às suas montagens, pois a exposição destes materiais por muito tempo na área poderá causar depreciação do próprio material, bem como poluição visual ou ainda acidentes com pessoas.

- Durante a ação, os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual, o que deverá mitigar os acidentes de trabalho.

- Esta ação deverá ser executada por trabalhadores capacitados, devendo ter acompanhamento técnico permanente, posto que, estas obras ficarão em sub-superfície, o que dificultará a correção de falhas e reparos no arranjo instalado.

6.9.1.8 – Canteiro de Obras

A escolha do local para implantação do canteiro de obras e dos alojamentos deverá ser feita considerando alguns aspectos: (i) o local deve ser de fácil acesso, livre de inundações, ventilado e com insolação adequada; (ii) o desmatamento deverá ser mínimo, procurando-se preservar a árvores de grande porte; (iii) dever-se-á escolher locais onde não serão necessários grandes movimentos de terra (aplainamento). Se houver necessidade de área que necessite de supressão vegetal e/ou terraplenagem, essa atividade somente será permitida com o consentimento da FISCALIZAÇÃO da CODEVASF (iv) na instalação da usina de concreto e da central de britagem, se for o caso, levar em conta a direção dos ventos dominantes no caso do canteiro de obras se situar próximo a núcleos habitacionais; (v) adotar as normas do Exército na localização de paióis de armazenamento de explosivos; (vi) utilizar áreas para estocagem principalmente de combustível e/ou lubrificantes, não adjacentes às drenagens naturais, evitando a proximidade de rios, riachos, córregos, etc.;

As edificações do canteiro deverão dispor das condições mínimas de trabalho e habitação, tais como: (i) ventilação e temperatura adequadas; (ii) abastecimento de água potável, sendo que devem ser utilizados filtros e a cloração da água com hipoclorito; (iii) instalações sanitárias adequadas, com a destinação dos dejetos para fossas; (iv) destinação adequada para lixo (enterramento); (vi) medicamento para primeiros socorros.

Após o término das obras, a área ocupada pelo mesmo deve ser alvo de tratamento paisagístico, através da regularização do terreno e do reflorestamento com gramíneas e espécies vegetais nativas.

Na infra-estrutura de esgotamento sanitário do canteiro de obras, caso não se disponha de rede coletora próxima, deve ser utilizado fossas sépticas, as quais devem ser localizadas distantes dos cursos d’água e de poços de abastecimento de água, a fim de se evitar a poluição dos mesmos. O efluente líquido das fossas sépticas, que apesar de ter sido submetido a tratamento primário apresenta certo grau de contaminação, deve ser destinado a sistemas de infiltração no solo: sumidouros, valas de filtração ou infiltração, sendo que a solução a ser adotada depende de condições topográficas e das características de absorção do solo no local.

6.9.1.9 – Áreas de Empréstimo

As obras de empréstimo a serem porventura exploradas para a construção de unidades do sistema devem ser feitas de forma gradativa, à medida que se necessitar do material. Com isso evitam-se desmatamentos, com a conseqüente exposição do solo a processos erosivos, de extensas áreas às vezes desnecessárias.

É preciso normatizar e orientar a utilização e a recuperação das áreas de exploração de material de empréstimo e promover a recuperação das áreas que se encontram degradadas ou que forem devastadas pela realização das obras.

Com o intuito de reduzir ao mínimo o carreamento de sedimentos para as áreas circunvizinhas às jazidas, evitando assim turbidez e assoreamento dos cursos d’água, deve ser implementado um sistema de drenagem, antes da operação das mesmas, que possibilite a retenção destes sedimentos dentro da área das jazidas.

Todos os sistemas de encostas tais como taludes das frentes de lavras, das encostas marginais, dos locais de deposição de rejeitos e dos cortes de estradas, devem ser protegidos, desviando-se as águas por meio de canaletas.

Devem também ser abertas canaletas circundando as áreas a serem mineradas, evitando com isso que águas pluviais de áreas vizinhas venham atingir as jazidas, carregando mais sedimentos.

Quanto às pedreiras, não existem maiores medidas à se abordar no sentido de minimizar os impactos causados por estas. No entanto deve-se cercar a área, a fim de evitar acidentes e a população deve ser notificada dos horários em que serão usados explosivos.

Em relação às áreas mineradas, recomenda-se após o abandono das mesmas, através da regularização da superfície topográfica, o espalhamento do solo vegetal correspondente aos expurgos das jazidas e posterior reflorestamento com gramíneas e plantas nativas.

Esse procedimento é sugerido como medida de proteção ambiental, o que cria condições bastante favoráveis para uma invasão da vegetação circunvizinha nativa, trazida pelos pássaros e animais.

Deve-se adotar cuidados especiais com relação à retirada da areia, que poderá ocorrer no leito do rio: proteger a vegetação marginal (mata ciliar); recompor a vegetação degrada na execução do acesso ao local; retirar área de refugos, para evitar assoreamento; realizar acerto topográfico da área, de forma a facilitar o escoamento da água.

Deverá ser promovida a recuperação de áreas que foram devastadas com a execução das obras, mediante a recomposição da camada orgânica inicialmente removida, espalhadas de maneira uniforme.

Ao final da recuperação das áreas de jazidas, deverá ser evitada a permanência de grandes depressões no terreno e, para isso, poderão ser adicionados, anterior a camada orgânica, excedentes de bota-fora não deteriorados ou não contaminados e devidamente retalhados.

Durante a realização das obras, as áreas desmatadas devem ser temporariamente cobertas com palhas, folhas, lascas de madeira, ou similares, de forma a protegê-las contra a erosão do solo.

Sempre que possível deve-se preservar os caminhos naturais de água. Se não, devem ser executadas obras corretivas, temporárias ou permanentes, de drenagem e acumulação da água, tais como: valetas, canais de escoamento, diques, terraços, bacias de retenção, etc.

Essas obras objetivam evitar os estragos causados pelo escoamento descontrolado da água.

6.9.1.10 – Estradas de Serviço

As estradas de serviço são abertas para uso provisório durante as obras, seja para permitir uma operação mais eficiente das máquinas e equipamentos de construção, seja para garantir o acesso a áreas de exploração de materiais de construção (água, areia, pedra, etc.). Uma vez que são feitas para uso provisório, é usual implantá-las com o menor dispêndio possível de recursos, economizando-se na largura da faixa, no movimento da terra, nas obras de transposição de talvegues, etc., o que também minimiza a extensão das alterações no ambiente. Por outro lado, não são tomados maiores cuidados quanto à sua localização, o que pode ser altamente prejudicial.

O abandono dos caminhos de serviço, a partir do momento em que se tornam desnecessários, causa problemas que chegam a comprometer ou ameaçar até mesmo a obra que ajudaram a construir. Esses trechos de terra, desprovidos de cobertura vegetal e com relativa compactação, tornam-se caminhos preferenciais para o escorrimento de águas superficiais, dando origem a erosões e voçorocas. As travessias de talvegues, sempre dimensionadas para cheias de baixos períodos de retorno, tornam-se impedimentos ao fluxo natural das águas superficiais. Em decorrência, os empoçamentos de água que ocorrem permitem e favorecem a proliferação de insetos e caramujos, veiculadores e/ou hospedeiros de doenças como a malária, dengue, esquistossomose, etc.

Para que sejam evitados esses problemas, duas diretrizes básicas devem ser seguidas.

A primeira refere-se à localização e dimensão dessas obras de apoio, que devem ser projetadas com: o traçado evitando interferências com áreas de interesse ambiental e a fragmentação de habitats naturais; utilizando materiais de construção provenientes de jazidas que serão recuperadas ou locadas no interior da área de inundação (como as das obras principais); dispositivos de drenagem e de controle da erosão adequados.

A segunda diretriz consiste na recuperação das condições originais de todos os trechos de terreno afetados pela construção de estradas de serviços, permitindo que as águas superficiais percorram seus trajetos naturais, sem impedimentos ou desvios.

No caso dessas estradas de serviço passarem a integrar a rede de estradas vicinais locais, devem ser tratadas como se fossem parte das obras principais, ou seja, replanejadas e dotadas de todas as características que seriam exigidas normalmente para a implantação e manutenção de rodovias vicinais.

6.9.1.11 – Linhas de Transmissão

Caso, para que o sistema de abastecimento de água opere, sejam necessárias construções de linhas de transmissão de energia elétrica e caso essas linhas necessitem serem implantadas paralelas a cursos d’água ou leitos, mesmo que secos, deverão ser respeitadas as faixas de preservação permanente estipulada pela Lei 7.803/89.

6.9.1.12 – Bota Fora

De modo geral a formação ordenada de depósitos de estéril deve compreender os seguintes pontos básicos: (i) limpeza dos terrenos de fundação; (ii) colocação de uma camada de material drenante entre o terreno de fundação e a pilha; (iii) deposição do material em camadas com compactação pelos próprios equipamentos de transporte ou então convencionais de compactação; (iv) drenagem superficial das bernas e plataformas; (v) abertura de canais periféricos par evitar que águas de superfície drenem para o depósito; (vi) obedecer a geometria definida através de análises de estabilidade; (vii) no caso de materiais erodíveis, proteger os taludes com grama ou película de material impermeável.

A deposição dos rejeitos em locais adequados deve ser efetuado em curtos períodos de tempo, de forma a não atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos na exploração da jazida.

6.9.1.13 – Controle de Ruído

O ruído e vibrações provenientes da operação de máquinas e equipamentos poderão ser minimizados ao se evitar a instalação próxima de aglomerados urbanos e do próprio acampamento. É importante também exercer um controle à emissão de ruídos por motores mal regulados ou com manutenção deficiente. Os silenciadores dos equipamentos deverão receber manutenção rotineira para permanecer funcionando a contento. Deve ser evitado o trabalho no horário noturno (das 22 até as 7 horas).

6.9.1.14 – Pátio de Equipamentos

Deverá ser estabelecidos critérios de filtração e recuperação de óleos e graxas de forma que os refugos ou perdas de equipamentos não escoem, poluindo o solo e sendo levados, principalmente na época de chuva aos cursos d’água.

6.9.1.15 – Manejo de Resíduos Sólidos

No transporte de entulho e lixo, para evitar a perda do material transportado deve ser evitado o excesso de carregamento dos veículos, além de ser mantida uma FISCALIZAÇÃO dos cuidados necessários no transporte, bem como em relação à cobertura das caçambas ou carrocerias dos caminhões com lona.

O tráfego de caminhões provoca a geração de poeira e ruídos, além de contribuir para deterioração das vias de acesso. Estes impactos deverão ser minimizados durante a operacionalização das tarefas de mineração e construção dos sistemas. O dimensionamento da carga ideal, a redução da velocidade de manobra e transporte de materiais, definidos de acordo com as normas técnicas e respeitadas pelos motoristas, e ainda associadas à manutenção dos caminhões e a uma sinalização de tráfego adequada, minimizando estes impactos.

Existem formas de se reaproveitar o entulho como matéria-prima (agregado, ferragens) para novas construções e reformas. A prefeitura mais próxima poderá ser incentivada a favorecer seu beneficiamento, de modo a usá-lo como materiais em canteiros, calçamentos, equipamentos urbanos de uso coletivo (banheiros públicos). Dependendo de sua qualidade, o entulho pode ser usado como material de cobertura nos aterros sanitários ou controlados da própria obra, como base ou sub-base de estradas ou na recuperação de áreas degradadas.

Deve haver um perfeito controle sobre o lixo gerado nos acampamentos de obras, sob pena de permitir a proliferação de vetores indesejáveis (roedores, répteis, mosquitos, etc.). O lixo dos acampamentos deve ser recolhido separadamente (orgânico/úmido e inorgânico/seco) para que possam ter destino final diferenciado. O lixo úmido deve ser enterrado em valas, intercalado com camadas de terra compactadas, sendo que a camada de recobrimento deve ser de no mínimo 60 cm. O lixo seco (papel, papelão, vidro, plástico, etc.) deve ser acondicionado em coletores de coleta seletiva e encaminhado ao serviço de limpeza urbana do município mais próximo ou negociado com terceiros para a sua posterior reciclagem.

A EMPREITEIRA contratada para a implantação do sistema de abastecimento de água deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO da CODEVAF;

- Listagem completa, inclusive quantitativos, dos insumos a serem utilizados durante a execução das obras;

- Croqui das estruturas de armazenamento de produtos da listagem citada, contemplando dispositivos de proteção contra intempéries, drenagem pluvial, isolamento do solo, combate a incêndios, e contenção de derrames de substâncias tóxicas e produtos inflamáveis;

- Programa de coleta, em recipientes adequados, de todo e qualquer resíduo ou sobra de material, tais como fiações, embalagens, fluídos, etc. A periodicidade dessa coleta e a destinação desse material, deverá estar em consonância com a fiscalização;

- Providenciar recipientes adequados para cada tipo de resíduo, durante a execução dos serviços previstos na implantação do sistema;

- Previsão de programa de prevenção e contenção de acidentes com cargas perigosas, contaminação de cursos de água e contaminação de solos.

6.9.1.16 – Desmobilização do Canteiro de Obras

Toda a infra-estrutura apresentada para ser utilizada durante a construção das unidades dos sistemas deverão se realocados e removidos ao final da obra.

Para esta atividade deverá ser instrumentalizadas as etapas de remoção de acampamento de operários e equipamentos associados com depósitos de combustível (incluindo a camada de solo contaminada), equipamentos de oficinas e garagem de caminhões e tratores.

Durante e após a duração das obras pode ocorrer a degradação de uso do solo causados pela exploração de ocorrências de materiais de construção, abandono de áreas utilizadas em instalações provisórias, disposição inadequada de bota-fora de materiais removidos, falta de limpeza das áreas exploradas e/ou utilizadas em instalações. Diante disso não será permitido o abandono da área de acampamento sem recuperação do uso original; bem como o abandono de sobras de materiais de construção, de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os resíduos de concreto devem ser acondicionados em locais apropriados, os quais devem receber tratamento adequado.

O tratamento paisagístico a ser dado às áreas dos caminhos de serviços, após a conclusão das obras, consiste em espalhar o solo vegetal estocado durante a construção dos mesmos, regularizar o terreno e reflorestar com gramíneas e espécies nativas.

É importante destacar que a recuperação de quaisquer áreas cuja vegetação tenha sido devastada em função da implantação da obra, deverá obedecer a critérios e métodos aplicáveis, previamente aprovados pela área de meio ambiente da CODEVASF.

6.9.2 – Exigências e Condições a Serem Atendidas

A EMPREITEIRA para a execução das obras estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- Implantar as obras e serviços de acordo com os Projetos de Engenharia, que estarão à disposição da PROPONENTE na CODEVASF e poderão ser reproduzidos às custas da PROPONENTE.

- Atender o Edital e seus Anexos.

- Atender as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- Atender as normas Internacionais pertinentes ao objeto contratado, quando não existir norma específica no Brasil.

- Quando for necessária a utilização de explosivos, na abertura de cavas, é necessário que o serviço seja executado por uma empresa habilitada junto ao Exército, com certificado de registro para executar o serviço de detonação, quer na área urbana ou rural, conforme Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), decreto nº 3.665, de 20 de Novembro de 2000, Ministério da Defesa Exército Brasileiro – Região Militar de vinculação: Comando Militar do Nordeste – 10ª Região Militar e registrar no CREA-AL.

- As quantidades para a formação dos preços deverão ser extraídas da Planilha de Quantidade constantes do Edital de Licitações, dos projetos, das especificações e das demais peças fornecidas pela CONTRATANTE. Caso a Proponente julgue insuficientes os elementos fornecidos, deverá complementá-los por conta própria e justificá-los, não sendo aceitos alterações de preços motivadas por desconhecimento de qualquer característica de obra, inclusive geológicas do maciço.

- Cumprir fielmente a execução dos projetos e sempre que houver qualquer alteração que se faça necessária no empreendimento, essa alteração deverá ser submetida à prévia análise da ADEMA – Administração Estadual de Meio Ambiente;

- Fixar no local do empreendimento placa indicativa do licenciamento ambiental;

- Mediante a solicitação da CONTRATANTE para a Licença de Operação, apoiá-la com as informações necessárias e demais ações pertinentes ao sistema de abastecimento de água construído, com vistas à obtenção da respectiva Licença de Operação;

- Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluição ao meio ambiente;

- Adotar todas as medidas mitigadoras e de controle ambiental propostas nas licenças ambientais;

- Atender a toda e qualquer modificação das condicionantes e medidas de controle e adequação que venham ser emitidas pela ADEMA, mediante decisão motivada;

- Se responsabilizar e tomar as ações pertinentes para solucionar a questão, caso haja suspensão ou cancelamento da licença de instalação motivada por: a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais constantes neste edital; b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que possam indicar necessidades de reavaliações ambientais por parte da ADEMA; c) graves riscos ambientais e de saúde;

- Produzir declaração à CONTRATANTE informando sobre a conformidade do sistema implantado;

- Disponibilizar todas as informações referentes ao empreendimento à fiscalização da ADEMA.

____________________________

7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS

____________________________

7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os custos totais para a implantação dos cinco subsistemas são apresentados a seguir, discriminados por componente de cada um.

| RESUMO GERAL |  |
| --- | --- |
| SUB SISTEMA 1 | 1.934.309,38 |
| SUB SISTEMA 2 | 791.138,82 |
| SUB SISTEMA 3 | 1.449.525,38 |
| SUB SISTEMA 4 | 801.666,19 |
| SUB SISTEMA 5 | 479.806,73 |
| TOTAL | 5.456.446,50 |

____________________________

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

____________________________

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos custos de implantação R$ 5.456.446,50 e a população de final de plano, 3.993 habitantes, temos um investimento de R$ 1.366,50/habitante, o que inicialmente parece alto, mas torna-se inteiramente viável quando observamos os benefícios sociais alcançados e a grande melhoria da qualidade de vida que esse sistema trará para as populações envolvidas.

O Sistema de Abastecimento de Água proposto foi projetado e será implantado utilizando as melhores tecnologias existentes no país, além de obedecer todas as normas técnicas brasileiras (ABNT).