- ÍNDICE

| APRESENTAÇÃO | 4 |
| --- | --- |
| INTRODUÇÃO | 7 |
| I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 9 |
| 1 - DISPOSIÇões GERAis das ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS e equipamentos hidráulicos | 10 |
| 2- FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HIDRÁULICO | 13 |
| 2.1 - Escopo do Fornecimento | 14 |
| 2.2 - Características Técnicas | 14 |
| 2.3 - Acessórios / Sobressalentes | 14 |
| 2.4 - Materiais | 15 |
| 2.5 - Testes | 15 |
| 2.6 - Propostas | 16 |
| 2.7 - Documentos Técnicos | 17 |
| 2.8 - Transporte | 17 |
| 2.9 - Rejeição | 18 |
| 2.10 - Garantias | 18 |
| 2.11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 18 |
| 3 - TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO | 19 |
| 3.1 - Objetivo | 20 |
| 3.2 - Condições Gerais | 20 |
| 3.3 - Condições Específicas | 20 |
| 3.4 - Aceitação e Rejeição dos Materiais | 22 |
| 3.5 - Entrega dos Materiais | 23 |
| 3.6 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 23 |
| 3.7 - Disposições Finais | 24 |
| 4 – TUBULAÇÕES E PEÇAS EM AÇO | 25 |
| 4.1 - Tubos EM AÇO | 26 |
| 4.2 - Revestimento e Proteção | 26 |
| 4.3 - Peças Especiais | 29 |
| 4.4 - Flanges de Aço Carbono | 31 |
| 5 – TUBOS E CONEXÕES EM PVC E POLIPROPILENO | 32 |
| 5.1 - Objetivo | 33 |
| 5.2 - Condições Gerais | 33 |
| 5.3 - Condições Específicas | 33 |
| 5.4 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 35 |
| 5.5 - Disposições Gerais | 35 |
| 6 – REGISTRO DE GAVETA | 37 |
| 6.1 - Escopo do Fornecimento | 38 |
| 6.2 - Geral | 38 |
| 6.3 - Características TÉcnicas | 38 |
| 6.4 - MATERIAIS | 38 |
| 6.5 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 39 |
| 7– REGISTRO DE GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA | 40 |
| 7.1 - Escopo do Fornecimento | 41 |
| 7.2 - Geral | 41 |
| 7.3 - Características Técnicas | 41 |
| 7.4 - Materiais | 41 |
| 7.5 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 42 |
| 8 – VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL, VAZÃO E RETENÇÃO | 43 |
| 8.1 - ESCOPO DO FORNECIMENTO | 44 |
| 8.2 - GERAL | 44 |
| 8.3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 44 |
| 8.4 - ACESSÓRIOS / SOBRESSALENTES | 44 |
| 8.5 - MATERIAIS | 45 |
| 8.6 – IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 45 |
| 9- HIDRÔMETRO | 47 |
| 9.1 - ESCOPO DO FORNECIMENTO | 48 |
| 9.2 - GERAL | 48 |
| 9.3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 48 |
| 9.4 - MATERIAIS | 49 |
| 9.5 - TESTES E GARANTIA | 49 |
| 10 - Ventosa | 50 |
| 10.1 - Escopo do Fornecimento | 51 |
| 10.2 - Geral | 51 |
| 10.3 - Características Técnicas | 51 |
| 10.4 - Materiais | 51 |
| 10.5 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 52 |
| 11 - RESERVATÓRIOS | 53 |
| 11.1 - DADOS DO FABRICANTE | 54 |
| 11.2 – CAIXA D´ÁGUA TRONCO-CÔNICA | 54 |
| II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 55 |
| 1 – RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS QUE SERÃO IMPLANTADAS | 56 |
| 2 – NORMAS GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 58 |
| 2.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS | 59 |
| 2.2 - ESPECIFICAÇÕES DAS UNIDADES DO SISTEMA | 60 |
| 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | 63 |
| 3.1 - DEMOLIÇÕES | 64 |
| 3.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | 64 |
| 3.3 – ESCAVAÇÃO | 65 |
| 3.4 - ESGOTAMENTO | 68 |
| 3.5 - ESCORAMENTOS | 68 |
| 3.6 - TRANSPORTE, ESTOCAGEM E MOBILIZAÇÃO DE TUBOS E PEÇAS | 68 |
| 3.7 - REATERRO DE VALAS | 75 |
| 3.8 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS | 77 |
| 3.9 - REVESTIMENTOS DE PASSEIOS | 80 |
| 3.10 - FUNDAÇÕES DIRETAS | 81 |
| 3.11- ALVENARIA | 81 |
| 3.12 - ESTRUTURAS DE CONCRETO | 82 |
| 3.13 - TESTES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO | 94 |
| 3.14 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL | 94 |
| 3.15 - DANOS A TERCEIROS | 95 |
| 3.16 - RECURSOS HUMANOS | 95 |
| 3.17 - RECURSOS MATERIAIS | 96 |
| 3.18 - SEGURANÇA | 97 |
| 3.19 - SINALIZAÇÃO | 97 |
| 4 - PRAZO | 98 |
| 5 – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E DE MATERIAIS | 100 |
| 6 – ENTREGA DA OBRA | 102 |
| 7 – DISPOSIÇÕES GERAIS | 104 |

- ÍNDICE DE TABELAS

| I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |
| --- | --- |
| Tabela 6.1 – Especificações dos Registros de Gaveta | 38 |
| Tabela 7.1 – Especificações dos Registros de Gaveta com Cunha de Borracha | 41 |
| Tabela 8.1 – Especificações das Válvulas Controladoras de Nível | 45 |
| Tabela 9.1 - Especificações dos Hidrômetros | 49 |
| Tabela 10.1 - Especificações das Ventosas | 52 |
| Tabela 11.1 - Dimensões das Caixas D’Água | 54 |
| II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |
| Tabela 3.1 - Largura das Valas | 66 |
| Tabela 3.2 - Prazo de Cura | 85 |

_____________________

APRESENTAÇÃO

_____________________

APRESENTAÇÃO

A Senha Engenharia foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração de projetos básicos para possibilitar a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada para 26 (vinte e seis) localidades rurais difusas localizadas em 7 (sete) municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Sergipe, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 101/2007 e contrato de nº 006.08.0149-00,

O trabalho constará de cinco volumes conforme a seguir:

Volume 1 – Relatório Técnico – Texto Descritivo;

Volume 2 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 3 – Desenhos: Projeto Hidráulico, Projetos Complementares e Sistema de Automação;

Volume 4 – Planilhas de Orçamento;

Volume 5 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais;

.

Este é o Relatório da Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia – Volume 2 - Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços do Município de Gararu - SE.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4º SR – 4ª Superintendência Regional da CODEVASF

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

DESO – Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe

SEMARH –SE – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe

ANA – Agencia Nacional de Águas

ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

LP – Licença Prévia

LI – Licença de Instalação

LO – Licença de Operação

UTS - Unidade de Tratamento Simplificado

ETA – Estação de Tratamento de Água.

STD – Sólidos Totais Dissolvidos.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AB – Água Bruta

AT – Água Tratada

CR – Centro de Reservação

MPVC – Diâmetro equivalente ao ferro fundido

DN – Diâmetro nominal

EAB – Elevatória de Água Bruta

EAT – Elevatória de Água Tratada

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada

ETA – Estação de Tratamento de Água

FoFo – Ferro Fundido

NA – Nível d`Água

NF – Nível do Fundo

NPSH – Net Positive Suction Head

NT – Nível do Terreno

PBA – Ponta, Bolsa e Anel

PEAD – Polietileno de Alta Densidade

PVC – Cloreto de Polivinila

RD – Rede

un – Unidades

NBR – Norma Técnica Brasileira

___________________

INTRODUÇÃO

___________________

INTRODUÇÃO

# OBJETIVO

Especificação particular destinada à execução de obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Assentamento Josenilton Alves II do município de Gararu com fornecimento total de materiais.

# PRELIMINARES

## Normas Regulamentações e Especificações

Fazem parte integrante desta Especificação os seguintes documentos que as partes conhecem e aceitam na íntegra, tais como se aqui estivessem transcritos:

- Normas, Especificações Técnicas e Métodos da CODEVASF e ABNT, relacionados direta ou indiretamente com obras, serviços e materiais;

- Regulamentação de Preços e Critérios de Medição da CODEVASF;

Da ABNT

NBR-5647 Tubos de PVC rígido para adutoras e redes de água;

NBR-5648 Tubos de PVC rígido para instalações prediais de água;

NBR-7664 Conexões de ferro fundido com junta elástica para tubos de PVC rígido MPVC para adutoras e redes de água;

NBR-7674 Junta elástica para tubos e conexões de ferro fundido dúctil;

NBR-7675 Conexões de ferro fundido dúctil;

NBR-9815 Conexões de junta elástica para tubos de PVC rígido para adutoras e redes de água - tipos;

NBR-10351 Conexões injetadas de PVC rígido com junta elástica para redes e adutoras de água;

NBR – PEAD.

______________________________________________________________

I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

______________________________________________________________

__________________________________________________

## 1 - DISPOSIÇões GERAis das ESPECIFICAÇÕES DE

## MATERIAIS e equipamentos hidráulicos

___________________________________________________

## 1 - DISPOSIÇões GERAis das ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS e equipamentos hidráulicos

Todos os materiais a serem empregados nas obras serão novos e comprovadamente de primeira qualidade e deverão satisfazer rigorosamente às especificações constantes deste trabalho, salvo disposição diversa e expressamente estabelecida nas Normas de Execução de Serviços, cujas prescrições prevalecerão.

A Contratada só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo a exame e à aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar seu emprego, quando em desacordo com estas especificações.

Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, ser comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente autenticadas por esta e pela EMPREITEIRA, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

No presente trabalho fica entendido que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por marca comercial ou nome de fabricante, poderá ser sempre aceita a alternativa rigorosamente similar ou equivalente, a juízo da FISCALIZAÇÃO.

Se as circunstâncias ou condições locais porventura tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais adiante especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, por escrito, e para cada caso particular.

A EMPREITEIRA deverá apresentar por escrito à FISCALIZAÇÃO justificativa do pedido de substituição do material, acompanhada de Laudo Técnico de comprovação da similaridade, fornecido pelo INT e/ou IPT de São Paulo, e da composição dos custos dos materiais especificados e do similar proposto, para análise comparativa.

Caberá a FISCALIZAÇÃO decidir sobre a solicitação apresentada.

A CODEVASF poderá exigir da EMPREITEIRA a retirada do recinto das obras dos materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da comunicação atinente ao assunto.

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas Especificações, ou ainda os que não pertençam às obras objeto do contrato.

As especificações que se seguem complementam as indicadas nos desenhos de projeto, devendo todos os documentos contratuais serem analisados conjuntamente. Em caso de divergências as mesmas serão dirimidas pela FISCALIZAÇÃO da CODEVASF.

____________________________________________________________

2 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HIDRÁULICO

____________________________________________________________

## - fornecimento de equipamento e material hidráulico

2.1 - Escopo do Fornecimento

Esta especificação geral abrange o fornecimento de equipamentos e materiais hidráulicos a serem instalados nos locais indicados nos desenhos deste Projeto.

Os equipamentos deverão ser fornecidos completos e com um conjunto de ferramentas próprias, instrumentos e acessórios necessários à manutenção e ajuste dos mesmos, exceto indicação específica contrária.

As quantidades são definidas nas LISTAS DE MATERIAL HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS do Projeto.

Além desta especificação genérica, deverá ser obedecida a especificação particular de cada equipamento.

2.1.1 - Observação

No caso de ser impossível ao proponente atender a certos detalhes das especificações (geral e particular do equipamento) devido a técnicas de fabricação diferentes, deverá o mesmo descrever completamente os aspectos que estão em desacordo.

Se, eventualmente, ocorrer contradição entre as exigências das especificações técnicas e do processo licitatório, a CODEVASF deverá ser consultada para dirimir o impasse.

2.2 - Características Técnicas

Serão definidas na especificação particular do equipamento.

Quando existirem, os flanges deverão obedecer à norma ABNT NBR 7675, exceto onde indicado diferentemente.

2.3 - Acessórios / Sobressalentes

Deverão ser fornecidas ferramentas de acionamento, peças de montagens e peças sobressalentes, para cada conjunto homogêneo de equipamentos, necessários para o período de funcionamento de dois anos. A relação desses acessórios será definida pelo fabricante, de acordo com a sua experiência, e deverá ser detalhada, à parte, na proposta.

2.4 - Materiais

Os materiais a serem utilizados na fabricação dos equipamentos, peças e acessórios são de inteira responsabilidade do proponente e deverão ser detalhadamente descritos na sua proposta.

Todos os materiais e componentes dos equipamentos deverão ser fabricados conforme as normas abaixo citadas, no que for aplicável. Outras normas serão aceitas, desde que sejam comprovadas as suas similaridades com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

DIN - DEUSTCHE INDUSTRIE NORMEN

ANSI - AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE

SAE - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS

Os equipamentos, objeto desta especificação, deverão ser fabricados por fornecedores com, no mínimo, três anos de experiência na fabricação de produtos iguais ou similares.

2.5 - Testes

2.5.1 - Geral

Deverão ser realizados testes de funcionamento e aceitação com a elaboração de relatórios e apresentação dos certificados correspondentes, os quais deverão ser submetidos à CODEVASF para aprovação antes do embarque dos equipamentos. A CODEVASF se reserva o direito de inspecionar as instalações de testes do fabricante e de manter um inspetor qualificado para acompanhar a realização dos testes.

O fabricante deverá notificar a data de realização dos testes com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.

Se, durante os testes, o equipamento não atender aos requisitos especificados e propostos, o fabricante deverá providenciar as alterações necessárias sem qualquer ônus adicional para a CODEVASF. Os testes deverão ser refeitos no próprio fabricante, ou então em bancada de testes a ser designada pela CODEVASF, até que o equipamento apresente funcionamento satisfatório.

2.5.2 - Principais Itens de Inspeção

- Verificação dimensional;

- Verificação dos certificados de qualidade dos materiais;

- Inspeção de acabamento de superfície e pintura;

- Verificação do funcionamento.

2.5.3 - Testes de Materiais

A qualidade e os ensaios dos materiais são de exclusiva responsabilidade do fabricante.

À CODEVASF assiste o direito de selecionar, testar e analisar, às suas expensas, amostras adicionais ou todo o material a ser usado.

2.5.4 - Testes Hidrostáticos

Os equipamentos e peças serão submetidos a testes hidrostáticos, de vazamento e de operação, nas pressões correspondentes, conforme normas AWWA específicas de cada caso.

A realização dos testes deverá ser levada a efeito antes da pintura dos equipamentos. Somente depois de expedidos os certificados dos testes é que poderão ser pintados.

2.5.5 - Testes de Campo

Após as instalações terem sido completadas e o equipamento interligado ao sistema, deverá ser colocado em funcionamento o conjunto, em data previamente determinada pela CODEVASF. A operação poderá ser testemunhada pelo fabricante.

Serão simuladas as condições reais de serviço em um sistema de água, inclusive com oscilações de vazões ou interrupções bruscas no funcionamento.

Esses testes visam verificar o funcionamento de todo o equipamento sob condições adversas.

Se quaisquer ajustes ou correções forem necessários por motivo de falhas do equipamento ou acessórios, os mesmos deverão ser processados sem qualquer ônus adicional para a CODEVASF e verificados novamente em operação. A aceitação final do equipamento ficará condicionada aos resultados finalmente obtidos.

2.6 - Propostas

2.6.1 – Proposta Técnica

A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados e elementos necessários à sua apreciação, em confronto com as especificações, sendo considerada essencial a apresentação das informações abaixo relacionadas (todas as dimensões em unidades métricas):

- Materiais, padrões e ensaios do equipamento, inclusive dos acessórios;

- Dimensões gerais e peso do equipamento;

- Tipo de pintura utilizada, especificando primer e tintas de acabamento, inclusive indicando a marca;

- Condições nominais e limites de trabalho;

- Demais solicitações da especificação particular do equipamento.

2.6.2 – Proposta Comercial

Na proposta comercial, os preços deverão ser subdivididos em:

I   - Preços do equipamento e acessórios;

II  - Preços das peças sobressalentes e ferramentas de montagem;

III - Preços da inspeção de montagem, quando for o caso.

Os preços devem incluir fabricação, transporte até o almoxarifado central da CODEVASF na cidade onde será realizada a obra, testes, seguro e todos os impostos, com exceção do IPI que deve vir à parte, expressamente declarado.

Caso os materiais ofertados estejam sujeitos a isenção de qualquer imposto, o proponente deverá declará-la explicitamente e a validade dessa isenção até a data limite da proposta será de sua exclusiva responsabilidade.

Havendo discrepância entre os preços unitários e os totais, serão considerados os unitários.

2.7 - Documentos Técnicos

Deverão ser fornecidos, até 20 dias após a realização dos testes, os seguintes documentos técnicos:

- 3 (três) Vias dos desenhos em corte do equipamento, com a indicação das peças componentes e dimensões;

- 3 (três) Vias dos certificados de testes;

- 3 (três) Vias dos desenhos de montagem, quando for o caso.

2.8 - Transporte

Os equipamentos, peças e acessórios deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos durante o transporte.

Junto com o endereço, na embalagem, deverá ser identificado o número completo da requisição da CODEVASF, ou prepostos, e o conteúdo.

As superfícies usinadas expostas deverão ser protegidas com uma película facilmente removível de preventivo contra ferrugem.

O equipamento deverá estar isento de detritos, seu interior protegido com inibidor de ferrugem e as aberturas flangeadas deverão ser protegidas com placas resistentes de madeira parafusadas aos flanges.

Todas as aberturas roscadas deverão ser fechadas com bujões.

O transporte até o almoxarifado central da CODEVASF é de exclusiva responsabilidade do fornecedor.

2.9 - Rejeição

Partes dos equipamentos ou acessórios que apresentarem defeitos irrecuperáveis, fabricação inadequada, excesso de reparos ou que não estiverem de acordo com os requisitos das especificações, serão rejeitados. A rejeição pode ocorrer mesmo que a constatação das irregularidades ocorra após eventual inspeção por ocasião da fabricação e dos testes.

2.10 - Garantias

O fornecedor deverá garantir os equipamentos e acessórios contra quaisquer defeitos de projeto, material ou fabricação por um período mínimo de 24 meses a contar da data da instalação dos equipamentos.

Essa garantia deverá abranger também os componentes fabricados por terceiros.

Em caso de eventuais anomalias e de deficiências de projeto, fabricação e materiais, no período de garantia, o fornecedor se obriga a efetuar a reposição dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF.

Se qualquer peça apresentar defeitos e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto, o fornecedor se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

## 2.11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar da notificação feita pela CODEVASF ao Fornecedor.

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional.

_________________________________________

3 - TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

_________________________________________

## - Tubos e Conexões de Ferro Fundido

3.1 - Objetivo

Este item estabelece condições para aquisição de conexões de Ferro Fundido Dúctil (modular) para tubulações de FºFº e tubos de Ferro Fundido Dúctil.

3.2 - Condições Gerais

O fornecimento dos materiais deve obedecer às Normas Técnicas Brasileiras, inseridas ou não neste texto, e/ou as especificações da CODEVASF, prevalecendo no caso de divergência às determinações da FISCALIZAÇÃO.

Os materiais a serem adquiridos, de conformidade com esta norma, são os listados nos quadros de “Pedido de Aquisição” ou nos desenhos de projeto.

A CODEVASF se reserva o direito de modificar as quantidades contidas no “Pedido de Aquisição” durante o processamento da compra.

O controle de qualidade será executado conforme descrito nesta norma e nas Condições Gerais de Preços e/ou Edital de Concorrência.

3.3 - Condições Específicas

3.3.1 - Acessórios para Juntas

- Anéis

Os anéis de borracha para juntas elásticas e mecânicas deverão ser fabricados conforme NBR 7676.

Os anéis de borracha deverão ainda atender ao teste de compressão e descompressão durante 10.000 ciclos, na pressão de teste hidráulico normal, atestado pela CODEVASF.

- Arruelas

As arruelas para juntas flangeadas deverão atender à PB-80 e P-TB-60 da ABNT.

- Parafusos

Os parafusos deverão ser fornecidos em aço cadmiado e fabricados conforme P-PB-25 e P-PB-54 e deverão atender à NBR 8855 (EB-168).

3.3.2 - Conexões

- Conexões de FºFº dúctil, para tubos de FºFº ou tubos de outros materiais, com dimensões compatíveis, destinados à condução de líquidos sob pressão, fabricados conforme NBR - 7675;

- As juntas flangeadas deverão atender a NBR – 7675;

- As juntas mecânicas deverão atender a NBR – 7677.

3.3.3 - Juntas e Vedação

- As juntas elásticas para conexões, peças e tubos deverão atender à NBR - 7674, bem como as normas NBR referentes ao material adquirido;

- As juntas flangeadas deverão atender a NBR – 7675;

- As juntas mecânicas deverão atender a NBR - 7677.

3.3.4 - Peças Especiais

As peças ou conexões não especificadas nos “Pedidos de Aquisição” poderão ser fornecidas conforme especificação detalhada da Superintendência de Projetos da CODEVASF.

3.3.5 - Tocos de Tubos

- Os tocos de tubos deverão obedecer às normas de fabricação dos tubos respectivos, bem como as juntas especificadas;

- Os tocos com pontas flangeadas deverão ser fabricados a partir de tubos confeccionados conforme a NBR 7560, obedecendo-se a classe de pressão solicitada;

- Os flanges deverão obedecer a NBR 7675, a não ser que sejam especificados conforme outra Norma no “Pedido de Aquisição”.

3.3.6 - Tubo de Ferro Fundido

a) Tubos de Ferro Fundido Dúctil Centrifugado, para líquidos sob pressão, com juntas elásticas, do tipo ponta e bolsa, classe de pressão de 1MPa (tipo DX), cimentados internamente conforme NBR 8682, revestidos externamente com camadas de piche, proporcionando revestimento liso, elástico e não pegajoso, fabricados conforme NBR 8318;

b) Tubos de Ferro Fundido Dúctil Centrifugado, para líquidos sob pressão, com juntas elásticas, do tipo ponta e bolsa, cimentados internamente conforme NBR 8682, e revestidos externamente com camadas de piche, proporcionando revestimento liso, elástico e não pegajoso, fabricados conforme NBR 7663 (EB 303).

3.3.7 - Válvulas

3.3.7.1 - As Válvulas (registros) de Gaveta de Ferro Fundido Modular (dúctil), Devem Atender aos Dispositivos da PB-816 da ABNT Referentes a:

- Condições Gerais: classificação, marcações, sentido de fechamento, acionamento, condições de entrega e identificação nas ordens de compra;

- Condições Específicas: materiais, características construtivas, anéis de vedação, hastes, porca de manobra, volante e cabeçote, câmara de gaxeta, circuito de alívio, conforme Tabelas 1 a 7 inclusive;

- Dimensões e tolerância da distância entre flanges, bem como dos flanges das válvulas, séries métrica e oval, e gabarito de furação dos flanges (Tabelas 08, 09 e 10);

- Condições de torque máximo de manobra (Tabela 11);

- Espessura mínima de parede do corpo e da tampa (Tabela 12);

- Sistema de guias;

- Condições de pressões de trabalho e de ensaio (Tabela 13);

- Métodos de ensaio e duração mínima dos mesmos (Tabela 14);

- Ensaio do corpo e estanqueidade da sede;

- Garantia de desempenho.

3.3.7.2 - As Válvulas (registro) de Gaveta de Ferro Fundido Dúctil Devem Atender aos Dispositivos das Normas  PB-37, PB-816 (flangeadas) e NBR-7674 (com bolsas) da ABNT, Referentes a:

- Condições Gerais: classificação, marcações, sentido de fechamento, acionamento, condições de entrega e identificação nas ordens de compra;

- Condições Específicas: materiais, características construtivas, anéis de vedação, hastes, porca de manobra, volante e cabeçote, câmara de gaxeta, circuito de alívio, conforme Tabelas 01 a 07, inclusive;

- Dimensões e tolerância da distância entre flanges, e dos próprios flanges, com gabarito de furação (Tabelas 08 e 09);

- Condições de torque máximo de manobra (Tabela 10);

- Espessura mínima de parede de corpo e da tampa (Tabela 11);

- Sistema de guias;

- Condições de pressão de trabalho e de ensaio (Tabela 12);

- Métodos de ensaio e duração mínima dos mesmos (Tabela 13);

- Ensaios do corpo e estanqueidade da sede;

- Garantia de desempenho.

3.4 - Aceitação e Rejeição dos Materiais

O controle de qualidade dos materiais poderá ser feito durante o processo de fabricação ou após o produto acabado, nas instalações do fornecedor, ou em local indicado pela CODEVASF, ficando para isto o fornecedor obrigado a solicitar à CODEVASF a realização das visitas de inspeção.

Os lotes de tubos, peças e conexões adquiridos pela CODEVASF devem estar separados de tal forma a facilitar os serviços de coleta de amostras para inspeção.

Os tubos de Ferro Fundido dúctil deverão atender as condições expressas na NBR 7663 e Normas complementares assinaladas pela CODEVASF, bem como a NBR 8318.

Os tocos de tubos flangeados de ferro fundido dúctil deverão atender a todas as condições expressas na NBR 7560 e as especificações complementares da CODEVASF.

As conexões e flanges de ferro fundido dúctil deverão atender a todas as condições expressas na NBR 7675 e as especificações complementares inseridas pela CODEVASF.

As juntas, para quaisquer situações, deverão atender estas especificações.

As conexões de ferro fundido para tubos de PVC deverão atender à NBR 7664 e 7670, bem como a norma de fabricação dos tubos:

- Para tubos de PVC de diâmetros externos 60, 85 e 110mm a norma será a NBR 5647;

- Para os demais diâmetros será obedecida, também, a NBR 7665.

Os acessórios para juntas, tais como anéis, arruelas e parafuso, deverão atender as normas da ABNT conforme estas especificações.

Os lotes de materiais aceitos pela CODEVASF deverão conter, em sua totalidade, os dizeres “Inspecionado CODEVASF”.

Não será permitida recuperação de peças, conexões e aparelhos, com solda, massa plástica, ou outro processo qualquer.

3.5 - Entrega dos Materiais

Quando da entrega os materiais deverão estar acompanhados de cópia do certificado de liberação pelo inspetor da CODEVASF.

O transporte, inclusive descarga e empilhamento dos materiais, será de responsabilidade do fornecedor.

O local de entrega dos materiais será a critério da CODEVASF, devendo ocorrer em qualquer local da cidade onde se realizará a obra.

3.6 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar da notificação feita pela CODEVASF ao Fornecedor.

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional.

3.7 - Disposições Finais

Os custos referentes à inspeção dos materiais, como laboratórios, mão-de-obra, materiais, ferramentas, etc., correrão por conta do fornecedor.

O fornecedor e/ou fabricante deverá (ão) proporcionar todas as facilidades necessárias à realização dos ensaios previstos nas normas para inspeção dos materiais.

_______________________________________

4 – TUBULAÇÕES E PEÇAS EM AÇO

_______________________________________

## 4 - tubulações e peças em aço

## 4.1 - Tubos EM AÇO

Metodologia de Fabricação

As chapas de aço deverão obedecer às especificações ASTM-A283 Grau D.

Serão fabricados de tal forma que suas dimensões satisfaçam às exigências da norma AWWA C-208-59.

As extremidades dos tubos serão flangeadas ou chanfradas (bisel) conforme o local a ser aplicado.

A espessura das chapas para a confecção dos tubos e peças deverá ser de acordo com o especificado no projeto.

4.2 - Revestimento e Proteção

Previamente ao início do processo de revestimento, os tubos e peças deverão ter sido submetidos rigorosamente a todos os procedimentos de limpeza e preparação das superfícies, de modo a remover todo e qualquer material estranho por ventura existente.

4.2.1 – Revestimento Interno

- Revestimento de Fundo:

Constituído de uma demão de primer tipo B.

- Revestimento de Acabamento:

Constituído de uma camada de esmalte de alcatrão de hulha, numa espessura total de 3/32” + - 1/32”.

4.2.2 – Revestimento Externo

O revestimento externo será independente do diâmetro da tubulação, dependendo apenas de seu posicionamento, que poderá ser: enterrada, abrigada ou aérea.

- Tubulações enterradas:

Será constituída das seguintes aplicações por ordem:

- Jateamento

- Primer

- Camada de COAL-TAR-ENAMEL

- Camada de lã de vidro impregnada com COAL-TAR

- Camada de COAL-TAR-ENAMEL

- Cal ou papel KRAFT.

- Tubulações abrigadas:

Deverá ser aplicado, na seguinte sequência:

- Jateamento

- Epoxi de alcatrão de hulha poliamida curada.

- Tubulações aéreas:

Contará com as seguintes aplicações por ordem:

- Primer

- Primer-zarcão alquídio

- Esmalte de alcatrão de hulha

- Primer-zarcão alquídio

- Esmalte fenólico alumínio.

4.2.3 – Revestimento para as Juntas de Campo

O processo de revestimento das juntas soldadas no campo consistirá de limpeza prévia das superfícies soldadas e da aplicação dos materiais de revestimento especificados, interna e externamente.

Deverão ser fornecidos os materiais para o revestimento de campo conforme a quantidade exigida para as juntas.

- Juntas Flangeadas

A furação dos flanges, inclusive juntas e acessórios, será de acordo com a norma ISO 2531-PN10 ou 16, conforme indicado no projeto.

Os parafusos para os flanges deverão ser embalados em recipientes adequados (caixotes) e acondicionados de modo que as roscas fiquem protegidas durante o transporte e armazenamento. Cada caixote deverá conter, além da marca normalmente exigida, as dimensões e quantidades dos mesmos.

Os testes a que deverão ser submetidos os flanges soldados aos tubos, serão os especificados pela CODEVASF.

A solda será testada por meio de ultra-som e verificada visualmente.

Deverá ser procedida a verificação do esquadro da flange (empenamento e repuchamento).

- Transporte

Nas diversas etapas de carga, transporte e descarga dos tubos, deverão ser tomados cuidados especiais para evitar deformações, principalmente nas extremidades de tubos e peças.

- Testes e Inspeções

Durante a fabricação, os tubos deverão ser submetidos a ensaios, a critério da CODEVASF, que deverão ser de:

a) Ensaios não destrutivos

- Raio X ou gamagrafia

- Fluoroscopia contínua

- Ultra-som

- Exame com partículas magnéticas

- Exame com líquido penetrante

- Teste hidrostático – os tubos serão testados hidrostaticamente à pressão adequada, conforme definido no projeto.

b) Ensaios destrutivos

- Tração e dobramento de corpos de prova soldados segundo a P-NB-262.

c) Testes químicos

- Para análise quantitativa de materiais metálicos e ensaio de materiais de revestimento.

d) Inspeção

- Os tubos deverão ser inspecionados quanto ao estado dos revestimentos, à regularização da seção, à ovalização e ao acabamento das extremidades flangeadas ou chanfradas.

- Marcação dos tubos

Os tubos deverão ser fornecidos devidamente “marcados” com as seguintes informações:

- Número do pedido de compra ou contrato

- Número de Fabricação

- Material

- Diâmetro Nominal

- Espessura Nominal

- Ângulo Real

- Ponto Superior da Circunferência.

- Instalação e montagem de tubos de aço

A instalação e montagem de tubos de aço deverão ser executadas de acordo com as “Especificações dos Serviços de Montagem de Equipamentos, Peças e Tubulações”.

4.3 - Peças Especiais

- Fabricação e materiais conforme especificado no item 4.1 (Tubos de Aço) e nos desenhos do projeto.

- Conexões para tubos de aço

4.3.1 - Características Normativas e Construtivas

As peças especiais de aço deverão atender a todos os requisitos da norma AWWA C-208-59, podendo ser fabricadas por soldagem de partes de tubos ou de chapas planas.

Os tubos de aço a serem utilizados na fabricação das peças especiais devem atender às características normativas especificadas no item 4.1.

As conexões terão as extremidades dos tipos:

- Biseladas para soldagem; ou

- Flangeadas segundo norma ISO-2531-PN10 ou 16.

Na lista de material do projeto executivo, todos os tipos de peças especiais estarão perfeitamente caracterizados.

4.3.2 - Revestimentos, Transporte, Testes e Inspeção

As especificações a serem atendidas para o Revestimento, Transporte, Testes e Inspeção das peças especiais de aço, são as mesmas já apresentadas no item 1 (Tubos de Aço).

4.3.3 - Peças Embutidas em Concreto

As peças a serem embutidas no concreto terão as dimensões indicadas nos desenhos do projeto.

O revestimento interno será o especificado no item 1 e o externo será em primer epoxi.

4.3.4 - Juntas Flangeadas e/ou Soldadas

As juntas (flangeadas e/ou soldadas) deverão atender às mesmas especificações constantes no item 1 (Tubos de Aço).

4.3.5 – Instalação

Vide “Especificação dos Serviços de Montagem de Equipamentos, Peças e Tubulações”.

4.4 - Flanges de Aço Carbono

Os flanges de aço carbono seguem os seguintes desenhos padrões:

- Flange furação IS0-2531, Classe PN-10 ou PN-16.

A classe de pressão a ser utilizada está definida no projeto. Os flanges deverão ser revestidos com
 shop-primer na espessura total de 50 micra.

_________________________________________________

5 – TUBOS E CONEXÕES EM PVC E POLIPROPILENO

_________________________________________________

## 5 - Tubos e Conexões em PVC e Polipropileno

5.1 – Objetivo

Este item estabelece as condições para especificação de tubos de PVC rígido com juntas rosqueável, soldável e elástica, ponta e bolsa, bem como conexões de PVC e de polipropileno para redes de água.

5.2 - Condições Gerais

O fornecimento dos materiais deverá obedecer às Normas Técnicas Brasileiras, inseridas neste texto ou não, prevalecendo, no caso de divergência, as determinações da Fiscalização da CODEVASF.

Os materiais a serem adquiridos encontram-se listados nos quadros do “Pedido de Aquisição“ ou nos desenhos de projeto.

A CODEVASF se reserva o direito de modificar as quantidades contidas no “Pedido de Aquisição” durante o processo de compras.

O controle de qualidade será executado conforme o descrito no item 4 destas especificações e das condições gerais de coleta de preço e/ou edital de concorrência.

5.3 - Condições Específicas

5.3.1 - Material de PVC Rígido

- Os tubos de PVC rígido, com juntas soldáveis, do tipo ponta e bolsa lisa ou pontas lisas e luvas, fabricados nas classes 12, 15 e 20, destinados às redes de água, deverão ser fabricados de acordo com a NBR 5647 (EB-183);

- Os tubos de PVC rígido, com juntas soldáveis, do tipo ponta e bolsa lisa ou pontas lisas e luvas, fabricados para pressões máximas de 7,5 kgf/cm2, em diâmetros nominais de até 32 mm, deverão atender a norma NBR 5648 (EB-892);

- Os tubos de PVC rígido com juntas elásticas, dos tipos ponta e bolsa ou pontas lisas e luvas, com anéis de borracha, fabricados nas classes 12, 15 e 20, deverão atender a norma NBR 5647 (EB-183). Os anéis de borracha para tubos de junta elástica, fabricados conforme NBR 5647 deverão atender a NBR 6588 e 7673;

- Os tubos de PVC rígido, com juntas rosqueáveis, para pressões máximas de 7,5 Kgf/cm2, deverão atender as normas NBR 5648 e 6414;

- Os tubos de PVC rígido de diâmetro equivalente ao Ferro Fundido (MPVC), com junta elástica, tipo ponta e bolsa, com anéis de borracha, deverão atender a NBR 7665. Os anéis de borracha para estes tubos deverão atender a NBR 7672;

- As conexões para tubos de PVC rígido, com juntas soldáveis, tipo ponta e bolsa ou bolsa e bolsa, para tubos fabricados de acordo com a NBR 5647 e NBR 5648, deverão atender a NBR 9821 (PB-912) e as normas de fabricação de tubos. As conexões de PVC de juntas soldáveis, fabricadas a partir de tubos deverão obedecer às dimensões da NBR 5647, Tabelas 1 e 2. Os tubos utilizados como matéria prima para fabricação das conexões deverão pertencer à classe 20, obrigatoriamente;

- As conexões, para tubos de PVC rígido, com juntas elásticas dos tipos ponta e bolsa ou bolsa e bolsa, fabricados conforme NBR 5647 deverão atender a NBR 9815 (PB-587), e/ou NBR 10351 (EB-1417). Os anéis de borracha para conexões de junta elástica deverão atender as NBR 6588 e 7363;

- As conexões, de PVC rígido com juntas rosqueáveis, para tubos fabricados conforme a NBR 5648 deverão atender, na rosca, a NBR 6414;

- As conexões de PVC rígido, para tubos de polietileno PE-5, fabricados conforme NBR 8417 deverão atender a NBR 9052.

5.3.2 - Materiais de Polietileno e Polipropileno

- Os tubos de polietileno, tipo PE-05, deverão ser fabricados conforme NBR 8417;

- As conexões de polipropileno, para tubos de polietileno tipo PE-05, fabricados de acordo com a NBR 8417, deverão atender a norma NBR 9798.

- Os tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), tipo PE-80, deverão ser fabricados conforme norma  DIN 8074 e ISSO 4427. As conexões em polietileno deverão estar conforme a ABNT NBR9798.

5.3.3 - Aceitação e Rejeição do Material

Os tubos de PVC rígido, de juntas soldáveis, rosqueáveis e elásticas, deverão atender às condições gerais, específicas, de inspeção, amostragem e ensaios descritivos, nas normas NBR 5647 e/ou 5648, 5680, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687 e 6476.

Os tubos de polietileno deverão atender às condições gerais, específicas, de inspeção, amostragem e ensaios descritivos, nas normas NBR 8417, 8414, 8415 e 8416.

As conexões para tubos de PVC rígido, com junta elástica dos tipos ponta e bolsa ou bolsa e bolsa deverão atender a todas as condições descritas nas normas NBR 9815 e 10351.

As conexões para tubos de PVC rígido com juntas soldáveis, tipo ponta e bolsa ou bolsa e bolsa, deverão atender a todas as condições descritas nas NBR 9815 e 10351.

O controle de qualidade dos materiais poderá ser feito durante o processo de fabricação, ou após o produto acabado, nas instalações do fornecedor ou em local indicado pela CODEVASF, ficando para isto o fornecedor incumbido de solicitar à CODEVASF a realização das visitas de inspeção.

Os lotes de tubos, peças e conexões adquiridos pela CODEVASF deverão estar separados de forma tal a facilitar os serviços de coleta de amostras para inspeções.

Os materiais somente poderão ser embarcados após a emissão do “Certificado de Liberação“ pela CODEVASF.

Os lotes de tubos, peças ou conexões aceitos pela CODEVASF deverão conter em sua totalidade os dizeres “Inspecionado CODEVASF”.

5.3.4 - Entrega dos Materiais

Deverá acompanhar os materiais cópia do “Certificado de Liberação“, emitido conforme estas especificações.

O transporte, inclusive descarga e empilhamento dos materiais, será de responsabilidade do fornecedor.

O local de entrega dos materiais será a critério da CODEVASF, podendo ocorrer em qualquer almoxarifado da CODEVASF ou no local das obras.

5.4 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar da notificação feita pela CODEVASF ao Fornecedor.

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional.

5.5 - Disposições Gerais

O fabricante deverá apresentar no ato de confirmação do fornecimento o “Termo de Garantia” de que os materiais de sua fabricação atendem às normas atinentes, especialmente as NBR 5684, 7228, e/ou 8219.

A CODEVASF se reserva o direito de inspecionar as instalações do fabricante, inclusive as bancadas de testes, e manter inspetor qualificado para a realização das inspeções e ensaios competentes ou contratar empresa privada especializada para tanto.

Os custos decorrentes da inspeção de recebimento dos materiais, como laboratório, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais, etc., correrão por conta do fornecedor.

O fornecedor e/ou fabricante deverá proporcionar todas as facilidades para a realização da inspeção dos materiais.

____________________________

6 – REGISTRO DE GAVETA

____________________________

## 6 - REGISTRO DE GAVETA

6.1 - Escopo do Fornecimento

Esta especificação se refere ao fornecimento de VÁLVULAS TIPO GAVETA, acionadas manualmente, a serem instaladas nos locais indicados nos desenhos do projeto.

As quantidades são definidas nas Listas de Materiais e Equipamentos do projeto.

6.2 - Geral

Complementam a presente especificação, os seguintes documentos:

- Especificação Geral para “FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS;

- LISTAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS do projeto;

- DESENHOS do projeto.

O fornecedor deverá conhecer e atender a esses documentos.

6.3 - Características TÉcnicas

As válvulas de gaveta serão de corpo chato ou oval em função da pressão de trabalho, de acordo com a norma brasileira PB-816, acionamento direto com volante ou chave T e haste com rosca trapezoidal, conforme definido nas Listas de Materiais. O esforço requerido no aro do volante para acionar a válvula não deverá ultrapassar 18 kgf.

As pressões nominais de serviço, o tipo de juntas e as demais características particulares de cada registro são informados nas Listas de Materiais do projeto.

6.4 - MATERIAIS

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

Tabela 6.1 – Especificações dos Registros de Gaveta

_________________________________________________________________

COMPONENTE                  	MATERIAL

_________________________________________________________________

Corpo, tampa e cunha       	Fo Fo ASTM-A-126 gr. B

Haste                         	Aço inox AISI-410

Anéis de vedação        	Bronze ASTM-B-62

Parafusos e porcas       	Aço ASTM-A-307 gr. B

Haste de prolongamento         	Ferro treliçado

________________________________________________________________

6.5 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar da notificação feita pela CODEVASF ao Fornecedor.

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional.

____________________________________________________

7 – REGISTRO DE GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA

____________________________________________________

## 7 - REGISTRO DE GAVETA com cunha de borracha

7.1 - Escopo do Fornecimento

Esta especificação se refere ao fornecimento de REGISTROS de GAVETA com Cunha de Borracha, acionados manualmente, a serem instalados nos locais indicados nos desenhos do projeto.

As quantidades são definidas nas Listas de Materiais e Equipamentos do projeto.

7.2 - Geral

Complementam a presente especificação, os seguintes documentos:

- Especificação Geral para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS;

- LISTAS DE MATERIAIS do projeto;

- DESENHOS do projeto.

O fornecedor deverá conhecer e atender a esses documentos.

7.3 - Características Técnicas

As características do corpo e o tipo de acionamento dos registros de gaveta com cunha de borracha serão definidos nas Listas de Materiais do projeto. O esforço requerido no aro do volante para acionar o registro não deverá ultrapassar 18 kgf.

7.4 - Materiais

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

Tabela 7.1 – Especificações dos Registros de Gaveta com Cunha de Borracha

____________________________________________________________________

COMPONENTE                  	MATERIAL

____________________________________________________________________

Corpo, tampa e cunha       	Fo Fo ASTM-A-126 gr. B

Cunha	Metálica revestida com EPDM

Haste                         	Aço inox AISI-410

Anéis de vedação        	Bronze ASTM-B-62

Parafusos e porcas       	Aço ASTM-A-307 gr. B

Haste de prolongamento         	Ferro treliçado

____________________________________________________________________

7.5 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar da notificação feita pela CODEVASF ao Fornecedor.

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional.

____________________________________________________________

8 – VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL, VAZÃO E RETENÇÃO

____________________________________________________________

## 8 - VALVULA CONTROLADORA DE NÍVEL, VAZÃO E RETENÇÃO

8.1 - ESCOPO DO FORNECIMENTO

Esta especificação refere-se ao fornecimento de válvula de controle de nível em reservatório, auto-operada, unidirecional, de duas vias, com limitador de vazão e retenção, a ser instalada no local indicado no projeto.

O fornecimento objeto da presente especificação compreende:

- Válvula de controle auto-operada com função para limitar o nível de água na entrada do reservatório aos valores máximos previstos, por intermédio de um piloto de quatro vias comandado por um flutuador;

- Acessórios de controle e regulagem;

- Sobressalentes.

8.2 - GERAL

Complementam a presente especificação, os seguintes documentos técnicos:

- Especificação geral para "FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS";

- FOLHA DE DADOS do equipamento;

- DESENHOS do projeto.

O fornecedor deverá conhecer e atender a esses documentos. Também deverá apresentar referências da utilização de equipamentos similares, de sua fabricação, discriminando local, empresa, ano de instalação e capacidade.

8.3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A válvula de controle de nível deverá ser auto-operada, unidirecional, instalada na entrada do reservatório, tem a função de controlar os níveis máximo e mínimo de um reservatório.

A válvula funciona por intermédio de um piloto de quatro vias que, comandado por um flutuador, opera a válvula principal para a sua abertura total (quando estiver no nível baixo) e o seu fechamento total (quando estiver no nível alto).

8.4 - ACESSÓRIOS / SOBRESSALENTES

São previstos os seguintes acessórios de atuação, proteção, controle e manuseio:

· Válvula principal para proporcionar o controle desejado por intermédio de um conjunto auto operado composto por um diafragma ligado a um obturador;

· Filtro, tipo “y”, instalado na extremidade da tubulação de saída da válvula para o piloto, para impedir o ingresso de partículas estranhas no circuito controle;

· Piloto 4/2 vias rotativo para controle de abertura e fechamento da válvula principal;

· Válvula de bloqueio para isolar o circuito de controle no início de operação e durante a manutenção;

· Controle de fluxo abrir (opcional) para controlar a velocidade de abertura da válvula principal;

· Controle de fluxo fechar para controlar a velocidade de fechamento da válvula principal;

· Sobressalentes.

8.5 - MATERIAIS

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

Tabela 8.1 – Especificações das Válvulas Controladoras de Nível

_______________________________________________________________

| PARTE |  |  | MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- |

_______________________________________________________________

| Corpo e cúpula Sede Vedação Pilotos Haste Guias de Eixo Tubos de Interligação | A351 CF8M / A216 WCB Bronze Buna N. Bronze AISI 316 Latão Cobre |
| --- | --- |

_______________________________________________________________

8.6 - IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Deverá ser fornecida uma placa em material resistente a corrosão, fixada em um ponto acessível da válvula, na qual estejam gravadas as principais características técnicas do equipamento. Esta placa de identificação deverá ser estampada com as seguintes informações:

· Denominação do equipamento;

· Ano de fabricação;

· Modelo de válvula;

· Fabricante;

· Altura da coluna d'água para o fechamento da válvula (regulagem de fábrica);

· Vazão máxima para a qual a válvula está regulada;

· Diâmetro nominal da válvula.

No corpo da válvula deverá estar gravado o sentido de fluxo do líquido.

____________________

9 - HIDRÔMETRO

____________________

## 9 - HIDRÔMETRO

9.1 - ESCOPO DO FORNECIMENTO

Esta especificação refere-se ao fornecimento de hidrômetros domiciliares e eventuais ferramentas e peças de manutenção.

As quantidades são definidas na Lista de Equipamentos do projeto.

9.2 - GERAL

Complementam a presente especificação, os seguintes documentos:

· Especificação Geral para "FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS";

· LISTA DE EQUIPAMENTOS do projeto;

· DESENHOS do projeto.

O fornecedor deverá conhecer e atender a esses documentos.

9.3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O impulso de acionamento do medidor deverá ser hidráulico, pela movimentação de uma pequena turbina através de jato da própria corrente fluida incidente sobre aquele elemento móvel. A rotação da turbina será transmitida, magnética ou mecanicamente, ao mecanismo registrador.

A turbina deverá apresentar bom equilíbrio hidrostático e ficar sujeita a ações hidromecânicas distribuídas de maneira uniforme, de modo a reduzir o desgaste das peças moveis pelo atrito.

O equipamento deverá ser fabricado conforme recomendam as normas ABNT NBR 8009, 8193, 8194 e 8195.

A vedação do compartimento do registrador deve garantir perfeita segurança contra vazamentos.

Esse compartimento deve ser selado a vácuo.

O aparelho deve suportar pressão de serviço de até 10 kgf/cm² e, de teste, até 15 kgf/cm².

O tipo de mecanismo de transmissão, a vazão nominal e o diâmetro de conexão do aparelho são definidos na Lista de Equipamentos. A vazão nominal é considerada como sendo aquela que resulta perda de carga localizada de 10 mca no aparelho.

O equipamento deverá permitir a leitura de volumes da faixa de 0 a 9.999 litros. O erro máximo permitido na medição é de + 2%, no campo superior da curva de erro x vazão, e ± 5% no campo inferior dessa curva.

O aparelho deverá ser apropriado para medir água potável clorada com temperatura de até 35°C.

As conexões do aparelho deverão ter extremidades com rosca BSP. A abertura dessas conexões deverá ser mantida vedada por tampões plásticos removíveis. No corpo, deverão ser gravados o sentido de fluxo do liquído e a vazão nominal do hidrômetro.

O mostrador deverá permitir leitura direta, através de dispositivo ciclométrico dotado de ponteiro para leitura em litros.

A cúpula do mostrador deverá ser de plástico transparente de alta resistência a impactos e á ação de raios ultra-violetas. Deverá ser resguardada por tampa protetora.

O aparelho deverá permitir regulagem externa, sem que seja necessária a desmontagem do conjunto. As peças de reposição devem ser facilmente substituíveis.

9.4 - MATERIAIS

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CONTRATANTE:

Tabela 9.1 – Especificações dos Hidrômetros

______________________________________________________________________

COMPONENTE	MATERIAL

______________________________________________________________________

Corpo	Liga de Cobre

Conexões	Latão

Componentes internos	Resinas termoplásticas

Eixos	Aço inox

______________________________________________________________________

O equipamento deverá apresentar elevada resistência á corrosão pelo líquido medido e às variações de pressão.

9.5 - TESTES E GARANTIA

Todos os hidrômetros a serem fornecidos deverão ser submetidos a testes hidrostáticos, com pressão de       15 kgf/cm², e a testes de aferição, com calibragem.

O fornecedor deverá garantir o equipamento e suas peças componentes pelo período mínimo de um ano.

________________

10 - VENTOSA

________________

## 10 - Ventosa

10.1 - Escopo do Fornecimento

Esta especificação se refere ao fornecimento de ventosa, a ser instalada no local indicado nos desenhos do projeto.

As quantidades são definidas nas Listas de Materiais do projeto.

10.2 - Geral

Complementam a presente especificação, os seguintes documentos:

- LISTA DE MATERIAIS do projeto;

- DESENHOS do projeto.

O fornecedor deverá conhecer e atender a esses documentos.

10.3 - Características Técnicas

O tipo das ventosas é definido nas Listas de Materiais do projeto.

As ventosas simples serão do tipo VSCR, classe PN 10, extremidade com Rosca.

As ventosas tríplices serão do tipo VTF25, classe PN 10, extremidade flangeada, com Gabaritos de furação conforme norma NBR 7675.

As ventosas tríplices deverão admitir e expulsar o ar durante o esvaziamento e enchimento da tubulação, respectivamente, e eliminar também o ar durante a operação.

Nos corpos das ventosas deverão ser gravadas as classes de pressão das mesmas.

10.4 - Materiais

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

Tabela 10.1 – Especificações das Ventosas

___________________________________________________________________

COMPONENTE                  	MATERIAL

_____________________________________________________________________

Corpo e Tampa	Ferro Fundido ASTM 216 classe B

Flutuador Grande	Plástico Especial ou Alumínio

Flutuador Menor        	Borracha

Vedação       	Buna - N ou Borracha Natural

_____________________________________________________________________

10.5 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar da notificação feita pela CODEVASF ao Fornecedor.

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional.

________________________

11 - RESERVATÓRIOS

________________________

## 11 - RESERVATÓTIOS

11.1 - DADOS DO FABRICANTE

“Recipiente monolítico produzido em poliéster insaturado, de elevada resistência mecânica e química. Fechado com tampa de inspeção por intermédio de parafuso galvanizado oferecendo perfeita proteção ao conteúdo. Atóxico, conforme a legislação vigente e possui tratamento anticrescimento de algas. Higiênico, pode ser esterilizado apenas com vapor d´água e ainda, semi-isotérmico, reduzindo bastante a troca de calor com o ambiente externo. Não requer manutenção interna ou externa, é praticamente indestrutível e quando cheio, não deverá ser movido de um lado para outro, pois se trata de um container estacionário. Pronto para uso imediato,

de fácil manuzeio e transporte. Quando instalado deverá sempre ser colocado sobre uma base plana, perfeitamente em nível e sem frestas.”

11.2 - CAIXA D´ÁGUA TRONCO-CÔNICA

Tabela 11.1 – Dimensões das Caixas D’água.

| Capacidade (m³) | Altura da Caixa (m) | Maior Diâmetro (m) | Menor Diâmetro (m) | Altura da Tampa (m) | Altura Total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5,35 | 2,96 | 2,50 | 0,52 | 5,87 |
| 25 | 4,53 | 2,93 | 2,50 | 0,52 | 5,05 |
| 20 | 3,73 | 2,88 | 2,50 | 0,52 | 4,25 |
| 18 | 3,43 | 2,88 | 2,50 | 0,52 | 3,95 |
| 15 | 2,86 | 2,80 | 2,50 | 0,49 | 3,35 |
| 12 | 2,42 | 2,80 | 2,50 | 0,49 | 2,91 |
| 10 | 2,50 | 2,45 | 2,10 | 0,40 | 2,90 |

______________________________________________________________

II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CIVIS E SERVIÇOS

______________________________________________________________

______________________________________________________________

1 – RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS QUE SERÃO IMPLANTADAS

______________________________________________________________

1– RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS QUE SERÃO IMPLANTADAS

Unidades Projetadas do Sistema

O Sistema que abastecerá a localidade de Josenilton Alves II a ser implementado no município de Gararu - SE abrangerá as seguintes unidades:

- Projeto da Adutora de Água Tratada, que interligará o Reservatório Elevado de 50 m³ já existente, ao Reservatório Apoiado de Josenilton Alves II (10 m³).

- Projeto do Centro de Reservação de Josenilton Alves II;

- Projeto da Rede de Distribuição de Água para Josenilton Alves II.

____________________________________________________

2 – NORMAS GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

____________________________________________________

2 – NORMAS GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

- As obras e os serviços projetados e especificados serão executados em obediência aos documentos previstos no item 1.1.1.

- O fornecimento de todos os insumos básicos previstos para a execução dos serviços será de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA.

- O fornecimento de todos os materiais ficará a cargo da EMPREITEIRA. A quantidade e a responsabilidade pelo fornecimento dos referidos materiais estão discriminadas no orçamento estimativo.

- Caberá à EMPREITEIRA, o transporte, carga, descarga, guarda e estocagem de todos os materiais, por sua conta e risco.

- A CODEVASF, através de sua Fiscalização ou de prepostos seus, se reserva o direito de realizar controle de qualidade durante a execução da obra pela EMPREITEIRA, tanto dos insumos básicos como do produto acabado. Os serviços não aceitos pela Fiscalização deverão ser refeitos quantas vezes forem necessários, sem qualquer ônus para a CODEVASF.

- Os reservatórios somente serão assentados após devidamente inspecionados e aprovados pelo Controle de Qualidade da CODEVASF, através dos respectivos Laudos de Inspeção.

- A EMPREITEIRA deverá manter todos os seus servidores devidamente uniformizados e usando necessários equipamentos de segurança necessários quando em serviço. Os uniformes deverão ter gravada a sigla ou o nome da EMPREITEIRA.

- A EMPREITEIRA deverá manter, durante o período contratual, um Engenheiro credenciado e qualificado, através de atestado técnico de execução de obra similar, para acompanhar e gerenciar a execução dos serviços.

## 2.2- ESPECIFICAÇÕES DAS UNIDADES DO SISTEMA

2.2.1 - Mobilização, Instalação e Canteiro de Obras

## Generalidades

A localização, construção, operação e manutenção do canteiro de obras serão submetidas à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, bem como os métodos de trabalho a serem adotados nos serviços preliminares.

A construção das unidades físicas do canteiro de obras deverá ser compatível com as necessidades da obra, do valor do empreendimento, do prazo de execução, da área para estocagem de materiais, manobra, guarda de veículos, equipamentos, etc.

Ela engloba as ligações de água, esgotamento sanitário e energia elétrica.

## Serviços Preliminares

a) Obtenção, junto à Fiscalização da CODEVASF, dos projetos executivos, especificações técnicas, requisições de materiais, e planejamento das atividades de campo;

b) Vistoria dos logradouros e verificação de cadastros da infra-estrutura (CODEVASF, DESO, Concessionária de energia elétrica);

c) Obtenção de autorização, junto aos Órgãos competentes, para a realização dos serviços;

d) Planejamento e programação do suprimento de materiais e mão de obra necessária à execução das duas principais obras, e das recomposições de estradas, cercas, etc, em conformidade com os pré-existentes.

## Equipamentos

Ficará a cargo da EMPREITEIRA:

a) Um número suficiente de equipamentos para execução dos trabalhos dentro dos prazos previstos no cronograma da execução;

b) Equipamentos de reserva suficientes para substituir máquinas em reparo ou deficientes.

A relação do equipamento principal deverá ser aprovada previamente no início da obra pela FISCALIZAÇÃO, sendo exigida a permanência na obra do equipamento mínimo apresentado pela EMPREITEIRA. O transporte do equipamento à obra, bem como sua remoção para eventuais consertos, ou sua remoção definitiva da obra, correrá por conta da EMPREITEIRA.

## Segurança

A EMPREITEIRA será responsável pela ordem e segurança no canteiro, providenciará, construirá e manterá todas as barricadas e sinalizações necessárias.

Deverá tomar todas as providências cabíveis para a proteção da obra e segurança do público.

A critério da FISCALIZAÇÃO todas as barricadas e obstruções deverão ser iluminadas durante a noite.

## 2.2.2- Manutenção

Caberá à EMPREITEIRA a manutenção das construções, instalações, estradas, pátios e cercas do canteiro até o final da obra.

A EMPREITEIRA deverá preencher todas as exigências da lei e regulamentos em vigor, que afetam as construções, sua manutenção e operação e será responsável por todas as demandas resultantes de má administração dos trabalhos.

## Retirada das Instalações

Após o término das obras e antes do pagamento final contratual, a EMPREITEIRA removerá todos os prédios temporários, todas as construções com exceção das propriedades de outros, e das que a FISCALIZAÇÃO determinar.

## 2.2.3- Segurança do Trabalho nas Atividades de Construção Civil

A EMPREITEIRA, durante todo o período de execução de obras, deverá dotar e manter um Sistema de Segurança do Trabalho e para isto se reportará à Portaria do Ministério do Trabalho.

## 2.2.4- Placas Indicativas das Obras

Fornecimento e colocação de placas, com dizeres sobre a obra conforme padronização da CODEVASF, em locais a serem indicados pela FISCALIZAÇÃO.

## 2.2.5 Placas de Sinalização

Fornecimento, instalação e manutenção de placas de sinalização, conforme indicações da FISCALIZAÇÃO.

## 2.2.6- Passadiços para Veículos e Pedestres

a) Para Veículos

Metálicos - Serão executados em chapas de aço 1020, espessuras de 3/4” a 7/8”,   com módulos de 1,50 x 1,00 m.

Madeira - Conforme padrão CODEVASF.

b) Para pedestres

Madeira - Conforme padrão CODEVASF.

___________________________________

3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

___________________________________

3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## 3.1 - DEMOLIÇÕES

a) Antes de qualquer obra, em ruas, estradas ou passeios pavimentados, o responsável pelo serviço deverá tomar conhecimento prévio da natureza das obras a executar, de modo a providenciar o necessário para a recomposição dos mesmos;

b) Todas as demolições necessárias, bem como limpeza completa do terreno, serão feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros.

c) A demolição do pavimento será efetuada por processos mecânicos (martelete pneumático ou serra circular), quando asfalto ou concreto, e manual para os demais casos.

d) O material proveniente da demolição será imediatamente removido para local aprovado pela fiscalização e pela Prefeitura, se não puder ser reaproveitado, ou devidamente armazenado, se ainda útil na recomposição do pavimento.

e) A largura mínima de demolição do pavimento será a maior dimensão obtida nas relações abaixo.

Asfalto = 60 cm ou (L +10) cm

Poliédrico/Paralelepípedo = 75 cm ou (L + 15) cm

Passeio cimentado = 50 cm ou (L) cm

Pré-moldado 80 cm ou (L + 30) cm, sendo L a largura da vala.

## 3.2- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

3.2.1 - Generalidades

Compreenderá a execução dos levantamentos topográficos, planialtimétricos (objetivando a locação das obras no terreno de acordo com os projetos básicos) e o posterior cadastramento das obras executadas, em relação a marcos da CODEVASF existentes na área. Esses levantamentos deverão ser compatíveis com o tipo de obra a ser executada.

3.2.2 - Locação das Obras

A locação das obras, que caberá à empreiteira, compreenderá a amarração da poligonal aos marcos existentes indicados pela fiscalização, sendo que todas as interferências encontradas e que não constem de desenhos fornecidos deverão ser levantadas e cadastradas, de modo a permitir a implantação de todas as unidades do sistema de acordo com o projeto.

Para tal, deverá a EMPREITEIRA manter no canteiro de obras profissionais comprovadamente habilitados e experientes, além de instrumentos de precisão adequados ao desenvolvimento dos trabalhos.

Cadastro das Tubulações

Após a conclusão dos serviços de assentamento e montagem, mas antes de se iniciar o reaterro das valas deverá ser apresentado o cadastro das tubulações através de:

- Cadernetas de campo, onde constem:

- Croquis dos elementos cadastrados;

- Elementos e informações colhidas in situ.

- Desenhos (“as built”) em arquivo eletrônico em CAD, similiares aos desenhos do projeto, dos quais constem:

- Localização planialtimétrica da adutora;

- Localização planialtimétrica das redes;

- Localização dos abrigos, peças especiais e acessórios;

- Localização das caixas das válvulas redutoras de pressão;

- Localização em plantas, perfis e cortes das interferências encontradas, remanejadas ou não.

O cadastro dos serviços de cada medição devera ser apresentado à CODEVASF no máximo após 15 (quinze) dias do término do prazo estipulado em cada etapa do cronograma físico. A CODEVASF terá 10 (dez) dias para exame a aprovação do cadastro. No caso do mesmo não ser aprovado, a contratada terá 05 (cinco) dias adicionais para reformular o cadastro não aprovado e dar nova entrada na CODEVASF. A CODEVASF se pronunciará num máximo de 05 (cinco) dias com relação ao novo cadastro.

Caso o cadastro não seja apresentado no prazo, estipulado nestas instruções, ou quando, apresentado pela segunda vez, não for aprovado pela CODEVASF, este fato será considerado como atraso na obra, a partir do vencimento do prazo da etapa correspondente, conforme o cronograma da obra e, como tal, ficará a empreiteira sujeita às penalidades legais do contrato.

A emissão da declaração de aprovação do cadastro correspondente a última fatura ficará condicionada à apresentação de todos os originais referentes à obra.

3.3 – ESCAVAÇÃO

a) A escavação da vala e/ou cava somente será iniciada depois de efetuada a devida locação da obra.

b) As valas serão escavadas alinhadas, paralelas ao alinhamento da rua. O fundo da vala será nivelado e acertado de modo a receber as tubulações sem esforços pontuais, ou apoios localizados.

c) A largura da vala deverá ser mantida constante, em toda sua extensão, de modo a obter-se uma superfície uniforme em projeção horizontal, e deve ser compatível com a largura do compactador a ser utilizado.

d) A largura máxima da vala será conforme tabela seguinte;

Tabela 3.1 – Largura das Valas.

| Diâmetro (mm) | Profundidade (m) | Largura - L (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sem escoramento Pontaleteamento Descontínuo | Escoramento Contínuo |
| 50 < Φ ≤ 75 | até 0,60 | 50 | - |
|  | 0,61 a 1,00 | 50 | - |
|  | 1,01 a 1,50 | 60 | 70 |
|  | 1,51 a 2,50 | 60 | 80 |
|  | acima de 2,50 | 70 | 90 |
| 75 < Φ ≤ 100 | até 1,00 | 60 | 70 |
|  | 1,01 a 1,50 | 60 | 70 |
|  | 1,51 a 2,50 | 60 | 80 |
|  | acima de 2,50 | 70 | 90 |

A largura mínima para a escavação da vala será do diâmetro + 30 cm.

e) A profundidade da vala será conforme definido em projeto, ou conforme recomendação do fabricante. Na falta de sua definição, será adotado o recobrimento mínimo de 50 cm para tubulações assentes em passeio ou locais sem tráfego pesado, com diâmetro até 75 mm, e, mínimo de 80 cm para tubulações assentadas em pistas carroçáveis ou cujo diâmetro seja maior que 75 cm.

f) A escavação poderá ser feita manualmente, ou com equipamento mecânico apropriado. Neste caso, a escavação mecânica deve se aproximar do greide da geratriz inferior da tubulação, sendo o nivelamento e acerto do fundo da vala feito manualmente.

g) O material resultante da escavação, que não puder ser reaproveitado, será imediatamente removido para local aprovado pela fiscalização e pela Prefeitura. O material passível de reaproveitamento será depositado, provisoriamente, de um só lado da vala, a uma distância, no mínimo, igual à profundidade, de modo a não perturbar os serviços, não comprometer a estabilidade dos taludes e não permitir a invasão da vala pelas águas das chuvas. No período chuvoso o material armazenado deverá ser coberto com lonas plásticas, de modo a conservar a sua umidade natural.

h) Materiais oriundos das escavações das valas serão removidos nos seguintes casos:

- Quando se tratar de entulhos provenientes de vegetais e de animais;

- Quando os elementos grosseiros (minerais ou não), terão dimensões superiores a 3 cm;

- Quando se tratar de solos turfosos (grande porcentagem de partículas fibrosas);

- Quando os solos forem excessivamente orgânicos;

- Quando forem argilas muito gordas (untosas ao tato);

- Quando forem siltes muito expansivos.

i) Para evitar o acúmulo de material e facilitar o tráfego de veículos e pedestres, as atividades de escavação, assentamento da tubulação e reaterro, deverão ser subseqüentes.

j) Em casos especiais, o material escavado deverá ser totalmente confinado em caçambas, caixotes ou sacos plásticos, independentemente de seu reaproveitamento ou não.

k) O escoramento, caso necessário, será executado logo após a abertura da vala, conforme caderno de encargos da CODEVASF.

l) A execução das escavações implicará na responsabilidade integral da EMPREITEIRA, pela resistência e estabilidade das mesmas.

m) O material proveniente das escavações, segundo sua natureza, será classificado nas seguintes categorias:

- Material de primeira categoria

Terra em geral, piçarra ou argila, rocha em adiantado estado de decomposição, seixos rolados ou não, com diâmetros máximos inferiores a 15 cm, qualquer que seja o teor de umidade que possuam, suscetíveis de serem escavados com equipamentos de terraplanagem dotados de lâmina.

- Material de segunda categoria

Material com resistência a penetração mecânica inferior ao granito, blocos de rocha de volume inferior a      0,50 m³, matacões e pedras de diâmetro médio superior a 15 cm, rochas compactas em decomposição, suscetíveis de serem extraídas com o emprego de equipamentos de terraplanagem apropriados, com uso combinado de rompedores pneumáticos.

- Rocha

Materiais com resistência a penetração mecânica igual ou superior ao granito, contínua ou em blocos de volume superior a 0,50 m³, suscetíveis de serem extraídos somente com emprego contínuo de explosivos ou outros processos especiais de desmonte. A utilização de explosivos necessita de prévia autorização das autoridades competentes.

## 3.4 - ESGOTAMENTO

Quando a escavação atingir o lençol d'água, fato que poderá criar obstáculos à perfeita realização da obra, deverá ser executado dreno de brita, ou de manilha envolvida por brita, conforme a vazão a ser drenada, de modo a manter o terreno drenado durante a execução dos serviços subseqüentes.

## 3.5 - ESCORAMENTOS

Toda vala, cuja profundidade ultrapassar o limite de 1,25 m, deverá, obrigatoriamente, ser escorada.

O escoramento será executado com pranchões de madeira de 4 cm por 30 cm e estronca de diâmetro de 12 cm, no mínimo. Poderá ser contínuo, descontínuo ou pontaleteamento e será executado conforme caderno de encargos da CODEVASF.

3.6 - TRANSPORTE, ESTOCAGEM E MOBILIZAÇÃO DE TUBOS E PEÇAS

3.6.1 – Generalidades

O presente item destas especificações estabelece os cuidados necessários ao manuseio dos tubos nas diversas etapas de trabalho, fundamentais para a preservação de suas características de fabricação.

3.6.2 - Carregamento dos Tubos

O manuseio dos tubos e peças especiais em seu carregamento deve ser feito com o auxilio de tiras de lona ou náilon suficientemente fortes para resistirem ao peso dos tubos e peças especiais. as tiras de lona ou náilon deverão estar perfeitamente ajustadas a seu diâmetro, a fim de não danificar a pintura de proteção.

Não será permitido o uso de cabos, correntes, ganchos, barras ou alavancas que possam afetar o revestimento dos tubos durante o manuseio e transporte.

Os tubos ou peças especiais que caírem durante as operações de manuseio e carregamento serão rejeitados e deverão ser repostos ou recuperados sem ônus para a CODEVASF.

3.6.3 - Transporte dos Tubos

Os tubos a serem transportados deverão ser acondicionados sobre berços almofadados com feltro ou borracha na parte curva, para que forneçam proteção adequada contra amassamento e outros danos passíveis de ocorrer.

O feltro ou borracha de proteção dos berços deverá ter dimensões suficientes para evitar o contato do tubo com qualquer outra parte do berço.

Os berços deverão ter curvatura adequada ao diâmetro dos tubos e largura suficiente para o assentamento dos mesmos, evitando qualquer tipo de dano.

Os berços deverão ser fixados no caminhão ou na carreta, de modo a proporcionarem segurança durante o transporte. Os tubos deverão ser convenientemente acomodados, a fim de evitar choque ou contato com superfícies abrasivas.

Para o transporte, os tubos deverão ser reforçados internamente com cruzetas nas extremidades livres de revestimento, a fim de evitar as deformações ou ovalizações.

3.6.4 - Descarga dos Tubos

A descarga dos tubos, sempre que possível, será feita próxima ao local de assentamento.

Não será permitido que os tubos sejam jogados no solo diretamente do caminhão ou da carreta. Para o manuseio da carga deverão ser utilizados equipamento mecânicos apropriados e suportes de lona ou náilon suficientemente largos para a descarga, a fim de evitar marcas constantes no revestimento. Esses suportes terão uma largura mínima de 40 cm e devem ser utilizadas no ponto de equilíbrio do tubo.

A retirada dos tubos dos caminhões ou carretas deverá ser feita por equipamentos adequados, permitindo-se o uso de guinchos providos de correntes com duas patolas nas pontas, desde que essas suspendam o tubo pelas extremidades não revestidas e não entrem em contato direto com os revestimentos interno e externo.

Quando os tubos forem deixados sobre o terreno, deverão ser colocados em peças de madeira situadas sob as extremidades não revestidas, respeitando-se as indicações previstas para armazenamento e estocagem dos tubos.

3.6.5 - Armazenamento ou Estocagem dos Tubos

Os tubos devem preferencialmente ser estocados ao lado da diretriz da linha, de forma a permitir fácil movimentação para o local de assentamento.

Os tubos podem ser estocados em pilhas, com peças de madeira intercaladas entre eles. As pilhas não devem ultrapassar 3,50 m de altura, compatíveis com a utilização de equipamentos simples para sua movimentação sem risco de danificar o revestimento.

Para a estocagem, os suportes deverão ser bastante largos ou acolchoados com material elástico, para evitar deformações no revestimento. Isso deve ser arranjado de maneira que a tubulação revestida descanse sobre a largura total do suporte.

Não será permitido a trabalhadores ou outras pessoas andarem sobre o tubo ou no seu interior.

Quando for necessário o tráfego de pessoas sobre os tubos, elas devem usar sapatos com sola de borracha, ou então estar descalças.

3.6.6 - Movimentação dos Tubos

Toda a movimentação dos tubos de sua posição de estocagem deverá ser feita com equipamentos apropriados previamente aprovados pela fiscalização.

Não serão permitidos o arraste ou rolamento direto dos tubos no solo, nem o uso de alavancas, correntes ou cabos de aço sem proteção de lona.

3.6.7- Montagem das Tubulações / Válvulas

Para execução do barrilete das caixas e rede de água, poderá ser utilizado, alternativamente, o aço ou o ferro fundido.

Ficará a exclusivo critério da CODEVASF a escolha definitiva deste material, podendo utilizar-se, para sua decisão, dos parâmetros e índice, técnicos e econômicos, que julgar necessários.

Apresentam-se, na seqüência, as especificações técnicas de assentamento e montagem de um ou outro material.

Tubos de Ferro Fundido

A montagem das juntas dos tubos de ferro fundido deverá ser processada de acordo com a NBR -126 da ABNT.

O apoio e fixação destes obedecerão ao detalhamento do projeto básico da tubulação, o mesmo ocorrendo em relação ao tipo e dimensões das peças utilizadas. as alterações somente serão permitidas com o consentimento prévio da fiscalização.

No caso de tubos enterrados, deverão ficar apoiados ao longo de todo o corpo cilíndrico, e as juntas, acomodadas em cachimbos escavados.

Em terrenos acidentados, o assentamento deverá ser iniciado pela extremidade mais baixa.

Para o caso de ocorrer interrupção do assentamento da tubulação, a extremidade aberta deverá ser tamponada com peças provisórias, evitando a penetração de água, animais ou outros materiais.

A tubulação assentada será mantida na posição correta, iniciando-se o aterro e a compactação simultaneamente em ambos os lados e, posteriormente, nos cachimbos.

A limpeza interna do tubo, após o assentamento, será feita através de uma bucha amarrada a uma corda previamente colocada em posição, sendo que esta, ao ser passada no interior do tubo, não deverá soltar fiapos, danificar o revestimento ou deslocar o tubo de sua posição.

A ligação entre os tubos ou entre esses e as peças especiais serão feitas através de juntas elásticas, mecânicas ou flangeadas.

3.6.8 - Juntas Elásticas

As bolsas deverão ser limpas, removendo-se completamente todo o material estranho, ou excesso de revestimento na ranhura que irá receber a junta. A limpeza deve ser feita em todo perímetro, na distância recomendada para a penetração na bolsa. As bordas externas não deverão apresentar arestas vivas, sendo que, quando o tubo for cortado no campo, a ponta será convenientemente chanfrada. Os anéis de borracha deverão ser colocados com a face perfurada voltada para dentro do tubo, sendo a posição correta verificada com o auxílio de ferramenta adequada. A ponta do tubo deverá estar nivelada e centralizada para a sua introdução na bolsa.

Após a aplicação do lubrificante adequado e verificado o perfeito ajuste em todo o perímetro do anel, a ponta será introduzida com pressão uniforme até atingir o fundo da bolsa, recuando-se o tubo no máximo 10 milímetros, a fim de permitir a mobilidade da junta dentro das tolerâncias normalizadas.

3.6.9 - Juntas Mecânicas

Consideram-se juntas mecânicas os acoplamentos efetuados entre peças que, garantindo a vedação, conservem a descontinuidade entre as peças ligadas. estas juntas poderão ser do tipo “dresser”, “gibault” ou “victaulic”, sendo que o desenho do projeto indicará o tipo de junta e sua localização.

Deverão ser verificados os mesmos cuidados previstos para limpeza no Item anterior.

As juntas mecânicas efetuadas com o uso de parafusos e porcas deverão ser apertadas de modo alternado, defasadas de diametralmente opostos para proporcionar aperto uniformemente distribuído.

3.6.10 - Juntas Flangeadas

Para a montagem de juntas flangeadas, deverá ser observado que o plano de face do flange esteja perpendicular ao eixo da peça. O plano vertical que contiver o eixo da peça deverá passar pelo meio da distância que separa os dois furos dos parafusos superiores, sendo que esta condição deverá ser verificada com nível de bolha.

Do mesmo modo que para as juntas mecânicas, os parafusos, após colocação da arruela entre os ressaltos, deverão ter aperto gradual e diametralmente oposto.

3.6.11 - Casos Especiais

Não serão aceitas soldagens em peças de ferro fundido executadas no campo, sendo que, na impossibilidade e a critério da fiscalização: a peça deverá ser executada em aço.

3.6.12 – Válvulas

A montagem das válvulas será precedida de verificação do posicionamento correto dos flanges, de tal maneira que o plano de face do flange fixo esteja, forçosamente, perpendicular ao eixo da tubulação. O plano vertical que contiver o eixo do tubo deverá passar pelo meio da distância que separa os dois furos superiores. Esta condição poderá ser verificada com adequado nível de bolha de ar, aplicado aos dois furos superiores.

As válvulas deverão ser montadas totalmente abertas nas linhas de juntas soldadas e totalmente fechadas nas demais; as válvulas montada abertas somente poderão ser acionadas após limpeza prévia.

Durante a montagem das válvulas, o operador deverá protegê-las contra eventuais danos e sujeiras.

As válvulas serão entregues montadas, ou em subconjuntos próprios para seu manuseio.

Estando o conjunto da válvula completamente instalado, limpo e lubrificado e tendo sido verificado todo o seu mecanismo, a válvula deverá ser operada em todos os cursos.

Feitas as ajustagens necessárias, deverá funcionar suavemente, de acordo com as características próprias do equipamento.

Não deverão ser efetuadas modificações ou ajustagens de peças fixas e móveis sem prévia autorização da fiscalização.

3.6.13- Instalações das Válvulas Redutoras de Pressão

As válvulas redutoras de pressão devem ser instaladas na tubulação em conexão flangeada e em lugar abrigado, de preferência em caixa de alvenaria ou concreto, conforme indicado no projeto. Há uma série de recomendações que se aplicam com relação à instalação da válvula:

- Instalar com cuidado, utilizando os olhais de içamento.

- Utilizar válvulas de bloqueio a fim de permitir possível remoção da válvula para manutenção.

- Instalar a válvula no sentido de fluxo, verificando a seta gravada no corpo da válvula.

- Durante a montagem, não atuar sobre quaisquer pilotos da válvula a fim de não causar prejuízos ao sistema quando da colocação da mesma em operação.

- O fabricante deve fornecer todas as instruções de operação da válvula.

3.6.14 - Peças Embutidas em Paredes de Concreto

Os tubos, equipamentos e peças especiais a serem embutidos nas paredes deverão ser escorados internamente, segundo as exigências da fiscalização, a fim de impedir a ocorrência de deformações e de variação de diâmetro acima de 0,5%, isso para o caso de material flexível.

As escoras, todas de madeira, serão colocadas nos tubos e nas peças especiais. Serão providos de blocos terminais apropriados para, acompanhar as curvaturas das superfícies interiores.

Essas escoras ficarão montadas até que sua remoção seja autorizada pela fiscalização. Em qualquer caso, porém, nunca serão removidas em prazo inferior a 12 (doze) horas após o término da concretagem.

A fixação definitiva das peças embutidas deve sempre ser acompanhada por pessoal de montagem, tomando-se cuidados preliminares para protegê-las contra respingos de nata de cimento, terra ou lama.

3.6.15 - Escadas Metálicas de Acesso

As escadas tipo marinheiro serão executadas em aço nas dimensões indicadas nos desenhos de projeto. Deverão ser pintadas com duas demãos de dióxido de chumbo (zarcão) e, em seguida, uma pintura de esmalte a base de epóxi na cor marrom. ”para a preparação das superfícies a serem pintadas, deverá ser usado um jato abrasivo padrão SA 2 1/2”.

3.6.16 - Ensaios das Tubulações

Caberá à empreiteira providenciar todos os recursos e coordenar todas as atividades necessárias à execução dos testes de linha, destinados a determinar possíveis falhas de material, mão-de-obra e/ou métodos de construção.

Todas as tubulações deverão ser submetidas a teste hidrostático, de acordo com os procedimentos descritos a seguir:

- A empreiteira compete apresentar um método para execução do teste hidrostático, para prévia aprovação, no qual deverá constar, no mínimo: a pressão, o tempo de duração, os trechos a serem ensaiados, os locais para medição e os critérios de operação;

- A empreiteira poderá propor à fiscalização a divisão da linha de outros trechos ou seções não previstas inicialmente, para efeito de teste, esse procedimento pode ser justificável para a obtenção de melhores condições ou maiores facilidades para a realização dos testes. Nesse caso, a empreiteira deverá apresentar uma especificação completa e uma descrição detalhada dos testes a serem efetuados, para aprovação prévia da Fiscalização;

- A fiscalização e a empreiteira deverão determinar, de comum acordo, os pontos em que deverão ser instalados os instrumentos registradores de pressão;

Durante o teste não deverá haver vazamentos. O aparecimento de umidade, durante o ensaio, não será considerado vazamento.

A execução dos trabalhos de correção das eventuais falhas verificadas é de responsabilidade da contratada e deverão ser imediatamente reparadas.

Todos os recursos de mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, etc., necessários à completa realização dos testes, bem como à execução dos trabalhos de correção das eventuais falhas verificadas, serão de única e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira montará os instrumentos de pressão numa derivação conectada à tubulação em teste, submetendo-os a um ensaio de pressão, a fim de verificar seu funcionamento e respectiva calibração.

Durante a execução do teste hidrostático, a empreiteira efetuará leituras a cada hora, anotando os resultados em relatório apropriado.

Após a execução do teste, a empreiteira fará uma análise dos resultados obtidos e apresentará à fiscalização, para aprovação.

## 3.7- REATERRO DE VALAS

Na execução do reaterro, deverá ser considerada a proteção inicial da tubulação.

Materiais para reaterro de valas:

Os materiais para o reaterro devem apresentar as seguintes características:

- Ausência de pedras, de vegetação e de corpos com diâmetro superior a 3 cm;

- Baixa compressibilidade (pequena diminuição de volume dos solos sob a ação de cargas);

- Baixa sensibilidade à ação da água;

- Boa capacidade de suporte.

Na execução do reaterro, será utilizado, preferencialmente, o próprio material da escavação.

Excepcionalmente, serão aceitos materiais granulares (não coesivos), a critério da FISCALIZAÇÃO e após a proteção inicial da tubulação, tais como:

- Pedregulho natural arenoso;

- Areia, cascalho rolado;

- Brita de boa qualidade;

- Escórias siderúrgicas de alto forno de granulação adequada;

- Finos de minério de ferro, etc.

Enchimento de Valas

Devem ser observados os seguintes procedimentos de enchimento de valas, para tubos em geral:

a) Iniciar o aterro logo que possível, com o cuidado necessário para não haver deslocamento lateral da tubulação e esforços adicionais na tubulação.

b) Homogeneização do material com separação e retirada de pedras, torrões e outros materiais estranhos, determinação expedita da umidade do solo para verificação da necessidade de aerá-Io ou umedecê-lo, a fim de obter-se a umidade ótima de compactação.

c) Colocar o material, alternadamente, nos lados da tubulação, em camadas que podem variar de 5 cm até o máximo de 10 cm.

d) Até 20 cm acima da geratriz superior da tubulação, deve ser usado equipamento manual, em camadas sucessivas de até 10 cm de altura.

e) Usar um pequeno soquete para a compactação do aterro, de modo a não atingir a tubulação. Não permitir o tráfego de pessoas sobre a tubulação antes de completar-se uma altura de 20 cm de aterro acima da geratriz superior do tubo.

f) Tomar todas as precauções para não danificar as juntas e as tubulações.

g) O reaterro será executado em camadas sucessivas, de altura máxima igual àquela que o equipamento utilizado possa compactar, não podendo exceder a 20 cm.

h) A reconstituição do corpo do reaterro atingirá a cota da base do pavimento a reconstruir.

Adensamento

Permite-se o uso da água para a consolidação de reaterros somente no caso de material granulado (areia e cascalho rolado).

A quantidade de água será a suficiente para preencher os vazios do solo, evitando-se que a água em excesso venha a escorrer, a fim de impedir a alteração das condições de suporte do solo subjacente aos tubos.

Opcionalmente, poderão ser utilizados equipamentos vibratórios, complementarmente ao procedimento de reaterro.

Compactação

A compactação do aterro pode ser feita por:

a) Equipamentos manuais;

A compactação manual é realizada com o soquete manual somente para a primeira camada.

b) Equipamentos mecânicos.

No aterro, a partir da segunda camada, é obrigatória a compactação mecânica, que pode ser feita por pressão ou por impacto.

A compactação mecânica deve ser iniciada no centro da vala e em direção às laterais, a fim de que o material seja comprimido contra o talude da vala (local de mais difícil compactação).

A aparelhagem para a compactação mecânica do aterro será constituída por equipamentos vibratórios ou por equipamentos de ação dinâmica.

Os equipamentos vibratórios são recomendados para solos granulares pouco coesivos, tais como: areia, pedra britada, escória, minério pouco plástico, cascalho arenoso, saibro áspero, etc.

Os equipamentos de ação dinâmica são recomendados para solos finos mais coesivos (silte), ou para solos granulares com matriz coesiva (cascalhos siltoargilosos,minérios plásticos, etc).

O grau de compactação será, no mínimo, de 97% do proctor normal para pistas e 95% do proctor normal para os demais casos.

## 3.8 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

Os materiais destinados aos pavimentos deverão ser idênticos aos existentes sempre que possível, aproveitando os materiais resultantes das demolições.

A recomposição da base será, sempre que possível idêntica à base original.

Para se evitar o acréscimo incremental na largura das recomposições, o tráfego de veículos não poderá ser liberado antes da execução das mesmas, a não ser que sejam utilizadas chapas metálicas para proteção das valas.

Após a execução da base do pavimento, será feita a recomposição do revestimento, em um dos seguintes tipos:

a) Concreto asfáltico;

b) Passeios diversos (cimentado, ladrilho hidráulico, pedras, cerâmicas, etc).

Pavimento Asfáltico

Considera-se como imprimação, a película betuminosa destinada a preparar e proteger a base do revestimento, além de garantir a solidariedade do concreto asfáltico.

A imprimação será executada com os seguintes cuidados:

a) Verificar se a superfície de aplicação está bem acabada;

b) Verificar se existem as condições necessárias para a execução de uma junta bem feita entre o novo e o antigo pavimento;

c) Varrer, previamente, a superfície de aplicação;

d) Espalhar o líquido betuminoso com regadores de crivos largos e furos limpos;

e) Somente executar a imprimação quando a temperatura ambiente for igual ou superior a 10°C, não estiver chovendo (ou não houver ameaça de chuva iminente) e quando o terreno não estiver molhado.

O CBUQ concreto betuminoso usinado a quente será lançado sobre a imprimação e atenderá aos seguintes requisitos:

a) Ter espessura conforme aquela do pavimento original, porém, nunca inferior a 3,5cm ou superior a 10 cm;

b) Quando a espessura do concreto asfáltico for superior a 6 cm, o pavimento deve ser executado em duas camadas idênticas;

c) Para o caso de utilização do CBUQ, a temperatura mínima da massa será de 70°C. Se houver queda excessiva de temperatura, durante o transporte, a massa será reaquecida, de modo que a temperatura, de reaquecimento não ultrapasse 140°C.

Após a aplicação, a massa receberá uma compactação inicial, por meio de placas vibratórias ou rolos lisos.

Para a completa cura do concreto betuminoso, a abertura da via pública ao tráfego somente se verificará 2 (duas) horas, no mínimo, após a conclusão da compressão do revestimento de cimento asfáltico.

Em hipótese alguma a CODEVASF aceitará recomposições nos pavimentos asfálticos que apresentarem irregularidades nas linhas de cortes. Tais linhas deverão apresentar perfeito alinhamento e deverão ser devidamente calafetadas para evitar a infiltração de água.

Outra questão que merece destaque na presente Especificação Particular refere-se ao planejamento que a EMPREITEIRA deve apresentar quando do início das demolições de pavimentos asfálticos; esse planejamento deve ser apresentado à Fiscalização, a fim de evitar desgastes desnecessários com a municipalidade local.

A municipalidade deve estar sempre ciente sobre as ações relativas às atividades de demolição e recomposição nos pavimentos asfálticos a serem executadas pela empreiteira.

A existência de depressões/ borrachudos nos pavimentos, não será permitida em hipótese alguma, caso haja a presença dos mesmos, as devidas correções serão efetuadas pela empreiteira, sem qualquer ônus para a CODEVASF.

Pavimento Poliédrico

O calçamento poliédrico ("pé-de-moleque") será constituído de pedras irregulares, cravadas de topo, por percussão.

As pedras serão justapostas e o assentamento far-se-á sobre base de solo estabilizado.

Neste tipo de calçamento deve ser obedecida a norma NBR 7193 da ABNT.

Pavimento em Paralelepípedo

No calçamento com paralelepípedos, estes devem ser de granito ou de outras rochas que satisfaçam plenamente às especificações.

O assentamento dos paralelepípedos será feito de preferência sobre uma base de areia ("colchão" ou "leito"), com espessura mínima de 10 cm.

Os paralelepípedos serão colocados conforme disposição pré-existente.

Outros Pavimentos

O revestimento em pré-moldado de concreto deverá ser constituído de lajotas articuladas, em concreto vibrado, idêntico ao material existente. A recomposição obedecerá às instruções técnicas dos fabricantes.

A calçada portuguesa (mosaico de pedra) é o tipo de revestimento de passeio executado com fragmentos de pedra, de formato irregular porém com uma face lisa. Sobre uma base de concreto, será colocada uma camada de argamassa seca de cimento, areia grossa e saibro (traço 1:2:4), com espessura de 3 a 5 cm.

Após esta argamassa, serão assentadas as pedras, obedecendo ao desenho existente. Após a colocação das pedras, o revestimento será comprimido, manual ou mecanicamente, de tal forma que a superfície final se apresente desempenada e livre de saliências entre as pedras.

Para aumentar a aderência, é recomendável uma aspersão de água sobre o revestimento.

3.9 - REVESTIMENTOS DE PASSEIOS

3.9.1 - Pisos Cimentados

Antes da execução da recomposição propriamente dita, deverá ser procedida a preparação da caixa, compreendendo acerto, apiloamento, juntas de expansão e umedecimento abundante sem ocorrências de poças d'água.

A espessura mínima da recomposição será de 8 cm sendo, primeiramente, executado o contra piso em concreto, com consumo mínimo de cimento de 150kg/m³ e espessura de 6cm.

O revestimento final, com a repetição e concordância dos desenhos do piso original, serão executados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

De forma alguma será admitida a execução simultânea do contra piso e do piso, devendo ser observado um intervalo de 2 horas.

Os materiais deverão ser de procedência comprovada, sendo o cimento de fabricação recente, e, a água e a areia isentas de impurezas, matérias orgânicas, óleos, solos, etc.

Os pisos recém executados deverão ser protegidos de pisoteios, com um sistema eficiente de proteção, por, no mínimo, 2 dias.

Deverá ser feita a cura, conservando a superfície úmida com proteção de sacos, serragem ou areia, durante 7 dias.

3.9.2 - Pisos Cerâmicos e Ladrilhados

Os materiais serão de coloração, dimensão, e, se possível, do mesmo fabricante, visando acabamento idêntico ao pavimento original.

Antes da aplicação, os ladrilhos e os pisos cerâmicos deverão ser mantidos imersos em água limpa durante 24 horas.

3.9.3 - Pisos em Pedras

Os pisos executados em pedras serradas ou irregulares deverão ser assentes conforme especificado para o item 3.8 b, dispensando imersão das peças.

## 3.10 - FUNDAÇÕES DIRETAS

a) Será de responsabilidade da EMPREITEIRA a escavação das cavas de fundação até a obtenção de condições geológicas compatíveis, sendo permitida somente em condições especiais uma profundidade inferior a 0,50 m.

b) Deverá atender às seguintes exigências:

- O fundo da vala deverá ser isento de pedras soltas, detritos orgânicos e apresentar-se perfeitamente plano e horizontal, podendo eventualmente formar degraus quando as condições do solo assim o exigirem.

- O fundo de vala deverá ser abundantemente molhado com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos não aflorados, que serão acusados por percolação de água, após o que deverá ser fortemente apiloado.

- Nas escavações junto às construções vizinhas deve-se cuidar de evitar danos às mesmas, sendo estas executadas pelos métodos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, com os escoramentos necessários.

- Se a escavação atingir o lençol d'água, deve-se proceder ao rebaixamento do mesmo, aplicando-se conforme o caso, o processo de bombas, poços filtrantes ou bombas submersas.

- O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado.

- Antes do lançamento do concreto no fundo das cavas, será o mesmo regularizado por um lastro de concreto de 5 cm de espessura e com largura 10 cm maior que a da sapata.

## 3.11- ALVENARIA

3.11.1 - Considerações Gerais

a) As alvenarias das paredes serão iniciadas após a execução da laje de piso.

b) Os pontos principais a cuidar na execução das alvenarias são as extremidades e os ângulos.

c) O local de trabalho deve permanecer sempre limpo.

d) As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 2 cm com relação à espessura projetada.

3.11.2 - Alvenaria de Tijolos Cerâmicos

a) Os tijolos deverão ser ligeiramente molhados antes do assentamento.

b) Para o assentamento de tijolos maciços será utilizada a argamassa de cimento e areia traço 1:6.

c) Os tijolos deverão ser assentes com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas, de modo a evitar revestimentos com excessivas espessuras.

d) A espessura das juntas não deve ultrapassar à 15 mm, depois da compressão dos tijolos contra a argamassa.

e) As juntas serão rebaixadas à ponta de colher a fim de facilitar a aderência do revestimento que será aplicado sobre a alvenaria.

f) As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se no máximo, uma variação de 2 cm, com relação à espessura projetada.

g) As alvenarias recém terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas.

h) Não será permitida a colocação de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes.

3.12 - ESTRUTURAS DE CONCRETO

Deverão obedecer ao prescrito nas normas da ABNT e no projeto estrutural que se segue. Antes do início da obra a Empreiteira deverá estudar os planos de concretagem, com o objetivo de evitar reparos posteriores. É imprescindível na obra equipamento para tratamento das juntas de concretagem.

3.12.1 - Formas

a) Painéis

As formas, para estruturas de concreto que terão superfícies aparentes, deverão ser executadas em painéis de madeira compensada, revestidas de filme plástico.

As espessuras dos painéis deverão ser adequadas às dimensões das peças estruturais com dimensões mínimas de 12 mm. Os painéis deverão ser resistentes aos esforços solicitantes dos trabalhos de concretagem, propiciando concreto aparente com superfície especular.

Os painéis deverão ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas direções horizontais e verticais.

As juntas formadas pela justaposição dos painéis, num plano ou em ângulo, deverão ser perfeitamente estanques.

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não apresentem defeitos em suas superfícies, que não possam deixar vazar massas de concreto, e que o revestimento impermeabilizante não esteja danificado.

Poderão ser exigidos pela fiscalização reforços especiais nos painéis de forma da estrutura de concreto aparente, para que seja garantida uma superfície plana, sem ondulações.

Poderão ser utilizados, produtos específicos, para aplicação nas faces internas das formas, que objetivam uma maior facilidade de desforma.

Estes desmoldantes deverão ser aplicados antes da colocação da ferragem e serem garantidos pela Empreiteira quanto a qualquer ação química sobre a superfície do concreto.

Antes da colocação das ferragens, as formas deverão se apresentar perfeitamente acabadas e limpas. Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos desmoldantes, a sua limpeza só poderá ser efetuada por ação de ar comprimido, não podendo ser utilizada água para lavagem.

b)Travamentos

Todo o material necessário aos reforços e travamentos dos painéis, quer sejam de madeira ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e o paralelismo dos painéis das formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que se fixarão externamente nas peças de travamento.

Estes tirantes deverão ser solidários à estrutura, não podendo ser isolados do maciço de concreto.

Após a retirada das formas, estes tirantes serão cortados com talhadeira, a uma distância de 3 cm para dentro da superfície, em ambos os lados da peça estrutural, e as cavidades deverão ser bloqueadas com argamassa forte e compacta.

c) Cimbramentos

O cimbramento deverá ser convenientemente dimensionado de modo a não sofrer, sob ação do peso próprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos trabalhos de concretagem, deformações ou movimentos oscilatórios prejudiciais à estrutura.

Todos os cimbramentos poderão ser executados com peças de madeira retangulares ou roliças ou metálicas em perfis tubulares.

Para peças retangulares de madeira, a seção mínima deverá ser de 8 cm x 8 cm e, quando roliças, o diâmetro mínimo deverá ser de 9 cm.

Escoras verticais de madeira, quando não dimensionadas à flambagem, não poderão ter comprimento livre superior a 3 m.

Para alturas maiores, será necessário o travamento horizontal em duas direções ortogonais.

Em cada escora de madeira só poderá existir uma emenda a qual deverá estar posicionada fora do terço médio da sua altura. Os topos de duas peças emendadas deverão ser bem justapostas, sem excentricidades, e acoplados por cobre-juntas em todo o perímetro de emenda.

Os pontos de apoio das peças do cimbramento deverão ter condições de suporte condizentes com as cargas e não estar sujeitas a recalques.

Quando de madeiras, as peças deverão ser calçadas com cunhas de madeira, de forma a facilitar a operação de decimbramento.

d) Desforma e Decimbramento

As formas de peças verticais das estruturas deverão ser mantidas pelo prazo da tabela seguinte, para que se tenha garantido a cura superficial do concreto destas peças.

Tabela 3.2 – Prazo de Cura.

| LOCAL | PRAZO MÍNIMO (dias) |
| --- | --- |
| 1) Paredes, pilares e faces laterais de vigas | 3 |
| 2) Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e espaçados | 14 |
| 3) Faces inferiores sem pontaletes | 21 |
| 4) Lajes até 10 cm de espessura | 7 |
| 5) Lajes de mais de 10 cm de espessura e faces inferiores de vigas até 10 m de vão | 21 |
| 6) Faces inferiores de vigas de mais de 10 m de vão | 28 |

Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a estrutura e deverão ser evitados contatos de ferramentas metálicas sobre a superfície aparente do concreto.

Durante as operações de desforma, deverão ser cuidadosamente removida da estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e removidas todas as pontas de arame ou tirantes de amarração.

Os decimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido de modo a atender aos prazos mínimos necessários, determinados.

e) Embutidos

Núcleos a serem acoplados nas formas e necessários para futuras passagens de tubos deverão estar corretamente locados e com fixação adequada, para que sejam resistentes aos serviços de concretagem.

As peças embutidas deverão estar perfeitamente limpas e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderência do concreto.

Tubulações embutidas deverão estar bem posicionadas.

3.12.2 - Armaduras

a) Aço

Quando não especificado em contrário, os aços serão das classes CA 50 A, laminados a quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensão-deformação.

Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da fiscalização.

Todo o aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente, ser sempre de um único fabricante.

b) Recebimento e estocagem

Todo o aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem.

c) Preparo das Armaduras

As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e mecânicos, quando então serão vistoriados quanto às suas características aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros defeitos aparentemente visíveis.

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto.

Não será permitido o uso do corte oxido-acetilênico e nem o aquecimento das barras para facilidades de dobragem.

Não será permitido nenhum processo de emenda soldada para as barras de aço.

d) Colocação das armaduras

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente preparadas e identificadas.

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos.

As armaduras posicionadas deverão ser convenientemente fixadas, de modo a permanecerem indeslocáveis durante os serviços de concretagem.

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto.

As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado na estrutura, e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas armaduras.

As espessuras de recobrimento deverão ser rigorosamente obedecidas, de acordo com as indicações dos projetos.

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar que sejam dobradas ou danificadas.

Na seqüência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras deverão estar perfeitamente limpas e intactas.

Após montadas e posicionadas nas formas, as armaduras não deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores.

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos.

3.12.3 - Concreto Estrutural

a) Disposições Gerais / Composições

O concreto será composto pela mistura de cimento de alto forno (AF) ou pozolânico (CPIV), água, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos químicos especiais.

A composição ou traço da mistura deverá ser determinado pelo laboratório de concreto, de acordo com a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, baseado na relação do fator água / cimento e na pesquisa de agregados mais adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

- Mistura plástica com trabalhabilidade adequada;

- Produto acabado com a resistência indicada em projeto.

- Especificamente para a unidade do projeto em questão, para garantia de durabilidade e estanqueidade foram adotadas no cálculo estrutural as seguintes premissas básicas:

- fck  300 kgf/cm² ;

- Cobrimento mínimo de ferragem  4 cm nas superfícies em contato com a água ou seus gases e  2 cm nas demais;

- Dimensões mínimas de paredes e fundos de tanques  20 cm;

- Espaçamento máximo das armaduras = 15 cm;

- Abertura máxima de fissura, conforme preconizado pela NBR 6118 = 0,1 mm para concreto aparente e 0,2 mm para concreto com revestimento.

Ainda para garantia da durabilidade e estanqueidade da obra deverão ser obrigatoriamente, atendidas as seguintes providências básicas:

- Fator água cimento de 0,50 L/kg;

- Utilização de agregado originário de rochas gnaissicas e sãs;

- Utilização de cimento de alto forno ou pozolânico.

Para melhorar a trabalhabilidade do concreto poderá ser utilizado aditivo incorporador de ar, previamente aprovado pela fiscalização.

As embalagens do cimento deverão apresentar-se íntegras por ocasião do recebimento, devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentarem sinais de hidratação.

Os sacos deverão ser armazenados em lotes, que serão considerados distintos, quando:

- Forem de procedência ou marcas distintas;

- Forem de tipo ou classe de resistências diferentes;

- Tiverem mais de 400 sacos.

Os lotes de cimento deverão ser armazenados de tal modo que se torne fácil a sua inspeção e identificação.

Quando em sacos, as pilhas deverão ser de 10 sacos no máximo, e o seu uso deverá obedecer à ordem cronológica de chegada aos depósitos.

Todo cimento ensacado deverá ser depositado sobre estrados de madeira, ao abrigo de umidade e intempéries.

O agregado miúdo será a areia natural, de origem quartzo, cuja composição granulométrica e quantidade de substâncias nocivas deverão obedecer às condições impostas pela EB-4 da ABNT.

O agregado graúdo deverá ser constituído de britas obtidas através de britagem de rochas calcárias, sãs.

O diâmetro máximo de agregado deverá ser inferior 1/4 da menor espessura da peça a concretar a 2/3 do espaçamento entre as barras de aço das armaduras.

A estocagem dos agregados deverá ser feita de modo a evitar a sua segregação e a mistura entre si.

Os silos de estocagem deverão ser pavimentados em concreto magro, com superfícies planas e com declividade para facilitar o escoamento das águas de chuvas ou de lavagem.

A água destinada ao preparo do concreto deverá ser isenta de substâncias estranhas tais como: óleo, ácidos, sais, matérias orgânicas e quaisquer outras que possam interferir com as reações de hidratação do cimento e que possam afetar o bom andamento, cura e aspecto final do concreto.

Quando autorizados pela Fiscalização os aditivos para a melhoria das qualidades do concreto, deverão atender às normas ASTM C-494.

A percentagem de aditivos deverá ser fixada conforme recomendações do Fabricante, levando em consideração a temperatura ambiente e o tipo de cimento adotado.

A eficiência dos aditivos deverá ser sempre previamente comprovada através de ensaios, que referenciam ao tempo de pega, resistência da argamassa e consistência.

Cuidados especiais deverão ser observados quanto à estocagem e idade da fabricação, considerando a fácil deterioração deste material.

b) Dosagem

A dosagem do concreto deverá ser experimental, objetivando a determinação de traços que atenda economicamente às resistências especiais no projeto, bem como a trabalhabilidade necessária e a durabilidade, resguardadas as indicações contidas nos desenhos do projeto estrutural.

A dosagem experimental do concreto deverá ser efetuada atendendo a qualquer método que correlacione a resistência, durabilidade, relação água/cimento e consistência.

A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes do concreto, sendo compatível com as condições de preparo, transporte, lançamento e adensamento, bem como as características das dimensões das peças a serem concretadas.

Levando-se em consideração a agressividade do meio, independentemente da quantidade de cimento necessária para alcançar a resistência desejada, nessa obra deverá ser empregada uma relação mínima de 350 kg de cimento por metro cúbico de concreto.

c) Preparo do Concreto

O preparo do concreto poderá ser através da central de concreto instalada em canteiro, convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra.

A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, para as correções que se fizerem necessárias no traço do concreto.

Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as aferições dos dispositivos de pesagem e as determinações da umidade dos agregados, para correção do fator água/cimento.

Para cada carga de concreto preparado, deverá ser preenchida uma ficha de controle que deverá constar: peso do cimento, peso dos agregados miúdo e graúdo, fator água-cimento, hora do término da mistura e identificação do equipamento de transporte.

Caso seja utilizado concreto de usina local o mesmo deverá ser acompanhado de atestado de forma clara e inequívoca de possuir as seguintes características mínimas:

- Na sua composição foram utilizados:

- Cimento de alto forno (AF) ou pozolânico (CP IV);

- Brita proveniente de rocha gnaissica;

- Areia quartzo.

- Fator água/cimento de 0,50 L/kg;

- Resistência do concreto  300 kg/cm²;

- Indicação de qualquer produto químico utilizado.

- d) Transporte

O concreto deverá ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de colocação com a maior rapidez possível, através de equipamentos transportadores especiais que evitem a sua segregação e vazamentos.

- e) Lançamento

O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, tanto quanto possível, diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação.

Qualquer dispositivo de lançamento que for causar segregação do concreto será recusado pela fiscalização.

Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,0 m.

Antes do lançamento do concreto, os locais deverão ser vistoriados e retirados quaisquer tipos de resíduos.

Nas operações de lançamento de concreto, deverão ser tomados cuidados especiais que evitem os deslocamentos das armaduras e vibrações das formas.

Para o lançamento do concreto em camadas de grandes dimensões horizontais, deverão ser definidas formas provisórias que possibilitem o confinamento do concreto durante o seu adensamento.

O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às especificações da ACI-304 e o concreto deverá ter um índice de consistência adequado às características do equipamento, sem prejuízo da obra.

f) Adensamento

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta freqüência, com diâmetro adequado às dimensões das formas.

Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentados constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distante entre si de cerca de uma vez e meia o seu raio de ação.

Deverá ser evitado o contato prolongado dos vibradores junto às formas e armaduras.

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto, onde se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a eficiência da aderência.

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.

Toda a concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serão considerados:

- Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupção de aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser lançado.

- Na delimitação destas áreas ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão ser sempre horizontais e atender às condições de menores solicitações das peças.

- Planejamento dos recursos de equipamentos de mão-de-obra necessários à concretização dos serviços.

- Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão adequadas às sobrecargas previstas.

- Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de concretagem.

Todo o concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local de aplicação e o número do lote do concreto lançado, para possibilidade de um adequado controle de qualidade.

g) Juntas de Concretagem

Devem ser perfeitamente, localizadas nas seções de tensões tangenciais mínimas, ou seja, onde forem menores os esforços de cisalhamento, como por exemplo:

- Nos pilares: devem ser localizadas na altura da face inferior das vigas;

- Nas vigas bi-apoiadas: deve-se ser localizar no terço médio do vão;

- Nas lajes: no terço central;

- Nas paredes bi-engastadas: acima do terço inferior;

As juntas devem ser verticais ou horizontais;

No caso de juntas que ocorram em pontos críticos das peças estruturais, no que diz respeito às solicitações, deverá ser utilizado adesivo estrutural para garantir a estanqueidade, obedecendo às recomendações do seu fabricante.

Recomenda-se, para uma melhor emenda, a aplicação de um filme adesivo epóxico, no local de contato, antes do lançamento do novo concreto.

Deve-se prever a limitação da parte superior de cada camada de concreto de uma espessura igual a cobertura da armadura (3 cm), que deverá ser retirada antes do lançamento da camada seguinte.

A junta dever ser tratada por qualquer processo que elimine a camada superficial de nata de cimento, deixando os grãos de agregados parcialmente expostos, podendo empregar:

- Jato de ar e água após o início do endurecimento;

- Jato de areia após 12 horas de interrupção;

- Apiloamento da superfície da junta após 12 horas de interrupção.

As superfícies devem ser mantidas úmidas e antes da concretagem deve-se proceder uma limpeza com água ou ar para remoção de todos os restos de concreto solto e poeira.

O concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície da junta, usando-se forma se necessário.

h) Reparos da estrutura

Os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos da concretagem, aparentes após a desforma e serão executados sempre que a Fiscalização julgar conveniente, às expensas da Empreiteira.

As falhas detectadas serão analisadas para mapeamento e análise dos processos de reparos a serem adotados.

Caso o nível de reparos venha comprometer a plástica da obra, esta deverá ser restabelecida às expensas da Empreiteira. O caso mais comum ocorre na superfície de concreto aparente. Caso ela fique manchada por “reparos”, ela deverá ser lixada e tratada à base de cimento às expensas da Empreiteira, de forma que toda a superfície aparente apresente coloração uniforme.

- i) Segundo estágio de concretagem

Após a instalação e inspeção de alinhamento, níveis e tolerância de tubulações a serem embutidas, será executada a concretagem do segundo estágio, tomando-se cuidados especiais para se evitarem eventuais deslocamentos dos dispositivos embutidos.

O diâmetro máximo dos agregados do concreto será fixado em função das folgas existentes e, a critério da Fiscalização, serão empregados recursos com a finalidade de reduzir a retração da mistura. Serão respeitados os limites estabelecidos pela ABNT, no caso do uso de aditivos.

Antes da instalação dos dispositivos a serem embutidos, todas as superfícies de concreto, para contato com o segundo estágio, serão inteiramente apicoadas e tratadas com jatos de areia-água, a fim de assegurar a máxima aderência.

Todas as superfícies deverão ser mantidas molhadas pelo menos durante 2 (duas) horas antes da colocação no novo concreto, com exceção dos casos onde for necessário e aconselhável, o uso de cola colma-Fix ou similar, e, neste caso, os jatos anteriores, serão puramente de areia.

j) Cura do concreto

Deverão ser tomadas medidas prévias para evitar a perda prematura da água necessária à hidratação do concreto. Poderão ser utilizados os seguintes processos:

- Irrigação contínua das superfícies expostas;

- Cobertura das superfícies expostas com panos, sacaria molhada ou areia molhada;

- Cobertura com produtos impermeáveis.

Qualquer um dos processos a ser utilizado deverá obedecer à prévia autorização da Fiscalização.

A cura deverá ser iniciada no máximo duas horas após o lançamento do concreto e se estender durante quatorze dias.

Nas paredes verticais a cura deverá ser efetuada mediante irrigação ou outro processo aprovado pela Fiscalização, que deverá prolongar-se por no mínimo quatorze dias.

Atenção: a cura do concreto deverá merecer especial cuidado da Empreiteira e Fiscalização, por tratar-se de estrutura destinada ao uso hidráulico, face a inconveniência do aparecimento de fissuras, com perigo de possíveis escamações superficiais, das quais poderão resultar uma redução da durabilidade das peças de concreto.

## 3.13- TESTES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Os testes e limpeza da rede serão feitos pela empreiteira sob orientação da Fiscalização, conforme já citado nesta especificação, a remuneração de serviço será feito pela taxa de BDI.

## 3.14- LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

3.14.1 - Condições Gerais

a) Serão removidos todos os entulhos do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

b) Todas as alvenarias, revestimentos, cimentados, vidros, etc, serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

O assentamento das peças deverá levar em consideração a concordância e desenhos do piso original.

As peças serão assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, podendo ser utilizadas as argamassas especiais, de boa qualidade, encontradas no mercado. O rejuntamento será feito com cimento, na cor requerida, no mínimo, dois dias após o assentamento.

Será proibida a passagem sobre os pisos recém colocados durante 2 dias, podendo se permitir passagens sobre tábuas ou passadiços.

## 3.15 - DANOS A TERCEIROS

A responsabilidade pela recuperação ou indenização dos danos causados pela execução das obras nos patrimônios da CODEVASF, CEAL, Concessionária de telefonia, Prefeitura Municipal e outros, será da empreiteira contratada.

## 3.16 - RECURSOS HUMANOS

É obrigatória a qualificação profissional do pessoal designado para os serviços de redes de abastecimento de água e ligações prediais e que estejam em contato com os usuários do sistema.

Para o desempenho das atividades da execução das ligações serão necessários técnicos das seguintes categorias:

3.16.1 - Supervisor

Técnico com a função de gerenciar o contrato, compreendendo, basicamente, coordenar, junto à fiscalização da CODEVASF, as programações dos serviços, providenciando todos os recursos humanos e materiais a fim de garantir a qualidade dos trabalhos.

3.16.2 - Encarregado de Área

Técnico com a função de distribuir, supervisionar e orientar as equipes e os serviços de campo. É o responsável  direto pelo preenchimento das documentações e informações pertinentes, vistorias e contato com o cliente.

3.16.3 - Oficial de Água

Mão de obra qualificada (bombeiro) com a função de execução dos serviços de implantação das redes.

3.16.4 - Pedreiro, Carpinteiro, Calceteiro, Rasteleiro e Servente

Categorias necessárias ao apoio para a execução das tarefas.

3.16.5 - Equipes

A composição mínima de cada equipe para execução das redes será de um oficial de água e dois serventes, supervisionados por um encarregado de área. As equipes devem ser dimensionadas de forma que o tempo de execução dos trechos não ultrapasse a uma jornada de trabalho.

## 3.17 - RECURSOS MATERIAIS

3.17.1 – Veículos

Deverão ser mantidos em condições de uso diário, e, em tempo integral, caminhões adequados, em bom estado de conservação e em quantidades compatíveis com o cronograma das obras.

Todos os veículos deverão estar devidamente identificados com o logotipo da Empreiteira, acrescido da inscrição "A SERVIÇO DA CODEVASF” a ser fixada nas portas laterais.

3.17.2 - Ferramental

Deverão ser mantidas, também, em quantidades suficientes, as ferramentas relacionadas a seguir:

- Carrinhos de mão;

- Pás, enxadas, chibancas, picaretas;

- Alavancas, talhadeiras, pés de cabra;

- Colher de pedreiro, nível;

- Martelos, marretas, serrotes.

3.17.3 - Materiais

As redes serão sempre executadas com material especificado em projeto e serão fornecidas pela EmpreiteirA, conforme já citado anteriormente nesta especificação particular.

Os demais materiais necessários à execução das redes, reparos e recomposições, como colas, cimento, areia, tijolo, brita, tinta, pedras, cerâmicas, massa asfáltica e demais materiais de construção, serão também fornecidos pela Empreiteira.

Os materiais fornecidos pela Empreiteira deverão obedecer às normas da ABNT e da CODEVASF, no que couber. Deverão ser apresentados os laudos técnicos comprobatórios da qualidade dos mesmos, sempre que a CODEVASF o exigir.

Todo o material fornecido pela  EMPREITEIRA deverá  obrigatoriamente e antecipadamente, passar pelo controle de qualidade da CODEVASF para as devidas verificações. A CODEVASF, não efetuará pagamento dos materiais não aprovados pelos Laudos de Inspeção.

3.17.4 - Equipamentos

Deverão ser mantidos, para uso imediato, os equipamentos relacionados, a seguir, em quantidade e qualidade suficientes para as demandas das obras:

- Retro escavadeira;

- Compactadores;

- Equipamentos de corte de asfalto;

- Bomba para esgotamento;

- Compressores;

- Pipas;

- Rompedores.

3.17.5 - Uniformes

Todos os funcionários envolvidos na execução dos serviços deverão, obrigatoriamente, trabalhar uniformizados, conforme padrões estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO.

## 3.18 - SEGURANÇA

É obrigatória a utilização, conforme a necessidade do serviço, dos equipamentos de proteção individual (E.P.I. e E.P.C.) por todos os funcionários envolvidos na execução direta das obras, a saber: capacete, bota, luva, óculos, abafador de ruído, capa e outros.

## 3.19 - SINALIZAÇÃO

Os tapumes e placas de sinalização serão fornecidos pela Empreiteira e fabricados conforme padrões e dizeres estabelecidos pela CODEVASF.

Desde o seu início, até o fechamento da vala, deverão ser mantidos placas e tapumes conforme padrões CODEVASF, bem como sinalização complementar, se necessário, para o caso de obras noturnas.

Conforme exigências das autoridades competentes, os desvios e travessias de valas deverão ser executados em chapas metálicas.

Atenção especial deverá ser dispensada para se garantir o acesso de veículos às respectivas garagens.

____________

4 - PRAZO

___________

4 – PRAZO

O prazo para a execução da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos contados a partir da data da Ordem de Serviço Inicial.

___________________________________________

5 – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E DE MATERIAIS

___________________________________________

5 – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E DE MATERIAIS

As medições das obras/serviços serão feitas mensalmente, em impresso próprio, considerando-se os serviços efetivamente realizados e os preços a serem pagos pela CODEVASF são os constantes das Planilhas de Orçamento, integrantes da Proposta apresentada pela empreiteira, tudo de acordo com as recomendações da Regulamentação de Preços e Critérios de Medição da CODEVASF.

_______________________

6 – ENTREGA DA OBRA

_______________________

6 – ENTREGA DA OBRA

A empreiteira deverá manter um arquivo das Ordens de Serviço emitidas e/ou liberadas pela Fiscalização da CODEVASF, bem como um cronograma físico da obra.

O recebimento da obra ocorrerá, após a verificação e comprovação, por parte da CODEVASF, da perfeita execução dos serviços.

A EMPREITEIRA, quando do término da obra/serviços, só poderá solicitar o atestado de capacidade técnica após a entrega dos seguintes documentos:

- Relatório físico-financeiro dos serviços executados;

- Cadastro das instalações, bem como das Redes de Distribuição implantadas.

__________________________

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS

__________________________

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS

- A empreiteira será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, decorrentes da execução da obra.

- A empreiteira deverá comprovar, mensalmente, o cumprimento das obrigações acima citadas.

- A empreiteira não poderá sub-contratar as obras e/ou serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, obedecendo-se o disposto no edital da licitação das obras.

- A empreiteira será responsável por todos e quaisquer ônus decorrentes de danos que vier a causar a CODEVASF e a pessoas ou bens de terceiros, em decorrência da execução da obra, objeto desta Especificação Particular.

- A EMPREITEIRA deverá apresentar cronograma físico–financeiro objetivando a verificação do seu desempenho junto à Fiscalização da CODEVASF.