MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

#### Companhia de Desenvolvimentos dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CODEVASF – 6ª Superintendência Regional

ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO

# PROJETO HIDRÁULICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

- – Objetivo

O presente documento se refere ao projeto hidráulico de uma adutora e da rede de distribuição de água para o núcleo habitacional do assentamento do MST denominado de São Francisco, em Juazeiro, Bahia.

O estudo é composto pelo projeto hidráulico, com memoriais de cálculo, pelos desenhos e por orçamentos detalhados, os quais servirão para a aquisição e montagem dos equipamentos.

- – Metodologia Adotada

Para o cálculo da adutora, utilizou-se como base o levantamento planialtimétrico fornecido pelo INCRA e, para a rede de distribuição, a CODEVASF 6ª SR realizou um nivelamento com medição em trena e contagem das residências existentes.

Uma vez definidos os pontos e as respectivas distâncias e cotas, iniciou-se o projeto hidráulico, com as seguintes etapas:

- Determinação das vazões;

- Distribuição das vazões em marcha e cálculos hidráulicos;

- Quantitativos e orçamento, e;

- Desenhos (adutora e rede de distribuição).

- – Determinação das Vazões

De posse da quantidade de casas existentes no assentamento, calculou-se o volume e a vazão necessários para o horizonte de projeto (20 anos).

O resumo da estimativa de vazões está explicitado no Quadro 3.1 a seguir.

| Quadro 3.1 - Estimativa de Vazão |  |
| --- | --- |
| DADOS UTILIZADOS |  |
| CONSUMO PER CAPTA (L/hab.dia) | 100 |
| N³ MÉDIO PESSOAS/CASA | 5 |
| POPULAÇÃ0 ABASTECIDA / CASA FUTURO | 10 |
| N³ CASAS ABASTECIDAS | 105 |
| N³ HORAS DE FUNC. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | 24 |
| N³ HORAS DE FUNC. ADUTORA | 20 |
| COEFIC. DO DIA MAIOR CONS. (k1) | 1,20 |
| COEFIC. HORA DE MAIOR CONS. (k2) | 1,50 |
| POPULAÇÃ0 ATUAL | 525 |
| POPULAÇÃ0 FUTURA (20 ANOS) | 1.050 |
| Vazão Adução (m3/h) | 6,30 |
| Vazão de Distribuição (m3/h) | 7,88 |
| Vazão 01 Casa (m3/h) | 0,08 |
| Volume Mínimo do Reservatório (m3) | 31,50 |
| Volume Diário de Distribuição (m3) | 105,00 |

Observar-se-á no memorial de cálculo que a vazão de distribuição é de 7,50 m3/h ao invés de 7,88m3/h como definido na estimativa, pois ainda não foi implantada a totalidade das casas.

- – Descrição do Sistema

Em linhas gerais, o sistema pode ser expresso como uma adutora principal, originária no rio são Francisco, que abastece a ETA compacta, e se acumula em um reservatório de fibra de vidro com capacidade de 25 m3. Deste, a água será recalcada para um reservatório elevado, metálico, com capacidade para 20 m3 postado ao lado daquele, do qual ocorrerá a distribuição para as residências.

– Linha Adutora

A linha adutora conduzirá água bruta entre o Rio São Francisco e a ETA e é composta por uma tubulação de 75 mm e foi projetada para disponibilizar uma pressão final de 13 mca na chegada a ETA, para compensar a perda da carga aí gerada quando da operação de tratamento.

– Rede de Distribuição

A distribuição se dará a partir do reservatório elevado, com 02 ramais principais e mais 02 secundários.

Esta rede será composta de tubos de PVC PBA JE de 50 e 75 mm, sendo que o projeto prevê a colocação de registros de PVC ESFERA 1” na entrada de cada residência, ficando a instalação interna a cargo dos moradores beneficiários.

– Captação

A captação será realizada no rio São Francisco, através e uma bomba monobloco, único estágio, de 7,5 CV, tendo como ponto de operação AMT = 60 mca e Q = 7 m3/h, trifásica, 3500 RPM.

– ETA

Em virtude da altas cargas de sólidos coloidais durante longos períodos, a água do rio São Francisco requer um processo de clarificação completo, compreendido por coagulação química, floculação, decantação, filtração rápida e desinfecção, seja através de uma estação convencional aberta dimensionada de acordo com os parâmetros da norma NBR-12216, seja por meio da técnica de manta de lodos com recirculação do lodo sedimentado (solids contact). Processos alternativos e mais simples, como a  filtração direta, que podem ser bem sucedidos em outras águas superficiais, não são aplicáveis à água do São Francisco. Tais processos são limitados a águas superficiais com turbidez média abaixo de 20 UNT e sujeitas a picos de curta duração (<10% do tempo)  de, no máximo, 200 UNT.

Serão utilizadas, como referência, as ETA's tipo manta de lodo pressurizada, pré-fabricada em aço carbono, idealizadas para atender às capacidades entre 0,5 l/s e 5,0 l/s (que correspondem a comunidades com populações de 300 a 3.000 habitantes), sendo que, especificamente para o projeto em questão, a vazão de tratamento será de 7,5 m3/h.

A técnica de manta de lodo foi a escolhida em virtude da sua simplicidade e segurança operacional, e do pequeno porte dos sistemas em foco, muitos dos quais sem a  imediata disponibilidade de energia elétrica.

A conveniência de se proceder apenas um único bombeamento, do manancial até o reservatório elevado de distribuição de água tratada, também foi levada em consideração na seleção das bombas dosadoras de produtos químicos, de acionamento hidráulico, sem uso de energia elétrica.

As taxas de escoamento superficial (tanto dos clarificadores quanto dos filtros), as alturas das mantas de lodo e o tempo de detenção hidráulica, que constituem os parâmetros de projeto fundamentais para a definição da eficácia do tratamento, estão dentro dos valores mais consagrados e plenamente de acordo com as normas internacionais.

O processo de clarificação de águas superficiais por manta de lodos se baseia na propriedade que tem o lodo flocoso, pré-estabelecido no interior de um reator (clarificador) e mantido no interior deste em suspensão por meio hidráulico (velocidade ascencional) ou mecânico, de atuar como agente catalisador na retenção de flocos ainda sub-formados, através de mecanismos físicos semelhantes aos da filtração (interceptação, adsorsão e coalescência).

A água recém-coagulada (com dosagem de sulfato de alumínio, auxiliada ou não por outra, de um polímero sintético) é prévia e ponderadamente misturada com o lodo concentrado proveniente do fundo cônico do reator. Esta mistura ocorre num edutor do tipo Venturi instalado na linha de água bruta, antes da entrada do reator. O edutor Venturi tem múltiplas funções na ETA: (1) a de succionar o lodo do fundo do reator, (2) a de misturar vigorosamente os dois fluidos e (3) a de proporcionar o diferencial de pressão necessário para acionamento das bombas dosadoras hidráulicas de produtos químicos (sulfato de alumínio, barrilha leve e hipoclorito de sódio).

Ao entrar no clarificador, a mistura (de água bruta coagulada + lodo recirculado) é dissipada na base da seção cilíndrica do tanque e inicia uma trajetória ascendente. Neste percurso os flocos recém-formados são interceptados pela manta de lodo, mantida em suspensão hidráulica. A manta de lodo se expande verticalmente por 1,5 a 2,5 m a partir da zona de entrada. Na parte superior da manta forma-se uma clara linha divisória, acima da qual a água já é totalmente clarificada (turbidez <10 UNT) e é coletada em uma tubulação que a conduz para fora do clarificador, em direção ao filtro para polimento final. Na manta de lodo, a parcela dos flocos que adquirem peso suficiente e velocidade de sedimentação maior que a velocidade ascencional da água afluente, precipitam-se por gravidade para o fundo cônico, onde concentram-se novamente sob a forma de lodo denso (o mesmo lodo que é continuamente recirculado pelo ejetor). O excesso de lodo formado no fundo cônico é descartado, de forma intermitente ou contínua, conforme seja o teor de sólidos suspensos da água bruta, a fim de manter controlado o nível máximo da manta no interior do clarificador.

Deixando o clarificador, a água é submetida à etapa de filtração rápida, a fim de remover a turbidez residual. O filtro, de dupla camada (= filtração em profundidade = maiores taxas = maiores carreiras de filtração = menor consumo de água de lavagem), é constituído de antracito com tamanho específico de 0,8-1,0 mm e areia de quartzo com tamanho específico de 0,5-0,6 mm, suportados por camadas de seixos com tamanhos de 2,4 a 50,8 mm. A água filtrada, com turbidez < 1 UNT, é coletada no sistema de drenagem do filtro e canalizada até o reservatório elevado de distribuição (RED). Ao deixar o filtro, a água filtrada ainda recebe a dosagem de cloro, para desinfecção e, se necessário, uma dosagem de barrilha leve, para correção do pH.

As impurezas acumuladas no filtro durante a campanha são periodicamente removidas por meio de lavagens em contracorrente. O momento da lavagem do filtro é identificado pelo atingimento de uma pressão diferencial máxima pré-fixada (da ordem de 2-3 mca, entre a pressão lida a montante do filtro sujo e a pressão lida com o filtro após a limpeza). O filtro é lavado com a água tratada acumulada no RED, aproveitando a carga hidráulica disponível (fuste do RED ≥ 6 m).

Todo o processo de tratamento da água é feito sob pressão, apenas com a energia fornecida pela bomba da captação, de modo que é necessário se agregar uma altura adicional à AMT desta bomba, da ordem de 15-20 mca, relativa à soma das perdas de carga localizadas na ETA (edutor + tubulações + colmatação do filtro).

O tipo de ETA selecionada, referenciada como modelo MLP/FP (manta de lodo pressurizada + filtro pressurizado), ainda conta com um pré-filtro de tela com passagem de 130 µm, para retenção de sólidos não coloidais, e com uma válvula de controle de nível para desligamento automático da bomba de captação, ao ser atingido o NA máximo no RED. Um pressostato instalado na linha de recalque, logo na saída da bomba de captação, faz a leitura da elevação da pressão na adutora provocada pelo fechamento da válvula de controle de nível à distância e interrompe o circuito elétrico, desligando o motor. Um relé de tempo, inserido no quadro de comando da elevatória de água bruta, após o período de desligamento pré-ajustado pelo operador, restabelece o circuito elétrico e religa o motor. Como tanto as dosagens de produtos químicos quanto a recirculação de lodo dependem do fluxo hidráulico na ETA para serem acionados, todo o circuito hidráulico do tratamento fica automatizado, em sincronia com o funcionamento da captação (item standard do sistema).

As operações de lavagem do filtro e descarga parcial do lodo do clarificador (controle do nível máximo da manta) que são operações manuais no sistema standard, podem ser opcionalmente automatizadas através de conjuntos de válvulas automáticas, solenóides e controladores ativados por baterias DC (item opcional do sistema). Restaria apenas a operação de recarregamento das soluções químicas, cuja autonomia pode ser de até 7 dias corridos, como operação manual a exigir obrigatoriamente a presença do operador do sistema na ETA.

Os resíduos do tratamento serão armazenados em local próprio e recolhidos periodicamente pela prefeitura municipal tendo côo destino final o aterro sanitário da cidade.

Deve-se ressaltar, porém que a responsabilidade pelo tratamento desta água, no que tange o doseamento dos elementos e demais procedimentos, deverá ficar a cargo do poder público municipal.

– Automação

Decidiu-se por um sistema de automação simplificada, utilizada com sucesso em várias localidades e que consiste em um timer que ligará o motor em um intervalo pré-determinado – a cada “x” horas – o qual está diretamente associado a um pressostato, devidamente regulado. Assim, na medida em que os reservatórios forem sendo completados, as bóias metálicas se elevarão e fecharão a passagem, aumentando a pressão do sistema devido a redução da vazão demandada.

Quando todos os reservatórios estiverem cheios, ou seja, quando a pressão se elevar para atingir o “shut off” da bomba, o pressostato a indicará e enviará um comando ao quadro elétrico para que a bomba seja desligada. Após o tempo pré-determinado, o motor será de novo acionado pelo timer e, caso continue sem haver consumo, o pressostato mais uma vez enviará o sinal de desligamento para quadro de comando. Do contrário, o motor continuará funcionando até que todos os reservatórios estejam repletos novamente.

A maior vantagem deste sistema é o seu baixo custo e a dispensa de mão-de-obra para a sua operação, gerando uma economia significativa.

No sistema Reservatório Apoiado – Reservatório Elevado, a automação será por automáticos de nível bifuncionais.

– Ventosas / Antivácuo

A adutora possuirá 08 ventosas cinéticas de duplo efeito com 2” de diâmetro.

Cada um dos ramais de distribuição também será contemplado com 01 ventosa combinada, de duplo efeito.

– Sistemas de Proteção

O sistema prevê a colocação de 01 válvula de alívio na elevatória e de uma válvula de retenção no barrilete.

- Reservatório Elevado

Este será do tipo taça, em aço, com volume de 25 m3 e sua torre ficará a uma altura mínima de 7,5 m do solo, na posição indicada em planta. A sua composição será de chapas de aço com tratamento anti-ferrugem, com coluna seca.

- – Orçamentos

Os orçamentos da linha adutora e da rede de distribuição estão apresentados anexos.

Os preços constantes são dos materiais postos em Juazeiro, Bahia, e referentes ao mês de julho/ 2009.

- – Memoriais de Cálculo

Nos anexos se encontram os cálculos elaborados para o sistema adutor principal e para a rede de distribuição, inclusive com a ligação entre os reservatórios apoiados e o elevado.

Observar-se-á que a vazão calculada para o sistema de distribuição foi de 7,88 m3/h, porém a vazão inicialmente prevista para a rede de distribuição foi de 7,50 m3/h. Esta diferença se deve pois aquela previa 105 imóveis, enquanto que o cadastramento do núcleo residencial  - utilizada como sua base de cálculos - apontou 100 residências apenas. Assim, a diferença fica sendo considerada como folga para outras edificações a serem erigidas, como escola, posto de saúde, posto comunitário, pequena indústria, alojamento, etc.

Uma vez determinadas as vazões de projeto, procedeu-se com a distribuição do perfil da adutora com base na planta topográfica existente.

Os dados pertinentes a rede de distribuição foram obtidos através de uma planta baixa elaborada e entregue pelo INCRA, na qual constam as distâncias e as cotas.

- – Plantas e Desenhos

As plantas (baixas) referentes ao sistema adutor e ao sistema de distribuição se encontram anexas, bem co os desenhos detalhados de todos os acessórios pertinentes ao projeto.

- – Orçamentos

Os valores apresentados os orcamentos se referem ao mês de JUL/2009 e estão apresentados anexos, porém o Quadro 8.1 a seguir resume os valores encontrados, por fase (Adutora, Rede de Distribuição e ETA).

ANEXOS

- ORÇAMENTOS

- ADUTORA PRINCIPAL - (02 Páginas)

-     REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (02 Páginas)

- ETA COMPACTA - (02 Páginas)

- FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO (01 Página)

- DADOS DA TOPOGRAFIA

- ADUTORA PRINCIPAL - (01 Página)

- MEMORIAL DE CÁLCULO

- ADUTORA PRINCIPAL - (01 Página)

-	 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (03 Páginas)

- 	ELEVATÓRIA RESERVATÓRIO APOIADO – RES. ELEVADO - (01 Página)

- Memorial de dimensionamento da Válvula Controladora de Nível (03 páginas)

- DESENHOS

- Rede de Distribuição

- Ligação de Pressão

- Sucção

- Subida do Reservatório Apoiado

- Alívio

- Ventosas

- Descargas

- Arranjo ETA

- Esquema ETA

-PLANTAS

- PLANTA GERAL

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – EQUIPAMENTOS (06 Páginas)

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – SERVIÇOS (16 Páginas)